W7520 RS485/RS422转RS232模块

一．概述

W7520模块是实现RS-232RS-485和RS-232RS-422的异步串口隔离转换器，主要用于机房监控、工业控制的串口设备的隔离、远距离通信、多设备组网应用。

二．主要功能特点

- 提供了实现了三种通信接口电气标准之间的转换： RS-232RS-485，RS-232RS-422,增强了通信接口的驱动能力；

- 通信接口通过光耦实现了相互隔离，光电隔离耐压5000Vrms；

- 通信参数设置：波特率、数据位可设置；

- RS485/RS422端口内置有阻容式终端匹配电阻，可用短路器设置，便于工程应用；

- 具有2个LED状态指示，能直观了解工作状态和通信状态；

- 外接端口具有EMC设计，抗干扰能力强，长期稳定性高；

- 电源供电区分正负极性，具有防反保护电路；当电源极性接反时，不损坏模块；

- 标准DIN导轨安装方式，施工安装方便。

三．技术参数

| 工作条件 | 电源输入 | 12VDC, 范围：10～30VDC |
| --- | --- | --- |
|  | 功耗 | <1W |
|  | 环境温度 | -10℃～50℃ |
|  | 环境湿度 | 10%～90%RH，无凝露 |
| EMC指标 | 静电防护 | 接触放电:±6KV；空气放电:±8KV |
|  | EFT防护 | ±2KV |
| 外形结构 | 长×宽×高 | 88*37*59 mm |
| 通信参数 | 数据波特率 | 1200～19200bps，缺省9600bps |
|  | 数据格式 | N,8,1 |
|  | RS232接口传输距离 | 15M |
|  | RS485接口传输距离 | 1200M，使用双绞屏蔽线，屏蔽层接GNDC |
|  | RS422接口传输距离 | 1200M，使用双绞屏蔽线，屏蔽层接GNDC |
|  | RS485/RS422驱动能力 | 总线可驱动32个节点 |

四．安装调试

4.1  引脚定义

模块设计有三种接口：12V电源输入、RS232通行口、RS485/RS422通信口。

电源输入接口：+12V、GND。电源输入范围：10-30VDC。

RS232接口：TXD、RXD、GND，典型三线制模式。

RS485接口：A/TX+、A/TX、GNDC；

RS422接口：A/TX+、A/TX、RX+、RX-、GNDC；

其中电源输入GND与RS232通行口GND是共地的；RS485/RS422通信口的GNDC与GND是相互隔离的。

4.2  安装

采用工业上标准的35mm DIN导轨安规安装。

五．典型应用

5.1通信隔离和远距离传输

智能设备(比如UPS电源)的RS-232接口经过W7520的光耦隔离并转成RS-485接口，进行远距离传输，然后再通过另一个W7520将RS-485转成RS-232接口接入上位机。

隔离通信和远距离传输方案

5.2  多设备组网方案

支持同类设备的RS-485总线通信网络，总线上的设备波特率、数据格式要一致，地址不能相同。

多设备组网方案