W7017模拟量采集模块

一、概述

W7017是智能模拟量采集模块，具有8路模拟量差分输入，采用满量程通道隔离、全差分输入设计。采集通道采用光电隔离和电源隔离技术，有效抑制浪涌、ESD、共地串扰。为便于工程商集成了采用标准的Modbus-RTU 协议，通过RS-485实现对远程模拟量设备(如：压力、流量、温度、湿度等)的数据采集和检测。

二、主要功能特点

- 8 路模拟量输入，输入通道采取全差分输入，抗干扰能力强。

- 模拟输入具有电压、电流输入类型选择，应用范围广。

- 输入电源与模拟通道采用电源隔离技术，有效抑制电磁干扰。

- 通信接口与模拟输入采用光电隔离技术，提高了通信口的干扰能力。

- 电源输入具有过压、过流保护和防反接功能。

- 模拟输入端口具有过压保护功能。

- 内置双重看门狗，保证模块在任何干扰下能自动恢复；

- 采用Modbus RTU 通信协议，便于接入第三方智能监控系统。

- 状态指示灯：上电自检通过RUN灯闪亮，RS485通信时COMM灯闪亮。

- RS485速率：1200～19200BPS 可设置。

- 输入端口具有EMC设计，抗干扰能力强，长期稳定性高。

- 标准DIN导轨安装方式,安装方便。

三、技术参数

| 工作条件 | 电源输入范围 |  | 9～30VDC，额定输入12VDC |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 功耗 |  | <2W |
|  | 环境温度 |  | -10℃～50℃ |
|  | 环境湿度 |  | 10%～90%RH，无凝露 |
| EMC指标 | 静电防护 |  | 接触放电:±6KV；空气放电:±8KV |
|  | EFT防护 |  | ±2KV |
| 外形结构 | 长×宽×高 |  | 128*72*35 mm |
| 通信参数 | 接口类型 |  | RS485 |
|  | 数据格式 |  | N,8,1 |
|  | 数据波特率 |  | 1200～19200bps，缺省9600bps |
| 模拟 通道 特性 | 输入通道 |  | 8路差分输入 |
|  | 输入阻抗 |  | 20MΩ |
|  | AD分辨率 |  | 16bit |
|  | AD精度 |  | 0.1% |
|  | 输入范围 (软件设定) | 电压信号 | 0～2.5VDC, +/-10VDC |
|  |  | 电流信号 | 4～20mA (外接采样电阻125Ω) |
|  | 光电隔离电压 |  | 3750Vrms |
|  | 通道过压保护 |  | +/-30VDC |

四．典型应用

4.1电压信号输入

4.2 电流信号输入