## XML文件应用
文件名 | 版本 | “动力设备类型编码PDeviceID”（3位）、“动力系统类型编码PSystemID”（3位）、“机房类型编码TcRoomID”（3位）三选一 | TypeID选择（1-动力设备编码，2-动力系统编码，3-机房编码） | 监控点所属[动力设备/动力系统/机房（3选1）]名称 | 监控点编码 | 标准信号名称（#XXX，表示#+顺序号） | 信号类型（1-阈值生成信号，2-DI，3-AI，4-DO，5-AO） | DI测点告警时的意义 | DI测点正常时的意义 | 单位 | 源监测点 | 采集方式（外加采集设备/动力设备智能口/第三方接口/其他） | 信号解释 | 备注
StdSPDic Name | Version | TypeID | DeviceHLType | DeviceTypeName | SPID | SPName | SPType | AlarmMeanings | NormalMeanings | Unit | xml格式不包含此列 | xml格式不包含此列 | xml格式不包含此列 | xml格式不包含此列

## 新SU测点全表
信号序号 | SC平台 | SC平台 | 资源系统 | 资源系统 | 资源系统 | SC平台自动生成 | 资源系统 | 资源系统 | SC平台 | SC平台 | SC平台 | SC平台 | SU厂家 | SC平台 | SU厂家 | 省NOC |  | SU厂家 | SC平台 | SC平台 | SC平台 | SC平台 | SC平台 | SC平台 | SC平台 | SC平台 | SC平台 | SC平台 | SC平台 | SC平台 | SC平台 | SC平台 | SC平台 | SC平台 | SC平台 | SC平台 | SC平台 | SC平台 | SC平台 | SC平台 | SC平台 | SC平台 | SC平台 | SC平台 | SC平台 | SC平台 | SC平台 | SC平台 | SC平台 | SC平台
说明 | [8 empty] | 告警值为“1” | 正常值为“0” | [5 empty] | A接入测试必须成功的信号；B建议测试的接入信号；C可以测试接入的信号；D暂无法测试的信号； |  | 审定的配置种类（共1、2、3、4，4种，默认为第1种，第2、3种为个性化配置，第4种用于通用告警屏蔽） | 配置1 | [7 empty] | 配置2 | [7 empty] | 配置3 | [7 empty] | 配置4
字段名称 | 文件名 | 版本 | “动力设备类型编码PDeviceID”（3位）、“动力系统类型编码PSystemID”（3位）、“机房类型编码TcRoomID”（3位）三选一 | TypeID选择（1-动力设备编码，2-动力系统编码，3-机房编码，4-局站） | 监控点所属[动力设备/动力系统/机房（3选1）]名称 | 监控点编码 | 标准信号名称（，表示#+顺序号） | 信号类型（1-阈值生成信号，2-DI，3-AI，4-DO，5-AO） | DI测点告警时的意义 | DI测点正常时的意义 | 单位 | 源监测点 | 采集方式（外加采集设备/动力设备智能口/第三方接口/其他） | 信号解释 | 备注 | 测试级别和接入级别,其中A类信号必须接入和测试（前端条件所限无法接入的需单独说明）；B\C类信号建议接入，无法匹配的需经分公司同意方可剔除；D类为辅助信号不做强制接入。 | 拟修改名称和修改情况 | 配置种类（1、2、3、4共4种选择1种） | 告警级别 | 告警门限 | 告警开始延时（单位：秒） | 告警结束延时（单位：秒） | 存储周期(单位：分钟) | 变化绝对阀值 | 百分比阀值（单位：%） | 告警回差 | 告警级别 | 告警门限 | 告警开始延时（单位：秒） | 告警结束延时（单位：秒） | 存储周期(单位：分钟) | 变化绝对阀值 | 百分比阀值（单位：%） | 告警回差 | 告警级别 | 告警门限 | 告警开始延时（单位：秒） | 告警结束延时（单位：秒） | 存储周期(单位：分钟) | 变化绝对阀值 | 百分比阀值（单位：%） | 告警回差 | 告警级别 | 告警门限 | 告警开始延时（单位：秒） | 告警结束延时（单位：秒） | 存储周期(单位：分钟) | 变化绝对阀值 | 百分比阀值（单位：%） | 告警回差
英文名称 | StdSPDic Name | Version | TypeID | DeviceHLType | DeviceTypeName | SPID | SPName | SPType | AlarmMeanings | NormalMeanings | Unit | xml格式不包含此列 | xml格式不包含此列 | xml格式不包含此列 | xml格式不包含此列 | xml格式不包含此列 | xml格式不包含此列 | OptionID | AlarmLevel | AlarmThresbhold | StartDelay | EndDelay | Period | AbsoluteVal | RelativeVal | Hysteresis | AlarmLevel | AlarmThresbhold | StartDelay | EndDelay | Period | AbsoluteVal | RelativeVal | Hysteresis | AlarmLevel | AlarmThresbhold | StartDelay | EndDelay | Period | AbsoluteVal | RelativeVal | Hysteresis | AlarmLevel | AlarmThresbhold | StartDelay | EndDelay | Period | AbsoluteVal | RelativeVal | Hysteresis
1 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 010 | 2 | 高压变配电系统 | 210100010010 | 线电压Uab过高 | 阈值 | 过高 | - | V | 线电压Uab | 智能口协议或加装采集设备 | 线电压Uab高于设定告警阈值 |  | B |  | 1 | 0 | 600 | 60 | 60 | 1440 |  |  |  | 0 | 600 |  |  | 1440 |  |  |  | 2 | 600 | 60 | 60 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 30 | 30 | 1440 | 1 | 20
2 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 010 | 2 | 高压变配电系统 | 210100020010 | 线电压Uab过低 | 阈值 | 过低 | - | V | 线电压Uab | 智能口协议或加装采集设备 | 线电压Uab低于设定告警阈值 | -20% | B |  | 1 | 0 | 304 | 60 | 60 | 1440 |  |  |  | 0 | 304 |  |  | 1440 |  |  |  | 2 | 304 | 60 | 60 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 30 | 30 | 1440 | 1 | 20
3 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 010 | 2 | 高压变配电系统 | 230100030010 | 线电压Uab | 遥测 |  |  | V | 线电压Uab | 智能口协议或加装采集设备 |  |  | B |  | 1 |  |  |  |  | 1440 |  | 50 | [5 empty] | 60 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440 |  | 50
4 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 010 | 2 | 高压变配电系统 | 210100040010 | 线电压Ubc过高 | 阈值 | 过高 | - | V | 线电压Ubc | 智能口协议或加装采集设备 | 线电压Ubc高于设定告警阈值 |  | B |  | 1 | 0 | 600 | 60 | 60 | 1440 |  |  |  | 0 | 600 | 300 | 300 | 1440 |  |  |  | 2 | 600 | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 | 20
5 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 010 | 2 | 高压变配电系统 | 210100050010 | 线电压Ubc过低 | 阈值 | 过低 | - | V | 线电压Ubc | 智能口协议或加装采集设备 | 线电压Ubc低于设定告警阈值 | -20% | B |  | 1 | 0 | 304 | 60 | 60 | 1440 |  |  |  | 0 | 304 |  |  | 1440 |  |  |  | 2 | 304 | 60 | 60 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 30 | 30 | 1440 | 1 | 20
6 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 010 | 2 | 高压变配电系统 | 230100060010 | 线电压Ubc | 遥测 |  |  | V | 线电压Ubc | 智能口协议或加装采集设备 |  |  | B |  | 1 |  |  |  |  | 1440 |  | 50 | [5 empty] | 60 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440 |  | 50
7 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 010 | 2 | 高压变配电系统 | 210100070010 | 线电压Uca过高 | 阈值 | 过高 | - | V | 线电压Uca | 智能口协议或加装采集设备 | 线电压Uca高于设定告警阈值 |  | B |  | 1 | 0 | 600 | 60 | 60 | 1440 |  |  |  | 0 | 600 | 300 | 300 | 1440 |  |  |  | 2 | 600 | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 | 20
8 | 广东电信标准化监控点全表 | 1.1 | 010 | 2 | 高压变配电系统 | 210100080010 | 线电压Uca过低 | 阈值 | 过低 | - | V | 线电压Uca | 智能口协议或加装采集设备 | 线电压Uca低于设定告警阈值 | -20% | B | 线电压Uca过低 | 1 | 0 | 304 | 60 | 60 | 1440 |  |  |  | 0 | 304 |  |  | 1440 |  |  |  | 2 | 304 | 60 | 60 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 30 | 30 | 1440 | 1 | 20
9 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 010 | 2 | 高压变配电系统 | 230100090010 | 线电压Uca | 遥测 |  |  | V | 线电压Uca | 智能口协议或加装采集设备 |  |  | B |  | 1 |  |  |  |  | 1440 |  | 50 | [5 empty] | 60 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440 |  | 50
10 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 010 | 2 | 高压变配电系统 | 230100100010 | 相电流Ia | 遥测 |  |  | A | 相电流Ia | 智能口协议或加装采集设备 | 单相的默认为A相 |  | C |  | 1 |  |  |  |  | 1440 |  | 50 | [5 empty] | 60 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440 |  | 50
11 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 010 | 2 | 高压变配电系统 | 230100110010 | 相电流Ib | 遥测 |  |  | A | 相电流Ib | 智能口协议或加装采集设备 |  |  | C |  | 1 |  |  |  |  | 1440 |  | 50 | [5 empty] | 60 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440 |  | 50
12 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 010 | 2 | 高压变配电系统 | 230100120010 | 相电流Ic | 遥测 |  |  | A | 相电流Ic | 智能口协议或加装采集设备 |  |  | C |  | 1 |  |  |  |  | 1440 |  | 50 | [5 empty] | 60 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440 |  | 50
13 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 010 | 2 | 高压变配电系统 | 230100130010 | 零序电流Io | 遥测 |  |  | A | 零序电流Io | 智能口协议或加装采集设备 |  |  | C |  | 1 |  |  |  |  | 1440 |  | 50 | [5 empty] | 60 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440 |  | 50
14 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 010 | 2 | 高压变配电系统 | 210100140010 | 功率因数PF过低 | 阈值 | 过低 | - |  | 功率因数PF | 智能口协议或加装采集设备 | 三相功率因数低于设定告警阈值 |  | C |  | 1 | 0 | 0.8 | 60 | 60 | 1440 |  |  |  | 0 | 0.8 | 300 | 300 | 1440 |  |  |  | 2 | 0.8 | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 | 20
15 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 010 | 2 | 高压变配电系统 | 230100150010 | 功率因数PF | 遥测 |  |  |  | 功率因数PF | 智能口协议或加装采集设备 |  |  | C |  | 1 |  |  |  |  | 1440 |  | 50 | [5 empty] | 60 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440 |  | 50
16 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 010 | 2 | 高压变配电系统 | 210100160010 | 频率过高 | 阈值 | 过高 | - | HZ | 频率F | 智能口协议或加装采集设备 | 频率F高于设定告警阈值 |  | C |  | 1 | 0 | 600 | 60 | 60 | 1440 |  |  |  | 0 | 600 | 300 | 300 | 1440 |  |  |  | 2 | 600 | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 | 20
17 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 010 | 2 | 高压变配电系统 | 210100170010 | 频率过低 | 阈值 | 过低 | - | HZ | 频率F | 智能口协议或加装采集设备 | 频率F低于设定告警阈值 |  | C |  | 1 | 0 | 40 | 60 | 60 | 1440 |  |  |  | 0 | 40 | 300 | 300 | 1440 |  |  |  | 2 | 40 | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 | 20
18 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 010 | 2 | 高压变配电系统 | 230100180010 | 频率F | 遥测 |  |  | Hz | 频率F | 智能口协议或加装采集设备 |  |  | C |  | 1 |  |  |  |  | 1440 |  | 50 | [5 empty] | 60 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440 |  | 50
19 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 010 | 2 | 高压变配电系统 | 220100190010 | 失压跳闸信号告警 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  | 失压跳闸信号告警 | 智能口协议或加装采集设备 | 电网电压瞬间失压跳闸信号动作 |  | B |  | 1 | 0 |  | 60 | 60 | 1440 |  |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 |  |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 | 20
20 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 010 | 2 | 高压变配电系统 | 220100200010 | 绝缘下降告警 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  | 绝缘下降告警 | 智能口协议 | 绝缘下降告警 |  | C |  | 1 | 0 |  | 60 | 60 | 1440 |  |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 |  |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 | 20
21 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 010 | 2 | 高压变配电系统 | 220100210010 | 保护电流I段跳闸保护动作告警 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  | 保护电流I段跳闸保护动作告警 | 智能口协议或加装采集设备 | 保护电流I段跳闸信号 |  | C |  | 1 | 0 |  | 60 | 60 | 1440 |  |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 |  |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 | 20
22 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 010 | 2 | 高压变配电系统 | 220100220010 | 保护电流II段跳闸保护动作告警 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  | 保护电流II段跳闸保护动作告警 | 智能口协议或加装采集设备 | 保护电流II段跳闸信号 |  | C |  | 1 | 0 |  | 60 | 60 | 1440 |  |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 |  |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 | 20
23 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 010 | 2 | 高压变配电系统 | 230100230010 | A相有功功率Pa | 遥测 |  |  | KW | A相有功功率Pa | 智能口协议或加装采集设备 | 单相的默认为A相 |  | C |  | 1 |  |  |  |  | 1440 |  | 50 | [5 empty] | 60 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440 |  | 50
24 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 010 | 2 | 高压变配电系统 | 230100240010 | B相有功功率Pb | 遥测 |  |  | KW | B相有功功率Pb | 智能口协议或加装采集设备 |  |  | C |  | 1 |  |  |  |  | 1440 |  | 50 | [5 empty] | 60 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440 |  | 50
25 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 010 | 2 | 高压变配电系统 | 230100250010 | C相有功功率Pc | 遥测 |  |  | KW | C相有功功率Pc | 智能口协议或加装采集设备 |  |  | C |  | 1 |  |  |  |  | 1440 |  | 50 | [5 empty] | 60 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440 |  | 50
26 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 010 | 2 | 高压变配电系统 | 230100260010 | A相无功功率Qa | 遥测 |  |  | Kvar | A相无功功率Qa | 智能口协议或加装采集设备 | 单相的默认为A相 |  | C |  | 1 |  |  |  |  | 1440 |  | 50 | [5 empty] | 60 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440 |  | 50
27 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 010 | 2 | 高压变配电系统 | 230100270010 | B相无功功率Qb | 遥测 |  |  | Kvar | B相无功功率Qb | 智能口协议或加装采集设备 |  |  | C |  | 1 |  |  |  |  | 1440 |  | 50 | [5 empty] | 60 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440 |  | 50
28 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 010 | 2 | 高压变配电系统 | 230100280010 | C相无功功率Qc | 遥测 |  |  | Kvar | C相无功功率Qc | 智能口协议或加装采集设备 |  |  | C |  | 1 |  |  |  |  | 1440 |  | 50 | [5 empty] | 60 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440 |  | 50
29 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 010 | 2 | 高压变配电系统 | 230100290010 | A相视在功率Sa | 遥测 |  |  | KVA | A相视在功率Sa | 智能口协议或加装采集设备 | 单相的默认为A相 |  | C |  | 1 |  |  |  |  | 1440 |  | 50 | [5 empty] | 60 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440 |  | 50
30 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 010 | 2 | 高压变配电系统 | 230100300010 | B相视在功率Sb | 遥测 |  |  | KVA | B相视在功率Sb | 智能口协议或加装采集设备 |  |  | C |  | 1 |  |  |  |  | 1440 |  | 50 | [5 empty] | 60 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440 |  | 50
31 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 010 | 2 | 高压变配电系统 | 230100310010 | C相视在功率Sc | 遥测 |  |  | KVA | C相视在功率Sc | 智能口协议或加装采集设备 |  |  | C |  | 1 |  |  |  |  | 1440 |  | 50 | [5 empty] | 60 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440 |  | 50
32 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 010 | 2 | 高压变配电系统 | 230100320010 | 正向有功电能 | 遥测 |  |  | KWH | 正向有功电能 | 智能口协议或加装采集设备 |  |  | C |  | 1 |  |  |  |  | 1440 |  | 50 | [5 empty] | 60 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440 |  | 50
33 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 010 | 2 | 高压变配电系统 | 230100330010 | 正向无功电能 | 遥测 |  |  | KvarH | 正向无功电能 | 智能口协议或加装采集设备 |  |  | C |  | 1 |  |  |  |  | 1440 |  | 50 | [5 empty] | 60 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440 |  | 50
34 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 011 | 1 | 变压器 | 120110010010 | 超温告警 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  | 超温告警 | 智能口协议 | 变压器超温信号 |  | B |  | 1 | 3 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
35 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 011 | 1 | 变压器 | 120110020010 | 系统告警 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  | 系统告警 | 智能口协议 | 变压器故障信号 |  | B |  | 1 | 3 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
36 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 011 | 1 | 变压器 | 120110030010 | 超温跳闸告警 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  | 超温跳闸告警 | 智能口协议 | 变压器跳闸信号 |  | B |  | 1 | 3 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
37 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 011 | 1 | 变压器 | 120110040010 | 冷却风扇告警 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  | 冷却风扇告警 | 智能口协议 | 变压器风扇信号 |  | B |  | 1 | 3 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
38 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 011 | 1 | 变压器 | 130110050010 | A相温度 | 遥测 |  |  | ℃ | A相温度 | 智能口协议或加装采集设备 | 单相的默认为A相 |  | B |  | 1 |  |  |  |  | 1440 |  | 50 | [5 empty] | 60 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440 |  | 50
39 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 011 | 1 | 变压器 | 130110060010 | B相温度 | 遥测 |  |  | ℃ | B相温度 | 智能口协议或加装采集设备 |  |  | B |  | 1 |  |  |  |  | 1440 |  | 50 | [5 empty] | 60 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440 |  | 50
40 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 011 | 1 | 变压器 | 130110070010 | C相温度 | 遥测 |  |  | ℃ | C相温度 | 智能口协议或加装采集设备 |  |  | B |  | 1 |  |  |  |  | 1440 |  | 50 | [5 empty] | 60 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440 |  | 50
41 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 011 | 1 | 变压器 | 130110080010 | 温度 | 遥测 |  |  | ℃ | 温度 | 智能口协议或加装采集设备 |  |  | B |  | 1 |  |  |  |  | 1440 |  | 50 | [5 empty] | 60 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440 |  | 50
42 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 012 | 1 | 高压操作电源 | 110120010010 | 合母电压过高 | 阈值 | 过高 | - | V | 合母电压 | 智能口协议或加装采集设备 | 合母电压高于设定告警阈值 |  | B |  | 1 | 4 | 300 | 60 | 60 | 1440 |  |  |  | 2 | 300 | 300 | 300 | 1440 |  |  |  | 4 | 300 | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 30 | 30 | 1440 | 1 | 20
43 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 012 | 1 | 高压操作电源 | 110120020010 | 合母电压过低 | 阈值 | 过低 | - | V | 合母电压 | 智能口协议或加装采集设备 | 合母电压低于设定告警阈值 | -20% | B |  | 1 | 2 | 192 | 60 | 60 | 1440 |  |  |  | 0 | 192 |  |  | 1440 |  |  |  | 2 | 216 | 60 | 60 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 30 | 30 | 1440 | 1 | 20
44 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 012 | 1 | 高压操作电源 | 130120030010 | 合母电压 | 遥测 |  |  | V | 合母电压 | 智能口协议或加装采集设备 |  |  | B |  | 1 |  |  |  |  | 1440 |  | 50 | [5 empty] | 60 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440 |  | 50
45 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 012 | 1 | 高压操作电源 | 110120040010 | 控母电压过高 | 阈值 | 过高 | - | V | 控母电压 | 智能口协议或加装采集设备 | 控母电压高于设定告警阈值 |  | B |  | 1 | 4 | 300 | 60 | 60 | 1440 |  |  |  | 2 | 300 | 300 | 300 | 1440 |  |  |  | 4 | 300 | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 30 | 30 | 1440 | 1 | 20
46 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 012 | 1 | 高压操作电源 | 110120050010 | 控母电压过低 | 阈值 | 过低 | - | V | 控母电压 | 智能口协议或加装采集设备 | 控母电压低于设定告警阈值 | -20% | B |  | 1 | 2 | 192 | 60 | 60 | 1440 |  |  |  | 0 | 192 |  |  | 1440 |  |  |  | 2 | 216 | 60 | 60 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 30 | 30 | 1440 | 1 | 20
47 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 012 | 1 | 高压操作电源 | 130120060010 | 控母电压 | 遥测 |  |  | V | 控母电压 | 智能口协议或加装采集设备 |  |  | B |  | 1 |  |  |  |  | 1440 |  | 50 | [5 empty] | 60 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440 |  | 50
48 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 012 | 1 | 高压操作电源 | 120120070010 | 电池故障告警 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  | 电池故障告警 | 智能口协议 | 电池故障状态 |  | B |  | 1 | 3 |  | 60 | 60 | 1440 |  |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 |  |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 | 20
49 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 012 | 1 | 高压操作电源 | 120120080010 | 电池温度过高告警 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  | 电池温度过高告警 | 智能口协议 | 电池温度高于设定告警阈值 |  | B |  | 1 | 4 |  | 60 | 60 | 1440 |  |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 |  |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 | 20
50 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 012 | 1 | 高压操作电源 | 120120090010 | 直流告警 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  | 直流告警 | 智能口协议 | 直流告警状态 |  | B |  | 1 | 4 |  | 60 | 60 | 1440 |  |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 |  |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 | 20
51 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 012 | 1 | 高压操作电源 | 120120100010 | 交流停电告警 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  | 交流停电告警 | 智能口协议 | 交流告警状态 |  | B |  | 1 | 3 |  | 60 | 60 | 1440 |  |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 |  |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 | 20
52 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 012 | 1 | 高压操作电源 | 120120110010 | 整流模块故障告警 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  | 整流模块故障告警 | 智能口协议 | 模块故障状态 |  | C |  | 1 | 4 |  | 60 | 60 | 1440 |  |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 |  |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 | 20
53 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 012 | 1 | 高压操作电源 | 120120120010 | 通信状态告警 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  | 通信状态告警 | 智能口协议 | 被监控设备通信采集中断 |  | B |  | 1 | 4 |  | 60 | 60 | 1440 |  |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 |  |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 | 20
54 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 012 | 1 | 高压操作电源 | 120120130010 | 其他告警 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  | 其他告警 | 智能口协议 | 未列入以上告警的告警信息 |  | C |  | 1 | 4 |  | 60 | 60 | 1440 |  |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 |  |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 | 20
55 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 012 | 1 | 高压操作电源 | 130120140010 | 输出电流 | 遥测 |  |  | A | 输出电流 | 智能口协议 |  |  | B |  | 1 |  |  |  |  | 720 |  | 50 | [5 empty] | 60 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440 |  | 50
56 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 012 | 1 | 高压操作电源 | 110120150010 | 电池总电压过高 | 阈值 | 过高 | - | V | 电池总电压 | 智能口协议 | 电池电压高于设定告警阈值 |  | B |  | 1 | 4 | 300 | 60 | 60 | 1440 |  |  |  | 2 | 300 | 300 | 300 | 1440 |  |  |  | 4 | 300 | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 30 | 30 | 1440 | 1 | 20
57 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 012 | 1 | 高压操作电源 | 110120160010 | 电池总电压过低 | 阈值 | 过低 | - | V | 电池总电压 | 智能口协议 | 电池电压低于设定告警阈值 | -20% | B |  | 1 | 2 | 192 | 60 | 60 | 1440 |  |  |  | 0 | 192 |  |  | 1440 |  |  |  | 2 | 216 | 60 | 60 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 30 | 30 | 1440 | 1 | 20
58 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 012 | 1 | 高压操作电源 | 130120170010 | 电池总电压 | 遥测 |  |  | V | 电池总电压 | 智能口协议 |  |  | B |  | 1 |  |  |  |  | 720 |  | 50 | [5 empty] | 60 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440 |  | 50
59 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 012 | 1 | 高压操作电源 | 130120180010 | 电池温度 | 遥测 |  |  | ℃ | 电池温度 | 智能口协议 |  |  | B |  | 1 |  |  |  |  | 720 |  | 50 | [5 empty] | 60 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440 |  | 50
60 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 011 | 1 | 变压器 | 130110090010 | 负载率 | 遥测 |  |  | % | 负载率 | 智能口协议或加装采集设备 |  |  | B |  | 1 |  |  |  |  | 1440 |  | 50 | [5 empty] | 60 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440 |  | 50
61 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 040 | 1 | UPS主机 | 120400010010 | 交流输入中断告警 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  |  | 智能口协议或加装采集设备 | 交流输入中断 |  | A |  | 1 | 2 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
62 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 040 | 1 | UPS主机 | 120400020010 | 交流输入电压过高告警 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  |  | 智能口协议或加装采集设备 | 交流输入电压超过阈值 |  | B |  | 1 | 3 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
63 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 040 | 1 | UPS主机 | 120400030010 | 交流输入电压过低告警 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  |  | 智能口协议或加装采集设备 | 交流输入电压超过阈值 |  | B |  | 1 | 3 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
64 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 040 | 1 | UPS主机 | 120400040010 | 交流输入缺相告警 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  |  | 智能口协议或加装采集设备 | 交流输入缺相 |  | B |  | 1 | 2 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
65 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 040 | 1 | UPS主机 | 120400050010 | 交流输入频率过高告警 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  |  | 智能口协议或加装采集设备 | 交流交流输入频率超过设定阈值范围 |  | B |  | 1 | 3 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
66 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 040 | 1 | UPS主机 | 120400060010 | 交流输入频率过低告警 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  |  | 智能口协议或加装采集设备 | 交流交流输入频率超过设定阈值范围 |  | B |  | 1 | 3 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
67 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 040 | 1 | UPS主机 | 120400070010 | 旁路输入中断告警 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  |  | 智能口协议或加装采集设备 | 旁路输入中断 |  | A |  | 1 | 2 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
68 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 040 | 1 | UPS主机 | 120400080010 | 旁路输入电压过高告警 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  |  | 智能口协议或加装采集设备 | 旁路输入电压超过阈值 |  | B |  | 1 | 3 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
69 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 040 | 1 | UPS主机 | 120400090010 | 旁路输入电压过低告警 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  |  | 智能口协议或加装采集设备 | 旁路输入电压超过阈值 |  | B |  | 1 | 3 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
70 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 040 | 1 | UPS主机 | 120400100010 | 旁路输入缺相告警 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  |  | 智能口协议或加装采集设备 | 旁路输入缺相 |  | B |  | 1 | 3 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
71 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 040 | 1 | UPS主机 | 120400110010 | 旁路输入频率过高告警 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  |  | 智能口协议或加装采集设备 | 旁路交流输入频率超过设定阈值范围 |  | B |  | 1 | 3 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
72 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 040 | 1 | UPS主机 | 120400120010 | 旁路输入频率过低告警 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  |  | 智能口协议或加装采集设备 | 旁路交流输入频率超过设定阈值范围 |  | B |  | 1 | 3 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
73 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 040 | 1 | UPS主机 | 130400130010 | 输入线电压Uab | 遥测 |  |  | V |  | 智能口协议或加装采集设备 |  |  | B |  | 1 |  |  |  |  | 60 | [7 empty] | 1440 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440
74 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 040 | 1 | UPS主机 | 130400140010 | 输入线电压Ubc | 遥测 |  |  | V |  | 智能口协议或加装采集设备 |  |  | B |  | 1 |  |  |  |  | 60 | [7 empty] | 1440 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440
75 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 040 | 1 | UPS主机 | 130400150010 | 输入线电压Uca | 遥测 |  |  | V |  | 智能口协议或加装采集设备 |  |  | B |  | 1 |  |  |  |  | 60 | [7 empty] | 1440 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440
76 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 040 | 1 | UPS主机 | 130400160010 | 输入相电压Ua | 遥测 |  |  | V |  | 智能口协议或加装采集设备 | 单相的默认为A相 |  | B |  | 1 |  |  |  |  | 60 | [7 empty] | 1440 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440
77 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 040 | 1 | UPS主机 | 130400170010 | 输入相电压Ub | 遥测 |  |  | V |  | 智能口协议或加装采集设备 |  |  | B |  | 1 |  |  |  |  | 60 | [7 empty] | 1440 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440
78 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 040 | 1 | UPS主机 | 130400180010 | 输入相电压Uc | 遥测 |  |  | V |  | 智能口协议或加装采集设备 |  |  | B |  | 1 |  |  |  |  | 60 | [7 empty] | 1440 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440
79 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 040 | 1 | UPS主机 | 130400190010 | 输入相电流Ia | 遥测 |  |  | A |  | 智能口协议或加装采集设备 | 单相的默认为A相 |  | B |  | 1 |  |  |  |  | 60 | [7 empty] | 1440 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440
80 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 040 | 1 | UPS主机 | 130400200010 | 输入相电流Ib | 遥测 |  |  | A |  | 智能口协议或加装采集设备 |  |  | B |  | 1 |  |  |  |  | 60 | [7 empty] | 1440 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440
81 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 040 | 1 | UPS主机 | 130400210010 | 输入相电流Ic | 遥测 |  |  | A |  | 智能口协议或加装采集设备 |  |  | B |  | 1 |  |  |  |  | 60 | [7 empty] | 1440 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440
82 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 040 | 1 | UPS主机 | 130400220010 | 输入频率 | 遥测 |  |  | Hz |  | 智能口协议或加装采集设备 |  |  | B |  | 1 |  |  |  |  | 60 | [7 empty] | 1440 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440 |  | 20
83 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 040 | 1 | UPS主机 | 130400230010 | 输入A相视在功率Sa | 遥测 |  |  | KVA | A相视在功率Sa | 智能口协议或加装采集设备 |  |  | B |  | 1 |  |  |  |  | 60 | [7 empty] | 1440 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440
84 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 040 | 1 | UPS主机 | 130400240010 | 输入B相视在功率Sb | 遥测 |  |  | KVA | B相视在功率Sb | 智能口协议或加装采集设备 |  |  | B |  | 1 |  |  |  |  | 60 | [7 empty] | 1440 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440
85 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 040 | 1 | UPS主机 | 130400250010 | 输入C相视在功率Sc | 遥测 |  |  | KVA | C相视在功率Sc | 智能口协议或加装采集设备 |  |  | B |  | 1 |  |  |  |  | 60 | [7 empty] | 1440 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440
86 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 040 | 1 | UPS主机 | 130400260010 | 输入正向有功电能 | 遥测 |  |  | KWH | 正向有功电能 | 智能口协议或加装采集设备 |  |  | B |  | 1 |  |  |  |  | 60 | [7 empty] | 1440 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440 |  | 20
87 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 040 | 1 | UPS主机 | 130400270010 | 输入正向无功电能 | 遥测 |  |  | KvarH | 正向无功电能 | 智能口协议或加装采集设备 |  |  | B |  | 1 |  |  |  |  | 60 | [7 empty] | 1440 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440 |  | 20
88 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 040 | 1 | UPS主机 | 120400280010 | 输出故障告警 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  |  | 智能口协议或加装采集设备 | 输出故障告警 |  | A |  | 1 | 2 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
89 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 040 | 1 | UPS主机 | 120400290010 | 输出电压过高告警 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  |  | 智能口协议或加装采集设备 | 输出电压超过设定阈值 |  | B |  | 1 | 3 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
90 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 040 | 1 | UPS主机 | 120400300010 | 输出电压过低告警 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  |  | 智能口协议或加装采集设备 | 输出电压低于设定阈值 |  | B |  | 1 | 3 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
91 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 040 | 1 | UPS主机 | 120400310010 | 输出中断告警 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  |  | 智能口协议或加装采集设备 | 输出中断告警 |  | A |  | 1 | 1 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
92 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 040 | 1 | UPS主机 | 120400320010 | 输出频率过高告警 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  |  | 智能口协议或加装采集设备 | 输出频率超过设定阈值范围 |  | B |  | 1 | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
93 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 040 | 1 | UPS主机 | 120400330010 | 输出频率过低告警 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  |  | 智能口协议或加装采集设备 | 输出频率超过设定阈值范围 |  | B |  | 1 | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
94 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 040 | 1 | UPS主机 | 120400340010 | 输出电流过载告警 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  |  | 智能口协议或加装采集设备 | 输出电流超过设备额定容量 |  | B |  | 1 | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
95 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 040 | 1 | UPS主机 | 120400350010 | 旁路运行状态告警 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  |  | 智能口协议或加装采集设备 | UPS处于旁路运行状态 |  | A |  | 1 | 2 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
96 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 040 | 1 | UPS主机 | 120400360010 | 旁路故障告警 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  |  | 智能口协议或加装采集设备 | 旁路开关发生故障跳闸 |  | A |  | 1 | 3 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
97 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 040 | 1 | UPS主机 | 120400370010 | 旁路不可用告警 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  |  | 智能口协议或加装采集设备 | 旁路跳转功能被锁止 |  | A |  | 1 | 3 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
98 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 040 | 1 | UPS主机 | 120400380010 | 旁路电压过高 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  |  | 智能口协议或加装采集设备 | 旁路电源指标超过设备设定阈值范围 |  | B |  | 1 | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
99 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 040 | 1 | UPS主机 | 120400390010 | 旁路电压过低 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  |  | 智能口协议或加装采集设备 | 旁路电源指标超过设备设定阈值范围 |  | B |  | 1 | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
100 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 040 | 1 | UPS主机 | 120400400010 | 旁路频率过高 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  |  | 智能口协议或加装采集设备 | 旁路频率超限告警 |  | B |  | 1 | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
101 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 040 | 1 | UPS主机 | 120400410010 | 旁路频率过低 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  |  | 智能口协议或加装采集设备 | 旁路频率超限告警 |  | B |  | 1 | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
102 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 040 | 1 | UPS主机 | 120400420010 | 手动旁路告警 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  |  | 智能口协议或加装采集设备 | 手动旁路告警 |  | A |  | 1 | 3 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
103 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 040 | 1 | UPS主机 | 120400430010 | 整流器故障告警 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  |  | 智能口协议或加装采集设备 | 整流器发生故障 |  | A |  | 1 | 2 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
104 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 040 | 1 | UPS主机 | 120400440010 | 逆变器交流电压过高告警 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  |  | 智能口协议或加装采集设备 | 逆变器交流电压过高告警 |  | B |  | 1 | 3 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
105 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 040 | 1 | UPS主机 | 120400450010 | 逆变器交流电压过低告警 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  |  | 智能口协议或加装采集设备 | 逆变器交流电压过低告警 |  | B |  | 1 | 3 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
106 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 040 | 1 | UPS主机 | 120400460010 | 逆变器频率超限告警 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  |  | 智能口协议或加装采集设备 | 逆变器频率超限告警 |  | B |  | 1 | 3 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
107 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 040 | 1 | UPS主机 | 120400470010 | 逆变器不同步告警 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  |  | 智能口协议或加装采集设备 | 逆变器不同步告警 |  | B |  | 1 | 2 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
108 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 040 | 1 | UPS主机 | 120400480010 | 逆变器输入电压超限告警 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  |  | 智能口协议或加装采集设备 | 逆变器输入电压超限告警 |  | B |  | 1 | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
109 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 040 | 1 | UPS主机 | 120400490010 | 逆变器故障告警 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  |  | 智能口协议或加装采集设备 | 逆变器发生故障，关断 |  | A |  | 1 | 2 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
110 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 040 | 1 | UPS主机 | 120400500010 | 风扇故障告警 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  |  | 智能口协议或加装采集设备 | 风扇故障告警 |  | B |  | 1 | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
111 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 040 | 1 | UPS主机 | 120400510010 | 熔丝故障告警 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  |  | 智能口协议或加装采集设备 | 熔丝故障告警 |  | A |  | 1 | 2 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
112 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 040 | 1 | UPS主机 | 120400520010 | 电池供电告警 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  |  | 智能口协议或加装采集设备 | 电池供电 |  | A |  | 1 | 2 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
113 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 040 | 1 | UPS主机 | 120400530010 | 直流电压低告警 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  |  | 智能口协议或加装采集设备 | 直流电压低告警 |  | A |  | 1 | 2 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
114 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 040 | 1 | UPS主机 | 120400540010 | 系统异常告警 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  |  | 智能口协议或加装采集设备 | 系统异常告警 |  | B |  | 1 | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
115 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 040 | 1 | UPS主机 | 120400550010 | 电池电压低告警 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  |  | 智能口协议或加装采集设备 | 后备电池组总电压低于设定阈值 |  | A |  | 1 | 2 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
116 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 040 | 1 | UPS主机 | 120400560010 | 温度过高告警 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  |  | 智能口协议或加装采集设备 | 设备整流器、逆变器、变压器等功率器件运行温度超过设定阈值 |  | B |  | 1 | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
117 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 040 | 1 | UPS主机 | 120400570010 | 即将停机告警 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  |  | 智能口协议或加装采集设备 | 电池电压低告警 |  | A |  | 1 | 2 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
118 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 040 | 1 | UPS主机 | 120400580010 | 温感器故障告警 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  |  | 智能口协议或加装采集设备 | 设备内部的某个温度传感器发生故障 |  | B |  | 1 | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
119 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 040 | 1 | UPS主机 | 120400590010 | 传感器故障告警 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  |  | 智能口协议或加装采集设备 | 设备内部的非温度传感器发生故障 |  | B |  | 1 | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
120 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 040 | 1 | UPS主机 | 120400600010 | 并机系统故障告警 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  |  | 智能口协议或加装采集设备 | 并机系统故障 |  | B |  | 1 | 3 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
121 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 040 | 1 | UPS主机 | 120400610010 | 电池接触器故障告警 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  |  | 智能口协议或加装采集设备 | 后备电池组接入的接触器发生故障 |  | A |  | 1 | 2 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
122 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 040 | 1 | UPS主机 | 120400620010 | 充电器故障告警 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  |  | 智能口协议或加装采集设备 | 充电器故障告警 |  | A |  | 1 | 2 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
123 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 040 | 1 | UPS主机 | 120400630010 | 开关断开/闭合告警 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  |  | 智能口协议或加装采集设备 | 开关断开/闭合告警 |  | B |  | 1 | 3 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
124 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 040 | 1 | UPS主机 | 120400640010 | 其他告警 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  |  | 智能口协议或加装采集设备 | 未列入以上告警的告警信息 |  | B |  | 1 | 2 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
125 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 040 | 1 | UPS主机 | 120400650010 | 输出过载告警 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  |  | 智能口协议或加装采集设备 | 系统输出过载 |  | B |  | 1 | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
126 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 040 | 1 | UPS主机 | 130400660010 | 输出线电压Uab | 遥测 |  |  | V |  | 智能口协议或加装采集设备 |  |  | A |  | 1 |  |  |  |  | 60 | [7 empty] | 1440 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440
127 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 040 | 1 | UPS主机 | 130400670010 | 输出线电压Ubc | 遥测 |  |  | V |  | 智能口协议或加装采集设备 |  |  | A |  | 1 |  |  |  |  | 60 | [7 empty] | 1440 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440
128 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 040 | 1 | UPS主机 | 130400680010 | 输出线电压Uca | 遥测 |  |  | V |  | 智能口协议或加装采集设备 |  |  | A |  | 1 |  |  |  |  | 60 | [7 empty] | 1440 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440
129 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 040 | 1 | UPS主机 | 130400690010 | 输出相电压Ua | 遥测 |  |  | V |  | 智能口协议或加装采集设备 | 单相的默认为A相 |  | A |  | 1 |  |  |  |  | 60 | [7 empty] | 1440 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440
130 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 040 | 1 | UPS主机 | 130400700010 | 输出相电压Ub | 遥测 |  |  | V |  | 智能口协议或加装采集设备 |  |  | A |  | 1 |  |  |  |  | 60 | [7 empty] | 1440 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440
131 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 040 | 1 | UPS主机 | 130400710010 | 输出相电压Uc | 遥测 |  |  | V |  | 智能口协议或加装采集设备 |  |  | A |  | 1 |  |  |  |  | 60 | [7 empty] | 1440 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440
132 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 040 | 1 | UPS主机 | 130400720010 | 输出相电流Ia | 遥测 |  |  | A |  | 智能口协议或加装采集设备 | 单相的默认为A相 |  | A |  | 1 |  |  |  |  | 60 | [7 empty] | 1440 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440
133 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 040 | 1 | UPS主机 | 130400730010 | 输出相电流Ib | 遥测 |  |  | A |  | 智能口协议或加装采集设备 |  |  | A |  | 1 |  |  |  |  | 60 | [7 empty] | 1440 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440
134 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 040 | 1 | UPS主机 | 130400740010 | 输出相电流Ic | 遥测 |  |  | A |  | 智能口协议或加装采集设备 |  |  | A |  | 1 |  |  |  |  | 60 | [7 empty] | 1440 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440
135 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 040 | 1 | UPS主机 | 130400750010 | 输出频率 | 遥测 |  |  | Hz |  | 智能口协议或加装采集设备 |  |  | B |  | 1 |  |  |  |  | 60 | [7 empty] | 1440 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440 |  | 20
136 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 040 | 1 | UPS主机 | 130400760010 | 输出A相视在功率Sa | 遥测 |  |  | KVA | A相视在功率Sa | 智能口协议或加装采集设备 | 单相的默认为A相 |  | B |  | 1 |  |  |  |  | 60 | [7 empty] | 1440 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440
137 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 040 | 1 | UPS主机 | 130400770010 | 输出B相视在功率Sb | 遥测 |  |  | KVA | B相视在功率Sb | 智能口协议或加装采集设备 |  |  | B |  | 1 |  |  |  |  | 60 | [7 empty] | 1440 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440
138 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 040 | 1 | UPS主机 | 130400780010 | 输出C相视在功率Sc | 遥测 |  |  | KVA | C相视在功率Sc | 智能口协议或加装采集设备 |  |  | B |  | 1 |  |  |  |  | 60 | [7 empty] | 1440 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440
139 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 040 | 1 | UPS主机 | 130400790010 | 输出正向有功电能 | 遥测 |  |  | KWH | 正向有功电能 | 智能口协议或加装采集设备 |  |  | B |  | 1 |  |  |  |  | 60 | [7 empty] | 1440 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440 |  | 20
140 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 040 | 1 | UPS主机 | 130400800010 | 输出正向无功电能 | 遥测 |  |  | KvarH | 正向无功电能 | 智能口协议或加装采集设备 |  |  | B |  | 1 |  |  |  |  | 60 | [7 empty] | 1440 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440 |  | 20
141 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 040 | 1 | UPS主机 | 130400810010 | A相输出百分比 | 遥测 |  |  | % |  | 智能口协议或加装采集设备 | 单相的默认为A相 |  | A |  | 1 |  |  |  |  | 60 | [7 empty] | 1440 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440
142 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 040 | 1 | UPS主机 | 130400820010 | B相输出百分比 | 遥测 |  |  | % |  | 智能口协议或加装采集设备 |  |  | A |  | 1 |  |  |  |  | 60 | [7 empty] | 1440 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440
143 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 040 | 1 | UPS主机 | 130400830010 | C相输出百分比 | 遥测 |  |  | % |  | 智能口协议或加装采集设备 |  |  | A |  | 1 |  |  |  |  | 60 | [7 empty] | 1440 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440
144 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 040 | 1 | UPS主机 | 130400840010 | UPS输出功率因数PF | 遥测 |  |  |  | 功率因数PF | 智能口协议或加装采集设备 |  |  | B |  | 1 |  |  |  |  | 60 | [7 empty] | 1440 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440
145 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 040 | 1 | UPS主机 | 130400850010 | UPS零线环流 | 遥测 |  |  | A |  | 智能口协议或加装采集设备 |  |  | B |  | 1 |  |  |  |  | 60 | [7 empty] | 1440 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440
146 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 040 | 1 | UPS主机 | 130400860010 | UPS主机温度 | 遥测 |  |  | ℃ |  | 智能口协议或加装采集设备 |  |  | B |  | 1 |  |  |  |  | 60 | [7 empty] | 1440 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440 |  | 20
147 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 040 | 1 | UPS主机 | 120400870010 | 模块UPS模块故障告警 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  |  | 智能口协议或加装采集设备 | 模块有故障 |  | B |  | 1 | 3 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
148 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 040 | 1 | UPS主机 | 120400880010 | 模块UPS模块温度高告警 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  |  | 智能口协议或加装采集设备 | 模块温度过高 |  | B |  | 1 | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
149 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 040 | 1 | UPS主机 | 120400890010 | 模块UPS模块风扇告警 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  |  | 智能口协议或加装采集设备 | 模块风扇故障 |  | B |  | 1 | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
150 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 040 | 1 | UPS主机 | 120400900010 | 模块UPS模块故障停机告警 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  |  | 智能口协议或加装采集设备 | 模块故障停机 |  | A |  | 1 | 2 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
151 | 广东电信标准化监控点全表 | 1.1 | 040 | 1 | UPS主机 | 120400910010 | 电池开关状态告警 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  |  | 智能口协议或加装采集设备 | 后备电池组接入的接触器发生故障 | 统一由原来的标准名称“电池组接触器故障告警”改为“电池开关状态告警” | A | 电池开关状态告警 | 1 | 2 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
152 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 040 | 1 | UPS主机 | 120400920010 | 电池组充电器故障告警 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  |  | 智能口协议或加装采集设备 | 充电器故障告警 |  | B |  | 1 | 3 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
153 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 040 | 1 | UPS主机 | 130400930010 | UPS正电池电压 | 遥测 |  |  | V |  | 智能口协议或加装采集设备 |  |  | B |  | 1 |  |  |  |  | 60 | [7 empty] | 1440 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440 |  | 20
154 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 040 | 1 | UPS主机 | 130400940010 | UPS负电池电压 | 遥测 |  |  | V |  | 智能口协议或加装采集设备 |  |  | B |  | 1 |  |  |  |  | 60 | [7 empty] | 1440 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440 |  | 20
155 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 040 | 1 | UPS主机 | 130400950010 | UPS正电池电流 | 遥测 |  |  | A |  | 智能口协议或加装采集设备 |  |  | B |  | 1 |  |  |  |  | 60 | [7 empty] | 1440 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440
156 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 040 | 1 | UPS主机 | 130400960010 | UPS负电池电流 | 遥测 |  |  | A |  | 智能口协议或加装采集设备 |  |  | B |  | 1 |  |  |  |  | 60 | [7 empty] | 1440 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440
157 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 040 | 1 | UPS主机 | 130400970010 | 模块UPS输出总电流 | 遥测 |  |  | A |  | 智能口协议或加装采集设备 |  |  | A |  | 1 |  |  |  |  | 60 | [7 empty] | 1440 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440
158 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 040 | 1 | UPS主机 | 130400980010 | 负载屏UPS输出电流 | 遥测 |  |  | A |  | 智能口协议或加装采集设备 |  |  | A |  | 1 |  |  |  |  | 60 | [7 empty] | 1440 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440
159 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 040 | 1 | UPS主机 | 130400990010 | 模块UPS模块输出电流 | 遥测 |  |  | A |  | 智能口协议或加装采集设备 |  |  | A |  | 1 |  |  |  |  | 60 | [7 empty] | 1440 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440
160 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 040 | 1 | UPS主机 | 130401000010 | 模块温度 | 遥测 |  |  | ℃ |  | 智能口协议或加装采集设备 |  |  | B |  | 1 |  |  |  |  | 60 | [7 empty] | 1440 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440 |  | 20
161 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 043 | 1 | UPS配电屏 | 120430010010 | UPS输出屏中断告警 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  |  | 智能口协议或加装采集设备 | UPS输出屏中断 |  | A |  | 1 | 1 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
162 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 043 | 1 | UPS配电屏 | 120430020010 | 输出分路中断告警 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  |  | 智能口协议或加装采集设备 | 输出分路中断告警 |  | A |  | 1 | 2 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
163 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 041 | 1 | UPS蓄电池组 | 130410010010 | UPS蓄电池组电压 | 遥测 |  |  | V |  | 智能口协议或加装采集设备 |  |  | A |  | 1 |  |  |  |  | 60 | [7 empty] | 1440 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440
164 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 041 | 1 | UPS蓄电池组 | 130410020010 | UPS电池电流 | 遥测 |  |  | A |  | 智能口协议或加装采集设备 |  |  | B |  | 1 |  |  |  |  | 60 | [7 empty] | 1440 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440
165 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 041 | 1 | UPS蓄电池组 | 130410030010 | UPS蓄电池温度 | 遥测 |  |  | ℃ |  | 智能口协议或加装采集设备 |  |  | B |  | 1 |  |  |  |  | 60 | [7 empty] | 1440 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440 |  | 20
166 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 041 | 1 | UPS蓄电池组 | 110410040010 | UPS蓄电池组电压过高 | 阈值 | 过高 |  | V | UPS蓄电池组电压 | 智能口协议或加装采集设备 |  |  | A |  | 1 | 3 | 520 | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 3 | 600 | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 2 | 480 | 600 | 600 | 1440 | 1 |  |  | 4 | 200 | 30 | 30 | 1440 | 1 | 20
167 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 041 | 1 | UPS蓄电池组 | 110410050010 | UPS蓄电池组电压过低 | 阈值 | 过低 |  | V | UPS蓄电池组电压 | 智能口协议或加装采集设备 |  | 方案1用于32或33*13.5；方案2用于42*13.5的电池组；方案3用于29*13.5 | A |  | 1 | 2 | 400 | 30 | 30 | 1440 | 1 |  |  | 2 | 510 | 30 | 30 | 1440 | 1 |  |  | 2 | 342 | 30 | 30 | 1440 | 1 |  |  | 4 | 800 | 30 | 30 | 1440 | 1 | 20
168 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 041 | 1 | UPS蓄电池组 | 110410060010 | UPS蓄电池组电压超低 | 阈值 | 超低 |  | V | UPS蓄电池组电压 | 智能口协议或加装采集设备 |  | 方案1用于32或33*13.5；方案2用于42*13.5的电池组；方案3用于29*13.5 | A |  | 1 | 1 | 390 | 30 | 30 | 1440 | 1 |  |  | 1 | 490 | 30 | 30 | 1440 | 1 |  |  | 1 | 323 | 30 | 30 | 1440 | 1 |  |  | 4 | 700 | 30 | 30 | 1440 | 1 | 20
169 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 041 | 1 | UPS蓄电池组 | 120410070010 | 2V单体电池电压过高告警 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  | 2V单体电池电压过高告警 | 智能口协议或加装采集设备 | 将其中的“XXX”去掉，并增加电池电压在名称前以示区别 |  | B |  | 1 | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
170 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 041 | 1 | UPS蓄电池组 | 120410080010 | 2V单体电池电压过低告警 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  | 2V单体电池电压过低告警 | 智能口协议或加装采集设备 | 将其中的“XXX”去掉，并增加电池电压在名称前以示区别 |  | B |  | 1 | 3 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
171 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 041 | 1 | UPS蓄电池组 | 120410090010 | 6V单体电池电压过高告警 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  | 6V单体电池电压过高告警 | 智能口协议或加装采集设备 | 将其中的“XXX”去掉，并增加电池电压在名称前以示区别 |  | B |  | 1 | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
172 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 041 | 1 | UPS蓄电池组 | 120410100010 | 6V单体电池电压过低告警 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  | 6V单体电池电压过低告警 | 智能口协议或加装采集设备 | 将其中的“XXX”去掉，并增加电池电压在名称前以示区别 |  | B |  | 1 | 3 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
173 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 041 | 1 | UPS蓄电池组 | 120410110010 | 12V单体电池电压过高告警 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  | 12V单体电池电压过高告警 | 智能口协议或加装采集设备 | 将其中的“XXX”去掉，并增加电池电压在名称前以示区别 |  | B |  | 1 | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
174 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 041 | 1 | UPS蓄电池组 | 120410120010 | 12V单体电池电压过低告警 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  | 12V单体电池电压过低告警 | 智能口协议或加装采集设备 | 将其中的“XXX”去掉，并增加电池电压在名称前以示区别 |  | B |  | 1 | 3 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
175 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 041 | 1 | UPS蓄电池组 | 130410130010 | 2V单体电池电压 | 遥测 |  |  | V | 2V单体电池电压 | 智能口协议或加装采集设备 | 将其中的“XXX”去掉 |  | B |  | 1 |  |  |  |  | 1440 |  | 50 | [5 empty] | 60 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440 |  | 50
176 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 041 | 1 | UPS蓄电池组 | 130410140010 | 6V单体电池电压 | 遥测 |  |  | V | 6V单体电池电压 | 智能口协议或加装采集设备 | 将其中的“XXX”去掉 |  | B |  | 1 |  |  |  |  | 1440 |  | 50 | [5 empty] | 60 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440 |  | 50
177 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 041 | 1 | UPS蓄电池组 | 130410150010 | 12V单体电池电压 | 遥测 |  |  | V | 12V单体电池电压 | 智能口协议或加装采集设备 | 将其中的“XXX”去掉 |  | B |  | 1 |  |  |  |  | 1440 |  | 50 | [5 empty] | 60 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440 |  | 50
178 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 040 | 2 | UPS系统 | 230400010010 | 输入线电压Uab | 遥测 |  |  | V |  | 智能口协议或加装采集设备 |  |  | B |  | 1 |  |  |  |  | 60 | [7 empty] | 1440 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440
179 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 040 | 2 | UPS系统 | 230400020010 | 输入线电压Ubc | 遥测 |  |  | V |  | 智能口协议或加装采集设备 |  |  | B |  | 1 |  |  |  |  | 60 | [7 empty] | 1440 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440
180 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 040 | 2 | UPS系统 | 230400030010 | 输入线电压Uca | 遥测 |  |  | V |  | 智能口协议或加装采集设备 |  |  | B |  | 1 |  |  |  |  | 60 | [7 empty] | 1440 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440
181 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 040 | 2 | UPS系统 | 230400040010 | 输入相电压Ua | 遥测 |  |  | V |  | 智能口协议或加装采集设备 | 单相的默认为A相 |  | B |  | 1 |  |  |  |  | 60 | [7 empty] | 1440 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440
182 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 040 | 2 | UPS系统 | 230400050010 | 输入相电压Ub | 遥测 |  |  | V |  | 智能口协议或加装采集设备 |  |  | B |  | 1 |  |  |  |  | 60 | [7 empty] | 1440 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440
183 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 040 | 2 | UPS系统 | 230400060010 | 输入相电压Uc | 遥测 |  |  | V |  | 智能口协议或加装采集设备 |  |  | B |  | 1 |  |  |  |  | 60 | [7 empty] | 1440 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440
184 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 040 | 2 | UPS系统 | 230400070010 | 输入相电流Ia | 遥测 |  |  | A |  | 智能口协议或加装采集设备 | 单相的默认为A相 |  | B |  | 1 |  |  |  |  | 60 | [7 empty] | 1440 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440
185 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 040 | 2 | UPS系统 | 230400080010 | 输入相电流Ib | 遥测 |  |  | A |  | 智能口协议或加装采集设备 |  |  | B |  | 1 |  |  |  |  | 60 | [7 empty] | 1440 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440
186 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 040 | 2 | UPS系统 | 230400090010 | 输入相电流Ic | 遥测 |  |  | A |  | 智能口协议或加装采集设备 |  |  | B |  | 1 |  |  |  |  | 60 | [7 empty] | 1440 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440
187 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 040 | 2 | UPS系统 | 230400100010 | 输入频率 | 遥测 |  |  | Hz |  | 智能口协议或加装采集设备 |  |  | B |  | 1 |  |  |  |  | 60 | [7 empty] | 1440 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440 |  | 20
188 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 040 | 2 | UPS系统 | 230400110010 | 输入A相视在功率Sa | 遥测 |  |  | KVA | A相视在功率Sa | 智能口协议或加装采集设备 | 单相的默认为A相 |  | B |  | 1 |  |  |  |  | 60 | [7 empty] | 1440 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440
189 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 040 | 2 | UPS系统 | 230400120010 | 输入B相视在功率Sb | 遥测 |  |  | KVA | B相视在功率Sb | 智能口协议或加装采集设备 |  |  | B |  | 1 |  |  |  |  | 60 | [7 empty] | 1440 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440
190 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 040 | 2 | UPS系统 | 230400130010 | 输入C相视在功率Sc | 遥测 |  |  | KVA | C相视在功率Sc | 智能口协议或加装采集设备 |  |  | B |  | 1 |  |  |  |  | 60 | [7 empty] | 1440 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440
191 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 040 | 2 | UPS系统 | 230400140010 | 输入正向有功电能 | 遥测 |  |  | KWH | 正向有功电能 | 智能口协议或加装采集设备 |  |  | B |  | 1 |  |  |  |  | 60 | [7 empty] | 1440 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440 |  | 20
192 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 040 | 2 | UPS系统 | 230400150010 | 输入正向无功电能 | 遥测 |  |  | KvarH | 正向无功电能 | 智能口协议或加装采集设备 |  |  | B |  | 1 |  |  |  |  | 60 | [7 empty] | 1440 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440 |  | 20
193 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 040 | 2 | UPS系统 | 230400160010 | 旁路A相电压Ua | 遥测 |  |  | V |  | 智能口协议或加装采集设备 | 单相的默认为A相 |  | B |  | 1 |  |  |  |  | 60 | [7 empty] | 1440 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440 |  | 20
194 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 040 | 2 | UPS系统 | 230400170010 | 旁路B相电压Ub | 遥测 |  |  | V |  | 智能口协议或加装采集设备 |  |  | B |  | 1 |  |  |  |  | 60 | [7 empty] | 1440 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440 |  | 20
195 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 040 | 2 | UPS系统 | 230400180010 | 旁路C相电压Uc | 遥测 |  |  | V |  | 智能口协议或加装采集设备 |  |  | B |  | 1 |  |  |  |  | 60 | [7 empty] | 1440 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440 |  | 20
196 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 040 | 2 | UPS系统 | 230400190010 | 输出线电压Uab | 遥测 |  |  | V |  | 智能口协议或加装采集设备 |  |  | A |  | 1 |  |  |  |  | 60 | [7 empty] | 1440 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440 |  | 20
197 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 040 | 2 | UPS系统 | 230400200010 | 输出线电压Ubc | 遥测 |  |  | V |  | 智能口协议或加装采集设备 |  |  | A |  | 1 |  |  |  |  | 60 | [7 empty] | 1440 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440
198 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 040 | 2 | UPS系统 | 230400210010 | 输出线电压Uca | 遥测 |  |  | V |  | 智能口协议或加装采集设备 |  |  | A |  | 1 |  |  |  |  | 60 | [7 empty] | 1440 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440
199 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 040 | 2 | UPS系统 | 230400220010 | 输出相电压Ua | 遥测 |  |  | V |  | 智能口协议或加装采集设备 | 单相的默认为A相 |  | A |  | 1 |  |  |  |  | 60 | [7 empty] | 1440 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440
200 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 040 | 2 | UPS系统 | 230400230010 | 输出相电压Ub | 遥测 |  |  | V |  | 智能口协议或加装采集设备 |  |  | A |  | 1 |  |  |  |  | 60 | [7 empty] | 1440 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440
201 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 040 | 2 | UPS系统 | 230400240010 | 输出相电压Uc | 遥测 |  |  | V |  | 智能口协议或加装采集设备 |  |  | A |  | 1 |  |  |  |  | 60 | [7 empty] | 1440 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440
202 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 040 | 2 | UPS系统 | 230400250010 | 输出相电流Ia | 遥测 |  |  | A |  | 智能口协议或加装采集设备 | 单相的默认为A相 |  | A |  | 1 |  |  |  |  | 60 | [7 empty] | 1440 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440
203 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 040 | 2 | UPS系统 | 230400260010 | 输出相电流Ib | 遥测 |  |  | A |  | 智能口协议或加装采集设备 |  |  | A |  | 1 |  |  |  |  | 60 | [7 empty] | 1440 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440
204 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 040 | 2 | UPS系统 | 230400270010 | 输出相电流Ic | 遥测 |  |  | A |  | 智能口协议或加装采集设备 |  |  | A |  | 1 |  |  |  |  | 60 | [7 empty] | 1440 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440
205 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 040 | 2 | UPS系统 | 230400280010 | 输出频率 | 遥测 |  |  | Hz |  | 智能口协议或加装采集设备 |  |  | B |  | 1 |  |  |  |  | 60 | [7 empty] | 1440 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440 |  | 20
206 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 040 | 2 | UPS系统 | 230400290010 | 输出A相视在功率Sa | 遥测 |  |  | KVA | A相视在功率Sa | 智能口协议或加装采集设备 | 单相的默认为A相 |  | B |  | 1 |  |  |  |  | 60 | [7 empty] | 1440 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440
207 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 040 | 2 | UPS系统 | 230400300010 | 输出B相视在功率Sb | 遥测 |  |  | KVA | B相视在功率Sb | 智能口协议或加装采集设备 |  |  | B |  | 1 |  |  |  |  | 60 | [7 empty] | 1440 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440
208 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 040 | 2 | UPS系统 | 230400310010 | 输出C相视在功率Sc | 遥测 |  |  | KVA | C相视在功率Sc | 智能口协议或加装采集设备 |  |  | B |  | 1 |  |  |  |  | 60 | [7 empty] | 1440 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440
209 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 040 | 2 | UPS系统 | 230400320010 | 输出正向有功电能 | 遥测 |  |  | KWH | 正向有功电能 | 智能口协议或加装采集设备 |  |  | B |  | 1 |  |  |  |  | 60 | [7 empty] | 1440 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440 |  | 20
210 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 040 | 2 | UPS系统 | 230400330010 | 输出正向无功电能 | 遥测 |  |  | KvarH | 正向无功电能 | 智能口协议或加装采集设备 |  |  | B |  | 1 |  |  |  |  | 60 | [7 empty] | 1440 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440 |  | 20
211 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 040 | 2 | UPS系统 | 230400340010 | 环境温度 | 遥测 |  |  | ℃ |  | 智能口协议或加装采集设备 |  |  | B |  | 1 |  |  |  |  | 60 | [7 empty] | 1440 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440 |  | 20
212 | 广东电信标准化监控点全表 | 1.2 | 040 | 2 | UPS系统 | 230400350010 | UPS系统蓄电池组电压 | 遥测 |  |  | V |  | 智能口协议或加装采集设备 |  |  | A | 2017-8-16修改：方案1的标准电压为32或33*13.5；方案2的标准电压为42*13.5；方案3的标准电压为29*13.5； | 1 |  |  |  |  | 60 | [7 empty] | 1440 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440
213 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 040 | 2 | UPS系统 | 230400360010 | UPS系统电池电流 | 遥测 |  |  | A |  | 智能口协议或加装采集设备 |  |  | A |  | 1 |  |  |  |  | 60 | [7 empty] | 1440 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440
214 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 040 | 2 | UPS系统 | 230400370010 | UPS系统蓄电池温度 | 遥测 |  |  | ℃ |  | 智能口协议或加装采集设备 |  |  | B |  | 1 |  |  |  |  | 60 | [7 empty] | 1440 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440 |  | 20
215 | 广东电信标准化监控点全表 | 1.2 | 040 | 2 | UPS系统 | 210400380010 | UPS系统蓄电池组电压过高 | 阈值 | 过高 |  | V | UPS系统蓄电池组电压 | 智能口协议或加装采集设备 |  |  | A | 2017-8-16修改：方案1的门限降为520；方案2的门限补充为700；方案3的门限补充为480； | 1 | 3 | 520 | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 3 | 600 | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 2 | 480 | 600 | 600 | 1440 | 1 |  |  | 4 | 300 | 30 | 30 | 1440 | 1 | 20
216 | 广东电信标准化监控点全表 | 1.2 | 040 | 2 | UPS系统 | 210400390010 | UPS系统蓄电池组电压过低 | 阈值 | 过低 |  | V | UPS系统蓄电池组电压 | 智能口协议或加装采集设备 |  | -10% | A | 2017-8-16修改：方案1的标准电压为32或33*13.5；方案2的标准电压为42*13.5；方案3的标准电压为29*13.5； | 1 | 2 | 400 | 30 | 30 | 1440 | 1 |  |  | 2 | 510 | 30 | 30 | 1440 | 1 |  |  | 2 | 342 | 30 | 30 | 1440 | 1 |  |  | 4 | 800 | 30 | 30 | 1440 | 1 | 20
217 | 广东电信标准化监控点全表 | 1.2 | 040 | 2 | UPS系统 | 210400400010 | UPS系统蓄电池组电压超低 | 阈值 | 超低 |  | V | UPS系统蓄电池组电压 | 智能口协议或加装采集设备 |  | -15% | A | 2017-8-16修改：方案1的标准电压为32或33*13.5；方案2的标准电压为42*13.5；方案3的标准电压为29*13.5； | 1 | 1 | 390 | 30 | 30 | 1440 | 1 |  |  | 1 | 490 | 30 | 30 | 1440 | 1 |  |  | 1 | 323 | 30 | 30 | 1440 | 1 |  |  | 4 | 700 | 30 | 30 | 1440 | 1 | 20
218 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 040 | 1 | UPS主机 | 110401010010 | 输入线电压Uab过低告警 | 阈值 | 过低 |  | V | 输入线电压Uab | 智能口协议或加装采集设备 |  |  | B |  | 1 | 3 | 304 | 60 | 60 | 1440 |  |  |  | 2 | 304 | 60 | 60 | 1440 |  |  |  | 2 | 304 | 60 | 60 | 1440 |  |  |  | 4 | 400 | 30 | 30 | 1440 | 1 | 20
219 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 040 | 1 | UPS主机 | 110401020010 | 输入线电压Ubc过低告警 | 阈值 | 过低 |  | V | 输入线电压Ubc | 智能口协议或加装采集设备 |  |  | B |  | 1 | 3 | 304 | 60 | 60 | 1440 |  |  |  | 2 | 304 | 60 | 60 | 1440 |  |  |  | 2 | 304 | 60 | 60 | 1440 |  |  |  | 4 | 400 | 30 | 30 | 1440 | 1 | 20
220 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 040 | 1 | UPS主机 | 110401030010 | 输入线电压Uca过低告警 | 阈值 | 过低 |  | V | 输入线电压Uca | 智能口协议或加装采集设备 |  |  | B |  | 1 | 3 | 304 | 60 | 60 | 1440 |  |  |  | 2 | 304 | 60 | 60 | 1440 |  |  |  | 2 | 304 | 60 | 60 | 1440 |  |  |  | 4 | 400 | 30 | 30 | 1440 | 1 | 20
221 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 040 | 1 | UPS主机 | 110401040010 | 输入相电压Ua过低告警 | 阈值 | 过低 |  | V | 输入相电压Ua | 智能口协议或加装采集设备 | 单相的默认为A相 |  | B |  | 1 | 3 | 176 | 60 | 60 | 1440 |  |  |  | 2 | 176 | 60 | 60 | 1440 |  |  |  | 2 | 176 | 60 | 60 | 1440 |  |  |  | 4 | 300 | 30 | 30 | 1440 | 1 | 20
222 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 040 | 1 | UPS主机 | 110401050010 | 输入相电压Ub过低告警 | 阈值 | 过低 |  | V | 输入相电压Ub | 智能口协议或加装采集设备 |  |  | B |  | 1 | 3 | 176 | 60 | 60 | 1440 |  |  |  | 2 | 176 | 60 | 60 | 1440 |  |  |  | 2 | 176 | 60 | 60 | 1440 |  |  |  | 4 | 300 | 30 | 30 | 1440 | 1 | 20
223 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 040 | 1 | UPS主机 | 110401060010 | 输入相电压Uc过低告警 | 阈值 | 过低 |  | V | 输入相电压Uc | 智能口协议或加装采集设备 |  |  | B |  | 1 | 3 | 176 | 60 | 60 | 1440 |  |  |  | 2 | 176 | 60 | 60 | 1440 |  |  |  | 2 | 176 | 60 | 60 | 1440 |  |  |  | 4 | 300 | 30 | 30 | 1440 | 1 | 20
224 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 040 | 1 | UPS主机 | 110401070010 | 输入线电压Uab过高告警 | 阈值 | 过高 |  | V | 输入线电压Uab | 智能口协议或加装采集设备 |  |  | B |  | 1 | 4 | 600 | 60 | 60 | 1440 |  |  |  | 2 | 600 | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 2 | 600 | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 | 200 | 30 | 30 | 1440 | 1 | 20
225 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 040 | 1 | UPS主机 | 110401080010 | 输入线电压Ubc过高告警 | 阈值 | 过高 |  | V | 输入线电压Ubc | 智能口协议或加装采集设备 |  |  | B |  | 1 | 4 | 600 | 60 | 60 | 1440 |  |  |  | 2 | 600 | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 2 | 600 | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 | 200 | 30 | 30 | 1440 | 1 | 20
226 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 040 | 1 | UPS主机 | 110401090010 | 输入线电压Uca过高告警 | 阈值 | 过高 |  | V | 输入线电压Uca | 智能口协议或加装采集设备 |  |  | B |  | 1 | 4 | 600 | 60 | 60 | 1440 |  |  |  | 2 | 600 | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 2 | 600 | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 | 200 | 30 | 30 | 1440 | 1 | 20
227 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 040 | 1 | UPS主机 | 110401100010 | 输入相电压Ua过高告警 | 阈值 | 过高 |  | V | 输入相电压Ua | 智能口协议或加装采集设备 |  |  | B |  | 1 | 4 | 600 | 60 | 60 | 1440 |  |  |  | 2 | 600 | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 2 | 600 | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 | 200 | 30 | 30 | 1440 | 1 | 20
228 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 040 | 1 | UPS主机 | 110401110010 | 输入相电压Ub过高告警 | 阈值 | 过高 |  | V | 输入相电压Ub | 智能口协议或加装采集设备 |  |  | B |  | 1 | 4 | 600 | 60 | 60 | 1440 |  |  |  | 2 | 600 | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 2 | 600 | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 | 200 | 30 | 30 | 1440 | 1 | 20
229 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 040 | 1 | UPS主机 | 110401120010 | 输入相电压Uc过高告警 | 阈值 | 过高 |  | V | 输入相电压Uc | 智能口协议或加装采集设备 |  |  | B |  | 1 | 4 | 600 | 60 | 60 | 1440 |  |  |  | 2 | 600 | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 2 | 600 | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 | 200 | 30 | 30 | 1440 | 1 | 20
230 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 040 | 1 | UPS主机 | 110401130010 | 输出线电压Uab过低告警 | 阈值 | 过低 |  | V | 输出线电压Uab | 智能口协议或加装采集设备 |  |  | A |  | 1 | 2 | 304 | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 | 304 | 600 | 600 | 1440 | 1 |  |  | 2 | 304 | 600 | 600 | 1440 | 1 |  |  | 4 | 400 | 30 | 30 | 1440 | 1 | 20
231 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 040 | 1 | UPS主机 | 110401140010 | 输出线电压Ubc过低告警 | 阈值 | 过低 |  | V | 输出线电压Ubc | 智能口协议或加装采集设备 |  |  | A |  | 1 | 2 | 304 | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 | 304 | 600 | 600 | 1440 | 1 |  |  | 2 | 304 | 600 | 600 | 1440 | 1 |  |  | 4 | 400 | 30 | 30 | 1440 | 1 | 20
232 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 040 | 1 | UPS主机 | 110401150010 | 输出线电压Uca过低告警 | 阈值 | 过低 |  | V | 输出线电压Uca | 智能口协议或加装采集设备 |  |  | A |  | 1 | 2 | 304 | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 | 304 | 600 | 600 | 1440 | 1 |  |  | 2 | 304 | 600 | 600 | 1440 | 1 |  |  | 4 | 400 | 30 | 30 | 1440 | 1 | 20
233 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 040 | 1 | UPS主机 | 110401160010 | 输出相电压Ua过低告警 | 阈值 | 过低 |  | V | 输出相电压Ua | 智能口协议或加装采集设备 | 单相的默认为A相 |  | A |  | 1 | 2 | 176 | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 | 176 | 600 | 600 | 1440 | 1 |  |  | 2 | 176 | 600 | 600 | 1440 | 1 |  |  | 4 | 300 | 30 | 30 | 1440 | 1 | 20
234 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 040 | 1 | UPS主机 | 110401170010 | 输出相电压Ub过低告警 | 阈值 | 过低 |  | V | 输出相电压Ub | 智能口协议或加装采集设备 |  |  | A |  | 1 | 2 | 176 | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 | 176 | 600 | 600 | 1440 | 1 |  |  | 2 | 176 | 600 | 600 | 1440 | 1 |  |  | 4 | 300 | 30 | 30 | 1440 | 1 | 20
235 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 040 | 1 | UPS主机 | 110401180010 | 输出相电压Uc过低告警 | 阈值 | 过低 |  | V | 输出相电压Uc | 智能口协议或加装采集设备 |  |  | A |  | 1 | 2 | 176 | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 | 176 | 600 | 600 | 1440 | 1 |  |  | 2 | 176 | 600 | 600 | 1440 | 1 |  |  | 4 | 300 | 30 | 30 | 1440 | 1 | 20
236 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 040 | 1 | UPS主机 | 110401190010 | 输出线电压Uab过高告警 | 阈值 | 过高 |  | V | 输出线电压Uab | 智能口协议或加装采集设备 |  |  | A |  | 1 | 4 | 600 | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 | 600 | 600 | 600 | 1440 | 1 |  |  | 2 | 600 | 600 | 600 | 1440 | 1 |  |  | 4 | 200 | 30 | 30 | 1440 | 1 | 20
237 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 040 | 1 | UPS主机 | 110401200010 | 输出线电压Ubc过高告警 | 阈值 | 过高 |  | V | 输出线电压Ubc | 智能口协议或加装采集设备 |  |  | A |  | 1 | 4 | 600 | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 | 600 | 600 | 600 | 1440 | 1 |  |  | 2 | 600 | 600 | 600 | 1440 | 1 |  |  | 4 | 200 | 30 | 30 | 1440 | 1 | 20
238 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 040 | 1 | UPS主机 | 110401210010 | 输出线电压Uca过高告警 | 阈值 | 过高 |  | V | 输出线电压Uca | 智能口协议或加装采集设备 |  |  | A |  | 1 | 4 | 600 | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 | 600 | 600 | 600 | 1440 | 1 |  |  | 2 | 600 | 600 | 600 | 1440 | 1 |  |  | 4 | 200 | 30 | 30 | 1440 | 1 | 20
239 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 040 | 1 | UPS主机 | 110401220010 | 输出相电压Ua过高告警 | 阈值 | 过高 |  | V | 输出相电压Ua | 智能口协议或加装采集设备 | 单相的默认为A相 |  | A |  | 1 | 4 | 600 | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 | 600 | 600 | 600 | 1440 | 1 |  |  | 2 | 600 | 600 | 600 | 1440 | 1 |  |  | 4 | 200 | 30 | 30 | 1440 | 1 | 20
240 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 040 | 1 | UPS主机 | 110401230010 | 输出相电压Ub过高告警 | 阈值 | 过高 |  | V | 输出相电压Ub | 智能口协议或加装采集设备 |  |  | A |  | 1 | 4 | 600 | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 | 600 | 600 | 600 | 1440 | 1 |  |  | 2 | 600 | 600 | 600 | 1440 | 1 |  |  | 4 | 200 | 30 | 30 | 1440 | 1 | 20
241 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 040 | 1 | UPS主机 | 110401240010 | 输出相电压Uc过高告警 | 阈值 | 过高 |  | V | 输出相电压Uc | 智能口协议或加装采集设备 |  |  | A |  | 1 | 4 | 600 | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 | 600 | 600 | 600 | 1440 | 1 |  |  | 2 | 600 | 600 | 600 | 1440 | 1 |  |  | 4 | 200 | 30 | 30 | 1440 | 1 | 20
242 | 广东电信标准化监控点全表 | 1.3 | 040 | 1 | UPS主机 | 130401250010 | A相输入功率Pa | 遥测 |  |  | KW | A相输入功率Pa | 智能口协议或加装采集设备 | 有功功率；单相的默认为A相 | 本版本修改了标准信号名称，ID不变 | B |  | 1 |  |  |  |  | 1440 |  | 50 | [5 empty] | 60 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440 |  | 50
243 | 广东电信标准化监控点全表 | 1.3 | 040 | 1 | UPS主机 | 130401260010 | B相输入功率Pb | 遥测 |  |  | KW | B相输入功率Pb | 智能口协议或加装采集设备 | 有功功率 | 本版本修改了标准信号名称，ID不变 | B |  | 1 |  |  |  |  | 1440 |  | 50 | [5 empty] | 60 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440 |  | 50
244 | 广东电信标准化监控点全表 | 1.3 | 040 | 1 | UPS主机 | 130401270010 | C相输入功率Pc | 遥测 |  |  | KW | C相输入功率Pc | 智能口协议或加装采集设备 | 有功功率 | 本版本修改了标准信号名称，ID不变 | B |  | 1 |  |  |  |  | 1440 |  | 50 | [5 empty] | 60 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440 |  | 50
245 | 广东电信标准化监控点全表 | 1.3 | 040 | 1 | UPS主机 | 130401280010 | 输入功率P | 遥测 |  |  | KW | 输入功率P | 智能口协议或加装采集设备 | 有功功率 | 本版本修改了标准信号名称，ID不变 | B |  | 1 |  |  |  |  | 1440 |  | 50 | [5 empty] | 60 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440 |  | 50
246 | 广东电信标准化监控点全表 | 1.3 | 040 | 1 | UPS主机 | 130401290010 | A相输出功率Pa | 遥测 |  |  | KW | A相输出功率Pa | 智能口协议或加装采集设备 | 有功功率；单相的默认为A相 | 本版本修改了标准信号名称，ID不变 | B |  | 1 |  |  |  |  | 1440 |  | 50 | [5 empty] | 60 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440 |  | 50
247 | 广东电信标准化监控点全表 | 1.3 | 040 | 1 | UPS主机 | 130401300010 | B相输出功率Pb | 遥测 |  |  | KW | B相输出功率Pb | 智能口协议或加装采集设备 | 有功功率 | 本版本修改了标准信号名称，ID不变 | B |  | 1 |  |  |  |  | 1440 |  | 50 | [5 empty] | 60 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440 |  | 50
248 | 广东电信标准化监控点全表 | 1.3 | 040 | 1 | UPS主机 | 130401310010 | C相输出功率Pc | 遥测 |  |  | KW | C相输出功率Pc | 智能口协议或加装采集设备 | 有功功率 | 本版本修改了标准信号名称，ID不变 | B |  | 1 |  |  |  |  | 1440 |  | 50 | [5 empty] | 60 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440 |  | 50
249 | 广东电信标准化监控点全表 | 1.3 | 040 | 1 | UPS主机 | 130401320010 | 输出功率P | 遥测 |  |  | KW | 输出功率P | 智能口协议或加装采集设备 | 有功功率 | 本版本修改了标准信号名称，ID不变 | B |  | 1 |  |  |  |  | 1440 |  | 50 | [5 empty] | 60 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440 |  | 50
250 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 050 | 2 | 240V直流系统 | 220500010010 | 系统绝缘告警 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  |  | 智能口协议或加装采集设备 | 系统发生绝缘告警 |  | A |  | 1 | 2 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
251 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 050 | 2 | 240V直流系统 | 220500020010 | XX支路绝缘告警 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  |  | 智能口协议或加装采集设备 | “**”是01,02,03依次类推，默认是“01” |  | A |  | 1 | 2 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
252 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 050 | 2 | 240V直流系统 | 220500030010 | 其他告警 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  |  | 智能口协议或加装采集设备 | 未列入以上告警的告警信息 |  | B |  | 1 | 3 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
253 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 050 | 2 | 240V直流系统 | 220500040010 | 电池供电告警 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  |  | 智能口协议或加装采集设备 | 240V直流电源处于电池供电中 |  | A |  | 1 | 2 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
254 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 050 | 2 | 240V直流系统 | 230500050010 | 交流输入线电压Uab | 遥测 |  |  | V |  | 智能口协议或加装采集设备 | “**”是01,02,03依次类推，默认是“01” |  | B |  | 1 |  |  |  |  | 60 | [7 empty] | 1440 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440 |  | 20
255 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 050 | 2 | 240V直流系统 | 230500060010 | 交流输入线电压Ubc | 遥测 |  |  | V |  | 智能口协议或加装采集设备 | “**”是01,02,03依次类推，默认是“01” |  | B |  | 1 |  |  |  |  | 60 | [7 empty] | 1440 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440 |  | 20
256 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 050 | 2 | 240V直流系统 | 230500070010 | 交流输入线电压Uca | 遥测 |  |  | V |  | 智能口协议或加装采集设备 | “**”是01,02,03依次类推，默认是“01” |  | B |  | 1 |  |  |  |  | 60 | [7 empty] | 1440 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440 |  | 20
257 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 050 | 2 | 240V直流系统 | 230500080010 | 交流输入相电压Ua | 遥测 |  |  | V |  | 智能口协议或加装采集设备 | “**”是01,02,03依次类推，默认是“01”；单相的默认为A相 |  | B |  | 1 |  |  |  |  | 60 | [7 empty] | 1440 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440 |  | 20
258 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 050 | 2 | 240V直流系统 | 230500090010 | 交流输入相电压Ub | 遥测 |  |  | V |  | 智能口协议或加装采集设备 | “**”是01,02,03依次类推，默认是“01” |  | B |  | 1 |  |  |  |  | 60 | [7 empty] | 1440 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440 |  | 20
259 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 050 | 2 | 240V直流系统 | 230500100010 | 交流输入相电压Uc | 遥测 |  |  | V |  | 智能口协议或加装采集设备 | “**”是01,02,03依次类推，默认是“01” |  | B |  | 1 |  |  |  |  | 60 | [7 empty] | 1440 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440 |  | 20
260 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 050 | 2 | 240V直流系统 | 230500110010 | 交流输入相电流Ia | 遥测 |  |  | A |  | 智能口协议或加装采集设备 | “**”是01,02,03依次类推，默认是“01”；单相的默认为A相 |  | B |  | 1 |  |  |  |  | 60 | [7 empty] | 1440 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440 |  | 20
261 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 050 | 2 | 240V直流系统 | 230500120010 | 交流输入相电流Ib | 遥测 |  |  | A |  | 智能口协议或加装采集设备 | “**”是01,02,03依次类推，默认是“01” |  | B |  | 1 |  |  |  |  | 60 | [7 empty] | 1440 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440 |  | 20
262 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 050 | 2 | 240V直流系统 | 230500130010 | 交流输入相电流Ic | 遥测 |  |  | A |  | 智能口协议或加装采集设备 | “**”是01,02,03依次类推，默认是“01” |  | B |  | 1 |  |  |  |  | 60 | [7 empty] | 1440 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440 |  | 20
263 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 050 | 2 | 240V直流系统 | 230500140010 | 交流输入频率 | 遥测 |  |  | Hz |  | 智能口协议或加装采集设备 | “**”是01,02,03依次类推，默认是“01” |  | B |  | 1 |  |  |  |  | 60 | [7 empty] | 1440 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440 |  | 20
264 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 050 | 2 | 240V直流系统 | 220500150010 | 交流输入空开跳告警 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  |  | 智能口协议或加装采集设备 | 交流输出分路断开 |  | B |  | 1 | 3 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
265 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 050 | 2 | 240V直流系统 | 220500160010 | 交流输入电压过高告警 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  |  | 智能口协议或加装采集设备 | 交流输入电压超过阈值 |  | B |  | 1 | 3 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
266 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 050 | 2 | 240V直流系统 | 220500170010 | 交流输入电压过低告警 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  |  | 智能口协议或加装采集设备 | 交流输入电压超过阈值 |  | B |  | 1 | 3 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
267 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 050 | 2 | 240V直流系统 | 220500180010 | 交流输入停电告警 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  |  | 智能口协议或加装采集设备 | 交流输入停电 |  | A |  | 1 | 2 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
268 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 050 | 2 | 240V直流系统 | 220500190010 | 交流输入缺相告警 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  |  | 智能口协议或加装采集设备 | 交流输入缺相 |  | A |  | 1 | 3 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
269 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 050 | 2 | 240V直流系统 | 220500200010 | 交流输入频率过高告警 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  |  | 智能口协议或加装采集设备 | 交流输入频率越限告警 |  | B |  | 1 | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
270 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 050 | 2 | 240V直流系统 | 220500210010 | 交流输入频率过低告警 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  |  | 智能口协议或加装采集设备 | 交流输入频率越限告警 |  | B |  | 1 | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
271 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 050 | 2 | 240V直流系统 | 230500220010 | 系统直流总电压 | 遥测 |  |  | V |  | 智能口协议或加装采集设备 |  |  | A |  | 1 |  |  |  |  | 60 | [7 empty] | 1440 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440
272 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 050 | 2 | 240V直流系统 | 230500230010 | 系统负载总电流 | 遥测 |  |  | A |  | 智能口协议或加装采集设备 |  |  | A |  | 1 |  |  |  |  | 60 | [7 empty] | 1440 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440
273 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 050 | 2 | 240V直流系统 | 220500240010 | 系统负载电流过高告警 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  |  | 智能口协议或加装采集设备 | 负载总电流高于设定告警阈值 |  | B |  | 1 | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
274 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 050 | 2 | 240V直流系统 | 220500250010 | 直流总电压过低告警 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  |  | 智能口协议或加装采集设备 | 输出电压过低告警 |  | A |  | 1 | 2 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
275 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 050 | 2 | 240V直流系统 | 220500260010 | 直流总电压过高告警 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  |  | 智能口协议或加装采集设备 | 输出电压过高告警 |  | B |  | 1 | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
276 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 050 | 2 | 240V直流系统 | 230500270010 | 电池组端电压 | 遥测 |  |  | V |  | 智能口协议或加装采集设备 |  |  | A |  | 1 |  |  |  |  | 60 | [7 empty] | 1440 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440
277 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 050 | 2 | 240V直流系统 | 210500280010 | 电池组端电压过低告警 | 阈值 | 过低 |  | V | 电池组端电压 | 智能口协议或加装采集设备 |  | -10% | A |  | 1 | 2 | 216 | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 | 216 | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 2 | 216 | 600 | 600 | 1440 | 1 |  |  | 4 | 300 | 60 | 60 | 1440 | 1 | 20
278 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 050 | 2 | 240V直流系统 | 210500290010 | 电池组端电压超低低告警 | 阈值 | 超低 |  | V | 电池组端电压 | 智能口协议或加装采集设备 |  | -15% | A |  | 1 | 1 | 204 | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 1 | 204 | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 2 | 204 | 600 | 600 | 1440 | 1 |  |  | 4 | 300 | 60 | 60 | 1440 | 1 | 20
279 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 050 | 2 | 240V直流系统 | 210500300010 | 电池组端电压过高告警 | 阈值 | 过高 |  | V | 电池组端电压 | 智能口协议或加装采集设备 |  | 20% | A |  | 1 | 4 | 288 | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 4 | 288 | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 2 | 288 | 600 | 600 | 1440 | 1 |  |  | 4 | 100 | 60 | 60 | 1440 | 1 | 20
280 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 050 | 2 | 240V直流系统 | 250500310010 | 系统输出最高电压设定值 | 遥调 |  |  | V |  | 智能口协议或加装采集设备 |  |  | D |  | 1 |  |  |  |  | 720 | [7 empty] | 720 |  | 15 | [5 empty] | 1440 |  | 10 | [5 empty] | 1440 |  | 20
281 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 050 | 2 | 240V直流系统 | 250500320010 | 系统输出最低电压设定值 | 遥调 |  |  | V |  | 智能口协议或加装采集设备 |  |  | D |  | 1 |  |  |  |  | 720 | [7 empty] | 720 |  | 15 | [5 empty] | 1440 |  | 10 | [5 empty] | 1440 |  | 20
282 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 050 | 2 | 240V直流系统 | 250500330010 | 系统过载告警设定值 | 遥调 |  |  | A |  | 智能口协议或加装采集设备 |  |  | D |  | 1 |  |  |  |  | 720 | [7 empty] | 720 |  | 15 | [5 empty] | 1440 |  | 10 | [5 empty] | 1440 |  | 20
283 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 050 | 1 | 240V整流设备 | 140500010010 | 自动均充工作允许设定值 | 遥控 |  |  |  |  | 智能口协议或加装采集设备 | 允许自动均充的操作 |  | D |  | 1 |  |  |  |  | 720 |  | 10 | [5 empty] | 1440 |  | 10 | [5 empty] | 2880 |  | 10 | [5 empty] | 1440 |  | 20
284 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 050 | 1 | 240V整流设备 | 150500020010 | 电池充电限流设定值 | 遥调 |  |  | A |  | 智能口协议或加装采集设备 |  |  | D |  | 1 |  |  |  |  | 720 | [7 empty] | 720 |  | 15 | [5 empty] | 1440 |  | 10 | [5 empty] | 1440 |  | 20
285 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 050 | 1 | 240V整流设备 | 150500030010 | 温度补偿参考温度设定值 | 遥调 |  |  | ℃ |  | 智能口协议或加装采集设备 |  |  | D |  | 1 |  |  |  |  | 720 | [7 empty] | 720 |  | 15 | [5 empty] | 1440 |  | 10 | [5 empty] | 1440 |  | 20
286 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 050 | 1 | 240V整流设备 | 150500040010 | 浮充电压设定值 | 遥调 |  |  | V |  | 智能口协议或加装采集设备 |  |  | D |  | 1 |  |  |  |  | 720 | [7 empty] | 720 |  | 15 | [5 empty] | 1440 |  | 10 | [5 empty] | 1440 |  | 20
287 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 050 | 1 | 240V整流设备 | 150500050010 | 浮充电压低告警设定值 | 遥调 |  |  | V |  | 智能口协议或加装采集设备 |  |  | D |  | 1 |  |  |  |  | 720 | [7 empty] | 720 |  | 15 | [5 empty] | 1440 |  | 10 | [5 empty] | 1440 |  | 20
288 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 050 | 1 | 240V整流设备 | 150500060010 | 浮充电压高告警设定值 | 遥调 |  |  | V |  | 智能口协议或加装采集设备 |  |  | D |  | 1 |  |  |  |  | 720 | [7 empty] | 720 |  | 15 | [5 empty] | 1440 |  | 10 | [5 empty] | 1440 |  | 20
289 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 050 | 1 | 240V整流设备 | 150500070010 | 均充持续时间设定值 | 遥调 |  |  | H |  | 智能口协议或加装采集设备 |  |  | D |  | 1 |  |  |  |  | 720 | [7 empty] | 720 |  | 15 | [5 empty] | 1440 |  | 10 | [5 empty] | 1440 |  | 20
290 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 050 | 1 | 240V整流设备 | 150500080010 | 均充电压设定值 | 遥调 |  |  | V |  | 智能口协议或加装采集设备 |  |  | D |  | 1 |  |  |  |  | 720 | [7 empty] | 720 |  | 15 | [5 empty] | 1440 |  | 10 | [5 empty] | 1440 |  | 20
291 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 050 | 1 | 240V整流设备 | 150500090010 | 均充电流设定值 | 遥调 |  |  | A |  | 智能口协议或加装采集设备 |  |  | D |  | 1 |  |  |  |  | 720 | [7 empty] | 720 |  | 15 | [5 empty] | 1440 |  | 10 | [5 empty] | 1440 |  | 20
292 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 050 | 1 | 240V整流设备 | 150500100010 | 均充工作允许设定 | 遥调 |  |  | V |  | 智能口协议或加装采集设备 |  |  | D |  | 1 |  |  |  |  | 720 | [7 empty] | 720 |  | 15 | [5 empty] | 1440 |  | 10 | [5 empty] | 1440 |  | 20
293 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 050 | 1 | 240V整流设备 | 140500110010 | 均充控制 | 遥控 |  |  |  |  | 智能口协议或加装采集设备 |  |  | D |  | 1 |  |  |  |  | 720 |  | 10 | [5 empty] | 1440 |  | 10 | [5 empty] | 2880 |  | 10 | [5 empty] | 1440 |  | 20
294 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 050 | 1 | 240V整流设备 | 140500120010 | 远程开关机控制 | 遥控 |  |  |  |  | 智能口协议或加装采集设备 |  |  | D |  | 1 |  |  |  |  | 720 |  | 10 | [5 empty] | 1440 |  | 10 | [5 empty] | 2880 |  | 10 | [5 empty] | 1440 |  | 20
295 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 050 | 1 | 240V整流设备 | 140500130010 | 系统控制状态 | 遥控 |  |  |  |  | 智能口协议或加装采集设备 |  |  | D |  | 1 |  |  |  |  | 720 |  | 10 | [5 empty] | 1440 |  | 10 | [5 empty] | 2880 |  | 10 | [5 empty] | 1440 |  | 20
296 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 050 | 1 | 240V整流设备 | 120500140010 | 负载熔丝故障告警 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  |  | 智能口协议或加装采集设备 | 负载熔丝或空开故障,引起负载供电中断 |  | A |  | 1 | 2 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
297 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 050 | 1 | 240V整流设备 | 120500150010 | 电池熔丝故障告警 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  |  | 智能口协议或加装采集设备 | 电池熔丝故障告警 |  | A |  | 1 | 2 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
298 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 050 | 1 | 240V整流设备 | 120500160010 | 电池充电过流告警 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  |  | 智能口协议或加装采集设备 | 电池充电过流告警状态 |  | B |  | 1 | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
299 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 050 | 1 | 240V整流设备 | 120500170010 | 电池温度过高告警 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  |  | 智能口协议或加装采集设备 | 电池组温度高于设定告警阈值 |  | B |  | 1 | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
300 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 050 | 1 | 240V整流设备 | 120500180010 | 电池放电不平衡告警 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  |  | 智能口协议或加装采集设备 | 电池放电不平衡(1组<2组/(1组>2组) |  | B |  | 1 | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
301 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 050 | 1 | 240V整流设备 | 130500190010 | 电池组电流 | 遥测 |  |  | A |  | 智能口协议或加装采集设备 |  |  | B |  | 1 |  |  |  |  | 60 | [7 empty] | 1440 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440 |  | 20
302 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 050 | 1 | 240V整流设备 | 130500200010 | 整流模块电流 | 遥测 |  |  | A |  | 智能口协议或加装采集设备 |  |  | B |  | 1 |  |  |  |  | 60 | [7 empty] | 1440 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440 |  | 20
303 | 广东电信标准化监控点全表 | 1.2 | 050 | 1 | 240V整流设备 | 120500210010 | 整流模块运行告警 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  |  | 智能口协议或加装采集设备 | 模块故障告警状态 |  | B | 整流模块运行状态 | 1 | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
304 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 050 | 1 | 240V整流设备 | 120500220010 | 整流模块故障告警 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  |  | 智能口协议或加装采集设备 | 模块故障告警状态 |  | B |  | 1 | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
305 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 050 | 1 | 240V整流设备 | 120500230010 | 整流模块通信状态告警 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  |  | 智能口协议或加装采集设备 | 模块通讯中断告警状态 |  | B |  | 1 | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
306 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 050 | 1 | 240V整流设备 | 130500240010 | 整流模块温度 | 遥测 |  |  | ℃ |  | 智能口协议或加装采集设备 |  |  | B |  | 1 |  |  |  |  | 60 | [7 empty] | 1440 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440 |  | 20
307 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 050 | 1 | 240V整流设备 | 120500250010 | 整流模块风扇告警 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  |  | 智能口协议或加装采集设备 | 模块风扇告警 |  | B |  | 1 | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
308 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 050 | 1 | 240V整流设备 | 120500260010 | 整流模块过压关机告警 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  |  | 智能口协议或加装采集设备 | 整流模块过压关机告警 |  | B |  | 1 | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
309 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 050 | 1 | 240V整流设备 | 120500270010 | 整流模块温度过高告警 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  |  | 智能口协议或加装采集设备 | 模块过温告警状态 |  | B |  | 1 | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
310 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 050 | 1 | 240V整流设备 | 150500280010 | 整流模块输出电压设定值 | 遥调 |  |  | V |  | 智能口协议或加装采集设备 |  |  | D |  | 1 |  |  |  |  | 720 | [7 empty] | 720 |  | 15 | [5 empty] | 1440 |  | 10 | [5 empty] | 1440 |  | 20
311 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 050 | 1 | 240V整流设备 | 150500290010 | 整流模块限流点 | 遥调 |  |  | A |  | 智能口协议或加装采集设备 |  |  | D |  | 1 |  |  |  |  | 720 | [7 empty] | 720 |  | 15 | [5 empty] | 1440 |  | 10 | [5 empty] | 1440 |  | 20
312 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 050 | 1 | 240V整流设备 | 140500300010 | 整流模块远程开控制 | 遥控 |  |  |  |  | 智能口协议或加装采集设备 |  |  | D |  | 1 |  |  |  |  | 720 |  | 10 | [5 empty] | 1440 |  | 10 | [5 empty] | 2880 |  | 10 | [5 empty] | 1440 |  | 20
313 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 050 | 1 | 240V整流设备 | 140500310010 | 整流模块远程关控制 | 遥控 |  |  |  |  | 智能口协议或加装采集设备 |  |  | D |  | 1 |  |  |  |  | 720 |  | 10 | [5 empty] | 1440 |  | 10 | [5 empty] | 2880 |  | 10 | [5 empty] | 1440 |  | 20
314 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 050 | 2 | 240V直流系统 | 230500340010 | XX支路直流电压 | 遥测 |  |  | V |  | 智能口协议或加装采集设备 |  |  | A |  | 1 |  |  |  |  | 60 | [7 empty] | 1440 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440
315 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 050 | 2 | 240V直流系统 | 230500350010 | XX支路负载电流 | 遥测 |  |  | A |  | 智能口协议或加装采集设备 |  |  | B |  | 1 |  |  |  |  | 60 | [7 empty] | 1440 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440 |  | 20
316 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 050 | 2 | 240V直流系统 | 210500360010 | XX支路直流电压过低告警 | 阈值 | 过低 |  | V | XX支路直流电压 | 智能口协议或加装采集设备 |  | -15% | A |  | 1 | 2 | 204 | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 | 192 | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 2 | 192 | 600 | 600 | 1440 | 1 |  |  | 4 | 300 | 60 | 60 | 1440 | 1 | 20
317 | 广东电信标准化监控点全表 | 1.2 | 054 | 1 | 240V交流屏 | 120540010010 | 防雷器空开断开告警 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  |  | 智能口协议或加装采集设备 | 防雷器空开断开 |  | B | 设备类型的中文名称增加了240V | 1 | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
318 | 广东电信标准化监控点全表 | 1.2 | 054 | 1 | 240V交流屏 | 120540020010 | 防雷器故障告警 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  |  | 智能口协议或加装采集设备 | 交流防雷器断故障告警状态 |  | B | 中文名称增加了240V | 1 | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
319 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 051 | 1 | 240V蓄电池组 | 130510010010 | 240V蓄电池组电压 | 遥测 |  |  | V |  | 智能口协议或加装采集设备 |  |  | A |  | 1 |  |  |  |  | 60 | [7 empty] | 1440 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440
320 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 051 | 1 | 240V蓄电池组 | 130510020010 | 240V电池电流 | 遥测 |  |  | A |  | 智能口协议或加装采集设备 |  |  | B |  | 1 |  |  |  |  | 60 | [7 empty] | 1440 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440 |  | 20
321 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 051 | 1 | 240V蓄电池组 | 130510030010 | 240V蓄电池温度 | 遥测 |  |  | ℃ |  | 智能口协议或加装采集设备 |  |  | B |  | 1 |  |  |  |  | 60 | [7 empty] | 1440 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440 |  | 20
322 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 051 | 1 | 240V蓄电池组 | 110510040010 | 240V蓄电池组电压过高 | 阈值 | 过高 |  | V | 240V蓄电池组电压 | 智能口协议或加装采集设备 |  | 20% | A |  | 1 | 4 | 288 | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 4 | 288 | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 2 | 288 | 600 | 600 | 1440 | 1 |  |  | 4 | 200 | 30 | 30 | 1440 | 1 | 20
323 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 051 | 1 | 240V蓄电池组 | 110510050010 | 240V蓄电池组电压过低 | 阈值 | 过低 |  | V | 240V蓄电池组电压 | 智能口协议或加装采集设备 |  | -10% | A |  | 1 | 2 | 216 | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 | 216 | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 2 | 216 | 600 | 600 | 1440 | 1 |  |  | 4 | 300 | 30 | 30 | 1440 | 1 | 20
324 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 051 | 1 | 240V蓄电池组 | 110510060010 | 240V蓄电池组电压超低 | 阈值 | 超低 |  | V | 240V蓄电池组电压 | 智能口协议或加装采集设备 |  | -15% | A |  | 1 | 1 | 204 | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 1 | 204 | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 2 | 204 | 600 | 600 | 1440 | 1 |  |  | 4 | 300 | 30 | 30 | 1440 | 1 | 20
325 | 广东电信标准化监控点全表 | 1.1 | 051 | 1 | 240V蓄电池组 | 120510070010 | 单体电池电压2V过高告警 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  | 2V单体电池电压 | 智能口协议或加装采集设备 | 2V单体电池电压过高告警 |  | B | 修改了SPID | 1 | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
326 | 广东电信标准化监控点全表 | 1.1 | 051 | 1 | 240V蓄电池组 | 120510080010 | 单体电池电压2V过低告警 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  | 2V单体电池电压 | 智能口协议或加装采集设备 | 2V单体电池电压过低告警 |  | B | 修改了SPID | 1 | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
327 | 广东电信标准化监控点全表 | 1.1 | 051 | 1 | 240V蓄电池组 | 120510090010 | 单体电池电压6V过高告警 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  | 6V单体电池电压 | 智能口协议或加装采集设备 | 6V单体电池电压过高告警 |  | B | 修改了SPID | 1 | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
328 | 广东电信标准化监控点全表 | 1.1 | 051 | 1 | 240V蓄电池组 | 120510100010 | 单体电池电压6V过低告警 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  | 6V单体电池电压 | 智能口协议或加装采集设备 | 6V单体电池电压过低告警 |  | B | 修改了SPID | 1 | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
329 | 广东电信标准化监控点全表 | 1.1 | 051 | 1 | 240V蓄电池组 | 120510110010 | 单体电池电压12V过高告警 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  | 12V单体电池电压 | 智能口协议或加装采集设备 | 12V单体电池电压过高告警 |  | B | 修改了SPID | 1 | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
330 | 广东电信标准化监控点全表 | 1.1 | 051 | 1 | 240V蓄电池组 | 120510120010 | 单体电池电压12V过低告警 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  | 12V单体电池电压 | 智能口协议或加装采集设备 | 12V单体电池电压过低告警 |  | B | 修改了SPID | 1 | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
331 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 051 | 1 | 240V蓄电池组 | 130510130010 | 2V单体电池电压 | 遥测 |  |  | V |  | 智能口协议或加装采集设备 |  |  | B |  | 1 |  |  |  |  | 1440 | 2 | 50 | [5 empty] | 60 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440 |  | 50
332 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 051 | 1 | 240V蓄电池组 | 130510140010 | 6V单体电池电压 | 遥测 |  |  | V |  | 智能口协议或加装采集设备 |  |  | B |  | 1 |  |  |  |  | 1440 | 6 | 50 | [5 empty] | 60 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440 |  | 50
333 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 051 | 1 | 240V蓄电池组 | 130510150010 | 12V单体电池电压 | 遥测 |  |  | V |  | 智能口协议或加装采集设备 |  |  | B |  | 1 |  |  |  |  | 1440 | 12 | 50 | [5 empty] | 60 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440 |  | 50
334 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 060 | 2 | 48V直流系统 | 230600010010 | 交流输入线电压Uab | 遥测 |  |  | V |  |  |  |  | B |  | 1 |  |  |  |  | 60 | [7 empty] | 1440 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440 |  | 20
335 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 060 | 2 | 48V直流系统 | 230600020010 | 交流输入线电压Ubc | 遥测 |  |  | V |  |  |  |  | B |  | 1 |  |  |  |  | 60 | [7 empty] | 1440 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440 |  | 20
336 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 060 | 2 | 48V直流系统 | 230600030010 | 交流输入线电压Uca | 遥测 |  |  | V |  |  |  |  | B |  | 1 |  |  |  |  | 60 | [7 empty] | 1440 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440 |  | 20
337 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 060 | 2 | 48V直流系统 | 230600040010 | 交流输入相电压Ua | 遥测 |  |  | V |  |  | 单相的默认为A相 |  | B |  | 1 |  |  |  |  | 60 | [7 empty] | 1440 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440 |  | 20
338 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 060 | 2 | 48V直流系统 | 230600050010 | 交流输入相电压Ub | 遥测 |  |  | V |  |  |  |  | B |  | 1 |  |  |  |  | 60 | [7 empty] | 1440 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440 |  | 20
339 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 060 | 2 | 48V直流系统 | 230600060010 | 交流输入相电压Uc | 遥测 |  |  | V |  |  |  |  | B |  | 1 |  |  |  |  | 60 | [7 empty] | 1440 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440 |  | 20
340 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 060 | 2 | 48V直流系统 | 230600070010 | 交流输入相电流Ia | 遥测 |  |  | A |  |  | 单相的默认为A相 |  | B |  | 1 |  |  |  |  | 60 | [7 empty] | 1440 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440 |  | 20
341 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 060 | 2 | 48V直流系统 | 230600080010 | 交流输入相电流Ib | 遥测 |  |  | A |  |  |  |  | B |  | 1 |  |  |  |  | 60 | [7 empty] | 1440 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440 |  | 20
342 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 060 | 2 | 48V直流系统 | 230600090010 | 交流输入相电流Ic | 遥测 |  |  | A |  |  |  |  | B |  | 1 |  |  |  |  | 60 | [7 empty] | 1440 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440 |  | 20
343 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 060 | 2 | 48V直流系统 | 230600100010 | 交流输入频率 | 遥测 |  |  | Hz |  |  |  |  | B |  | 1 |  |  |  |  | 60 | [7 empty] | 1440 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440 |  | 20
344 | 广东电信标准化监控点全表 | 1.1 | 060 | 2 | 48V直流系统 | 220600110010 | 交流输入故障告警 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  |  |  | 交流输入故障告警 | 统一由原来的标准名称“交流输入空开跳告警”改为“交流输入故障告警” | A | 修改了名称：交流输入故障告警 | 1 | 2 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
345 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 060 | 2 | 48V直流系统 | 220600120010 | 交流输入电压过高告警 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  |  |  | 交流输入电压超过阈值 |  | B |  | 1 | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
346 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 060 | 2 | 48V直流系统 | 220600130010 | 交流输入电压过低告警 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  |  |  | 交流输入电压超过阈值 |  | B |  | 1 | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
347 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 060 | 2 | 48V直流系统 | 220600140010 | 交流输入停电告警 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  |  |  | 交流输入停电 |  | A |  | 1 | 2 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
348 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 060 | 2 | 48V直流系统 | 220600150010 | 交流输入缺相告警 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  |  |  | 交流输入缺相 |  | B |  | 1 | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
349 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 060 | 2 | 48V直流系统 | 220600160010 | 交流输入频率过高告警 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  |  |  | 交流输入频率越限告警 |  | B |  | 1 | 0 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
350 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 060 | 2 | 48V直流系统 | 220600170010 | 交流输入频率过低告警 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  |  |  | 交流输入频率越限告警 |  | B |  | 1 | 0 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
351 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 060 | 2 | 48V直流系统 | 230600180010 | 直流总电压 | 遥测 |  |  | V | 直流总电压 |  |  |  | A |  | 1 |  |  |  |  | 60 | [7 empty] | 1440 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440
352 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 060 | 2 | 48V直流系统 | 230600190010 | 负载总电流 | 遥测 |  |  | A |  |  |  |  | A |  | 1 |  |  |  |  | 60 | [7 empty] | 1440 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440
353 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 060 | 2 | 48V直流系统 | 220600200010 | 负载电流过高告警 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  |  |  | 负载总电流高于设定告警阈值 |  | B |  | 1 | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
354 | 广东电信标准化监控点全表 | 1.1 | 060 | 2 | 48V直流系统 | 220600210010 | 直流输出电压过低告警 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  |  |  | 由直流总电压过低告警修改为直流输出电压过低告警 |  | A | 修改了SPID | 1 | 2 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
355 | 广东电信标准化监控点全表 | 1.1 | 060 | 2 | 48V直流系统 | 220600220010 | 直流输出电压过高告警 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  |  |  | 由直流总电压过高告警修改为直流输出电压过高告警 |  | B | 修改了SPID | 1 | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
356 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 060 | 2 | 48V直流系统 | 230600230010 | 电池组端电压 | 遥测 |  |  | V |  | 外加采集设备 |  |  | A |  | 1 |  |  |  |  | 60 | [7 empty] | 1440 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440
357 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 060 | 2 | 48V直流系统 | 210600240010 | 电池组端电压过低告警 | 阈值 | 过低 |  | V | 电池组端电压 | 外加采集设备 |  | 对方案配置内容进行了修改 | A |  | 1 | 2 | 49 | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 | 50 | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 | 24.5 | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 4 | 60 | 60 | 60 | 1440 | 1 | 20
358 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 060 | 2 | 48V直流系统 | 210600250010 | 电池组端电压超低低告警 | 阈值 | 超低 |  | V | 电池组端电压 | 外加采集设备 |  | 对方案配置内容进行了修改 | A |  | 1 | 1 | 47 | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 1 | 48 | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 | 46.5 | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 4 | 60 | 60 | 60 | 1440 | 1 | 20
359 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 060 | 2 | 48V直流系统 | 210600260010 | 电池组端电压过高告警 | 阈值 | 过高 |  | V | 电池组端电压 | 外加采集设备 |  | 对方案配置内容进行了修改 | A |  | 1 | 4 | 60 | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 | 60 | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 4 | 29 | 600 | 600 | 1440 | 1 |  |  | 4 | 40 | 60 | 60 | 1440 | 1 | 20
360 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 060 | 2 | 48V直流系统 | 220600270010 | 其他告警 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  |  |  | 未列入以上告警的告警信息 |  | B |  | 1 | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
361 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 060 | 2 | 48V直流系统 | 220600280010 | 电池供电告警 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  |  |  | 240V直流电源处于电池供电中 |  | A |  | 1 | 2 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
362 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 060 | 2 | 48V直流系统 | 220600290010 | 一级低压脱离告警 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  |  |  | 第一级低压脱离开关动作 |  | B |  | 1 | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
363 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 060 | 2 | 48V直流系统 | 220600300010 | 二级低压脱离告警 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  |  |  | 第二级低压脱离开关动作 |  | B |  | 1 | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
364 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 060 | 1 | 48V整流设备 | 150600310010 | 系统输出最高电压设定值 | 遥调 |  |  | V |  | 智能口协议或加装采集设备 |  |  | D |  | 1 |  |  |  |  | 720 | [7 empty] | 720 |  | 15 | [5 empty] | 1440 |  | 10 | [5 empty] | 1440 |  | 20
365 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 060 | 1 | 48V整流设备 | 150600320010 | 系统输出最低电压设定值 | 遥调 |  |  | V |  | 智能口协议或加装采集设备 |  |  | D |  | 1 |  |  |  |  | 720 | [7 empty] | 720 |  | 15 | [5 empty] | 1440 |  | 10 | [5 empty] | 1440 |  | 20
366 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 060 | 1 | 48V整流设备 | 150600330010 | 系统过载告警设定值 | 遥调 |  |  | A |  | 智能口协议或加装采集设备 |  |  | D |  | 1 |  |  |  |  | 720 | [7 empty] | 720 |  | 15 | [5 empty] | 1440 |  | 10 | [5 empty] | 1440 |  | 20
367 | 广东电信标准化监控点全表 | 1.2 | 060 | 1 | 48V整流设备 | 140600340010 | 自动均充工作允许设定值 | 遥控 |  |  |  |  | 智能口协议或加装采集设备 | 允许自动均充的操作 |  | D | 1.2修改了设备名称 | 1 |  |  |  |  | 720 |  | 10 | [5 empty] | 1440 |  | 10 | [5 empty] | 2880 |  | 10 | [5 empty] | 1440 |  | 20
368 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 060 | 1 | 48V整流设备 | 150600350010 | 电池充电限流设定值 | 遥调 |  |  | A |  | 智能口协议或加装采集设备 |  |  | D |  | 1 |  |  |  |  | 720 | [7 empty] | 720 |  | 15 | [5 empty] | 1440 |  | 10 | [5 empty] | 1440 |  | 20
369 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 060 | 1 | 48V整流设备 | 150600360010 | 温度补偿参考温度设定值 | 遥调 |  |  | ℃ |  | 智能口协议或加装采集设备 |  |  | D |  | 1 |  |  |  |  | 720 | [7 empty] | 720 |  | 15 | [5 empty] | 1440 |  | 10 | [5 empty] | 1440 |  | 20
370 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 060 | 1 | 48V整流设备 | 150600370010 | 浮充电压设定值 | 遥调 |  |  | V |  | 智能口协议或加装采集设备 |  |  | D |  | 1 |  |  |  |  | 720 | [7 empty] | 720 |  | 15 | [5 empty] | 1440 |  | 10 | [5 empty] | 1440 |  | 20
371 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 060 | 1 | 48V整流设备 | 150600380010 | 浮充电压低告警设定值 | 遥调 |  |  | V |  | 智能口协议或加装采集设备 |  |  | D |  | 1 |  |  |  |  | 720 | [7 empty] | 720 |  | 15 | [5 empty] | 1440 |  | 10 | [5 empty] | 1440 |  | 20
372 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 060 | 1 | 48V整流设备 | 150600390010 | 浮充电压高告警设定值 | 遥调 |  |  | V |  | 智能口协议或加装采集设备 |  |  | D |  | 1 |  |  |  |  | 720 | [7 empty] | 720 |  | 15 | [5 empty] | 1440 |  | 10 | [5 empty] | 1440 |  | 20
373 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 060 | 1 | 48V整流设备 | 150600400010 | 均充持续时间设定值 | 遥调 |  |  | H |  | 智能口协议或加装采集设备 |  |  | D |  | 1 |  |  |  |  | 720 | [7 empty] | 720 |  | 15 | [5 empty] | 1440 |  | 10 | [5 empty] | 1440 |  | 20
374 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 060 | 1 | 48V整流设备 | 150600410010 | 均充电压设定值 | 遥调 |  |  | V |  | 智能口协议或加装采集设备 |  |  | D |  | 1 |  |  |  |  | 720 | [7 empty] | 720 |  | 15 | [5 empty] | 1440 |  | 10 | [5 empty] | 1440 |  | 20
375 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 060 | 1 | 48V整流设备 | 150600420010 | 均充电流设定值 | 遥调 |  |  | A |  | 智能口协议或加装采集设备 |  |  | D |  | 1 |  |  |  |  | 720 | [7 empty] | 720 |  | 15 | [5 empty] | 1440 |  | 10 | [5 empty] | 1440 |  | 20
376 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 060 | 1 | 48V整流设备 | 150600430010 | 均充工作允许设定 | 遥调 |  |  | V |  | 智能口协议或加装采集设备 |  |  | D |  | 1 |  |  |  |  | 720 | [7 empty] | 720 |  | 15 | [5 empty] | 1440 |  | 10 | [5 empty] | 1440 |  | 20
377 | 广东电信标准化监控点全表 | 1.2 | 060 | 1 | 48V整流设备 | 140600440010 | 均充控制 | 遥控 |  |  |  |  | 智能口协议或加装采集设备 |  |  | D | 1.2修改了设备名称 | 1 |  |  |  |  | 720 |  | 10 | [5 empty] | 1440 |  | 10 | [5 empty] | 2880 |  | 10 | [5 empty] | 1440 |  | 20
378 | 广东电信标准化监控点全表 | 1.2 | 060 | 1 | 48V整流设备 | 140600450010 | 远程开关机控制 | 遥控 |  |  |  |  | 智能口协议或加装采集设备 |  |  | D | 1.2修改了设备名称 | 1 |  |  |  |  | 720 |  | 10 | [5 empty] | 1440 |  | 10 | [5 empty] | 2880 |  | 10 | [5 empty] | 1440 |  | 20
379 | 广东电信标准化监控点全表 | 1.2 | 060 | 1 | 48V整流设备 | 140600460010 | 系统控制状态 | 遥控 |  |  |  |  | 智能口协议或加装采集设备 |  |  | D | 1.2修改了设备名称 | 1 |  |  |  |  | 720 |  | 10 | [5 empty] | 1440 |  | 10 | [5 empty] | 2880 |  | 10 | [5 empty] | 1440 |  | 20
380 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 060 | 1 | 48V整流设备 | 120600470010 | 负载熔丝故障告警 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  |  |  | 负载熔丝或空开故障,引起负载供电中断 |  | A |  | 1 | 2 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
381 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 060 | 1 | 48V整流设备 | 120600480010 | 电池熔丝故障告警 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  |  |  | 电池熔丝故障告警 |  | A |  | 1 | 2 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
382 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 060 | 1 | 48V整流设备 | 120600490010 | 电池充电过流告警 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  |  |  | 电池充电过流告警状态 |  | B |  | 1 | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
383 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 060 | 1 | 48V整流设备 | 120600500010 | 电池温度过高告警 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  |  |  | 电池组温度高于设定告警阈值 |  | B |  | 1 | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
384 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 060 | 1 | 48V整流设备 | 120600510010 | 电池放电不平衡告警 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  |  |  | 电池放电不平衡(1组<2组/(1组>2组) |  | B |  | 1 | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
385 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 060 | 1 | 48V整流设备 | 130600520010 | 电池组电流 | 遥测 |  |  | A |  |  |  |  | B |  | 1 |  |  |  |  | 60 | [7 empty] | 1440 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440 |  | 20
386 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 060 | 1 | 48V整流设备 | 130600010010 | 整流模块电流 | 遥测 |  |  | A |  |  |  |  | B |  | 1 |  |  |  |  | 60 | [7 empty] | 1440 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440 |  | 20
387 | 广东电信标准化监控点全表 | 1.1 | 060 | 1 | 48V整流设备 | 120600020010 | 整流模块运行告警 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  |  |  | 模块故障告警状态 |  | B | 原名称：整流模块运行状态 | 1 | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
388 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 060 | 1 | 48V整流设备 | 120600030010 | 整流模块故障告警 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  |  |  | 模块故障告警状态 |  | B |  | 1 | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
389 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 060 | 1 | 48V整流设备 | 120600040010 | 整流模块通信状态告警 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  |  |  | 模块通讯中断告警状态 |  | B |  | 1 | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
390 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 060 | 1 | 48V整流设备 | 130600050010 | 整流模块温度 | 遥测 |  |  | ℃ |  |  |  |  | B |  | 1 |  |  |  |  | 60 | [7 empty] | 1440 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440 |  | 20
391 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 060 | 1 | 48V整流设备 | 120600060010 | 整流模块风扇告警 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  |  |  | 模块风扇告警 |  | B |  | 1 | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
392 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 060 | 1 | 48V整流设备 | 120600070010 | 整流模块过压关机告警 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  |  |  | 整流模块过压关机告警 |  | B |  | 1 | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
393 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 060 | 1 | 48V整流设备 | 120600080010 | 整流模块温度过高告警 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  |  |  | 模块过温告警状态 |  | B |  | 1 | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
394 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 060 | 1 | 48V整流设备 | 150600090010 | 整流模块输出电压设定值 | 遥调 |  |  | V |  | 智能口协议或加装采集设备 |  |  | B |  | 1 |  |  |  |  | 720 | [7 empty] | 720 |  | 15 | [5 empty] | 1440 |  | 10 | [5 empty] | 1440 |  | 20
395 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 060 | 1 | 48V整流设备 | 150600100010 | 整流模块限流点 | 遥调 |  |  | A |  | 智能口协议或加装采集设备 |  |  | B |  | 1 |  |  |  |  | 720 | [7 empty] | 720 |  | 15 | [5 empty] | 1440 |  | 10 | [5 empty] | 1440 |  | 20
396 | 广东电信标准化监控点全表 | 1.2 | 060 | 1 | 48V整流设备 | 140600110010 | 整流模块远程开控制 | 遥控 |  |  |  |  | 智能口协议或加装采集设备 |  |  | B | 1.2修改了设备名称 | 1 |  |  |  |  | 720 |  | 10 | [5 empty] | 1440 |  | 10 | [5 empty] | 2880 |  | 10 | [5 empty] | 1440 |  | 20
397 | 广东电信标准化监控点全表 | 1.2 | 060 | 1 | 48V整流设备 | 140600120010 | 整流模块远程关控制 | 遥控 |  |  |  |  | 智能口协议或加装采集设备 |  |  | B | 1.2修改了设备名称 | 1 |  |  |  |  | 720 |  | 10 | [5 empty] | 1440 |  | 10 | [5 empty] | 2880 |  | 10 | [5 empty] | 1440 |  | 20
398 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 060 | 1 | 48V整流设备 | 130600130010 | 支路直流电压 | 遥测 |  |  | V |  |  |  |  | B |  | 1 |  |  |  |  | 60 | [7 empty] | 1440 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440 |  | 20
399 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 060 | 1 | 48V整流设备 | 130600140010 | 支路负载电流 | 遥测 |  | 江门分公司作为模块数量2017-8-18 | A |  |  |  |  | B |  | 1 |  |  |  |  | 60 | [7 empty] | 1440 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440 |  | 20
400 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 060 | 1 | 48V整流设备 | 110600150010 | 支路直流电压过低告警 | 阈值 | 过低 |  | V | 支路直流电压 |  |  | 对“源监测点”进行了修改；对方案配置内容进行了修改 | A |  | 1 | 2 | 49 | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 | 47 | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 | 46 | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 4 | 60 | 60 | 60 | 1440 | 1 | 20
401 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 060 | 1 | 48V整流设备 | 120600160010 | 防雷器空开断开告警 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  |  |  | 防雷器空开断开 |  | B |  | 1 | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
402 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 060 | 1 | 48V整流设备 | 120600170010 | 防雷器故障告警 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  |  |  | 交流防雷器断故障告警状态 |  | B |  | 1 | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
403 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 061 | 1 | 48V蓄电池组 | 130610010010 | 48V蓄电池组电压 | 遥测 |  |  | V |  |  |  |  | A |  | 1 |  |  |  |  | 60 | [7 empty] | 1440 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440
404 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 061 | 1 | 48V蓄电池组 | 130610020010 | 48V电池组电流 | 遥测 |  |  | A |  |  |  |  | B |  | 1 |  |  |  |  | 60 | [7 empty] | 1440 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440 |  | 20
405 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 061 | 1 | 48V蓄电池组 | 130610030010 | 48V蓄电池温度 | 遥测 |  |  | ℃ |  |  |  |  | B |  | 1 |  |  |  |  | 60 | [7 empty] | 1440 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440 |  | 20
406 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 061 | 1 | 48V蓄电池组 | 110610040010 | 48V蓄电池组电压过高 | 阈值 | 过高 |  | V | 48V蓄电池组电压 |  |  | 对方案配置内容进行了修改 | A |  | 1 | 4 | 60 | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 | 60 | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 4 | 30 | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 4 | 40 | 30 | 30 | 1440 | 1 | 20
407 | 广东电信标准化监控点全表 | 1.3 | 061 | 1 | 48V蓄电池组 | 110610050010 | 48V蓄电池组电压过低 | 阈值 | 过低 |  | V | 48V蓄电池组电压 |  | 对方案配置3进行了修改，以适应24V电池组的需求，将电压配在低于25V告警 | 对方案配置内容进行了修改 | A |  | 1 | 2 | 49 | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 | 50 | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 | 25 | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 4 | 60 | 30 | 30 | 1440 | 1 | 20
408 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 061 | 1 | 48V蓄电池组 | 110610060010 | 48V蓄电池组电压超低 | 阈值 | 超低 |  | V | 48V蓄电池组电压 |  |  | 对方案配置内容进行了修改 | A |  | 1 | 1 | 47 | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 1 | 48 | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 1 | 46 | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 4 | 60 | 30 | 30 | 1440 | 1 | 20
409 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 061 | 1 | 48V蓄电池组 | 130610070010 | 单体电池电压2V | 遥测 |  |  | V |  |  | 2V单体电池电压 |  | B |  | 1 |  |  |  |  | 1440 | 2 | 50 | [5 empty] | 60 | 2 | [6 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440 | 2 | 50
410 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 061 | 1 | 48V蓄电池组 | 130610080010 | 单体电池电压6V | 遥测 |  |  | V |  |  | 6V单体电池电压 |  | B |  | 1 |  |  |  |  | 1440 | 6 | 50 | [5 empty] | 60 | 6 | [6 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440 | 6 | 50
411 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 061 | 1 | 48V蓄电池组 | 130610090010 | 单体电池电压12V | 遥测 |  |  | V |  |  | 12V单体电池电压 |  | B |  | 1 |  |  |  |  | 1440 | 12 | 50 | [5 empty] | 60 | 12 | [6 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440 | 12 | 50
412 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 061 | 1 | 48V蓄电池组 | 120610100010 | 单体电池电压2V过高告警 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  | #XXX单体电池电压2V |  | 2V单体电池电压过高告警 |  | B |  | 1 | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
413 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 061 | 1 | 48V蓄电池组 | 120610110010 | 单体电池电压2V过低告警 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  | #XXX单体电池电压2V |  | 2V单体电池电压过低告警 |  | B |  | 1 | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
414 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 061 | 1 | 48V蓄电池组 | 120610120010 | 单体电池电压6V过高告警 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  | #XXX单体电池电压6V |  | 6V单体电池电压过高告警 |  | B |  | 1 | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
415 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 061 | 1 | 48V蓄电池组 | 120610130010 | 单体电池电压6V过低告警 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  | #XXX单体电池电压6V |  | 6V单体电池电压过低告警 |  | B |  | 1 | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
416 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 061 | 1 | 48V蓄电池组 | 120610140010 | 单体电池电压12V过高告警 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  | #XXX单体电池电压12V |  | 12V单体电池电压过高告警 |  | B |  | 1 | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
417 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 061 | 1 | 48V蓄电池组 | 120610150010 | 单体电池电压12V过低告警 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  | #XXX单体电池电压12V |  | 12V单体电池电压过低告警 |  | B |  | 1 | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
418 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 120 | 2 | 机房系统 | 231200010010 | 环境温度 | 遥测 |  |  | ℃ | #XXX环境温度 |  | 常规通信机房某个温度探头探测到的温度值 | 温度传感器安装在空调远端中部 | A |  | 1 |  |  |  |  | 60 | [7 empty] | 1440 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440 |  | 20
419 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 120 | 2 | 机房系统 | 231200020010 | 环境湿度 | 遥测 |  |  | %RH | #XXX环境湿度 |  | 常规通信机房某个湿度探头探测到的温度值 | 湿度度传感器安装在空调远端中部 | B |  | 1 |  |  |  |  | 60 | [7 empty] | 1440 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440 |  | 20
420 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 120 | 2 | 机房系统 | 211200030010 | 环境温度过高告警 | 阈值 | 过高 | 正常 | ℃ | #XXX环境温度 |  | 常规通信机房某个温度探头探测到温度超过设定阈值 | 常温2℃ | A |  | 1 | 2 | 28 | 120 | 120 | 1440 | 1 |  |  | 2 | 30 | 120 | 120 | 1440 | 1 |  |  | 2 | 26 | 120 | 120 | 1440 | 1 |  |  | 4 | 10 | 30 | 30 | 1440 | 1 | 20 | 1
421 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 120 | 2 | 机房系统 | 211200040010 | 环境温度超高告警 | 阈值 | 超高 | 正常 | ℃ | #XXX环境温度 |  | 常规通信机房某个温度探头探测到温度超过设定阈值 | 常温6℃ | A |  | 1 | 2 | 32 | 120 | 120 | 1440 | 1 |  |  | 2 | 34 | 120 | 120 | 1440 | 1 |  |  | 1 | 30 | 120 | 120 | 1440 | 1 |  |  | 4 | 10 | 30 | 30 | 1440 | 1 | 20 | 1
422 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 120 | 2 | 机房系统 | 211200050010 | 环境温度过低告警 | 阈值 | 过低 | 正常 | ℃ | #XXX环境温度 |  | 某个温度探头探测到温度低于设定阈值 |  | A |  | 1 | 4 | 10 | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 3 | 4 | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 2 | 4 | 600 | 600 | 1440 | 1 |  |  | 4 | 30 | 30 | 30 | 1440 | 1 | 20
423 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 120 | 2 | 机房系统 | 211200060010 | 环境湿度过高告警 | 阈值 | 过高 | 正常 | %RH | #XXX环境湿度 |  | 某个湿度探头探测到湿度超过设定阈值 |  | C |  | 1 | 4 | 90 | 60 | 60 | 1440 |  |  |  | 4 | 80 | 300 | 300 | 1440 |  | 20 |  | 2 | 80 | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 | 10 | 30 | 30 | 1440 | 1 | 20 | 1
424 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 120 | 2 | 机房系统 | 211200070010 | 环境湿度过低告警 | 阈值 | 过低 | 正常 | %RH | #XXX环境湿度 |  | 某个湿度探头探测到湿度低于设定阈值 |  | C |  | 1 | 0 | 10 | 60 | 60 | 1440 |  |  |  | 2 | 10 | 300 | 300 | 1440 |  | 20 |  | 2 | 10 | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 | 80 | 30 | 30 | 1440 | 1 | 20
425 | 广东电信标准化监控点全表 | 1.2 | 120 | 2 | 机房系统 | 231200080010 | 特定温度 | 遥测 |  |  | ℃ | #XXX特定温度 |  | 冷通道封闭机房冷通道某个温度探头探测到温度 | 温度传感器安装在冷通道内 | A | 修改了SPID | 1 |  |  |  |  | 60 | [7 empty] | 1440 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440 |  | 20
426 | 广东电信标准化监控点全表 | 1.2 | 120 | 2 | 机房系统 | 231200090010 | 特定湿度 | 遥测 |  |  | %RH | #XXX特定湿度 |  | 冷通道封闭机房冷通道某个探头探测到的湿度 | 湿度传感器安装在冷通道内 | B | 修改了SPID | 1 |  |  |  |  | 60 | [7 empty] | 1440 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440 |  | 20
427 | 广东电信标准化监控点全表 | 1.2 | 120 | 2 | 机房系统 | 211200100010 | 特定温度过高告警 | 阈值 | 过高 | 正常 | ℃ | #XXX特定温度 |  | 某个温度探头探测到温度超过设定阈值 | 常温2℃ | A | 修改了SPID | 1 | 2 | 28 | 120 | 120 | 1440 | 1 |  |  | 2 | 32 | 120 | 120 | 1440 | 1 |  |  | 2 | 26 | 120 | 120 | 1440 | 1 |  |  | 4 | 10 | 30 | 30 | 1440 | 1 | 20 | 1
428 | 广东电信标准化监控点全表 | 1.2 | 120 | 2 | 机房系统 | 211200110010 | 特定温度超高告警 | 阈值 | 超高 | 正常 | ℃ | #XXX特定温度 |  | 某个温度探头探测到温度超过设定阈值 | 常温6℃ | A | 修改了SPID | 1 | 1 | 32 | 120 | 120 | 1440 | 1 |  |  | 2 | 36 | 120 | 120 | 1440 | 1 |  |  | 1 | 30 | 120 | 120 | 1440 | 1 |  |  | 4 | 10 | 30 | 30 | 1440 | 1 | 20 | 1
429 | 广东电信标准化监控点全表 | 1.2 | 120 | 2 | 机房系统 | 211200120010 | 特定温度过低告警 | 阈值 | 过低 | 正常 | ℃ | #XXX特定温度 |  | 某个温度探头探测到温度低于设定阈值 |  | A | 修改了SPID | 1 | 4 | 10 | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 3 | 4 | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 2 | 4 | 600 | 600 | 1440 | 1 |  |  | 4 | 30 | 30 | 30 | 1440 | 1 | 20
430 | 广东电信标准化监控点全表 | 1.2 | 120 | 2 | 机房系统 | 211200130010 | 特定湿度过高告警 | 阈值 | 过高 | 正常 | %RH | #XXX特定湿度 |  | 某个湿度探头探测到湿度超过设定阈值 |  | B | 修改了SPID | 1 | 4 | 90 | 60 | 60 | 1440 |  |  |  | 4 | 80 | 300 | 300 | 1440 |  | 20 |  | 2 | 80 | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 | 10 | 30 | 30 | 1440 | 1 | 20 | 1
431 | 广东电信标准化监控点全表 | 1.2 | 120 | 2 | 机房系统 | 211200140010 | 特定湿度过低告警 | 阈值 | 过低 | 正常 | %RH | #XXX特定湿度 |  | 某个湿度探头探测到湿度低于设定阈值 |  | B | 修改了SPID | 1 | 0 | 10 | 60 | 60 | 1440 |  |  |  | 2 | 10 | 300 | 300 | 1440 |  | 20 |  | 2 | 10 | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 | 80 | 30 | 30 | 1440 | 1 | 20
432 | 广东电信标准化监控点全表 | 1.2 | 120 | 2 | 机房系统 | 221200150010 | 水浸告警 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  | #XXX水浸告警 | 外加采集设备 | 某个水浸探头探测到积水 |  | A | 修改了SPID | 1 | 1 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
433 | 广东电信标准化监控点全表 | 1.2 | 120 | 2 | 机房系统 | 221200160010 | 烟雾告警 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  | #XXX烟雾告警 | 外加采集设备 | 某个烟雾探头探测到有烟雾 |  | B | 修改了SPID | 1 | 0 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
434 | 广东电信标准化监控点全表 | 1.2 | 120 | 2 | 机房系统 | 221200170010 | 红外告警 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  | #XXX红外告警 | 外加采集设备 | 某个红外探头探测到有东西活动 |  | B | 修改了SPID | 1 | 0 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
435 | 广东电信标准化监控点全表 | 1.2 | 120 | 2 | 机房系统 | 221200180010 | 门碰告警 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  | #XXX门碰告警 | 外加采集设备 | 某个门碰探头探测到门非法打开 |  | B | 修改了SPID | 1 | 0 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
436 | 广东电信标准化监控点全表 | 1.2 | 120 | 2 | 机房系统 | 221200190010 | MDF告警 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  | #XXXMDF告警 | 外加采集设备 |  |  | B | 修改了SPID | 1 | 0 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
437 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 020 | 2 | 低压配电系统 | 210200010010 | 线电压Uab过高 | 阈值 | 过高 | - | V | 线电压Uab | 智能口协议或加装采集设备 | 线电压Uab高于设定告警阈值 | 15% | B |  | 1 | 0 | 494 | 60 | 60 | 1440 |  |  |  | 2 | 494 | 300 | 300 | 1440 |  | 20 |  | 2 | 494 | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 | 1 | 60 | 60 | 1440 | 1 | 20
438 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 020 | 2 | 低压配电系统 | 210200020010 | 线电压Uab过低 | 阈值 | 过低 | - | V | 线电压Uab | 智能口协议或加装采集设备 | 线电压Uab低于设定告警阈值 | 15% | B |  | 1 | 3 | 323 | 120 | 120 | 1440 |  |  |  | 2 | 323 | 300 | 300 | 1440 |  | 20 |  | 2 | 323 | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 | 1000 | 30 | 30 | 1440 | 1 | 20
439 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 020 | 2 | 低压配电系统 | 210200030010 | 线电压Uab超高 | 阈值 | 超高 | - | V | 线电压Uab | 智能口协议或加装采集设备 | 线电压Uab显著高于设定告警阈值 | 20% | B |  | 1 | 4 | 494 | 60 | 60 | 1440 |  |  |  | 2 | 494 | 300 | 300 | 1440 |  | 20 |  | 2 | 494 | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 | 100 | 60 | 60 | 1440 | 1 | 20
440 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 020 | 2 | 低压配电系统 | 210200040010 | 线电压Uab超低 | 阈值 | 超低 |  | V | 线电压Uab | 智能口协议或加装采集设备 | 线电压Uab显著低于设定告警阈值 | -20% | B |  | 1 | 2 | 304 | 60 | 60 | 1440 |  |  |  | 4 | 304 | 300 | 300 | 1440 |  | 20 |  | 2 | 304 | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 | 600 | 60 | 60 | 1440 | 1 | 20
441 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 020 | 2 | 低压配电系统 | 230200050010 | 线电压Uab | 遥测 |  |  | V | 线电压Uab | 智能口协议或加装采集设备 |  |  | B |  | 1 |  |  |  |  | 1440 |  | 50 | [5 empty] | 60 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440 |  | 50
442 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 020 | 2 | 低压配电系统 | 210200060010 | 线电压Ubc过高 | 阈值 | 过高 | - | V | 线电压Ubc | 智能口协议或加装采集设备 | 线电压Ubc高于设定告警阈值 | 15% | B |  | 1 | 0 | 494 | 60 | 60 | 1440 |  |  |  | 2 | 494 | 300 | 300 | 1440 |  | 20 |  | 2 | 494 | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 | 1 | 60 | 60 | 1440 | 1 | 20
443 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 020 | 2 | 低压配电系统 | 210200070010 | 线电压Ubc过低 | 阈值 | 过低 | - | V | 线电压Ubc | 智能口协议或加装采集设备 | 线电压Ubc低于设定告警阈值 | 15% | B |  | 1 | 3 | 323 | 120 | 120 | 1440 |  |  |  | 2 | 323 | 300 | 300 | 1440 |  | 20 |  | 2 | 323 | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 | 1000 | 30 | 30 | 1440 | 1 | 20
444 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 020 | 2 | 低压配电系统 | 210200080010 | 线电压Ubc超高 | 阈值 | 超高 | - | V | 线电压Ubc | 智能口协议或加装采集设备 | 线电压Ubc显著高于设定告警阈值 | 20% | B |  | 1 | 4 | 494 | 60 | 60 | 1440 |  |  |  | 2 | 494 | 300 | 300 | 1440 |  | 20 |  | 2 | 494 | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 | 100 | 60 | 60 | 1440 | 1 | 20
445 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 020 | 2 | 低压配电系统 | 210200090010 | 线电压Ubc超低 | 阈值 | 超低 |  | V | 线电压Ubc | 智能口协议或加装采集设备 | 线电压Ubc显著低于设定告警阈值 | -20% | B |  | 1 | 2 | 304 | 60 | 60 | 1440 |  |  |  | 4 | 304 | 300 | 300 | 1440 |  | 20 |  | 2 | 304 | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 | 600 | 60 | 60 | 1440 | 1 | 20
446 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 020 | 2 | 低压配电系统 | 230200100010 | 线电压Ubc | 遥测 |  |  | V | 线电压Ubc | 智能口协议或加装采集设备 |  |  | B |  | 1 |  |  |  |  | 1440 |  | 50 | [5 empty] | 60 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440 |  | 50
447 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 020 | 2 | 低压配电系统 | 210200110010 | 线电压Uca过高 | 阈值 | 过高 | - | V | 线电压Uca | 智能口协议或加装采集设备 | 线电压Uca高于设定告警阈值 | 15% | B |  | 1 | 0 | 494 | 60 | 60 | 1440 |  |  |  | 2 | 494 | 300 | 300 | 1440 |  | 20 |  | 2 | 494 | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 | 1 | 60 | 60 | 1440 | 1 | 20
448 | 广东电信标准化监控点全表 | 1.2 | 020 | 2 | 低压配电系统 | 210200120010 | 线电压Uca过低 | 阈值 | 过低 | - | V | 线电压Uca | 智能口协议或加装采集设备 | 线电压Uca低于设定告警阈值 | 15% | B | 修改了设备名称 | 1 | 3 | 323 | 120 | 120 | 1440 |  |  |  | 2 | 323 | 300 | 300 | 1440 |  | 20 |  | 2 | 323 | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 | 1000 | 30 | 30 | 1440 | 1 | 20
449 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 020 | 2 | 低压配电系统 | 210200130010 | 线电压Uca超高 | 阈值 | 超高 | - | V | 线电压Uca | 智能口协议或加装采集设备 | 线电压Uca显著高于设定告警阈值 | 20% | B |  | 1 | 4 | 494 | 60 | 60 | 1440 |  |  |  | 2 | 494 | 300 | 300 | 1440 |  | 20 |  | 2 | 494 | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 | 100 | 60 | 60 | 1440 | 1 | 20
450 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 020 | 2 | 低压配电系统 | 210200140010 | 线电压Uca超低 | 阈值 | 超低 |  | V | 线电压Uca | 智能口协议或加装采集设备 | 线电压Uca显著低于设定告警阈值 | -20% | B |  | 1 | 2 | 304 | 60 | 60 | 1440 |  |  |  | 4 | 304 | 300 | 300 | 1440 |  | 20 |  | 2 | 304 | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 | 600 | 60 | 60 | 1440 | 1 | 20
451 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 020 | 2 | 低压配电系统 | 230200150010 | 线电压Uca | 遥测 |  |  | V | 线电压Uca | 智能口协议或加装采集设备 |  |  | B |  | 1 |  |  |  |  | 1440 |  | 50 | [5 empty] | 60 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440 |  | 50
452 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 020 | 2 | 低压配电系统 | 210200160010 | 相电流Ia过大 | 阈值 | 告警 | 正常 | A | 相电流Ia | 智能口协议或加装采集设备 | A相电流大于设定告警阈值；单相的默认为A相 |  | C |  | 1 | 0 | 3000 | 60 | 60 | 1440 |  |  |  | 0 | 3000 | 300 | 300 | 1440 |  | 20 |  | 2 | 3000 | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 | 1 | 30 | 30 | 1440 | 1 | 20
453 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 020 | 2 | 低压配电系统 | 230200170010 | 相电流Ia | 遥测 |  |  | A | 相电流Ia | 智能口协议或加装采集设备 | 单相的默认为A相 |  | B |  | 1 |  |  |  |  | 1440 |  | 50 | [5 empty] | 60 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440 |  | 50
454 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 020 | 2 | 低压配电系统 | 210200180010 | 相电流Ib过大 | 阈值 | 告警 | 正常 | A | 相电流Ib | 智能口协议或加装采集设备 | B相电流大于设定告警阈值 |  | C |  | 1 | 0 | 3000 | 60 | 60 | 1440 |  |  |  | 0 | 3000 | 300 | 300 | 1440 |  | 20 |  | 2 | 3000 | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 | 1 | 30 | 30 | 1440 | 1 | 20
455 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 020 | 2 | 低压配电系统 | 230200190010 | 相电流Ib | 遥测 |  |  | A | 相电流Ib | 智能口协议或加装采集设备 |  |  | B |  | 1 |  |  |  |  | 1440 |  | 50 | [5 empty] | 60 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440 |  | 50
456 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 020 | 2 | 低压配电系统 | 210200200010 | 相电流Ic过大 | 阈值 | 告警 | 正常 | A | 相电流Ic | 智能口协议或加装采集设备 | C相电流大于设定告警阈值 |  | C |  | 1 | 0 | 3000 | 60 | 60 | 1440 |  |  |  | 0 | 3000 | 300 | 300 | 1440 |  | 20 |  | 2 | 3000 | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 | 1 | 30 | 30 | 1440 | 1 | 20
457 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 020 | 2 | 低压配电系统 | 230200210010 | 相电流Ic | 遥测 |  |  | A | 相电流Ic | 智能口协议或加装采集设备 |  |  | B |  | 1 |  |  |  |  | 1440 |  | 50 | [5 empty] | 60 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440 |  | 50
458 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 020 | 2 | 低压配电系统 | 210200220010 | 零序电流Io过大 | 阈值 | 告警 | 正常 | A | 零序电流Io | 智能口协议或加装采集设备 | 零序电流Io大于设定告警阈值 |  | C |  | 1 | 0 | 3000 | 60 | 60 | 1440 |  |  |  | 0 | 3000 | 300 | 300 | 1440 |  | 20 |  | 2 | 3000 | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 | 1 | 30 | 30 | 1440 | 1 | 20
459 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 020 | 2 | 低压配电系统 | 230200230010 | 零序电流Io | 遥测 |  |  | A | 零序电流Io | 智能口协议或加装采集设备 |  |  | C |  | 1 |  |  |  |  | 1440 |  | 50 | [5 empty] | 60 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440 |  | 50
460 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 020 | 2 | 低压配电系统 | 210200240010 | 功率因数PF过低 | 阈值 | 过低 | - |  | 功率因数PF | 智能口协议或加装采集设备 | 三相功率因数低于设定告警阈值 |  | C |  | 1 | 0 | 0.8 | 60 | 60 | 1440 |  |  |  | 2 | 0.8 | 300 | 300 | 1440 |  | 20 |  | 2 | 0.8 | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 | 1000 | 30 | 30 | 1440 | 1 | 20
461 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 020 | 2 | 低压配电系统 | 230200250010 | 功率因数PF | 遥测 |  |  |  | 功率因数PF | 智能口协议或加装采集设备 |  |  | C |  | 1 |  |  |  |  | 1440 |  | 50 | [5 empty] | 60 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440 |  | 50
462 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 020 | 2 | 低压配电系统 | 210200260010 | 频率过高 | 阈值 | 过高 | - | HZ | 频率F | 智能口协议或加装采集设备 | 频率F高于设定告警阈值 |  | C |  | 1 | 0 | 60 | 60 | 60 | 1440 |  |  |  | 2 | 60 | 300 | 300 | 1440 |  | 20 |  | 2 | 60 | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 | 1 | 60 | 60 | 1440 | 1 | 20
463 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 020 | 2 | 低压配电系统 | 210200270010 | 频率过低 | 阈值 | 过低 | - | HZ | 频率F | 智能口协议或加装采集设备 | 频率F低于设定告警阈值 |  | C |  | 1 | 0 | 40 | 60 | 60 | 1440 |  |  |  | 2 | 40 | 300 | 300 | 1440 |  | 20 |  | 2 | 40 | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 | 1000 | 30 | 30 | 1440 | 1 | 20
464 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 020 | 2 | 低压配电系统 | 230200280010 | 频率F | 遥测 |  |  | Hz | 频率F | 智能口协议或加装采集设备 |  |  | C |  | 1 |  |  |  |  | 1440 |  | 50 | [5 empty] | 60 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440 |  | 50
465 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 020 | 2 | 低压配电系统 | 220200290010 | 失压跳闸信号告警 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  | 失压跳闸信号告警 | 智能口协议或加装采集设备 | 电网电压瞬间失压跳闸信号动作 |  | B |  | 1 | 2 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
466 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 020 | 2 | 低压配电系统 | 220200300010 | 绝缘下降告警 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  | 绝缘下降告警 | 智能口协议 | 绝缘下降告警 |  | B |  | 1 | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
467 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 020 | 2 | 低压配电系统 | 220200310010 | 保护电流I段跳闸保护动作告警 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  | 保护电流I段跳闸保护动作告警 | 智能口协议或加装采集设备 | 保护电流I段跳闸信号 |  | B |  | 1 | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
468 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 020 | 2 | 低压配电系统 | 220200320010 | 保护电流II段跳闸保护动作告警 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  | 保护电流II段跳闸保护动作告警 | 智能口协议或加装采集设备 | 保护电流II段跳闸信号 |  | B |  | 1 | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
469 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 020 | 2 | 低压配电系统 | 230200330010 | A相有功功率Pa | 遥测 |  |  | KW | A相有功功率Pa | 智能口协议或加装采集设备 | 单相的默认为A相 |  | B |  | 1 |  |  |  |  | 1440 |  | 50 | [5 empty] | 60 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440 |  | 50
470 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 020 | 2 | 低压配电系统 | 230200340010 | B相有功功率Pb | 遥测 |  |  | KW | B相有功功率Pb | 智能口协议或加装采集设备 |  |  | B |  | 1 |  |  |  |  | 1440 |  | 50 | [5 empty] | 60 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440 |  | 50
471 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 020 | 2 | 低压配电系统 | 230200350010 | C相有功功率Pc | 遥测 |  |  | KW | C相有功功率Pc | 智能口协议或加装采集设备 |  |  | B |  | 1 |  |  |  |  | 1440 |  | 50 | [5 empty] | 60 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440 |  | 50
472 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 020 | 2 | 低压配电系统 | 230200360010 | A相无功功率Qa | 遥测 |  |  | Kvar | A相无功功率Qa | 智能口协议或加装采集设备 | 单相的默认为A相 |  | B |  | 1 |  |  |  |  | 1440 |  | 50 | [5 empty] | 60 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440 |  | 50
473 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 020 | 2 | 低压配电系统 | 230200370010 | B相无功功率Qb | 遥测 |  |  | Kvar | B相无功功率Qb | 智能口协议或加装采集设备 |  |  | B |  | 1 |  |  |  |  | 1440 |  | 50 | [5 empty] | 60 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440 |  | 50
474 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 020 | 2 | 低压配电系统 | 230200380010 | C相无功功率Qc | 遥测 |  |  | Kvar | C相无功功率Qc | 智能口协议或加装采集设备 |  |  | B |  | 1 |  |  |  |  | 1440 |  | 50 | [5 empty] | 60 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440 |  | 50
475 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 020 | 2 | 低压配电系统 | 230200390010 | A相视在功率Sa | 遥测 |  |  | KVA | A相视在功率Sa | 智能口协议或加装采集设备 | 单相的默认为A相 |  | B |  | 1 |  |  |  |  | 1440 |  | 50 | [5 empty] | 60 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440 |  | 50
476 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 020 | 2 | 低压配电系统 | 230200400010 | B相视在功率Sb | 遥测 |  |  | KVA | B相视在功率Sb | 智能口协议或加装采集设备 |  |  | B |  | 1 |  |  |  |  | 1440 |  | 50 | [5 empty] | 60 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440 |  | 50
477 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 020 | 2 | 低压配电系统 | 230200410010 | C相视在功率Sc | 遥测 |  |  | KVA | C相视在功率Sc | 智能口协议或加装采集设备 |  |  | B |  | 1 |  |  |  |  | 1440 |  | 50 | [5 empty] | 60 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440 |  | 50
478 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 020 | 2 | 低压配电系统 | 210200420010 | 总有功功率P严重超载 | 阈值 | 严重超载 | 正常 | % | 总有功功率P | 智能口协议或加装采集设备 |  |  | D |  | 1 | 0 | 20 | 60 | 60 | 1440 |  |  |  | 0 | 20 | 300 | 300 | 1440 |  | 20 |  | 2 | 20 | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 | 10 | 60 | 60 | 1440 | 1 | 20
479 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 020 | 2 | 低压配电系统 | 210200430010 | 总有功功率P超载 | 阈值 | 超载 | 正常 | % | 总有功功率P | 智能口协议或加装采集设备 |  |  | D |  | 1 | 4 | 20 | 60 | 60 | 1440 |  |  |  | 2 | 20 | 300 | 300 | 1440 |  | 20 |  | 2 | 20 | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 | 10 | 60 | 60 | 1440 | 1 | 20
480 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 020 | 2 | 低压配电系统 | 230200440010 | 总有功功率P | 遥测 |  |  | KW | 总有功功率P | 智能口协议或加装采集设备 |  |  | B |  | 1 |  |  |  |  | 1440 |  | 50 | [5 empty] | 60 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440 |  | 50
481 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 020 | 2 | 低压配电系统 | 230200450010 | 总无功功率Q | 遥测 |  |  | Kvar | 总无功功率Q | 智能口协议或加装采集设备 |  |  | B |  | 1 |  |  |  |  | 1440 |  | 50 | [5 empty] | 60 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440 |  | 50
482 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 020 | 2 | 低压配电系统 | 230200460010 | 总视在功率S | 遥测 |  |  | Kvar | 总视在功率S | 智能口协议或加装采集设备 |  |  | B |  | 1 |  |  |  |  | 1440 |  | 50 | [5 empty] | 60 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440 |  | 50
483 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 020 | 2 | 低压配电系统 | 230200470010 | 正向有功电能 | 遥测 |  |  | KWH | 正向有功电能 | 智能口协议或加装采集设备 |  |  | B |  | 1 |  |  |  |  | 60 | [7 empty] | 1440 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440 |  | 50
484 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 020 | 2 | 低压配电系统 | 230200480010 | 正向无功电能 | 遥测 |  |  | KvarH | 正向无功电能 | 智能口协议或加装采集设备 |  |  | B |  | 1 |  |  |  |  | 60 | [7 empty] | 1440 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440 |  | 50
485 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 020 | 1 | 低压配电屏 | 110200010010 | A相电压过高 | 阈值 | 过高 | - | V | 相电压Ua | 智能口协议或加装采集设备 | A相电压过高告警；单相的默认为A相 | 15% | B |  | 1 | 0 | 286 | 60 | 60 | 1440 |  |  |  | 2 | 286 | 300 | 300 | 1440 |  | 20 |  | 2 | 286 | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 | 1 | 60 | 60 | 1440 | 1 | 20
486 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 020 | 1 | 低压配电屏 | 110200020010 | A相电压过低 | 阈值 | 过低 | - | V | 相电压Ua | 智能口协议或加装采集设备 | A相电压过低告警；单相的默认为A相 | 15% | B |  | 1 | 3 | 187 | 120 | 120 | 1440 |  |  |  | 2 | 187 | 300 | 300 | 1440 |  | 20 |  | 2 | 187 | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 | 1000 | 30 | 30 | 1440 | 1 | 20
487 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 020 | 1 | 低压配电屏 | 110200030010 | A相电压超高 | 阈值 | 超高 | - | V | 相电压Ua | 智能口协议或加装采集设备 | A相电压超高告警；单相的默认为A相 | 20% | B |  | 1 | 4 | 286 | 60 | 60 | 1440 |  |  |  | 0 | 286 | 300 | 300 | 1440 |  | 20 |  | 2 | 286 | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 | 100 | 60 | 60 | 1440 | 1 | 20
488 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 020 | 1 | 低压配电屏 | 110200040010 | A相电压超低 | 阈值 | 超低 | - | V | 相电压Ua | 智能口协议或加装采集设备 | A相电压超低告警；单相的默认为A相 | -20% | B |  | 1 | 2 | 192 | 60 | 60 | 1440 |  |  |  | 4 | 192 | 300 | 300 | 1440 |  | 20 |  | 2 | 192 | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 | 600 | 60 | 60 | 1440 | 1 | 20
489 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 020 | 1 | 低压配电屏 | 130200050010 | 相电压Ua | 遥测 |  |  | V | 相电压Ua | 智能口协议或加装采集设备 | 单相的默认为A相 |  | B |  | 1 |  |  |  |  | 1440 |  | 50 | [5 empty] | 60 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440 |  | 50
490 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 020 | 1 | 低压配电屏 | 110200060010 | B相电压过高 | 阈值 | 过高 | - | V | 相电压Ub | 智能口协议或加装采集设备 | B相电压过高告警 | 15% | B |  | 1 | 0 | 286 | 60 | 60 | 1440 |  |  |  | 2 | 286 | 300 | 300 | 1440 |  | 20 |  | 2 | 286 | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 | 1 | 60 | 60 | 1440 | 1 | 20
491 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 020 | 1 | 低压配电屏 | 110200070010 | B相电压过低 | 阈值 | 过低 | - | V | 相电压Ub | 智能口协议或加装采集设备 | B相电压过低告警 | 15% | B |  | 1 | 3 | 187 | 120 | 120 | 1440 |  |  |  | 2 | 187 | 300 | 300 | 1440 |  | 20 |  | 2 | 187 | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 | 1000 | 30 | 30 | 1440 | 1 | 20
492 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 020 | 1 | 低压配电屏 | 110200080010 | B相电压超高 | 阈值 | 超高 | - | V | 相电压Ub | 智能口协议或加装采集设备 | B相电压超高告警 | 20% | B |  | 1 | 4 | 286 | 60 | 60 | 1440 |  |  |  | 0 | 286 | 300 | 300 | 1440 |  | 20 |  | 2 | 286 | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 | 100 | 60 | 60 | 1440 | 1 | 20
493 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 020 | 1 | 低压配电屏 | 110200090010 | B相电压超低 | 阈值 | 超低 | - | V | 相电压Ub | 智能口协议或加装采集设备 | B相电压超低告警 | -20% | B |  | 1 | 2 | 192 | 60 | 60 | 1440 |  |  |  | 4 | 192 | 300 | 300 | 1440 |  | 20 |  | 2 | 192 | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 | 600 | 60 | 60 | 1440 | 1 | 20
494 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 020 | 1 | 低压配电屏 | 130200100010 | 相电压Ub | 遥测 |  |  | V | 相电压Ub | 智能口协议或加装采集设备 |  |  | B |  | 1 |  |  |  |  | 1440 |  | 50 | [5 empty] | 60 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440 |  | 50
495 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 020 | 1 | 低压配电屏 | 110200110010 | C相电压过高 | 阈值 | 过高 | - | V | 相电压Uc | 智能口协议或加装采集设备 | C相电压过高告警 | 15% | B |  | 1 | 0 | 286 | 60 | 60 | 1440 |  |  |  | 2 | 286 | 300 | 300 | 1440 |  | 20 |  | 2 | 286 | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 | 1 | 60 | 60 | 1440 | 1 | 20
496 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 020 | 1 | 低压配电屏 | 110200120010 | C相电压过低 | 阈值 | 过低 | - | V | 相电压Uc | 智能口协议或加装采集设备 | C相电压过低告警 | 15% | B |  | 1 | 3 | 187 | 120 | 120 | 1440 |  |  |  | 2 | 187 | 300 | 300 | 1440 |  | 20 |  | 2 | 187 | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 | 1000 | 30 | 30 | 1440 | 1 | 20
497 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 020 | 1 | 低压配电屏 | 110200130010 | C相电压超高 | 阈值 | 超高 | - | V | 相电压Uc | 智能口协议或加装采集设备 | C相电压超高告警 | 20% | B |  | 1 | 4 | 286 | 60 | 60 | 1440 |  |  |  | 0 | 286 | 300 | 300 | 1440 |  | 20 |  | 2 | 286 | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 | 100 | 60 | 60 | 1440 | 1 | 20
498 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 020 | 1 | 低压配电屏 | 110200140010 | C相电压超低 | 阈值 | 超低 | - | V | 相电压Uc | 智能口协议或加装采集设备 | C相电压超低告警 | -20% | B |  | 1 | 2 | 192 | 60 | 60 | 1440 |  |  |  | 4 | 192 | 300 | 300 | 1440 |  | 20 |  | 2 | 192 | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 | 600 | 60 | 60 | 1440 | 1 | 20
499 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 020 | 1 | 低压配电屏 | 130200150010 | 相电压Uc | 遥测 |  |  | V | 相电压Uc | 智能口协议或加装采集设备 |  |  | B |  | 1 |  |  |  |  | 1440 |  | 50 | [5 empty] | 60 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440 |  | 50
500 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 020 | 1 | 低压配电屏 | 110200160010 | 相电流Ia过大 | 阈值 | 告警 | 正常 | A | 相电流Ia | 智能口协议或加装采集设备 | 相电流Ia高于设定告警阈值,告警阈值以系统或线路容量；单相的默认为A相 |  | C |  | 1 | 0 | 3000 | 60 | 60 | 1440 |  |  |  | 0 | 3000 | 300 | 300 | 1440 |  | 20 |  | 2 | 3000 | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 | 1 | 30 | 30 | 1440 | 1 | 20
501 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 020 | 1 | 低压配电屏 | 130200170010 | 相电流Ia | 遥测 |  |  | A | 相电流Ia | 智能口协议或加装采集设备 | 单相的默认为A相 |  | B |  | 1 |  |  |  |  | 1440 |  | 50 | [5 empty] | 60 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440 |  | 50
502 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 020 | 1 | 低压配电屏 | 110200180010 | 相电流Ib过大 | 阈值 | 告警 | 正常 | A | 相电流Ib | 智能口协议或加装采集设备 | 相电流Ib高于设定告警阈值,告警阈值以系统或线路容量 |  | C |  | 1 | 0 | 3000 | 60 | 60 | 1440 |  |  |  | 0 | 3000 | 300 | 300 | 1440 |  | 20 |  | 2 | 3000 | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 | 1 | 30 | 30 | 1440 | 1 | 20
503 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 020 | 1 | 低压配电屏 | 130200190010 | 相电流Ib | 遥测 |  | - | A | 相电流Ib | 智能口协议或加装采集设备 |  |  | B |  | 1 |  |  |  |  | 1440 |  | 50 | [5 empty] | 60 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440 |  | 50
504 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 020 | 1 | 低压配电屏 | 110200200010 | 相电流Ic过大 | 阈值 | 告警 | 正常 | A | 相电流Ic | 智能口协议或加装采集设备 | 相电流Ic高于设定告警阈值,告警阈值以系统或线路容量 |  | C |  | 1 | 0 | 3000 | 60 | 60 | 1440 |  |  |  | 0 | 3000 | 300 | 300 | 1440 |  | 20 |  | 2 | 3000 | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 | 1 | 30 | 30 | 1440 | 1 | 20
505 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 020 | 1 | 低压配电屏 | 130200210010 | 相电流Ic | 遥测 |  | - | A | 相电流Ic | 智能口协议或加装采集设备 |  |  | B |  | 1 |  |  |  |  | 1440 |  | 50 | [5 empty] | 60 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440 |  | 50
506 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 020 | 1 | 低压配电屏 | 120200220010 | 交流输入停电告警 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  | 交流输入停电告警 | 智能口协议 | 市电输入断电告警 |  | B |  | 1 | 2 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
507 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 020 | 1 | 低压配电屏 | 120200230010 | 零线电流过大告警 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  | 零线电流过大告警 | 智能口协议 | 零序电流Io高于设定告警阈值 |  | C |  | 1 | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
508 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 020 | 1 | 低压配电屏 | 110200240010 | 线电压Uab过高 | 阈值 | 过高 | - | V | 线电压Uab | 智能口协议或加装采集设备 | 母线电压Uab高于设定告警阈值 | 15% | B |  | 1 | 0 | 494 | 60 | 60 | 1440 |  |  |  | 2 | 494 | 300 | 300 | 1440 |  | 20 |  | 2 | 494 | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 | 1 | 60 | 60 | 1440 | 1 | 20
509 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 020 | 1 | 低压配电屏 | 110200250010 | 线电压Uab过低 | 阈值 | 过低 | - | V | 线电压Uab | 智能口协议或加装采集设备 | 母线电压Uab低于设定告警阈值 | 15% | B |  | 1 | 3 | 323 | 120 | 120 | 1440 |  |  |  | 2 | 323 | 300 | 300 | 1440 |  | 20 |  | 2 | 323 | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 | 1000 | 30 | 30 | 1440 | 1 | 20
510 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 020 | 1 | 低压配电屏 | 110200260010 | 线电压Uab超高 | 阈值 | 超高 | - | V | 线电压Uab | 智能口协议或加装采集设备 | 线电压Uab显著高于设定告警阈值 | 20% | B |  | 1 | 4 | 494 | 60 | 60 | 1440 |  |  |  | 0 | 494 | 300 | 300 | 1440 |  | 20 |  | 2 | 494 | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 | 100 | 60 | 60 | 1440 | 1 | 20
511 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 020 | 1 | 低压配电屏 | 110200270010 | 线电压Uab超低 | 阈值 | 超低 |  | V | 线电压Uab | 智能口协议或加装采集设备 | 线电压Uab显著低于设定告警阈值 | -20% | B |  | 1 | 2 | 304 | 60 | 60 | 1440 |  |  |  | 4 | 304 | 300 | 300 | 1440 |  | 20 |  | 2 | 304 | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 | 600 | 60 | 60 | 1440 | 1 | 20
512 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 020 | 1 | 低压配电屏 | 130200280010 | 线电压Uab | 遥测 |  |  | V | 线电压Uab | 智能口协议或加装采集设备 |  |  | B |  | 1 |  |  |  |  | 1440 |  | 50 | [5 empty] | 60 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440 |  | 50
513 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 020 | 1 | 低压配电屏 | 110200290010 | 线电压Ubc过高 | 阈值 | 过高 | - | V | 线电压Ubc | 智能口协议或加装采集设备 | 母线电压Ubc高于设定告警阈值 | 15% | B |  | 1 | 0 | 494 | 60 | 60 | 1440 |  |  |  | 2 | 494 | 300 | 300 | 1440 |  | 20 |  | 2 | 494 | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 | 1 | 60 | 60 | 1440 | 1 | 20
514 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 020 | 1 | 低压配电屏 | 110200300010 | 线电压Ubc过低 | 阈值 | 过低 | - | V | 线电压Ubc | 智能口协议或加装采集设备 | 母线电压Ubc低于设定告警阈值 | 15% | B |  | 1 | 3 | 323 | 120 | 120 | 1440 |  |  |  | 2 | 323 | 300 | 300 | 1440 |  | 20 |  | 2 | 323 | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 | 1000 | 30 | 30 | 1440 | 1 | 20
515 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 020 | 1 | 低压配电屏 | 110200310010 | 线电压Ubc超高 | 阈值 | 超高 | - | V | 线电压Ubc | 智能口协议或加装采集设备 | 线电压Ubc显著高于设定告警阈值 | 20% | B |  | 1 | 4 | 494 | 60 | 60 | 1440 |  |  |  | 0 | 494 | 300 | 300 | 1440 |  | 20 |  | 2 | 494 | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 | 100 | 60 | 60 | 1440 | 1 | 20
516 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 020 | 1 | 低压配电屏 | 110200320010 | 线电压Ubc超低 | 阈值 | 超低 |  | V | 线电压Ubc | 智能口协议或加装采集设备 | 线电压Ubc显著低于设定告警阈值 | -20% | B |  | 1 | 2 | 304 | 60 | 60 | 1440 |  |  |  | 4 | 304 | 300 | 300 | 1440 |  | 20 |  | 2 | 304 | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 | 600 | 60 | 60 | 1440 | 1 | 20
517 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 020 | 1 | 低压配电屏 | 130200330010 | 线电压Ubc | 遥测 |  |  | V | 线电压Ubc | 智能口协议或加装采集设备 |  |  | B |  | 1 |  |  |  |  | 1440 |  | 50 | [5 empty] | 60 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440 |  | 50
518 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 020 | 1 | 低压配电屏 | 110200340010 | 线电压Uca过高 | 阈值 | 过高 | - | V | 线电压Uca | 智能口协议或加装采集设备 | 母线电压Uca高于设定告警阈值 | 15% | B |  | 1 | 0 | 494 | 60 | 60 | 1440 |  |  |  | 2 | 494 | 300 | 300 | 1440 |  | 20 |  | 2 | 494 | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 | 1 | 60 | 60 | 1440 | 1 | 20
519 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 020 | 1 | 低压配电屏 | 110200350010 | 线电压Uca过低 | 阈值 | 过低 | - | V | 线电压Uca | 智能口协议或加装采集设备 | 母线电压Uca低于设定告警阈值 | 15% | B |  | 1 | 3 | 323 | 120 | 120 | 1440 |  |  |  | 2 | 323 | 300 | 300 | 1440 |  | 20 |  | 2 | 323 | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 | 1000 | 30 | 30 | 1440 | 1 | 20
520 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 020 | 1 | 低压配电屏 | 110200360010 | 线电压Uca超高 | 阈值 | 超高 | - | V | 线电压Uca | 智能口协议或加装采集设备 | 线电压Uca显著高于设定告警阈值 | 20% | B |  | 1 | 4 | 494 | 60 | 60 | 1440 |  |  |  | 0 | 494 | 300 | 300 | 1440 |  | 20 |  | 2 | 494 | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 | 100 | 60 | 60 | 1440 | 1 | 20
521 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 020 | 1 | 低压配电屏 | 110200370010 | 线电压Uca超低 | 阈值 | 超低 |  | V | 线电压Uca | 智能口协议或加装采集设备 | 线电压Uca显著低于设定告警阈值 | -20% | B |  | 1 | 2 | 304 | 60 | 60 | 1440 |  |  |  | 4 | 304 | 300 | 300 | 1440 |  | 20 |  | 2 | 304 | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 | 600 | 60 | 60 | 1440 | 1 | 20
522 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 020 | 1 | 低压配电屏 | 130200380010 | 线电压Uca | 遥测 |  |  | V | 线电压Uca | 智能口协议或加装采集设备 |  |  | B |  | 1 |  |  |  |  | 1440 |  | 50 | [5 empty] | 60 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440 |  | 50
523 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 020 | 1 | 低压配电屏 | 130200390010 | A相有功功率Pa | 遥测 |  |  | KW | A相有功功率Pa | 智能口协议或加装采集设备 | 单相的默认为A相 |  | B |  | 1 |  |  |  |  | 1440 |  | 50 | [5 empty] | 60 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440 |  | 50
524 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 020 | 1 | 低压配电屏 | 130200400010 | B相有功功率Pb | 遥测 |  |  | KW | B相有功功率Pb | 智能口协议或加装采集设备 |  |  | B |  | 1 |  |  |  |  | 1440 |  | 50 | [5 empty] | 60 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440 |  | 50
525 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 020 | 1 | 低压配电屏 | 130200410010 | C相有功功率Pc | 遥测 |  |  | KW | C相有功功率Pc | 智能口协议或加装采集设备 |  |  | B |  | 1 |  |  |  |  | 1440 |  | 50 | [5 empty] | 60 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440 |  | 50
526 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 020 | 1 | 低压配电屏 | 130200420010 | A相无功功率Qa | 遥测 |  |  | Kvar | A相无功功率Qa | 智能口协议或加装采集设备 | 单相的默认为A相 |  | B |  | 1 |  |  |  |  | 1440 |  | 50 | [5 empty] | 60 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440 |  | 50
527 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 020 | 1 | 低压配电屏 | 130200430010 | B相无功功率Qb | 遥测 |  |  | Kvar | B相无功功率Qb | 智能口协议或加装采集设备 |  |  | B |  | 1 |  |  |  |  | 1440 |  | 50 | [5 empty] | 60 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440 |  | 50
528 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 020 | 1 | 低压配电屏 | 130200440010 | C相无功功率Qc | 遥测 |  |  | Kvar | C相无功功率Qc | 智能口协议或加装采集设备 |  |  | B |  | 1 |  |  |  |  | 1440 |  | 50 | [5 empty] | 60 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440 |  | 50
529 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 020 | 1 | 低压配电屏 | 130200450010 | A相视在功率Sa | 遥测 |  |  | KVA | A相视在功率Sa | 智能口协议或加装采集设备 | 单相的默认为A相 |  | B |  | 1 |  |  |  |  | 1440 |  | 50 | [5 empty] | 60 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440 |  | 50
530 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 020 | 1 | 低压配电屏 | 130200460010 | B相视在功率Sb | 遥测 |  |  | KVA | B相视在功率Sb | 智能口协议或加装采集设备 |  |  | B |  | 1 |  |  |  |  | 1440 |  | 50 | [5 empty] | 60 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440 |  | 50
531 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 020 | 1 | 低压配电屏 | 130200470010 | C相视在功率Sc | 遥测 |  |  | KVA | C相视在功率Sc | 智能口协议或加装采集设备 |  |  | B |  | 1 |  |  |  |  | 1440 |  | 50 | [5 empty] | 60 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440 |  | 50
532 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 020 | 1 | 低压配电屏 | 130200480010 | 正向有功电能 | 遥测 |  |  | KWH | 正向有功电能 | 智能口协议或加装采集设备 |  |  | B |  | 1 |  |  |  |  | 60 | [7 empty] | 1440 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440 |  | 50
533 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 020 | 1 | 低压配电屏 | 130200490010 | 正向无功电能 | 遥测 |  |  | KvarH | 正向无功电能 | 智能口协议或加装采集设备 |  |  | B |  | 1 |  |  |  |  | 60 | [7 empty] | 1440 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440 |  | 50
534 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 020 | 1 | 低压配电屏 | 130200500010 | 功率因数PF | 遥测 |  |  |  | 功率因数PF | 智能口协议或加装采集设备 |  |  | C |  | 1 |  |  |  |  | 1440 |  | 50 | [5 empty] | 60 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440 |  | 50
535 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 020 | 1 | 低压配电屏 | 130200510010 | 频率F | 遥测 |  |  | Hz | 频率F | 智能口协议或加装采集设备 |  |  | C |  | 1 |  |  |  |  | 1440 |  | 50 | [5 empty] | 60 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440 |  | 50
536 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 020 | 1 | 低压配电屏 | 130200520010 | 输出分路A相电流Ia | 遥测 |  |  | A | 输出分路A相电流Ia | 智能口协议或加装采集设备 | “输出分路A相电流Ia#01”表示“输出分路#01的A相电流Ia”,#02表示02分路……如此类推，但采用“输出分路A相电流Ia”这个同一个的“信号顺序号52”，只根据同类信号的顺序号自动增加来做唯一标示。单相的默认为A相 |  | C |  | 1 |  |  |  |  | 1440 |  | 50 | [5 empty] | 60 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440 |  | 50
537 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 020 | 1 | 低压配电屏 | 130200530010 | 输出分路B相电流Ib | 遥测 |  |  | A | 输出分路B相电流Ib | 智能口协议或加装采集设备 | “输出分路B相电流Ib#01”表示“输出分路#01的B相电流Ib”,#02表示02分路……如此类推，但采用“输出分路B相电流Ib”这个同一的“信号顺序号53”，只根据同类信号的顺序号自动增加来做唯一标示。 |  | C |  | 1 |  |  |  |  | 1440 |  | 50 | [5 empty] | 60 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440 |  | 50
538 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 020 | 1 | 低压配电屏 | 130200540010 | 输出分路C相电流Ic | 遥测 |  |  | A | 输出分路C相电流Ic | 智能口协议或加装采集设备 | “输出分路C相电流Ic#01”表示“输出分路#01的C相电流Ic”,#02表示02分路……如此类推，但采用“输出分路C相电流Ic”这个同一个的“信号顺序号54”，只根据同类信号的顺序号自动增加来做唯一标示。 |  | C |  | 1 |  |  |  |  | 1440 |  | 50 | [5 empty] | 60 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440 |  | 50
539 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 020 | 1 | 低压配电屏 | 130200550010 | 输出分路正向有功电能 | 遥测 |  |  | KWH | 输出分路正向有功电能 | 智能口协议或加装采集设备 |  |  | C |  | 1 |  |  |  |  | 60 | [7 empty] | 1440 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440 |  | 50
540 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 020 | 1 | 低压配电屏 | 130200560010 | 输出分路正向无功电能 | 遥测 |  |  | KvarH | 输出分路正向无功电能 | 智能口协议或加装采集设备 |  |  | C |  | 1 |  |  |  |  | 60 | [7 empty] | 1440 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440 |  | 50
541 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 022 | 1 | 电容补偿柜 | 120220010010 | 功率因数过低告警 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  | 功率因数过低告警 | 智能口协议或加装采集设备 | 功率因数PF低于设定告警阈值 |  | B |  | 1 | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
542 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 022 | 1 | 电容补偿柜 | 120220020010 | 内部温度过高告警 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  | 内部温度过高告警 | 智能口协议或加装采集设备 | 内部温度高于设定告警阈值 |  | B |  | 1 | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
543 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 022 | 1 | 电容补偿柜 | 120220030010 | 风扇故障告警 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  | 风扇故障告警 | 智能口协议或加装采集设备 | 风扇故障状态 |  | B |  | 1 | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
544 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 022 | 1 | 电容补偿柜 | 120220040010 | 设备故障告警 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  | 设备故障告警 | 智能口协议或加装采集设备 | 电容补偿设备有故障报警 |  | B |  | 1 | 3 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
545 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 022 | 1 | 电容补偿柜 | 130220050010 | 投切步数 | 遥测 |  |  |  | 投切步数 | 智能口协议或加装采集设备 |  |  | C |  | 1 |  |  |  |  | 1440 |  | 50 | [5 empty] | 60 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440 |  | 50
546 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 022 | 1 | 电容补偿柜 | 130220060010 | 功率因数PF | 遥测 |  |  |  | 功率因数PF | 智能口协议或加装采集设备 |  |  | C |  | 1 |  |  |  |  | 1440 |  | 50 | [5 empty] | 60 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440 |  | 50
547 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 022 | 1 | 电容补偿柜 | 130220070010 | 内部温度 | 遥测 |  |  | ℃ | 内部温度 | 智能口协议或加装采集设备 |  |  | C |  | 1 |  |  |  |  | 1440 |  | 50 | [5 empty] | 60 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440 |  | 50
548 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 023 | 1 | 谐波滤波器 | 120230010010 | 电压畸变过大告警 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  | 电压畸变过大告警 | 智能口协议或加装采集设备 | 电压畸变高于设定告警阈值 |  | C |  | 1 | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
549 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 023 | 1 | 谐波滤波器 | 120230020010 | 电流畸变过大告警 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  | 电流畸变过大告警 | 智能口协议或加装采集设备 | 电流畸变高于设定告警阈值 |  | C |  | 1 | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
550 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 023 | 1 | 谐波滤波器 | 120230030010 | IGBT温度过高告警 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  | IGBT温度过高告警 | 智能口协议或加装采集设备 | IGBT温度高于设定告警阈值 |  | B |  | 1 | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
551 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 023 | 1 | 谐波滤波器 | 120230040010 | 控制器温度过高告警 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  | 控制器温度过高告警 | 智能口协议或加装采集设备 | 控制器温度高于设定告警阈值 |  | B |  | 1 | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
552 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 023 | 1 | 谐波滤波器 | 120230050010 | 系统停止告警 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  | 系统停止告警 | 智能口协议或加装采集设备 | 系统停止 |  | B |  | 1 | 3 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
553 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 023 | 1 | 谐波滤波器 | 120230060010 | 设备故障告警 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  | 设备故障告警 | 智能口协议或加装采集设备 | 系统故障 |  | B |  | 1 | 3 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
554 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 023 | 1 | 谐波滤波器 | 120230070010 | 通信状态告警 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  | 通信状态告警 | 智能口协议或加装采集设备 | 被监控设备通信采集中断 |  | B |  | 1 | 3 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
555 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 023 | 1 | 谐波滤波器 | 120230080010 | 其他告警 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  | 其他告警 | 智能口协议或加装采集设备 | 未列入以上告警的告警信息 |  | C |  | 1 | 3 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
556 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 023 | 1 | 谐波滤波器 | 130230090010 | 总电流 | 遥测 |  |  | A | 总电流 | 智能口协议或加装采集设备 |  |  | B |  | 1 |  |  |  |  | 60 | [7 empty] | 1440 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440 |  | 20
557 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 023 | 1 | 谐波滤波器 | 130230100010 | 基波电流 | 遥测 |  |  | A | 基波电流 | 智能口协议或加装采集设备 |  |  | B |  | 1 |  |  |  |  | 60 | [7 empty] | 1440 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440 |  | 20
558 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 023 | 1 | 谐波滤波器 | 130230110010 | IGBT温度 | 遥测 |  |  | ℃ | IGBT温度 | 智能口协议或加装采集设备 |  |  | B |  | 1 |  |  |  |  | 60 | [7 empty] | 1440 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440 |  | 20
559 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 023 | 1 | 谐波滤波器 | 130230120010 | 控制器温度 | 遥测 |  |  | ℃ | 控制器温度 | 智能口协议或加装采集设备 |  |  | B |  | 1 |  |  |  |  | 60 | [7 empty] | 1440 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440 |  | 20
560 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 023 | 1 | 谐波滤波器 | 130230130010 | 直流电压 | 遥测 |  |  | V | 直流电压 | 智能口协议或加装采集设备 |  |  | C |  | 1 |  |  |  |  | 60 | [7 empty] | 1440 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440 |  | 20
561 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 020 | 2 | 低压配电系统 | 220200490010 | 市电停电 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  | 市电停电 | 智能口协议或加装采集设备 | 外部检测的市电停电信号 |  | A |  | 1 | 2 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
562 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 073 | 1 | 配电屏 | 130730010010 | 输入相电压Ua | 遥测 |  |  | V |  | 智能口协议或加装采集设备 | 单相的默认为A相 |  | B |  | 1 |  |  |  |  | 60 | [7 empty] | 1440 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440 |  | 20
563 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 073 | 1 | 配电屏 | 130730020010 | 输入相电压Ub | 遥测 |  |  | V |  | 智能口协议或加装采集设备 |  |  | B |  | 1 |  |  |  |  | 60 | [7 empty] | 1440 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440 |  | 20
564 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 073 | 1 | 配电屏 | 130730030010 | 输入相电压Uc | 遥测 |  |  | V |  | 智能口协议或加装采集设备 |  |  | B |  | 1 |  |  |  |  | 60 | [7 empty] | 1440 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440 |  | 20
565 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 073 | 1 | 配电屏 | 130730040010 | 输入相电流Ia | 遥测 |  |  | A |  | 智能口协议或加装采集设备 | 单相的默认为A相 |  | B |  | 1 |  |  |  |  | 60 | [7 empty] | 1440 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440 |  | 20
566 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 073 | 1 | 配电屏 | 130730050010 | 输入相电流Ib | 遥测 |  |  | A |  | 智能口协议或加装采集设备 |  |  | B |  | 1 |  |  |  |  | 60 | [7 empty] | 1440 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440 |  | 20
567 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 073 | 1 | 配电屏 | 130730060010 | 输入相电流Ic | 遥测 |  |  | A |  | 智能口协议或加装采集设备 |  |  | B |  | 1 |  |  |  |  | 60 | [7 empty] | 1440 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440 |  | 20
568 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 073 | 1 | 配电屏 | 130730070010 | 输入频率 | 遥测 |  |  | Hz |  | 智能口协议或加装采集设备 |  |  | B |  | 1 |  |  |  |  | 60 | [7 empty] | 1440 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440 |  | 20
569 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 073 | 1 | 配电屏 | 130730080010 | 输入A相视在功率Sa | 遥测 |  |  | KVA | A相视在功率Sa | 智能口协议或加装采集设备 | 单相的默认为A相 |  | B |  | 1 |  |  |  |  | 60 | [7 empty] | 1440 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440 |  | 20
570 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 073 | 1 | 配电屏 | 130730090010 | 输入B相视在功率Sb | 遥测 |  |  | KVA | B相视在功率Sb | 智能口协议或加装采集设备 |  |  | B |  | 1 |  |  |  |  | 60 | [7 empty] | 1440 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440 |  | 20
571 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 073 | 1 | 配电屏 | 130730100010 | 输入C相视在功率Sc | 遥测 |  |  | KVA | C相视在功率Sc | 智能口协议或加装采集设备 |  |  | B |  | 1 |  |  |  |  | 60 | [7 empty] | 1440 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440 |  | 20
572 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 073 | 1 | 配电屏 | 130730110010 | 输入正向有功电能 | 遥测 |  |  | KWH | 正向有功电能 | 智能口协议或加装采集设备 |  |  | B |  | 1 |  |  |  |  | 60 | [7 empty] | 1440 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440 |  | 20
573 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 073 | 1 | 配电屏 | 130730120010 | 输入正向无功电能 | 遥测 |  |  | KvarH | 正向无功电能 | 智能口协议或加装采集设备 |  |  | B |  | 1 |  |  |  |  | 60 | [7 empty] | 1440 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440 |  | 20
574 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 073 | 1 | 配电屏 | 120730130010 | 变频器告警状态 | 遥信 | 有告警 | 正常 | [5 empty] | B |  | 1 | 3 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
575 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 070 | 1 | 中央空调主机 | 130700010010 | 冷冻水出水温度 | 遥测 |  |  | ℃ |  | 智能口协议或加装采集设备 |  |  | A |  | 1 |  |  |  |  | 60 | [7 empty] | 1440 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440
576 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 070 | 1 | 中央空调主机 | 130700020010 | 冷冻水回水温度 | 遥测 |  |  | ℃ |  | 智能口协议或加装采集设备 |  |  | A |  | 1 |  |  |  |  | 60 | [7 empty] | 1440 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440
577 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 070 | 1 | 中央空调主机 | 110700030010 | 冷冻水出水温度过高告警 | 阈值 | 有告警 | 正常 | ℃ | 冷冻水出水温度 | 智能口协议或加装采集设备 | 冷冻水出水温度过高 | 常温2℃ | A |  | 1 | 2 | 18 | 120 | 120 | 1440 | 1 |  |  | 2 | 14 | 120 | 120 | 1440 | 1 |  |  | 2 | 26 | 120 | 120 | 1440 | 1 |  |  | 4 | 3 | 60 | 60 | 1440 | 1 | 20
578 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 070 | 1 | 中央空调主机 | 110700040010 | 冷冻水出水温度超高告警 | 阈值 | 超高 | - | ℃ | 冷冻水出水温度 | 智能口协议或加装采集设备 | 冷冻水出水温度超高 | 常温6℃ | A |  | 1 | 2 | 22 | 120 | 120 | 1440 | 1 |  |  | 2 | 18 | 120 | 120 | 1440 | 1 |  |  | 2 | 30 | 120 | 120 | 1440 | 1 |  |  | 4 | 3 | 60 | 60 | 1440 | 1 | 20
579 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 070 | 1 | 中央空调主机 | 110700050010 | 冷冻水出水温度过低告警 | 阈值 | 有告警 | 正常 | ℃ | 冷冻水出水温度 | 智能口协议或加装采集设备 | 冷冻水出水温度过低 |  | A |  | 1 | 2 | 4 | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 | 6 | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 2 | 10 | 600 | 600 | 1440 | 1 |  |  | 4 | 3 | 60 | 60 | 1440 | 1 | 20
580 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 070 | 1 | 中央空调主机 | 110700060010 | 冷冻水回水温度过高告警 | 阈值 | 有告警 | 正常 | ℃ | 冷冻水回水温度 | 智能口协议或加装采集设备 | 冷冻水进水温度过高 | 常温2℃ | A |  | 1 | 3 | 24 | 120 | 120 | 1440 | 1 |  |  | 2 | 16 | 120 | 120 | 1440 | 1 |  |  | 2 | 28 | 120 | 120 | 1440 | 1 |  |  | 4 | 3 | 60 | 60 | 1440 | 1 | 20
581 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 070 | 1 | 中央空调主机 | 110700070010 | 冷冻水回水温度超高告警 | 阈值 | 超高 | - | ℃ | 冷冻水回水温度 | 智能口协议或加装采集设备 | 冷冻水进水温度超高 | 常温6℃ | A |  | 1 | 2 | 28 | 120 | 120 | 1440 | 1 |  |  | 2 | 20 | 120 | 120 | 1440 | 1 |  |  | 2 | 32 | 120 | 120 | 1440 | 1 |  |  | 4 | 3 | 60 | 60 | 1440 | 1 | 20
582 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 070 | 1 | 中央空调主机 | 130700080010 | 冷却水出水温度 | 遥测 |  |  | ℃ |  | 智能口协议或加装采集设备 |  |  | B |  | 1 |  |  |  |  | 60 | [7 empty] | 1440 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440 |  | 20
583 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 070 | 1 | 中央空调主机 | 130700090010 | 冷却水回水温度 | 遥测 |  |  | ℃ |  | 智能口协议或加装采集设备 |  |  | B |  | 1 |  |  |  |  | 60 | [7 empty] | 1440 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440 |  | 20
584 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 070 | 1 | 中央空调主机 | 110700100010 | 冷却水出水温度过高告警 | 阈值 | 有告警 | 正常 | ℃ | 冷却水出水温度 | 智能口协议或加装采集设备 | 冷却水出水温度过高 | 常温2℃ | B |  | 1 | 4 | 45 | 60 | 60 | 1440 |  |  |  | 2 | 45 | 300 | 300 | 1440 |  | 20 |  | 2 | 45 | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 | 10 | 60 | 60 | 1440 | 1 | 20
585 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 070 | 1 | 中央空调主机 | 110700110010 | 冷却水出水温度超高告警 | 阈值 | 超高 | - | ℃ | 冷却水出水温度 | 智能口协议或加装采集设备 | 冷却水出水温度超高 | 常温6℃ | B |  | 1 | 4 | 50 | 60 | 60 | 1440 |  |  |  | 2 | 50 | 300 | 300 | 1440 |  | 20 |  | 2 | 50 | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 | 10 | 60 | 60 | 1440 | 1 | 20
586 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 070 | 1 | 中央空调主机 | 110700120010 | 冷却水回水温度过高告警 | 阈值 | 有告警 | 正常 | ℃ | 冷却水回水温度 | 智能口协议或加装采集设备 | 冷却水进水温度过高 | 常温2℃ | B |  | 1 | 4 | 45 | 60 | 60 | 1440 |  |  |  | 2 | 45 | 300 | 300 | 1440 |  | 20 |  | 2 | 45 | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 | 10 | 60 | 60 | 1440 | 1 | 20
587 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 070 | 1 | 中央空调主机 | 110700130010 | 冷却水回水温度超高告警 | 阈值 | 超高 | - | ℃ | 冷却水回水温度 | 智能口协议或加装采集设备 | 冷却水进水温度超高 | 常温6℃ | B |  | 1 | 4 | 50 | 60 | 60 | 1440 |  |  |  | 2 | 50 | 300 | 300 | 1440 |  | 20 |  | 2 | 50 | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 | 10 | 60 | 60 | 1440 | 1 | 20
588 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 070 | 1 | 中央空调主机 | 120700140010 | 水流开关故障告警 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  |  |  | 水流开关故障 |  | B |  | 1 | 3 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
589 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 070 | 1 | 中央空调主机 | 120700150010 | 高压开关故障告警 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  |  |  | 高压开关故障 |  | B |  | 1 | 3 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
590 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 070 | 1 | 中央空调主机 | 120700160010 | 油位开关故障告警 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  |  |  | 油位开关故障 |  | B |  | 1 | 3 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
591 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 070 | 1 | 中央空调主机 | 120700170010 | 排气压力过高告警 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  |  |  | 排气压力过高 |  | B |  | 1 | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
592 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 070 | 1 | 中央空调主机 | 120700180010 | 蒸发压力过低告警 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  |  |  | 蒸发压力过低 |  | B |  | 1 | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
593 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 070 | 1 | 中央空调主机 | 120700190010 | 排气温度过高告警 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  |  |  | 排气温度过高 |  | B |  | 1 | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
594 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 070 | 1 | 中央空调主机 | 120700200010 | 油压差过低告警 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  |  |  | 油压差过低 |  | B |  | 1 | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
595 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 070 | 1 | 中央空调主机 | 120700210010 | 油过滤器阻塞告警 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  |  |  | 油过滤器阻塞 |  | B |  | 1 | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
596 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 070 | 1 | 中央空调主机 | 120700220010 | 传感器故障告警 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  |  |  | 传感器故障 |  | B |  | 1 | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
597 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 070 | 1 | 中央空调主机 | 120700230010 | 通信状态告警 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  |  |  | 通信状态告警 |  | A |  | 1 | 2 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
598 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 070 | 1 | 中央空调主机 | 120700240010 | 外部联锁故障告警 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  |  |  | 外部联锁故障 |  | B |  | 1 | 3 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
599 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 070 | 1 | 中央空调主机 | 120700250010 | 压缩机启动失败故障告警 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  |  |  | 压缩机启动失败故障 |  | B |  | 1 | 3 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
600 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 070 | 1 | 中央空调主机 | 120700260010 | 压缩机内置保护告警 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  |  |  | 压缩机内置保护 |  | B |  | 1 | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
601 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 070 | 1 | 中央空调主机 | 120700270010 | 压缩机电流过高告警 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  |  |  | 压缩机电流过高 |  | B |  | 1 | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
602 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 070 | 1 | 中央空调主机 | 120700280010 | 压缩机电流过低告警 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  |  |  | 压缩机电流过低 |  | B |  | 1 | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
603 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 070 | 1 | 中央空调主机 | 120700290010 | 系统故障告警 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  |  |  | 系统存在需要马上介入处理的告警 |  | B |  | 1 | 3 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
604 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 070 | 1 | 中央空调主机 | 120700300010 | 其他告警 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  |  |  | 未列入以上告警的告警信息 |  | B |  | 1 | 3 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
605 | 广东电信标准化监控点全表 | 1.2 | 070 | 1 | 中央空调主机 | 120700310010 | 机组运行状态 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  |  |  | 机组工频运行状态 |  | B | 机组运行状态 | 1 | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
606 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 070 | 1 | 中央空调主机 | 130700320010 | 回风温度 | 遥测 |  |  | ℃ |  |  |  |  | C |  | 1 |  |  |  |  | 60 | [7 empty] | 1440 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440 |  | 20
607 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 070 | 1 | 中央空调主机 | 130700330010 | 吸气饱和温度 | 遥测 |  |  | ℃ |  |  |  |  | C |  | 1 |  |  |  |  | 60 | [7 empty] | 1440 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440 |  | 20
608 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 070 | 1 | 中央空调主机 | 130700340010 | 排气气饱和温度 | 遥测 |  |  | ℃ |  |  |  |  | C |  | 1 |  |  |  |  | 60 | [7 empty] | 1440 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440 |  | 20
609 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 070 | 1 | 中央空调主机 | 130700350010 | 负荷 | 遥测 |  |  | % |  |  |  |  | C |  | 1 |  |  |  |  | 60 | [7 empty] | 1440 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440 |  | 20
610 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 070 | 1 | 中央空调主机 | 130700360010 | 机油压差 | 遥测 |  |  | kPa |  |  |  |  | C |  | 1 |  |  |  |  | 60 | [7 empty] | 1440 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440 |  | 20
611 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 070 | 1 | 中央空调主机 | 130700370010 | 排气温度 | 遥测 |  |  | ℃ |  |  |  |  | C |  | 1 |  |  |  |  | 60 | [7 empty] | 1440 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440 |  | 20
612 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 070 | 1 | 中央空调主机 | 130700380010 | 吸气压力 | 遥测 |  |  | kPa |  |  |  |  | C |  | 1 |  |  |  |  | 60 | [7 empty] | 1440 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440 |  | 20
613 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 070 | 1 | 中央空调主机 | 130700390010 | 排气压力 | 遥测 |  |  | kPa |  |  |  |  | C |  | 1 |  |  |  |  | 60 | [7 empty] | 1440 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440 |  | 20
614 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 070 | 1 | 中央空调主机 | 130700400010 | 冷凝器进水压 | 遥测 |  |  | Mpa |  |  |  |  | C |  | 1 |  |  |  |  | 60 | [7 empty] | 1440 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440 |  | 20
615 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 070 | 1 | 中央空调主机 | 130700410010 | 冷凝器出水压 | 遥测 |  |  | Mpa |  |  |  |  | C |  | 1 |  |  |  |  | 60 | [7 empty] | 1440 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440 |  | 20
616 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 070 | 1 | 中央空调主机 | 130700420010 | 蒸发器进水压 | 遥测 |  |  | Mpa |  |  |  |  | C |  | 1 |  |  |  |  | 60 | [7 empty] | 1440 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440 |  | 20
617 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 070 | 1 | 中央空调主机 | 130700430010 | 蒸发器出水压 | 遥测 |  |  | Mpa |  |  |  |  | C |  | 1 |  |  |  |  | 60 | [7 empty] | 1440 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440 |  | 20
618 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 070 | 1 | 中央空调主机 | 130700440010 | 交流输入电压 | 遥测 |  |  | V |  |  |  |  | B |  | 1 |  |  |  |  | 60 | [7 empty] | 1440 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440 |  | 20
619 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 070 | 1 | 中央空调主机 | 140700450010 | 开机 | 遥控 |  |  |  |  | 智能口协议或加装采集设备 |  |  | D |  | 1 |  |  |  |  | 720 |  | 10 | [5 empty] | 1440 |  | 10 | [5 empty] | 2880 |  | 10 | [5 empty] | 1440 |  | 20
620 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 070 | 1 | 中央空调主机 | 140700460010 | 关机 | 遥控 |  |  |  |  | 智能口协议或加装采集设备 |  |  | D |  | 1 |  |  |  |  | 720 |  | 10 | [5 empty] | 1440 |  | 10 | [5 empty] | 2880 |  | 10 | [5 empty] | 1440 |  | 20
621 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 070 | 1 | 中央空调主机 | 150700470010 | 温度设定 | 遥调 |  |  | ℃ |  | 智能口协议或加装采集设备 |  |  | D |  | 1 |  |  |  |  | 720 | [7 empty] | 720 |  | 15 | [5 empty] | 1440 |  | 10 | [5 empty] | 1440 |  | 20
622 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 070 | 1 | 中央空调主机 | 150700480010 | 风量设定 | 遥调 |  |  | m3/h |  | 智能口协议或加装采集设备 |  |  | D |  | 1 |  |  |  |  | 720 | [7 empty] | 720 |  | 15 | [5 empty] | 1440 |  | 10 | [5 empty] | 1440 |  | 20
623 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 070 | 1 | 中央空调主机 | 120700490010 | 冷冻水出水温度过高告警 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  |  | 智能口 |  |  | B | 由A级调整为B级信号 | 1 | 2 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
624 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 070 | 1 | 中央空调主机 | 120700500010 | 冷冻水出水温度过低告警 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  |  | 智能口 |  |  | B | 由A级调整为B级信号 | 1 | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
625 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 070 | 1 | 中央空调主机 | 120700510010 | 冷冻水回水温度过高告警 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  |  | 智能口 |  |  | B | 由A级调整为B级信号 | 1 | 2 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
626 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 070 | 1 | 中央空调主机 | 120700520010 | 冷冻水回水温度过低告警 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  |  | 智能口 |  |  | B | 由A级调整为B级信号 | 1 | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
627 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 070 | 1 | 中央空调主机 | 120700530010 | 冷却水出水温度过高告警 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  |  | 智能口 |  |  | B |  | 1 | 3 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
628 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 070 | 1 | 中央空调主机 | 120700540010 | 冷却水回水温度过高告警 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  |  | 智能口 |  |  | B |  | 1 | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
629 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 072 | 1 | 冷却塔 | 120720010010 | 冷却塔水位过低告警 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  |  |  | 冷却塔水位过低 |  | A |  | 1 | 2 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
630 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 072 | 1 | 冷却塔 | 120720020010 | 冷却塔水位过高告警 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  |  |  | 冷却塔水位过高 |  | B |  | 1 | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
631 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 072 | 1 | 冷却塔 | 130720030010 | 冷却塔水位 | 遥测 |  |  | CM(厘米) |  |  |  |  | A |  | 1 |  |  |  |  | 60 | [7 empty] | 1440 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440
632 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 072 | 1 | 冷却塔 | 120720040010 | 冷却塔运行状态 | 遥信 | 有告警 | 正常 | [5 empty] | B |  | 1 | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
633 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 071 | 1 | 水泵 | 120710010010 | 水泵运行状态 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  |  |  | 现场定义通断的含义，即“通/断”和“正常/告警”的对应关系 |  | B |  | 1 | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
634 | 广东电信标准化监控点全表 | 1.1 | 071 | 1 | 水泵 | 130710020010 | 水泵电流 | 遥测 |  |  | A |  |  | 遥信量修改为遥测量，标准信号原为120710020010，现改为130710020010 | 2017-04-28 | B | 修改了SPID | 1 |  |  |  |  | 60 | [7 empty] | 1440 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440 |  | 20
635 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 074 | 1 | 水箱 | 120740010010 | 水箱液位过低告警 | 遥信 | 有告警 | 正常 | [5 empty] | A |  | 1 | 2 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
636 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 074 | 1 | 水箱 | 120740020010 | 水箱液位过高告警 | 遥信 | 有告警 | 正常 | [5 empty] | B |  | 1 | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
637 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 074 | 1 | 水箱 | 130740030010 | 水箱液位 | 遥测 |  |  | CM(厘米) |  |  |  |  | A |  | 1 |  |  |  |  | 60 | [7 empty] | 1440 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440
638 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 075 | 1 | 储冷罐 | 130750010010 | 储冷罐温度 | 遥测 |  |  | ℃ |  |  |  |  | B |  | 1 |  |  |  |  | 60 | [7 empty] | 1440 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440 |  | 20
639 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 075 | 1 | 储冷罐 | 130750020010 | 储冷罐压力 | 遥测 |  |  | kPa |  |  |  |  | B |  | 1 |  |  |  |  | 60 | [7 empty] | 1440 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440 |  | 20
640 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 076 | 1 | 蝶阀 | 120760010010 | 进水阀运行状态 | 遥信 | 有告警 | 正常 | [5 empty] | B |  | 1 | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
641 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 076 | 1 | 蝶阀 | 120760020010 | 出水阀运行状态 | 遥信 | 有告警 | 正常 | [5 empty] | B |  | 1 | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
642 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 076 | 1 | 蝶阀 | 120760030010 | 旁通阀运行状态 | 遥信 | 有告警 | 正常 | [5 empty] | B |  | 1 | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
643 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 070 | 2 | 中央空调系统 | 230700010010 | 冷冻水总出水温度 | 遥测 |  |  | ℃ |  | 智能口协议或加装采集设备 |  |  | A |  | 1 |  |  |  |  | 60 | [7 empty] | 1440 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440
644 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 070 | 2 | 中央空调系统 | 230700020010 | 冷冻水总回水温度 | 遥测 |  |  | ℃ |  | 智能口协议或加装采集设备 |  |  | A |  | 1 |  |  |  |  | 60 | [7 empty] | 1440 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440
645 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 070 | 2 | 中央空调系统 | 220700030010 | 冷冻水总出水温度过高告警 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  |  | 智能口协议或加装采集设备 | 冷冻水出水温度过高 |  | B | 由A级调整为B级信号 | 1 | 2 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
646 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 070 | 2 | 中央空调系统 | 220700040010 | 冷冻水总出水温度超高告警 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  |  | 智能口协议或加装采集设备 | 冷冻水出水温度超高 |  | B | 由A级调整为B级信号 | 1 | 2 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
647 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 070 | 2 | 中央空调系统 | 220700050010 | 冷冻水总出水温度过低告警 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  |  | 智能口协议或加装采集设备 | 冷冻水出水温度过低 |  | B | 由A级调整为B级信号 | 1 | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
648 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 070 | 2 | 中央空调系统 | 220700060010 | 冷冻水总回水温度过高告警 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  |  | 智能口协议或加装采集设备 | 冷冻水进水温度过高 |  | B | 由A级调整为B级信号 | 1 | 2 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
649 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 070 | 2 | 中央空调系统 | 220700070010 | 冷冻水总回水温度超高告警 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  |  | 智能口协议或加装采集设备 | 冷冻水进水温度超高 |  | B | 由A级调整为B级信号 | 1 | 2 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
650 | 广东电信标准化监控点全表 | 1.1 | 110 | 1 | 交流列柜 | 131100010010 | I路电源相电流Ia | 遥测 |  |  | A |  | 智能口协议或加装采集设备 | 单相的默认为A相 |  | C | 修改了设备名称 | 1 |  |  |  |  | 60 | [7 empty] | 1440 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440 |  | 20
651 | 广东电信标准化监控点全表 | 1.1 | 110 | 1 | 交流列柜 | 131100020010 | I路电源相电流Ib | 遥测 |  |  | A |  | 智能口协议或加装采集设备 |  |  | C | 修改了设备名称 | 1 |  |  |  |  | 60 | [7 empty] | 1440 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440 |  | 20
652 | 广东电信标准化监控点全表 | 1.1 | 110 | 1 | 交流列柜 | 131100030010 | I路电源相电流Ic | 遥测 |  |  | A |  | 智能口协议或加装采集设备 |  |  | C | 修改了设备名称 | 1 |  |  |  |  | 60 | [7 empty] | 1440 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440 |  | 20
653 | 广东电信标准化监控点全表 | 1.1 | 110 | 1 | 交流列柜 | 131100040010 | I路电源相电压Ua | 遥测 |  |  | V |  | 智能口协议或加装采集设备 | 单相的默认为A相 |  | C | 修改了设备名称 | 1 |  |  |  |  | 60 | [7 empty] | 1440 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440 |  | 20
654 | 广东电信标准化监控点全表 | 1.1 | 110 | 1 | 交流列柜 | 131100050010 | I路电源相电压Ub | 遥测 |  |  | V |  | 智能口协议或加装采集设备 |  |  | C | 修改了设备名称 | 1 |  |  |  |  | 60 | [7 empty] | 1440 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440 |  | 20
655 | 广东电信标准化监控点全表 | 1.1 | 110 | 1 | 交流列柜 | 131100060010 | I路电源相电压Uc | 遥测 |  |  | V |  | 智能口协议或加装采集设备 |  |  | C | 修改了设备名称 | 1 |  |  |  |  | 60 | [7 empty] | 1440 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440 |  | 20
656 | 广东电信标准化监控点全表 | 1.1 | 110 | 1 | 交流列柜 | 131100070010 | I路电源相电能Ia | 遥测 |  |  | KWh |  | 智能口协议或加装采集设备 | 单相的默认为A相 |  | C | 修改了设备名称 | 1 |  |  |  |  | 60 | [7 empty] | 1440 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440 |  | 20
657 | 广东电信标准化监控点全表 | 1.1 | 110 | 1 | 交流列柜 | 131100080010 | I路电源相电能Ib | 遥测 |  |  | KWh |  | 智能口协议或加装采集设备 |  |  | C | 修改了设备名称 | 1 |  |  |  |  | 60 | [7 empty] | 1440 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440 |  | 20
658 | 广东电信标准化监控点全表 | 1.1 | 110 | 1 | 交流列柜 | 131100090010 | I路电源相电能Ic | 遥测 |  |  | KWh |  | 智能口协议或加装采集设备 |  |  | C | 修改了设备名称 | 1 |  |  |  |  | 60 | [7 empty] | 1440 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440 |  | 20
659 | 广东电信标准化监控点全表 | 1.1 | 110 | 1 | 交流列柜 | 131100100010 | I路电源频率 | 遥测 |  |  | Hz |  | 智能口协议或加装采集设备 |  |  | C | 修改了设备名称 | 1 |  |  |  |  | 60 | [7 empty] | 1440 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440 |  | 20
660 | 广东电信标准化监控点全表 | 1.1 | 110 | 1 | 交流列柜 | 121100110010 | I路电源停电告警 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  | 主用电源停电告警 | 智能口协议或加装采集设备 | 主用电源停电告警 |  | B | 修改了设备名称 | 1 | 3 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
661 | 广东电信标准化监控点全表 | 1.1 | 110 | 1 | 交流列柜 | 121100120010 | I路电源缺相告警 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  | 主用电源缺相告警 | 智能口协议或加装采集设备 | 主用电源缺相告警 |  | B | 修改了设备名称 | 1 | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
662 | 广东电信标准化监控点全表 | 1.1 | 110 | 1 | 交流列柜 | 121100130010 | I路电源开关状态 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  | 主用电源开关状态 | 智能口协议或加装采集设备 | 主用电源缺相告警 |  | B | 修改了设备名称 | 1 | 3 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
663 | 广东电信标准化监控点全表 | 1.1 | 110 | 1 | 交流列柜 | 131100140010 | Ⅱ路电源相电流Ia | 遥测 |  |  | A |  | 智能口协议或加装采集设备 | 单相的默认为A相 |  | C | 修改了设备名称 | 1 |  |  |  |  | 60 | [7 empty] | 1440 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440 |  | 20
664 | 广东电信标准化监控点全表 | 1.1 | 110 | 1 | 交流列柜 | 131100150010 | Ⅱ路电源相电流Ib | 遥测 |  |  | A |  | 智能口协议或加装采集设备 |  |  | C | 修改了设备名称 | 1 |  |  |  |  | 60 | [7 empty] | 1440 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440 |  | 20
665 | 广东电信标准化监控点全表 | 1.1 | 110 | 1 | 交流列柜 | 131100160010 | Ⅱ路电源相电流Ic | 遥测 |  |  | A |  | 智能口协议或加装采集设备 |  |  | C | 修改了设备名称 | 1 |  |  |  |  | 60 | [7 empty] | 1440 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440 |  | 20
666 | 广东电信标准化监控点全表 | 1.1 | 110 | 1 | 交流列柜 | 131100170010 | Ⅱ路电源相电压Ua | 遥测 |  |  | V |  | 智能口协议或加装采集设备 | 单相的默认为A相 |  | C | 修改了设备名称 | 1 |  |  |  |  | 60 | [7 empty] | 1440 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440 |  | 20
667 | 广东电信标准化监控点全表 | 1.1 | 110 | 1 | 交流列柜 | 131100180010 | Ⅱ路电源相电压Ub | 遥测 |  |  | V |  | 智能口协议或加装采集设备 |  |  | C | 修改了设备名称 | 1 |  |  |  |  | 60 | [7 empty] | 1440 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440 |  | 20
668 | 广东电信标准化监控点全表 | 1.1 | 110 | 1 | 交流列柜 | 131100190010 | Ⅱ路电源相电压Uc | 遥测 |  |  | V |  | 智能口协议或加装采集设备 |  |  | C | 修改了设备名称 | 1 |  |  |  |  | 60 | [7 empty] | 1440 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440 |  | 20
669 | 广东电信标准化监控点全表 | 1.1 | 110 | 1 | 交流列柜 | 131100200010 | Ⅱ路电源相电能Ia | 遥测 |  |  | KWh |  | 智能口协议或加装采集设备 | 单相的默认为A相 |  | C | 修改了设备名称 | 1 |  |  |  |  | 60 | [7 empty] | 1440 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440 |  | 20
670 | 广东电信标准化监控点全表 | 1.1 | 110 | 1 | 交流列柜 | 131100210010 | Ⅱ路电源相电能Ib | 遥测 |  |  | KWh |  | 智能口协议或加装采集设备 |  |  | C | 修改了设备名称 | 1 |  |  |  |  | 60 | [7 empty] | 1440 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440 |  | 20
671 | 广东电信标准化监控点全表 | 1.1 | 110 | 1 | 交流列柜 | 131100220010 | Ⅱ路电源相电能Ic | 遥测 |  |  | KWh |  | 智能口协议或加装采集设备 |  |  | C | 修改了设备名称 | 1 |  |  |  |  | 60 | [7 empty] | 1440 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440 |  | 20
672 | 广东电信标准化监控点全表 | 1.1 | 110 | 1 | 交流列柜 | 131100230010 | Ⅱ路电源频率 | 遥测 |  |  | Hz |  | 智能口协议或加装采集设备 |  |  | C | 修改了设备名称 | 1 |  |  |  |  | 60 | [7 empty] | 1440 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440 |  | 20
673 | 广东电信标准化监控点全表 | 1.1 | 110 | 1 | 交流列柜 | 121100240010 | Ⅱ路电源停电告警 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  | 备用电源停电告警 | 智能口协议或加装采集设备 | 备用电源停电告警 |  | B | 修改了设备名称 | 1 | 3 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
674 | 广东电信标准化监控点全表 | 1.1 | 110 | 1 | 交流列柜 | 121100250010 | Ⅱ路电源缺相告警 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  | 备用电源缺相告警 | 智能口协议或加装采集设备 | 备用电源缺相告警 |  | B | 修改了设备名称 | 1 | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
675 | 广东电信标准化监控点全表 | 1.1 | 110 | 1 | 交流列柜 | 121100260010 | Ⅱ路电源开关状态 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  | 备用电源开关状态 | 智能口协议或加装采集设备 | 主用电源缺相告警 |  | B | 修改了设备名称 | 1 | 3 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
676 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 110 | 1 | 交流列柜 | 131100270010 | 支路电压 | 遥测 |  |  | V | 支路电压 | 智能口协议或加装采集设备 |  |  | B |  | 1 |  |  |  |  | 60 | [7 empty] | 1440 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440 |  | 20
677 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 110 | 1 | 交流列柜 | 131100280010 | 支路电流 | 遥测 |  |  | A | 支路电流 | 智能口协议或加装采集设备 |  |  | B |  | 1 |  |  |  |  | 60 | [7 empty] | 1440 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440 |  | 20
678 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 110 | 1 | 交流列柜 | 131100290010 | 支路电能 | 遥测 |  |  | KWh | 支路电能 | 智能口协议或加装采集设备 |  |  | B |  | 1 |  |  |  |  | 60 | [7 empty] | 1440 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440 |  | 20
679 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 110 | 1 | 交流列柜 | 121100300010 | 支路告警 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  | 支路告警 | 智能口协议或加装采集设备 |  |  | B |  | 1 | 3 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
680 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 110 | 1 | 交流列柜 | 121100310010 | 支路开关状态 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  | 支路开关 | 智能口协议或加装采集设备 |  |  | B |  | 1 | 3 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
681 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 110 | 1 | 交流列柜 | 121100320010 | 交流负载停电告警 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  |  | 智能口协议或加装采集设备 | 负载掉电 |  | B |  | 1 | 2 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
682 | 广东电信标准化监控点全表 | 1.1 | 111 | 1 | 直流列柜 | 121110010010 | Ⅰ路直流电源停电告警 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  |  | 智能口协议或加装采集设备 | 主用电源停电告警 |  | A | 修改了设备名称 | 1 | 3 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
683 | 广东电信标准化监控点全表 | 1.1 | 111 | 1 | 直流列柜 | 121110020010 | Ⅰ路直流电源开关状态 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  |  | 智能口协议或加装采集设备 | 主用电源停电告警 |  | B | 修改了设备名称 | 1 | 3 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
684 | 广东电信标准化监控点全表 | 1.1 | 111 | 1 | 直流列柜 | 131110030010 | Ⅰ路直流电源电流 | 遥测 |  |  | A |  | 智能口协议或加装采集设备 |  |  | B | 修改了设备名称 | 1 |  |  |  |  | 60 | [7 empty] | 1440 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440 |  | 20
685 | 广东电信标准化监控点全表 | 1.1 | 111 | 1 | 直流列柜 | 131110040010 | Ⅰ路直流电源电压 | 遥测 |  |  | V |  | 智能口协议或加装采集设备 |  |  | B | 修改了设备名称 | 1 |  |  |  |  | 60 | [7 empty] | 1440 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440 |  | 20
686 | 广东电信标准化监控点全表 | 1.1 | 111 | 1 | 直流列柜 | 131110050010 | Ⅱ路直流电源电压 | 遥测 |  |  | V | Ⅱ路电压 | 智能口协议或加装采集设备 |  |  | B | 修改了设备名称 | 1 |  |  |  |  | 60 | [7 empty] | 1440 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440 |  | 20
687 | 广东电信标准化监控点全表 | 1.1 | 111 | 1 | 直流列柜 | 131110060010 | Ⅱ路直流电源电流 | 遥测 |  |  | A | Ⅱ路电流 | 智能口协议或加装采集设备 |  |  | B | 修改了设备名称 | 1 |  |  |  |  | 60 | [7 empty] | 1440 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440 |  | 20
688 | 广东电信标准化监控点全表 | 1.1 | 111 | 1 | 直流列柜 | 121110070010 | Ⅱ路直流电源告警 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  | Ⅱ路告警 | 智能口协议或加装采集设备 |  |  | B | 修改了设备名称 | 1 | 3 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
689 | 广东电信标准化监控点全表 | 1.1 | 111 | 1 | 直流列柜 | 121110080010 | Ⅱ路直流电源开关状态 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  | Ⅱ路开关 | 智能口协议或加装采集设备 |  |  | B | 修改了设备名称 | 1 | 3 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
690 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 111 | 1 | 直流列柜 | 121110090010 | 直流负载停电告警 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  |  | 智能口协议或加装采集设备 | 负载掉电 |  | A |  | 1 | 2 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
691 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 090 | 1 | 采集设备 | 120900010010 | 智能设备采集器通信状态告警 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  |  |  | 如智能电表 | 如OCE | B |  | 1 | 2 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 1 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
692 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 090 | 1 | 采集设备 | 120900020010 | 非智能设备采集器通信状态告警 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  |  |  | 采集温度、湿度、火警、门碰、水浸、红外等环境设备的采集器通信状态告警 | 如IDA | B |  | 1 | 2 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 1 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
693 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 090 | 1 | 采集设备 | 120900030010 | 一体化设备采集器通信状态告警 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  |  |  | 涵盖具备智能设备采集，以及非智能的温度、湿度、火警、门碰、水浸、红外等采集；或者蓄电池采集、视频采集、节能等多种设备的综合采集器通信状态告警。 | 如IPLU | B |  | 1 | 2 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 1 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
694 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 090 | 1 | 采集设备 | 120900040010 | 传感器状态告警 | 遥信 | 有告警 | 正常 | [5 empty] | B |  | 1 | 2 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 1 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
695 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 090 | 1 | 采集设备 | 120900050010 | 变送器状态告警 | 遥信 | 有告警 | 正常 | [5 empty] | B |  | 1 | 2 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 1 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
696 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 091 | 1 | 被控设备 | 120910010010 | 设备智能口通信状态告警 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  |  |  | 电源空调设备所属的智能口状态 | 如BMS | A | 提升至A级 | 1 | 2 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
697 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 092 | 1 | 网络设备 | 120920010010 | 网络设备通信状态告警 | 遥信 | 有告警 | 正常 | [5 empty] | A | 提升至A级 | 1 | 2 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
698 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 090 | 2 | 动力监控系统 | 220900010010 | 监控单元通信中断 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  | 应用软件自检 | 其他 | 监控单元通信中断 |  | A |  | 1 | 2 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
699 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 090 | 2 | 动力监控系统 | 220900020010 | LSC前置机通信异常告警 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  | 应用软件自检 | 其他 | 前置机或RMU通信中断 |  | A |  | 1 | 2 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
700 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 090 | 2 | 动力监控系统 | 220900030010 | PSC采集机异常告警 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  | 应用软件自检 | 其他 | 负责B接口协议数据采集的设备运行状态告警 |  | A |  | 1 | 2 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
701 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 090 | 2 | 动力监控系统 | 220900040010 | PSC应用服务器异常告警 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  | 应用软件自检 | 其他 | PSC应用服务器异常或中断 |  | A |  | 1 | 2 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
702 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 090 | 2 | 动力监控系统 | 220900050010 | PSC数据服务器异常告警 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  | 应用软件自检 | 其他 | PSC某个数据服务器异常或中断 |  | A |  | 1 | 2 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
703 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 090 | 2 | 动力监控系统 | 220900060010 | D接口通信状态异常告警 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  | 应用软件自检 | 其他 | D接口通信状态异常 |  | A |  | 1 | 2 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
704 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 090 | 2 | 动力监控系统 | 220900070010 | 数据库空间不足 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  | 应用软件自检 | 其他 | 数据库磁盘空间不足 |  | A |  | 1 | 2 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
705 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 090 | 2 | 动力监控系统 | 220900080010 | 数据库连接异常 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  | 应用软件自检 | 其他 | 无法访问数据库 |  | A |  | 1 | 2 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
706 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 090 | 2 | 动力监控系统 | 220900090010 | 安全告警 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  | 应用软件自检 | 其他 | 当有非法访问或系统安全性受到破坏时必须告警 |  | B |  | 1 | 2 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
707 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 000 | 4 | 局站名称 | 420000010010 | 局站异常告警 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  | 应用平台自检 | 其他 | 某局站监控异常 |  | B |  | 1 | 2 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
708 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 000 | 4 | 局站名称 | 420000020010 | 局站维护告警 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  | 应用平台自检 | 其他 | 某局站维护告警 |  | B |  | 1 | 2 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 1 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
709 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 000 | 4 | 局站名称 | 420000030010 | 局站预警告警 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  | 应用平台自检 | 其他 | 某局站预警告警 |  | B |  | 1 | 2 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 1 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
710 | 广东电信标准化监控点全表 | 1.1 | 010 | 2 | 高压变配电系统 | 220100340010 | 通信状态告警 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  |  |  | 通讯中断告警状态 |  | B | 修改了SPID | 1 | 2 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 |  |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 | 20
711 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 020 | 1 | 低压配电屏 | 120200570010 | 通信状态告警 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  | 通信状态告警 | 智能口协议或加装采集设备 | 通讯中断告警状态 |  | B |  | 1 | 2 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
712 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 030 | 1 | 固定式发电机组 | 120300610010 | 通信状态告警 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  |  |  | 通讯中断告警状态 |  | B |  | 1 | 2 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
713 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 040 | 1 | UPS主机 | 120401330010 | 通信状态告警 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  |  |  | 通讯中断告警状态 |  | A |  | 1 | 2 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
714 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 050 | 1 | 240V整流设备 | 120500320010 | 通信状态告警 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  |  |  | 通讯中断告警状态 |  | A |  | 1 | 2 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
715 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 060 | 1 | 48V整流设备 | 120600180010 | 通信状态告警 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  |  |  | 通讯中断告警状态 |  | A |  | 1 | 2 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
716 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 110 | 1 | 交流列柜 | 121100330010 | 通信状态告警 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  |  |  | 通讯中断告警状态 |  | B |  | 1 | 2 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
717 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 111 | 1 | 直流列柜 | 121110100010 | 通信状态告警 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  |  |  | 通讯中断告警状态 |  | B |  | 1 | 2 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
718 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 120 | 1 | 环境监测设备 | 121200010010 | 通信状态告警 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  |  |  | 通讯中断告警状态 |  | B |  | 1 | 2 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
719 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 121 | 1 | 消防安防监测设备 | 121210010010 | 通信状态告警 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  |  |  | 通讯中断告警状态 |  | B |  | 1 | 2 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
720 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 030 | 2 | 发电机组系统 | 220300010010 | 发电机组运行 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  | 发电机组运行状态 |  | 由于市电停或者油机测试，油机在运行状态 | 改信号名为“油机运行”更好理解，系统中有任意一台油机支行，系统都显示运行 | B |  | 1 | 2 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
721 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 030 | 2 | 发电机组系统 | 220300020010 | 发电机组总告警 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  | 发电机组总告警 |  | 发电机总告警 | 系统中内有一台油机告警，该信号就发出告警。 | B |  | 1 | 2 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
722 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 030 | 2 | 发电机组系统 | 230300030010 | 输出线电压Uab | 遥测 |  |  | V | 输出线电压Uab |  |  |  | A |  | 1 |  |  |  |  | 60 | [7 empty] | 1440 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440
723 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 030 | 2 | 发电机组系统 | 230300040010 | 输出线电压Ubc | 遥测 |  |  | V | 输出线电压Ubc |  |  |  | A |  | 1 |  |  |  |  | 60 | [7 empty] | 1440 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440
724 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 030 | 2 | 发电机组系统 | 230300050010 | 输出线电压Uca | 遥测 |  |  | V | 输出线电压Uca |  |  |  | A |  | 1 |  |  |  |  | 60 | [7 empty] | 1440 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440
725 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 030 | 2 | 发电机组系统 | 230300060010 | 输出相电压Ua | 遥测 |  |  | V | 输出相电压Ua |  | 单相的默认为A相 |  | A |  | 1 |  |  |  |  | 60 | [7 empty] | 1440 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440
726 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 030 | 2 | 发电机组系统 | 230300070010 | 输出相电压Ub | 遥测 |  |  | V | 输出相电压Ub |  |  |  | A |  | 1 |  |  |  |  | 60 | [7 empty] | 1440 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440
727 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 030 | 2 | 发电机组系统 | 230300080010 | 输出相电压Uc | 遥测 |  |  | V | 输出相电压Uc |  |  |  | A |  | 1 |  |  |  |  | 60 | [7 empty] | 1440 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440
728 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 030 | 2 | 发电机组系统 | 230300090010 | 输出相电流Ia | 遥测 |  |  | A | 输出相电流Ia |  | 单相的默认为A相 |  | A |  | 1 |  |  |  |  | 60 | [7 empty] | 1440 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440
729 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 030 | 2 | 发电机组系统 | 230300100010 | 输出相电流Ib | 遥测 |  |  | A | 输出相电流Ib |  |  |  | A |  | 1 |  |  |  |  | 60 | [7 empty] | 1440 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440
730 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 030 | 2 | 发电机组系统 | 230300110010 | 输出相电流Ic | 遥测 |  |  | A | 输出相电流Ic |  |  |  | A |  | 1 |  |  |  |  | 60 | [7 empty] | 1440 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440
731 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 030 | 2 | 发电机组系统 | 230300120010 | 输出总功率 | 遥测 |  |  | KW | 输出总功率 |  |  |  | B |  | 1 |  |  |  |  | 60 | [7 empty] | 1440 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440 |  | 20
732 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 030 | 1 | 固定式发电机组 | 130300010010 | 发电机输出线电压Uab | 遥测 |  |  | V | 发电机输出线电压Uab |  |  |  | A |  | 1 |  |  |  |  | 60 | [7 empty] | 1440 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440
733 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 030 | 1 | 固定式发电机组 | 130300020010 | 发电机输出线电压Ubc | 遥测 |  |  | V | 发电机输出线电压Ubc |  |  |  | A |  | 1 |  |  |  |  | 60 | [7 empty] | 1440 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440
734 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 030 | 1 | 固定式发电机组 | 130300030010 | 发电机输出线电压Uca | 遥测 |  |  | V | 发电机输出线电压Uca |  |  |  | A |  | 1 |  |  |  |  | 60 | [7 empty] | 1440 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440
735 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 030 | 1 | 固定式发电机组 | 130300040010 | 发电机相电压Ua | 遥测 |  |  | V | 发电机相电压Ua |  | 单相的默认为A相 |  | A |  | 1 |  |  |  |  | 60 | [7 empty] | 1440 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440
736 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 030 | 1 | 固定式发电机组 | 130300050010 | 发电机相电压Ub | 遥测 |  |  | V | 发电机相电压Ub |  |  |  | A |  | 1 |  |  |  |  | 60 | [7 empty] | 1440 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440
737 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 030 | 1 | 固定式发电机组 | 130300060010 | 发电机相电压Uc | 遥测 |  |  | V | 发电机相电压Uc |  |  |  | A |  | 1 |  |  |  |  | 60 | [7 empty] | 1440 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440
738 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 030 | 1 | 固定式发电机组 | 130300070010 | 发电机频率 | 遥测 |  |  | Hz | 发电机频率 |  |  |  | B |  | 1 |  |  |  |  | 60 | [7 empty] | 1440 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440 |  | 20
739 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 030 | 1 | 固定式发电机组 | 130300080010 | 发电机相电流Ia | 遥测 |  |  | A | 发电机相电流Ia |  | 单相的默认为A相 |  | A |  | 1 |  |  |  |  | 60 | [7 empty] | 1440 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440
740 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 030 | 1 | 固定式发电机组 | 130300090010 | 发电机相电流Ib | 遥测 |  |  | A | 发电机相电流Ib |  |  |  | A |  | 1 |  |  |  |  | 60 | [7 empty] | 1440 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440
741 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 030 | 1 | 固定式发电机组 | 130300100010 | 发电机相电流Ic | 遥测 |  |  | A | 发电机相电流Ic |  |  |  | A |  | 1 |  |  |  |  | 60 | [7 empty] | 1440 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440
742 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 030 | 1 | 固定式发电机组 | 130300110010 | 发电机A相有功功率Pa | 遥测 |  |  | KW | 发电机A相有功功率Pa |  | 单相的默认为A相 |  | B |  | 1 |  |  |  |  | 60 | [7 empty] | 1440 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440 |  | 20
743 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 030 | 1 | 固定式发电机组 | 130300120010 | 发电机B相有功功率Pb | 遥测 |  |  | KW | 发电机B相有功功率Pb |  |  |  | B |  | 1 |  |  |  |  | 60 | [7 empty] | 1440 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440 |  | 20
744 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 030 | 1 | 固定式发电机组 | 130300130010 | 发电机C相有功功率Pc | 遥测 |  |  | KW | 发电机C相有功功率Pc |  |  |  | B |  | 1 |  |  |  |  | 60 | [7 empty] | 1440 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440 |  | 20
745 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 030 | 1 | 固定式发电机组 | 120300140010 | 发电机总告警 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  | 发电机总告警 |  | 发电机总告警 |  | B |  | 1 | 2 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
746 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 030 | 1 | 固定式发电机组 | 120300150010 | 发电机供电状态 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  | 发电机供电状态 |  | 油机对负载供电 | “油机供电告警状态”改为“油机供电状态” | B |  | 1 | 2 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
747 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 030 | 1 | 固定式发电机组 | 130300160010 | 启动电池电压 | 遥测 |  |  | V | 启动电池电压 |  |  |  | A |  | 1 |  |  |  |  | 60 | [7 empty] | 1440 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440
748 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 030 | 1 | 固定式发电机组 | 110300170010 | 启动电池电压过低 | 阈值 | 过低 |  | V | 启动电池电压 |  | 启动电池电压低于设定告警阈值 | 部份油机无电池电压低告警开关量，增加该值作一个补充。 | A |  | 1 | 2 | 25 | 120 | 120 | 1440 | 1 |  |  | 2 | 12 | 120 | 120 | 1440 | 1 |  |  | 2 | 25 | 120 | 120 | 1440 | 1 |  |  | 4 | 30 | 30 | 30 | 1440 | 1 | 20
749 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 030 | 1 | 固定式发电机组 | 120300180010 | 启动电池电压低告警 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  | 启动电池电压低告警 |  | 启动电池电压低 |  | A |  | 1 | 3 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
750 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 030 | 1 | 固定式发电机组 | 120300190010 | 启动电池电压高告警 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  | 启动电池电压高告警 |  | 启动电池电压高 |  | B |  | 1 | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
751 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 030 | 1 | 固定式发电机组 | 130300200010 | 燃油余量 | 遥测 |  |  | CM(厘米) | 燃油余量 |  |  |  | A |  | 1 |  |  |  |  | 60 | [7 empty] | 1440 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440
752 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 030 | 1 | 固定式发电机组 | 120300210010 | 燃油油位低告警 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  | 燃油油位低告警 |  | 燃油液位低 |  | A |  | 1 | 2 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
753 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 030 | 1 | 固定式发电机组 | 120300220010 | 超速停机告警 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  | 超速停机告警 |  | 油机转速过高导致保护停机 |  | B |  | 1 | 2 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
754 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 030 | 1 | 固定式发电机组 | 120300230010 | 丢速停机告警 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  | 丢速停机告警 |  | 油机转速过低导致保护停机 |  | B |  | 1 | 2 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
755 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 030 | 1 | 固定式发电机组 | 120300240010 | 输出低电压停机告警 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  | 输出低电压停机告警 |  | 发电机组输出电压过低导致保护停机 |  | B |  | 1 | 2 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
756 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 030 | 1 | 固定式发电机组 | 120300250010 | 高水温停机告警 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  | 高水温停机告警 |  | 油机冷却液温度过高导致保护停机 |  | B |  | 1 | 2 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
757 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 030 | 1 | 固定式发电机组 | 120300260010 | 过载停机告警 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  | 过载停机告警 |  | 发电机组输出过载导致保护停机 |  | B |  | 1 | 2 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
758 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 030 | 1 | 固定式发电机组 | 120300270010 | 紧急停机告警 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  | 紧急停机告警 |  | 发电机组的紧急停机按钮被按下 |  | B |  | 1 | 2 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
759 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 030 | 1 | 固定式发电机组 | 120300280010 | 冷却剂泄漏停机告警 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  | 冷却剂泄漏停机告警 |  | 油机冷却液位过低导致保护停机 |  | C |  | 1 | 2 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
760 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 030 | 1 | 固定式发电机组 | 120300290010 | 低油温告警 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  | 低油温告警 |  | 油机润滑油温度过低告警 |  | C |  | 1 | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
761 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 030 | 1 | 固定式发电机组 | 120300300010 | 低油压告警 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  | 低油压告警 |  | 油机润滑油压力过低告警 |  | C |  | 1 | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
762 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 030 | 1 | 固定式发电机组 | 120300310010 | 高油温告警 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  | 高油温告警 |  | 油机润滑油温度过高告警 |  | C |  | 1 | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
763 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 030 | 1 | 固定式发电机组 | 120300320010 | 高温告警 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  | 高温告警 |  | 油机冷却液温度超过设定告警阈值 |  | C |  | 1 | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
764 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 030 | 1 | 固定式发电机组 | 120300330010 | 水温低告警 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  | 水温低告警 |  | 水温低告警 |  | C |  | 1 | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
765 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 030 | 1 | 固定式发电机组 | 120300340010 | 低水位告警 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  | 低水位告警 |  | 低水位告警 |  | C |  | 1 | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
766 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 030 | 1 | 固定式发电机组 | 120300350010 | 启动失败故障告警 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  | 启动失败故障告警 |  | 启动失败故障 |  | C |  | 1 | 3 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
767 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 030 | 1 | 固定式发电机组 | 120300360010 | 控制系统告警 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  | 控制系统告警 |  | 发电机组控制系统故障告警 |  | C |  | 1 | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
768 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 030 | 1 | 固定式发电机组 | 120300370010 | 进排风风门告警 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  | 进排风风门告警 |  | 风门未关，设备故障等 |  | C |  | 1 | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
769 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 030 | 1 | 固定式发电机组 | 120300380010 | 充电器故障告警 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  | 充电器故障告警 |  | 充电器故障告警 |  | C |  | 1 | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
770 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 030 | 1 | 固定式发电机组 | 120300390010 | 油机不在自动状态告警 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  | 油机不在自动状态告警 |  | 油机不在自动状态 |  | B |  | 1 | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
771 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 030 | 1 | 固定式发电机组 | 120300400010 | 其他告警 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  | 其他告警 |  | 未列入以上告警的告警信息 |  | C |  | 1 | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
772 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 030 | 1 | 固定式发电机组 | 120300410010 | 输出电压过高告警 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  | 输出电压过高告警 |  | 输出电压高 |  | C |  | 1 | 3 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
773 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 030 | 1 | 固定式发电机组 | 120300420010 | 输出电压过低告警 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  | 输出电压过低告警 |  | 输出电压低 |  | C |  | 1 | 3 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
774 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 030 | 1 | 固定式发电机组 | 120300430010 | 输出过载告警 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  | 输出过载告警 |  | 输出过载告警 |  | C |  | 1 | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
775 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 030 | 1 | 固定式发电机组 | 120300440010 | 输出频率高告警 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  | 输出频率高告警 |  | 输出频率高 |  | C |  | 1 | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
776 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 030 | 1 | 固定式发电机组 | 120300450010 | 输出频率低告警 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  | 输出频率低告警 |  | 输出频率低 |  | C |  | 1 | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
777 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 030 | 1 | 固定式发电机组 | 120300460010 | 低油压停机告警 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  | 低油压停机告警 |  | 发电机组油压过低导致保护停机 |  | C |  | 1 | 2 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
778 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 030 | 1 | 固定式发电机组 | 130300470010 | 转速 | 遥测 |  |  | r/min | 转速 |  |  |  | C |  | 1 |  |  |  |  | 60 | [7 empty] | 1440 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440 |  | 20
779 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 030 | 1 | 固定式发电机组 | 130300480010 | 油压 | 遥测 |  |  | kPa | 油压 |  |  |  | C |  | 1 |  |  |  |  | 60 | [7 empty] | 1440 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440 |  | 20
780 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 030 | 1 | 固定式发电机组 | 130300490010 | 油温 | 遥测 |  |  | ℃ | 油温 |  |  |  | C |  | 1 |  |  |  |  | 60 | [7 empty] | 1440 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440 |  | 20
781 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 030 | 1 | 固定式发电机组 | 130300500010 | 水温 | 遥测 |  |  | ℃ | 水温 |  |  |  | B |  | 1 |  |  |  |  | 60 | [7 empty] | 1440 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440 |  | 20
782 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 030 | 1 | 固定式发电机组 | 130300510010 | 功率因数PF | 遥测 |  |  |  | 功率因数PF | 智能口协议或加装采集设备 |  |  | C |  | 1 |  |  |  |  | 60 | [7 empty] | 1440 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440 |  | 20
783 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 030 | 1 | 固定式发电机组 | 130300520010 | 输出频率 | 遥测 |  |  | Hz | 输出频率 |  |  |  | C |  | 1 |  |  |  |  | 60 | [7 empty] | 1440 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440 |  | 20
784 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 030 | 1 | 固定式发电机组 | 130300530010 | 运行时间 | 遥测 |  |  | h | 运行时间 |  | 油机已经运行的时间数 | 增加 | C |  | 1 |  |  |  |  | 60 | [7 empty] | 1440 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440 |  | 20
785 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 030 | 1 | 固定式发电机组 | 140300540010 | 远程复位油机 | 遥控 |  |  |  |  | 智能口协议或加装采集设备 | 远程复位油机 |  | D |  | 1 |  |  |  |  | 720 |  | 10 | [5 empty] | 1440 |  | 10 | [5 empty] | 2880 |  | 10 | [5 empty] | 1440 |  | 20
786 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 030 | 1 | 固定式发电机组 | 140300550010 | 远程紧急停机 | 遥控 |  |  |  |  | 智能口协议或加装采集设备 | 远程紧急停机 |  | D |  | 1 |  |  |  |  | 720 |  | 10 | [5 empty] | 1440 |  | 10 | [5 empty] | 2880 |  | 10 | [5 empty] | 1440 |  | 20
787 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 030 | 1 | 固定式发电机组 | 140300560010 | 远程启动 | 遥控 |  |  |  |  | 智能口协议或加装采集设备 | 远程启动 |  | D |  | 1 |  |  |  |  | 720 |  | 10 | [5 empty] | 1440 |  | 10 | [5 empty] | 2880 |  | 10 | [5 empty] | 1440 |  | 20
788 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 030 | 1 | 固定式发电机组 | 140300570010 | 高水温或低油压故障时是否停机 | 遥控 |  |  |  |  | 智能口协议或加装采集设备 | 高水温或低油压故障时是否停机 |  | D |  | 1 |  |  |  |  | 720 |  | 10 | [5 empty] | 1440 |  | 10 | [5 empty] | 2880 |  | 10 | [5 empty] | 1440 |  | 20
789 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 030 | 1 | 固定式发电机组 | 140300580010 | 停机延迟时间 | 遥控 |  |  |  |  | 智能口协议或加装采集设备 | 停机延迟时间 |  | D |  | 1 |  |  |  |  | 720 |  | 10 | [5 empty] | 1440 |  | 10 | [5 empty] | 2880 |  | 10 | [5 empty] | 1440 |  | 20
790 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 030 | 1 | 固定式发电机组 | 140300590010 | 停机延时允许 | 遥控 |  |  |  |  | 智能口协议或加装采集设备 | 停机延时允许 |  | D |  | 1 |  |  |  |  | 720 |  | 10 | [5 empty] | 1440 |  | 10 | [5 empty] | 2880 |  | 10 | [5 empty] | 1440 |  | 20
791 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 030 | 1 | 固定式发电机组 | 150300600010 | 自动/手动状态 | 遥调 |  |  | V |  | 智能口协议或加装采集设备 | 以每档状态对应的电压进行标识 |  | D |  | 1 |  |  |  |  | 720 | [7 empty] | 720 |  | 15 | [5 empty] | 1440 |  | 10 | [5 empty] | 1440 |  | 20
792 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 033 | 1 | 油库/箱 | 130330010010 | 燃油液位 | 遥测 |  |  | CM(厘米) | 燃油液位 |  |  |  | A |  | 1 |  |  |  |  | 1440 |  | 50 | [5 empty] | 60 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440 |  | 50
793 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 033 | 1 | 油库/箱 | 110330020010 | 燃油液位低告警 | 阈值 | 告警 | 正常 | CM(厘米) | 燃油液位 |  | 燃油液位低 |  | A |  | 1 | 2 | 80 | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 | 60 | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 2 | 100 | 600 | 600 | 1440 | 1 |  |  | 4 | 200 | 60 | 60 | 1440 | 1 | 20
794 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 034 | 1 | 交流屏 | 120340010010 | 油机电供电状态 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  | 油机电供电状态 |  | 倒换屏现由油机电供电时数值为1 |  | A |  | 1 | 3 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
795 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 034 | 1 | 交流屏 | 120340020010 | 市电故障告警状态 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  | 市电故障告警状态 |  | 倒换控制屏 |  | A |  | 1 | 2 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
796 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 034 | 1 | 交流屏 | 120340030010 | 油机故障告警状态 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  | 油机故障告警状态 |  | 倒换控制屏或油机信号 |  | A |  | 1 | 2 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
797 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 034 | 1 | 交流屏 | 130340040010 | 油机电线电压Uab | 遥测 |  |  | V | 油机电线电压Uab |  |  |  | B |  | 1 |  |  |  |  | 60 | [7 empty] | 1440 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440 |  | 20
798 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 034 | 1 | 交流屏 | 130340050010 | 油机电线电压Ubc | 遥测 |  |  | V | 油机电线电压Ubc |  |  |  | B |  | 1 |  |  |  |  | 60 | [7 empty] | 1440 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440 |  | 20
799 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 034 | 1 | 交流屏 | 130340060010 | 油机电线电压Uca | 遥测 |  |  | V | 油机电线电压Uca |  |  |  | B |  | 1 |  |  |  |  | 60 | [7 empty] | 1440 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440 |  | 20
800 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 034 | 1 | 交流屏 | 130340070010 | 油机电相电压Ua | 遥测 |  |  | V | 油机电相电压Ua |  | 单相的默认为A相 |  | B |  | 1 |  |  |  |  | 60 | [7 empty] | 1440 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440 |  | 20
801 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 034 | 1 | 交流屏 | 130340080010 | 油机电相电压Ub | 遥测 |  |  | V | 油机电相电压Ub |  |  |  | B |  | 1 |  |  |  |  | 60 | [7 empty] | 1440 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440 |  | 20
802 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 034 | 1 | 交流屏 | 130340090010 | 油机电相电压Uc | 遥测 |  |  | V | 油机电相电压Uc |  |  |  | B |  | 1 |  |  |  |  | 60 | [7 empty] | 1440 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440 |  | 20
803 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 034 | 1 | 交流屏 | 130340100010 | 油机电频率 | 遥测 |  |  | HZ | 油机电频率 |  |  |  | B |  | 1 |  |  |  |  | 60 | [7 empty] | 1440 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440 |  | 20
804 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 034 | 1 | 交流屏 | 130340110010 | 输出相电流Ia | 遥测 |  |  | A | 输出相电流Ia |  | 单相的默认为A相 |  | B |  | 1 |  |  |  |  | 60 | [7 empty] | 1440 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440 |  | 20
805 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 034 | 1 | 交流屏 | 130340120010 | 输出相电流Ib | 遥测 |  |  | A | 输出相电流Ib |  |  |  | B |  | 1 |  |  |  |  | 60 | [7 empty] | 1440 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440 |  | 20
806 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 034 | 1 | 交流屏 | 130340130010 | 输出相电流Ic | 遥测 |  |  | A | 输出相电流Ic |  |  |  | B |  | 1 |  |  |  |  | 60 | [7 empty] | 1440 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440 |  | 20
807 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 031 | 1 | 移动式发电机组 | 130310010010 | 发电机相电压Ua | 遥测 |  |  | V | 发电机相电压Ua |  | 单相的默认为A相 |  | B |  | 1 |  |  |  |  | 60 | [7 empty] | 1440 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440 |  | 20
808 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 031 | 1 | 移动式发电机组 | 130310020010 | 发电机相电压Ub | 遥测 |  |  | V | 发电机相电压Ub |  |  |  | B |  | 1 |  |  |  |  | 60 | [7 empty] | 1440 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440 |  | 20
809 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 031 | 1 | 移动式发电机组 | 130310030010 | 发电机相电压Uc | 遥测 |  |  | V | 发电机相电压Uc |  |  |  | B |  | 1 |  |  |  |  | 60 | [7 empty] | 1440 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440 |  | 20
810 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 031 | 1 | 移动式发电机组 | 130310040010 | 发电机频率 | 遥测 |  |  | Hz | 发电机频率 |  |  |  | B |  | 1 |  |  |  |  | 60 | [7 empty] | 1440 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440 |  | 20
811 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 031 | 1 | 移动式发电机组 | 130310050010 | 发电机相电流Ia | 遥测 |  |  | A | 发电机相电流Ia |  | 单相的默认为A相 |  | B |  | 1 |  |  |  |  | 60 | [7 empty] | 1440 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440 |  | 20
812 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 031 | 1 | 移动式发电机组 | 130310060010 | 发电机相电流Ib | 遥测 |  |  | A | 发电机相电流Ib |  |  |  | B |  | 1 |  |  |  |  | 60 | [7 empty] | 1440 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440 |  | 20
813 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 031 | 1 | 移动式发电机组 | 130310070010 | 发电机相电流Ic | 遥测 |  |  | A | 发电机相电流Ic |  |  |  | B |  | 1 |  |  |  |  | 60 | [7 empty] | 1440 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440 |  | 20
814 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 031 | 1 | 移动式发电机组 | 130310080010 | 启动电池电压 | 遥测 |  |  | V | 启动电池电压 |  |  | 与固定油机一样是否有冲突 | B |  | 1 |  |  |  |  | 60 | [7 empty] | 1440 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440 |  | 20
815 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 031 | 1 | 移动式发电机组 | 110310090010 | 启动电池电压过低 | 阈值 | 过低 |  | V | 启动电池电压 |  |  | 与固定油机一样是否有冲突 | B |  | 1 | 2 | 25 | 120 | 120 | 1440 |  |  |  | 2 | 12 | 120 | 120 | 1440 |  | 20 |  | 2 | 25 | 120 | 120 | 1440 |  |  |  | 4 | 30 | 30 | 30 | 1440 | 1 | 20
816 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 031 | 1 | 移动式发电机组 | 120310100010 | 启动电池电压低告警 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  | 启动电池电压低告警 |  | 启动电池电压低 |  | B |  | 1 | 3 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
817 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 031 | 1 | 移动式发电机组 | 120310110010 | 启动电池电压高告警 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  | 启动电池电压高告警 |  | 启动电池电压高 |  | B |  | 1 | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
818 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 080 | 1 | 精密空调 | 120800010010 | 通信状态告警 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  |  |  | 空调控制系统发生故障 |  | A |  | 1 | 3 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
819 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 080 | 1 | 精密空调 | 120800020010 | 交流输入异常告警 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  |  |  | 反相或电压下降\输入电源电压不平衡告警 |  | B |  | 1 | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
820 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 080 | 1 | 精密空调 | 120800030010 | 运行状态 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  |  |  | 空调控制系统发生故障 |  | B |  | 1 | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
821 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 080 | 1 | 精密空调 | 130800040010 | 工作电流 | 遥测 |  |  | A |  |  |  |  | B |  | 1 |  |  |  |  | 60 | [7 empty] | 1440 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440 |  | 20
822 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 080 | 1 | 精密空调 | 130800050010 | 工作相电流Ia | 遥测 |  |  | A |  |  | 单相的默认为A相 |  | B |  | 1 |  |  |  |  | 60 | [7 empty] | 1440 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440 |  | 20
823 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 080 | 1 | 精密空调 | 130800060010 | 工作相电流Ib | 遥测 |  |  | A |  |  |  |  | B |  | 1 |  |  |  |  | 60 | [7 empty] | 1440 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440 |  | 20
824 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 080 | 1 | 精密空调 | 130800070010 | 工作相电流Ic | 遥测 |  |  | A |  |  |  |  | B |  | 1 |  |  |  |  | 60 | [7 empty] | 1440 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440 |  | 20
825 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 080 | 1 | 精密空调 | 130800080010 | 回风温度 | 遥测 |  |  | ℃ |  |  |  |  | A |  | 1 |  |  |  |  | 60 | [7 empty] | 1440 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440
826 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 080 | 1 | 精密空调 | 120800090010 | 回风温度过高告警 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  |  |  | 空调机的回风温度超过设定阈值 |  | A | 调整为A级信号 | 1 | 2 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
827 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 080 | 1 | 精密空调 | 120800100010 | 回风温度过低告警 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  |  |  | 空调机的回风温度低于设定阈值 |  | B | 调整为B级信号 | 1 | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
828 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 080 | 1 | 精密空调 | 130800110010 | 回风湿度 | 遥测 |  |  | %RH |  |  |  |  | C |  | 1 |  |  |  |  | 60 | [7 empty] | 1440 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440 |  | 20
829 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 080 | 1 | 精密空调 | 120800120010 | 回风湿度过高告警 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  |  |  | 空调机的回风湿度高于设定阈值 |  | C |  | 1 | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
830 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 080 | 1 | 精密空调 | 120800130010 | 回风湿度过低告警 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  |  |  | 空调机的回风湿度低于设定阈值 |  | C |  | 1 | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
831 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 080 | 1 | 精密空调 | 120800140010 | 溢水告警 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  |  |  | 加湿罐漏水 |  | B |  | 1 | 3 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
832 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 080 | 1 | 精密空调 | 120800150010 | 水浸告警 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  |  |  | 加湿罐外接的进水管路漏水 |  | A |  | 1 | 1 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
833 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 080 | 1 | 精密空调 | 130800160010 | 压缩机压力 | 遥测 |  |  | kPa |  |  |  |  | C |  | 1 |  |  |  |  | 60 | [7 empty] | 1440 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440 |  | 20
834 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 080 | 1 | 精密空调 | 120800170010 | 压缩机高压告警 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  |  |  | 空调系统的某个压缩机高压告警 |  | C |  | 1 | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
835 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 080 | 1 | 精密空调 | 120800180010 | 压缩机低压告警 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  |  |  | 空调系统的某个压缩机低压告警 |  | C |  | 1 | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
836 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 080 | 1 | 精密空调 | 120800190010 | 压缩机短振告警 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  |  |  | 压缩机某个压缩机在一分钟连续开停三次，次数不可调，时间周期可调 |  | C |  | 1 | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
837 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 080 | 1 | 精密空调 | 120800200010 | 压缩机过热告警 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  |  |  | 压缩机XX过热告警 |  | C |  | 1 | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
838 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 080 | 1 | 精密空调 | 120800210010 | 压缩机过载告警 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  |  |  | 某个压缩机过载停机 |  | C |  | 1 | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
839 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 080 | 1 | 精密空调 | 120800220010 | 系统告警 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  |  |  | 空调控制系统发生故障 |  | C |  | 1 | 3 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
840 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 080 | 1 | 精密空调 | 120800230010 | 加湿器告警 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  |  |  | 空调系统加湿罐结垢或加湿水脏告警 |  | C |  | 1 | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
841 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 080 | 1 | 精密空调 | 120800240010 | 风机过载告警 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  |  |  | 室内风机系统的电机过载 |  | C |  | 1 | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
842 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 080 | 1 | 精密空调 | 120800250010 | 气流丢失告警 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  |  |  | 室内机系统的送风气流量不足（室内机门被打开或密封破坏） |  | C |  | 1 | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
843 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 080 | 1 | 精密空调 | 120800260010 | 空气过滤网脏告警 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  |  |  | 室内机系统的过滤网脏堵 |  | C |  | 1 | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
844 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 080 | 1 | 精密空调 | 120800270010 | 其他告警 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  |  |  | 未列入以上告警的告警信息 |  | C |  | 1 | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
845 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 080 | 1 | 精密空调 | 140800280010 | 远程开机 | 遥控 |  |  |  |  | 智能口协议或加装采集设备 |  |  | D |  | 1 |  |  |  |  | 720 |  | 10 | [5 empty] | 1440 |  | 10 | [5 empty] | 2880 |  | 10 | [5 empty] | 1440 |  | 20
846 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 080 | 1 | 精密空调 | 140800290010 | 再启动模式(手动/自动) | 遥控 |  |  |  |  | 智能口协议或加装采集设备 |  |  | D |  | 1 |  |  |  |  | 720 |  | 10 | [5 empty] | 1440 |  | 10 | [5 empty] | 2880 |  | 10 | [5 empty] | 1440 |  | 20
847 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 080 | 1 | 精密空调 | 140800300010 | 远程关机 | 遥控 |  |  |  |  | 智能口协议或加装采集设备 |  |  | D |  | 1 |  |  |  |  | 720 |  | 10 | [5 empty] | 1440 |  | 10 | [5 empty] | 2880 |  | 10 | [5 empty] | 1440 |  | 20
848 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 080 | 1 | 精密空调 | 150800310010 | 温度值设定 | 遥调 |  |  | ℃ |  | 智能口协议或加装采集设备 | ℃ |  | D |  | 1 |  |  |  |  | 720 | [7 empty] | 720 |  | 15 | [5 empty] | 1440 |  | 10 | [5 empty] | 1440 |  | 20
849 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 080 | 1 | 精密空调 | 150800320010 | 温度高限值设定 | 遥调 |  |  | ℃ |  | 智能口协议或加装采集设备 | ℃ |  | D |  | 1 |  |  |  |  | 720 | [7 empty] | 720 |  | 15 | [5 empty] | 1440 |  | 10 | [5 empty] | 1440 |  | 20
850 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 080 | 1 | 精密空调 | 150800330010 | 温度低限值设定 | 遥调 |  |  | ℃ |  | 智能口协议或加装采集设备 | ℃ |  | D |  | 1 |  |  |  |  | 720 | [7 empty] | 720 |  | 15 | [5 empty] | 1440 |  | 10 | [5 empty] | 1440 |  | 20
851 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 080 | 1 | 精密空调 | 150800340010 | 湿度值设定 | 遥调 |  |  | %RH |  | 智能口协议或加装采集设备 | %RH |  | D |  | 1 |  |  |  |  | 720 | [7 empty] | 720 |  | 15 | [5 empty] | 1440 |  | 10 | [5 empty] | 1440 |  | 20
852 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 080 | 1 | 精密空调 | 150800350010 | 湿度高限值设定 | 遥调 |  |  | %RH |  | 智能口协议或加装采集设备 | %RH |  | D |  | 1 |  |  |  |  | 720 | [7 empty] | 720 |  | 15 | [5 empty] | 1440 |  | 10 | [5 empty] | 1440 |  | 20
853 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 080 | 1 | 精密空调 | 150800360010 | 湿度低限值设定 | 遥调 |  |  | %RH |  | 智能口协议或加装采集设备 | %RH |  | D |  | 1 |  |  |  |  | 720 | [7 empty] | 720 |  | 15 | [5 empty] | 1440 |  | 10 | [5 empty] | 1440 |  | 20
854 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 080 | 1 | 精密空调 | 150800370010 | 温度静区 | 遥调 |  |  | ℃ |  | 智能口协议或加装采集设备 | ℃ |  | D |  | 1 |  |  |  |  | 720 | [7 empty] | 720 |  | 15 | [5 empty] | 1440 |  | 10 | [5 empty] | 1440 |  | 20
855 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 080 | 1 | 精密空调 | 150800380010 | 湿度静区 | 遥调 |  |  | ℃ |  | 智能口协议或加装采集设备 | ℃ |  | D |  | 1 |  |  |  |  | 720 | [7 empty] | 720 |  | 15 | [5 empty] | 1440 |  | 10 | [5 empty] | 1440 |  | 20
856 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 080 | 1 | 精密空调 | 150800390010 | 冷却比例带 | 遥调 |  |  | PB |  | 智能口协议或加装采集设备 |  |  | D |  | 1 |  |  |  |  | 720 | [7 empty] | 720 |  | 15 | [5 empty] | 1440 |  | 10 | [5 empty] | 1440 |  | 20
857 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 080 | 1 | 精密空调 | 150800400010 | 加热比例带 | 遥调 |  |  | PB |  | 智能口协议或加装采集设备 |  |  | D |  | 1 |  |  |  |  | 720 | [7 empty] | 720 |  | 15 | [5 empty] | 1440 |  | 10 | [5 empty] | 1440 |  | 20
858 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 080 | 1 | 精密空调 | 150800410010 | 加湿比例带 | 遥调 |  |  | PB |  | 智能口协议或加装采集设备 |  |  | D |  | 1 |  |  |  |  | 720 | [7 empty] | 720 |  | 15 | [5 empty] | 1440 |  | 10 | [5 empty] | 1440 |  | 20
859 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 080 | 1 | 精密空调 | 150800420010 | 除湿比例带 | 遥调 |  |  | PB |  | 智能口协议或加装采集设备 |  |  | D |  | 1 |  |  |  |  | 720 | [7 empty] | 720 |  | 15 | [5 empty] | 1440 |  | 10 | [5 empty] | 1440 |  | 20
860 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 080 | 1 | 精密空调 | 150800430010 | 压缩机重开保护时间 | 遥调 |  |  | SEC |  | 智能口协议或加装采集设备 | SEC |  | D |  | 1 |  |  |  |  | 720 | [7 empty] | 720 |  | 15 | [5 empty] | 1440 |  | 10 | [5 empty] | 1440 |  | 20
861 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 080 | 1 | 精密空调 | 130800440010 | 冷冻水进水温度 | 遥测 | 有告警 | 正常 | ℃ |  |  | 空调系统的冷冻水进水温度过高 |  | A |  | 1 |  |  |  |  | 60 | [7 empty] | 1440 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440
862 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 080 | 1 | 精密空调 | 130800450010 | 冷冻水进水压力 | 遥测 | 有告警 | 正常 | Mpa |  |  | 空调系统的冷冻水进水压力过低 |  | B |  | 1 |  |  |  |  | 60 | [7 empty] | 1440 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440 |  | 20
863 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 080 | 1 | 精密空调 | 130800460010 | 冷冻水出水温度 | 遥测 | 有告警 | 正常 | ℃ |  |  | 空调系统的冷冻水进水温度过高 |  | A |  | 1 |  |  |  |  | 60 | [7 empty] | 1440 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440
864 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 080 | 1 | 精密空调 | 130800470010 | 冷冻水出水压力 | 遥测 | 有告警 | 正常 | Mpa |  |  | 空调系统的冷冻水进水压力过低 |  | B |  | 1 |  |  |  |  | 60 | [7 empty] | 1440 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440 |  | 20
865 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 080 | 1 | 精密空调 | 120800480010 | 冷冻水进水温度高告警 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  |  |  | 空调系统的冷冻水进水温度过高 |  | B | 调整为B级信号 | 1 | 2 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
866 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 080 | 1 | 精密空调 | 120800490010 | 冷冻水进水压力低告警 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  |  |  | 空调系统的冷冻水进水压力过低 |  | B | 调整为B级信号 | 1 | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
867 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 080 | 1 | 精密空调 | 120800500010 | 冷冻水出水温度高告警 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  |  |  | 空调系统的冷冻水进水温度过高 |  | B | 调整为B级信号 | 1 | 2 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
868 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 080 | 1 | 精密空调 | 120800510010 | 冷冻水出水压力低告警 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  |  |  | 空调系统的冷冻水进水压力过低 |  | B | 调整为B级信号 | 1 | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
869 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 082 | 1 | 普通空调 | 120820010010 | 通信状态告警 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  |  |  | 空调控制系统发生故障 |  | B | 调整为B级信号 | 1 | 3 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
870 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 082 | 1 | 普通空调 | 120820020010 | 交流输入异常告警 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  |  |  | 反相或电压下降\输入电源电压不平衡告警 |  | B | 调整为B级信号 | 1 | 3 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
871 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 082 | 1 | 普通空调 | 120820030010 | 运行状态 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  |  |  | 工作异常告警 |  | B | 调整为B级信号 | 1 | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
872 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 082 | 1 | 普通空调 | 130820040010 | 工作电流 | 遥测 |  |  | A |  |  |  |  | B | 调整为B级信号 | 1 |  |  |  |  | 1440 |  | 50 | [5 empty] | 60 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440 |  | 50
873 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 082 | 1 | 普通空调 | 130820050010 | 工作相电流Ia | 遥测 |  |  | A |  |  | 单相的默认为A相 |  | B | 调整为B级信号 | 1 |  |  |  |  | 1440 |  | 50 | [5 empty] | 60 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440 |  | 50
874 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 082 | 1 | 普通空调 | 130820060010 | 工作相电流Ib | 遥测 |  |  | A |  |  |  |  | B | 调整为B级信号 | 1 |  |  |  |  | 1440 |  | 50 | [5 empty] | 60 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440 |  | 50
875 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 082 | 1 | 普通空调 | 130820070010 | 工作相电流Ic | 遥测 |  |  | A |  |  |  |  | B | 调整为B级信号 | 1 |  |  |  |  | 1440 |  | 50 | [5 empty] | 60 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440 |  | 50
876 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 082 | 1 | 普通空调 | 130820080010 | 回风温度 | 遥测 |  |  | ℃ |  |  |  |  | B | 调整为B级信号 | 1 |  |  |  |  | 1440 |  | 50 | [5 empty] | 60 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440 |  | 50
877 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 082 | 1 | 普通空调 | 120820090010 | 回风温度过高告警 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  | 回风温度 |  | 空调机的回风温度超过设定阈值 |  | B | 调整为B级信号 | 1 | 3 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
878 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 082 | 1 | 普通空调 | 120820100010 | 回风温度过低告警 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  | 回风温度 |  | 空调机的回风温度低于设定阈值 |  | B | 调整为B级信号 | 1 | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
879 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 082 | 1 | 普通空调 | 120820110010 | 溢水告警 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  |  |  | 接水盘存水的告警 |  | B | 调整为B级信号 | 1 | 3 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
880 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 082 | 1 | 普通空调 | 120820120010 | 水浸告警 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  |  |  | 设备周围水浸告警 |  | A | 调整为A级信号 | 1 | 1 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
881 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 082 | 1 | 普通空调 | 120820130010 | 压缩机电流异常告警 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  |  |  | 压缩机的电流检查电路异常 |  | C |  | 1 | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
882 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 082 | 1 | 普通空调 | 120820140010 | 空调防盗告警 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  |  |  | 空调防盗线缆被剪断 |  | B | 调整为B级信号 | 1 | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
883 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 082 | 1 | 普通空调 | 140820150010 | 远程开机 | 遥控 |  |  |  |  | 智能口协议或加装采集设备 |  |  | D |  | 1 |  |  |  |  | 720 |  | 10 | [5 empty] | 1440 |  | 10 | [5 empty] | 2880 |  | 10 | [5 empty] | 1440 |  | 20
884 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 082 | 1 | 普通空调 | 140820160010 | 远程关机 | 遥控 |  |  |  |  | 智能口协议或加装采集设备 |  |  | D |  | 1 |  |  |  |  | 720 |  | 10 | [5 empty] | 1440 |  | 10 | [5 empty] | 2880 |  | 10 | [5 empty] | 1440 |  | 20
885 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 082 | 1 | 普通空调 | 140820170010 | 遥控制热运行 | 遥控 |  |  |  |  | 智能口协议或加装采集设备 |  |  | D |  | 1 |  |  |  |  | 720 |  | 10 | [5 empty] | 1440 |  | 10 | [5 empty] | 2880 |  | 10 | [5 empty] | 1440 |  | 20
886 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 082 | 1 | 普通空调 | 140820180010 | 遥控制冷运行 | 遥控 |  |  |  |  | 智能口协议或加装采集设备 |  |  | D |  | 1 |  |  |  |  | 720 |  | 10 | [5 empty] | 1440 |  | 10 | [5 empty] | 2880 |  | 10 | [5 empty] | 1440 |  | 20
887 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 082 | 1 | 普通空调 | 140820190010 | 远程开关控制 | 遥控 |  |  |  |  | 智能口协议或加装采集设备 |  |  | D |  | 1 |  |  |  |  | 720 |  | 10 | [5 empty] | 1440 |  | 10 | [5 empty] | 2880 |  | 10 | [5 empty] | 1440 |  | 20
888 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 082 | 1 | 普通空调 | 150820200010 | 运行温度设定 | 遥调 |  |  | ℃ |  | 智能口协议或加装采集设备 |  |  | D |  | 1 |  |  |  |  | 720 | [7 empty] | 720 |  | 15 | [5 empty] | 1440 |  | 10 | [5 empty] | 1440 |  | 20
889 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 082 | 1 | 普通空调 | 150820210010 | 运行模式设定 | 遥调 |  |  | V |  | 智能口协议或加装采集设备 | 以每档状态对应的电压进行标识 |  | D |  | 1 |  |  |  |  | 720 | [7 empty] | 720 |  | 15 | [5 empty] | 1440 |  | 10 | [5 empty] | 1440 |  | 20
890 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 082 | 1 | 普通空调 | 150820220010 | 遥控风扇转速 | 遥调 |  |  | r/min |  | 智能口协议或加装采集设备 | 每分钟转过多少圈 |  | D |  | 1 |  |  |  |  | 720 | [7 empty] | 720 |  | 15 | [5 empty] | 1440 |  | 10 | [5 empty] | 1440 |  | 20
891 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 080 | 1 | 精密空调 | 130800520010 | 送风温度 | 遥测 |  |  | ℃ |  |  |  |  | A | 调整为A级信号 | 1 |  |  |  |  | 60 | [7 empty] | 1440 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440 |  | 20
892 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 080 | 1 | 精密空调 | 130800530010 | 送风湿度 | 遥测 |  |  | %RH |  |  |  |  | C |  | 1 |  |  |  |  | 60 | [7 empty] | 1440 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440 |  | 20
893 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 080 | 1 | 精密空调 | 110800540010 | 送风温度过高告警 | 阈值 | 过高 | 正常 | ℃ | 送风温度 |  |  |  | A | 调整为A级信号 | 1 | 2 | 30 | 120 | 120 | 1440 | 1 |  |  | 2 | 28 | 120 | 120 | 1440 | 1 |  |  | 2 | 26 | 120 | 120 | 1440 | 1 |  |  | 4 | 10 | 60 | 60 | 1440 | 1 | 20
894 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 080 | 1 | 精密空调 | 110800550010 | 送风温度过低告警 | 阈值 | 过低 |  | ℃ | 送风温度 |  |  |  | B | 调整为B级信号 | 1 | 4 | 10 | 60 | 60 | 1440 |  |  |  | 2 | 10 | 300 | 300 | 1440 |  | 20 |  | 2 | 10 | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 | 40 | 60 | 60 | 1440 | 1 | 20
895 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 082 | 1 | 普通空调 | 130820230010 | 送风温度 | 遥测 |  |  | ℃ |  |  |  |  | A | 调整为A级信号 | 1 |  |  |  |  | 1440 |  | 50 | [5 empty] | 60 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440 |  | 50
896 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 082 | 1 | 普通空调 | 130820240010 | 送风湿度 | 遥测 |  |  | %RH | 送风湿度 |  |  |  | C |  | 1 |  |  |  |  | 1440 |  | 50 | [5 empty] | 60 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440 |  | 50
897 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 082 | 1 | 普通空调 | 110820250010 | 送风温度过高告警 | 阈值 | 过高 | 正常 | ℃ | 送风温度 |  |  |  | A | 调整为A级信号 | 1 | 2 | 34 | 120 | 120 | 1440 | 1 |  |  | 2 | 32 | 120 | 120 | 1440 | 1 |  |  | 2 | 30 | 120 | 120 | 1440 | 1 |  |  | 4 | 10 | 60 | 60 | 1440 | 1 | 20
898 | 广东电信标准化监控点全表 | 1 | 082 | 1 | 普通空调 | 110820260010 | 送风温度过低告警 | 阈值 | 过低 |  | ℃ | 送风温度 |  |  |  | B | 调整为B级信号 | 1 | 4 | 10 | 60 | 60 | 1440 |  |  |  | 2 | 10 | 300 | 300 | 1440 |  | 20 |  | 2 | 10 | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 | 40 | 60 | 60 | 1440 | 1 | 20
899 | 广东电信标准化监控点全表 | 1.1 | 020 | 2 | 低压配电系统 | 220200500010 | 开关状态 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  | 开关状态 | 智能口协议或加装采集设备 | 告警状态由分公司确认 |  | D | 新增SPID | 1 | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
900 | 广东电信标准化监控点全表 | 1.1 | 120 | 2 | 机房系统 | 221200200010 | 温度高告警 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  | #XXX温度告警 |  |  |  | A | 新增SPID | 1 | 2 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
901 | 广东电信标准化监控点全表 | 1.1 | 043 | 1 | UPS配电屏 | 120430030010 | UPS输入屏开关状态 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  | UPS输入屏开关状态 | 智能口协议或加装采集设备 | 告警状态由分公司确认，一般断开为告警 |  | A | 新增SPID | 1 | 2 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
902 | 广东电信标准化监控点全表 | 1.1 | 043 | 1 | UPS配电屏 | 120430040010 | UPS输出屏开关状态 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  | UPS输出屏开关状态 | 智能口协议或加装采集设备 | 告警状态由分公司确认 |  | A | 新增SPID | 1 | 2 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
903 | 广东电信标准化监控点全表 | 1.1 | 010 | 1 | 高压配电屏 | 120100010010 | 高压开关状态 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  | 高压开关状态 | 智能口协议或加装采集设备 | 告警状态由分公司确认 |  | B | 新增SPID | 1 | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 |  |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 | 20
904 | 广东电信标准化监控点全表 | 1.1 | 070 | 1 | 中央空调主机 | 130700550010 | 主机流量 | 遥测 |  |  | gpm(加仑每分钟) |  | 智能口 | 原测点120700550010第二位修改为3 | 2017-04-28 | D | 新增SPID | 1 |  |  |  |  | 60 | [7 empty] | 1440 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440 |  | 20
905 | 广东电信标准化监控点全表 | 1.1 | 070 | 1 | 中央空调主机 | 130700560010 | 主机液压 | 遥测 |  |  | psi |  | 智能口 | 120700560010第二位修改为3 | 2017-04-28 | D | 新增SPID | 1 |  |  |  |  | 60 | [7 empty] | 1440 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440 |  | 20
906 | 广东电信标准化监控点全表 | 1.1 | 070 | 1 | 中央空调主机 | 130700570010 | 主机气压 | 遥测 |  |  | psi |  | 智能口 | 120700570010第二位修改为3 | 2017-04-28 | D | 新增SPID | 1 |  |  |  |  | 60 | [7 empty] | 1440 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440 |  | 20
907 | 广东电信标准化监控点全表 | 1.1 | 070 | 1 | 中央空调主机 | 130700580010 | 主机温度 | 遥测 |  |  | ℃ |  | 智能口 | 120700580010第二位修改为3 | 2017-04-28 | D | 新增SPID | 1 |  |  |  |  | 60 | [7 empty] | 1440 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440 |  | 20
908 | 广东电信标准化监控点全表 | 1.1 | 070 | 1 | 中央空调主机 | 130700590010 | 主机电流 | 遥测 |  |  | A |  |  |  |  | D | 新增SPID | 1 |  |  |  |  | 60 | [7 empty] | 1440 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440 |  | 20
909 | 广东电信标准化监控点全表 | 1.1 | 070 | 2 | 中央空调系统 | 230700080010 | 交流电流 | 遥测 |  |  | A |  |  |  |  | D | 新增SPID | 1 |  |  |  |  | 60 | [7 empty] | 1440 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440 |  | 20
910 | 广东电信标准化监控点全表 | 1.1 | 091 | 1 | 被控设备 | 120910020010 | 智能设备采集器通信状态告警 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  |  |  | 如智能电表 | 如OCE | A | 新增SPID，提升至A级 | 1 | 2 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
911 | 广东电信标准化监控点全表 | 1.1 | 091 | 1 | 被控设备 | 120910030010 | 非智能设备采集器通信状态告警 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  |  |  | 采集温度、湿度、火警、门碰、水浸、红外等环境设备的采集器通信状态告警 | 如IDA | A | 新增SPID，提升至A级 | 1 | 2 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
912 | 广东电信标准化监控点全表 | 1.1 | 091 | 1 | 被控设备 | 120910040010 | 一体化设备采集器通信状态告警 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  |  |  | 涵盖具备智能设备采集，以及非智能的温度、湿度、火警、门碰、水浸、红外等采集；或者蓄电池采集、视频采集、节能等多种设备的综合采集器通信状态告警。 | 如RMU或IPLU | A | 新增SPID，提升至A级 | 1 | 2 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
913 | 广东电信标准化监控点全表 | 1.1 | 091 | 1 | 被控设备 | 120910050010 | 传感器状态告警 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  |  |  | 单个传感器工作状态 |  | B | 新增SPID | 1 | 3 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
914 | 广东电信标准化监控点全表 | 1.1 | 091 | 1 | 被控设备 | 120910060010 | 变送器状态告警 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  |  |  | 单个变送器工作状态 |  | B | 新增SPID | 1 | 3 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
915 | 广东电信标准化监控点全表 | 1.1 | 040 | 1 | UPS主机 | 130401340010 | 旁路A相电压Ua | 遥测 |  |  | V |  | 智能口协议 | 单相的默认为A相 |  | C | 新增后再次修改SPID | 1 |  |  |  |  | 60 | [7 empty] | 1440 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440 |  | 20
916 | 广东电信标准化监控点全表 | 1.1 | 040 | 1 | UPS主机 | 130401350010 | 旁路B相电压Ub | 遥测 |  |  | V |  | 智能口协议 |  |  | C | 新增后再次修改SPID | 1 |  |  |  |  | 60 | [7 empty] | 1440 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440 |  | 20
917 | 广东电信标准化监控点全表 | 1.1 | 040 | 1 | UPS主机 | 130401360010 | 旁路C相电压Uc | 遥测 |  |  | V |  | 智能口协议 |  |  | C | 新增后再次修改SPID | 1 |  |  |  |  | 60 | [7 empty] | 1440 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440 |  | 20
918 | 广东电信标准化监控点全表 | 1.1 | 040 | 1 | UPS主机 | 130401370010 | UPS蓄电池组电压 | 遥测 |  |  | V | UPS蓄电池组电压 | 智能口协议 |  |  | A | 新增后再次修改SPID | 1 |  |  |  |  | 60 | [7 empty] | 1440 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440
919 | 广东电信标准化监控点全表 | 1.1 | 040 | 1 | UPS主机 | 130401380010 | UPS电池电流 | 遥测 |  |  | A |  | 智能口协议 |  |  | A | 新增后再次修改SPID | 1 |  |  |  |  | 60 | [7 empty] | 1440 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440
920 | 广东电信标准化监控点全表 | 1.1 | 040 | 1 | UPS主机 | 130401390010 | UPS蓄电池温度 | 遥测 |  |  | ℃ |  | 智能口协议 |  |  | B | 新增后再次修改SPID | 1 |  |  |  |  | 60 | [7 empty] | 1440 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440 |  | 20
921 | 广东电信标准化监控点全表 | 1.1 | 040 | 1 | UPS主机 | 110401400010 | UPS蓄电池组电压过高 | 阈值 | 过高 | 正常 | V | UPS蓄电池组电压 |  | 120401400010第二位改为1 | 2017-04-28 | A | 新增后再次修改SPID | 1 | 4 | 520 | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 | 600 | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 2 | 480 | 600 | 600 | 1440 | 1 |  |  | 4 | 300 | 30 | 30 | 1440 | 1 | 20
922 | 广东电信标准化监控点全表 | 1.1 | 040 | 1 | UPS主机 | 110401410010 | UPS蓄电池组电压过低 | 阈值 | 过低 |  | V | UPS蓄电池组电压 |  | 120401410010第二位改为1 | 2017-04-28 | A | 新增后再次修改SPID | 1 | 2 | 400 | 30 | 30 | 1440 | 1 |  |  | 2 | 510 | 30 | 30 | 1440 | 1 |  |  | 2 | 342 | 30 | 30 | 1440 | 1 |  |  | 4 | 800 | 30 | 30 | 1440 | 1 | 20
923 | 广东电信标准化监控点全表 | 1.1 | 040 | 1 | UPS主机 | 110401420010 | UPS蓄电池组电压超低 | 阈值 | 超低 |  | V | UPS蓄电池组电压 |  | 120401420010第二位改为1 | 2017-04-28 | A | 新增后再次修改SPID | 1 | 1 | 390 | 30 | 30 | 1440 | 1 |  |  | 1 | 490 | 30 | 30 | 1440 | 1 |  |  | 1 | 323 | 30 | 30 | 1440 | 1 |  |  | 4 | 700 | 30 | 30 | 1440 | 1 | 20
924 | 广东电信标准化监控点全表 | 1.1 | 040 | 1 | UPS主机 | 120401430010 | UPS紧急停机告警 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  |  | 智能口协议 |  |  | A | 新增SPID | 1 | 1 |  | 30 | 30 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
925 | 广东电信标准化监控点全表 | 1.1 | 040 | 1 | UPS主机 | 120401440010 | 逆变器过载 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  |  | 智能口协议 |  |  | B | 新增SPID | 1 | 3 |  | 30 | 30 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
926 | 广东电信标准化监控点全表 | 1.1 | 040 | 1 | UPS主机 | 130401450010 | 逆变器A相电压 | 遥测 |  |  | V |  | 智能口协议 | 120401450010第二位应修改为3；单相的默认为A相 | 2017-04-28 | B | 新增后再次修改SPID | 1 |  |  |  |  | 60 | [7 empty] | 1440 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440 |  | 20
927 | 广东电信标准化监控点全表 | 1.1 | 040 | 1 | UPS主机 | 130401460010 | 逆变器B相电压 | 遥测 |  |  | V |  | 智能口协议 | 120401460010第二位应修改为3 | 2017-04-28 | B | 新增后再次修改SPID | 1 |  |  |  |  | 60 | [7 empty] | 1440 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440 |  | 20
928 | 广东电信标准化监控点全表 | 1.1 | 040 | 1 | UPS主机 | 130401470010 | 逆变器C相电压 | 遥测 |  |  | V |  | 智能口协议 | 120401470010第二位应修改为3 | 2017-04-28 | B | 新增后再次修改SPID | 1 |  |  |  |  | 60 | [7 empty] | 1440 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440 |  | 20
929 | 广东电信标准化监控点全表 | 1.1 | 040 | 1 | UPS主机 | 130401480010 | 逆变器频率 | 遥测 |  |  | Hz |  | 智能口协议 | 120401480010第二位应修改为3 | 2017-04-28 | C | 新增后再次修改SPID | 1 |  |  |  |  | 60 | [7 empty] | 1440 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440 |  | 20
930 | 广东电信标准化监控点全表 | 1.1 | 040 | 1 | UPS主机 | 130401490010 | 旁路频率 | 遥测 |  |  | Hz |  | 智能口协议 | 120401490010第二位应修改为3 | 2017-04-28 | C | 新增后再次修改SPID | 1 |  |  |  |  | 60 | [7 empty] | 1440 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440 |  | 20
931 | 广东电信标准化监控点全表 | 1.1 | 040 | 1 | UPS主机 | 130401500010 | 变极器频率 | 遥测 |  |  | Hz |  | 智能口协议 | 120401500010第二位应修改为3 | 2017-04-28 | C | 新增后再次修改SPID | 1 |  |  |  |  | 60 | [7 empty] | 1440 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440 |  | 20
932 | 广东电信标准化监控点全表 | 1.1 | 040 | 1 | UPS主机 | 130401510010 | L1-L2旁路电压 | 遥测 |  |  | V |  | 智能口协议 | 120401510010第二位应修改为3 | 2017-04-28 | B | 新增后再次修改SPID | 1 |  |  |  |  | 60 | [7 empty] | 1440 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440 |  | 20
933 | 广东电信标准化监控点全表 | 1.1 | 040 | 1 | UPS主机 | 130401520010 | L2-L3旁路电压 | 遥测 |  |  | V |  | 智能口协议 | 120401520010第二位应修改为3 | 2017-04-28 | B | 新增后再次修改SPID | 1 |  |  |  |  | 60 | [7 empty] | 1440 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440 |  | 20
934 | 广东电信标准化监控点全表 | 1.1 | 040 | 1 | UPS主机 | 130401530010 | L3-L1旁路电压 | 遥测 |  |  | V |  | 智能口协议 | 120401530010第二位应修改为3 | 2017-04-28 | B | 新增后再次修改SPID | 1 |  |  |  |  | 60 | [7 empty] | 1440 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440 |  | 20
935 | 广东电信标准化监控点全表 | 1.1 | 040 | 1 | UPS主机 | 130401540010 | UPS电池剩余时间 | 遥测 |  |  | h |  | 智能口协议 | 120401540010第二位应修改为3 | 2017-04-28 | B | 新增后再次修改SPID | 1 |  |  |  |  | 60 | [7 empty] | 1440 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440 |  | 20
936 | 广东电信标准化监控点全表 | 1.1 | 040 | 1 | UPS主机 | 130401550010 | UPS电池电量 | 遥测 |  |  | % |  | 智能口协议 | 120401550010第二位应修改为3 | 2017-04-28 | A | 新增后再次修改SPID | 1 |  |  |  |  | 60 | [7 empty] | 1440 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440
937 | 广东电信标准化监控点全表 | 1.1 | 040 | 1 | UPS主机 | 120401560010 | 静态旁路Q2 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  |  | 智能口协议 |  |  | C | 新增SPID | 1 | 4 |  | 30 | 30 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
938 | 广东电信标准化监控点全表 | 1.1 | 040 | 1 | UPS主机 | 120401570010 | ups输出开关Q4 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  |  | 智能口协议 |  |  | C | 新增SPID | 1 | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
939 | 广东电信标准化监控点全表 | 1.1 | 040 | 1 | UPS主机 | 120401580010 | 市电交流输入Q1 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  |  | 智能口协议 |  |  | C | 新增SPID | 1 | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
940 | 广东电信标准化监控点全表 | 1.1 | 040 | 1 | UPS主机 | 120401590010 | 维修旁路开关Q3 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  |  | 智能口协议 |  |  | C | 新增SPID | 1 | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
941 | 广东电信标准化监控点全表 | 1.1 | 040 | 1 | UPS主机 | 120401600010 | 整流器堵塞 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  |  | 智能口协议 | 整流器发生故障 |  | B | 新增SPID | 1 | 3 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
942 | 广东电信标准化监控点全表 | 1.1 | 040 | 1 | UPS主机 | 120401610010 | 整流器输入电流限制 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  |  | 智能口协议 | 整流器发生故障 |  | B | 新增SPID | 1 | 3 |  | 30 | 30 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
943 | 广东电信标准化监控点全表 | 1.1 | 040 | 1 | UPS主机 | 120401620010 | 整流器过热 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  |  | 智能口协议 | 整流器发生故障 |  | B | 新增SPID | 1 | 3 |  | 30 | 30 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
944 | 广东电信标准化监控点全表 | 1.1 | 040 | 1 | UPS主机 | 120401630010 | 整流器保险丝故障 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  |  | 智能口协议 | 整流器发生故障 |  | B | 新增SPID | 1 | 2 |  | 30 | 30 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
945 | 广东电信标准化监控点全表 | 1.1 | 040 | 1 | UPS主机 | 120401640010 | 逆变器中断 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  |  | 智能口协议 |  |  | B | 新增SPID | 1 | 2 |  | 30 | 30 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
946 | 广东电信标准化监控点全表 | 1.1 | 040 | 1 | UPS主机 | 120401650010 | 逆变器堵塞 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  |  | 智能口协议 |  |  | B | 新增SPID | 1 | 3 |  | 30 | 30 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
947 | 广东电信标准化监控点全表 | 1.1 | 040 | 1 | UPS主机 | 120401660010 | 逆变器电流限制 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  |  | 智能口协议 |  |  | B | 新增SPID | 1 | 3 |  | 30 | 30 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
948 | 广东电信标准化监控点全表 | 1.1 | 040 | 1 | UPS主机 | 120401670010 | 逆变器过热 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  |  | 智能口协议 |  |  | B | 新增SPID | 1 | 3 |  | 30 | 30 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
949 | 广东电信标准化监控点全表 | 1.1 | 040 | 1 | UPS主机 | 120401680010 | 逆变器保险丝故障 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  |  | 智能口协议 |  |  | B | 新增SPID | 1 | 3 |  | 30 | 30 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
950 | 广东电信标准化监控点全表 | 1.1 | 040 | 1 | UPS主机 | 120401690010 | UPS不在工作状态 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  |  | 智能口协议 |  |  | A | 新增SPID | 1 | 2 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
951 | 广东电信标准化监控点全表 | 1.1 | 040 | 1 | UPS主机 | 120401700010 | 电池终止放电 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  |  | 智能口协议 |  |  | A | 新增SPID | 1 | 1 |  | 30 | 30 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
952 | 广东电信标准化监控点全表 | 1.1 | 040 | 1 | UPS主机 | 120401710010 | 超载停机 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  |  | 智能口协议 |  |  | B | 新增SPID | 1 | 1 |  | 30 | 30 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
953 | 广东电信标准化监控点全表 | 1.1 | 040 | 1 | UPS主机 | 120401720010 | 过电压停机 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  |  | 智能口协议 |  |  | B | 新增SPID | 1 | 1 |  | 30 | 30 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
954 | 广东电信标准化监控点全表 | 1.1 | 040 | 1 | UPS主机 | 120401730010 | 超载告警 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  |  | 智能口协议 |  |  | B | 新增SPID | 1 | 2 |  | 30 | 30 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
955 | 广东电信标准化监控点全表 | 1.1 | 040 | 1 | UPS主机 | 120401740010 | 充电状态 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  |  | 智能口协议 |  |  | B | 新增SPID | 1 | 2 |  | 30 | 30 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
956 | 广东电信标准化监控点全表 | 1.1 | 040 | 1 | UPS主机 | 120401750010 | 电池状况告警 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  |  | 智能口协议 |  |  | B | 新增SPID | 1 | 2 |  | 30 | 30 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
957 | 广东电信标准化监控点全表 | 1.1 | 040 | 1 | UPS主机 | 120401760010 | 电池状态告警 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  |  | 智能口协议 |  |  | B | 新增SPID | 1 | 2 |  | 30 | 30 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
958 | 广东电信标准化监控点全表 | 1.1 | 040 | 1 | UPS主机 | 120401770010 | 冗余损失告警 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  |  | 智能口协议 |  |  | B | 新增SPID | 1 | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
959 | 广东电信标准化监控点全表 | 1.1 | 040 | 1 | UPS主机 | 120401780010 | UPS关机告警 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  |  | 智能口协议 |  |  | A | 新增SPID | 1 | 1 |  | 30 | 30 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
960 | 广东电信标准化监控点全表 | 1.1 | 060 | 1 | 48V整流设备 | 120600190010 | 模块输出电压过高 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  |  | 智能口协议 |  |  | B | 新增SPID | 1 | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
961 | 广东电信标准化监控点全表 | 1.1 | 060 | 1 | 48V整流设备 | 120600200010 | 模块输出电压过低 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  |  | 智能口协议 |  |  | B | 新增SPID | 1 | 2 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
962 | 广东电信标准化监控点全表 | 1.1 | 060 | 1 | 48V整流设备 | 120600210010 | 模块输出欠流 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  |  | 智能口协议 |  |  | B | 新增SPID | 1 | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
963 | 广东电信标准化监控点全表 | 1.1 | 060 | 1 | 48V整流设备 | 120600220010 | 输出电压过高告警 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  |  | 智能口协议 |  |  | B | 新增SPID | 1 | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
964 | 广东电信标准化监控点全表 | 1.1 | 060 | 1 | 48V整流设备 | 120600230010 | 输出电压过低告警 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  |  | 智能口协议 |  |  | B | 新增SPID | 1 | 2 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
965 | 广东电信标准化监控点全表 | 1.1 | 060 | 1 | 48V整流设备 | 120600240010 | 电池放电状态 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  |  | 智能口协议 |  |  | B | 新增SPID | 1 | 2 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
966 | 广东电信标准化监控点全表 | 1.1 | 060 | 1 | 48V整流设备 | 130600250010 | 模块输出电压 | 遥测 |  |  | V |  | 智能口协议 | 2017-4-23将原来的“模块输入开关跳闸”改为“模块输出电压”；28日将第二位由2改为3 | 2017-04-28 | B | 新增后再次修改了设备名称模块输出电压 | 1 |  |  |  |  | 60 | [7 empty] | 1440 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440 |  | 20
967 | 广东电信标准化监控点全表 | 1.1 | 060 | 1 | 48V整流设备 | 120600260010 | 模块交流故障 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  |  | 智能口协议 |  |  | B | 新增SPID | 1 | 3 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
968 | 广东电信标准化监控点全表 | 1.1 | 060 | 1 | 48V整流设备 | 120600270010 | 模块限流/不限流(1/0) | 遥信 | 告警=限流 | 正常=不限流 |  |  | 智能口协议 | 版本增加了状态含义的说明 |  | B | 新增SPID | 1 | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
969 | 广东电信标准化监控点全表 | 1.1 | 060 | 1 | 48V整流设备 | 120600280010 | 模块均充/浮充(1/0) | 遥信 | 告警=均充 | 正常=浮充（2017-8-18，拟改为均充/浮充） |  |  | 智能口协议 | 版本增加了状态含义的说明 |  | B | 新增SPID | 1 | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
970 | 广东电信标准化监控点全表 | 1.1 | 060 | 2 | 48V直流系统 | 220600310010 | 直流输出电压状态 | 遥信 | 有告警 | 正常 | [5 empty] | B | 新增SPID | 1 | 2 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
971 | 广东电信标准化监控点全表 | 1.1 | 060 | 2 | 48V直流系统 | 210600320010 | 直流总电压过低告警 | 阈值 | 过低 |  | V | 直流总电压 |  | 220600320010将第二位由2改为1，第351号SPID为源监测点 | 对方案配置内容进行了修改 | A | 新增后再次修改SPID | 1 | 2 | 49 | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 | 50 | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 2 | 24 | 600 | 600 | 1440 | 1 |  |  | 4 | 60 | 60 | 60 | 1440 | 1 | 20
972 | 广东电信标准化监控点全表 | 1.1 | 060 | 2 | 48V直流系统 | 210600330010 | 直流总电压超低告警 | 阈值 | 超低 |  | V | 直流总电压 |  | 220600330010将第二位由2改为1，第351号SPID为源监测点 | 对方案配置内容进行了修改 | A | 新增后再次修改SPID | 1 | 1 | 47 | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 1 | 48 | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 1 | 46.5 | 600 | 600 | 1440 | 1 |  |  | 4 | 60 | 60 | 60 | 1440 | 1 | 20
973 | 广东电信标准化监控点全表 | 1.1 | 060 | 2 | 48V直流系统 | 210600340010 | 直流总电压过高告警 | 阈值 | 过高 | 正常 | V | 直流总电压 |  | 220600340010将第二位由2改为1，第351号SPID为源监测点 | 对方案配置内容进行了修改 | A | 新增后再次修改SPID | 1 | 4 | 60 | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 | 60 | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 4 | 28 | 600 | 600 | 1440 | 1 |  |  | 4 | 40 | 60 | 60 | 1440 | 1 | 20
974 | 广东电信标准化监控点全表 | 1.1 | 011 | 1 | 变压器 | 110110100010 | 温度过高告警 | 阈值 | 有告警 | 正常 | ℃ | 温度 |  |  |  | B | 新增后再次修改SPID，第41号SPID为源监测点 | 1 | 2 | 90 | 60 | 60 | 1440 |  |  |  | 2 | 100 | 60 | 60 | 1440 |  | 20 |  | 2 | 90 | 60 | 60 | 1440 |  |  |  | 4 | 20 | 60 | 60 | 1440 | 1 | 20
975 | 广东电信标准化监控点全表 | 1.1 | 020 | 1 | 低压配电屏 | 120200580010 | 主开关状态 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  | 主开关状态 | 智能口协议或加装采集设备 | 通断状态，由现场确定“通/断”和“正常/告警”之间的对应关系；自动非自动状态，由现场确定“自动/非自动”和“正常/告警”之间的对应关系。 | 关于市油转换开关的处置：市电开关和油机开关的逻辑关系由现场SU实现。 | C | 新增的SPID | 1 | 3 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 30 | 30 | 1440 | 1
976 | 广东电信标准化监控点全表 | 1.1 | 020 | 1 | 低压配电屏 | 120200590010 | 次开关状态 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  | 次开关状态 | 智能口协议或加装采集设备 | 通断状态，由现场确定“通/断”和“正常/告警”之间的对应关系；自动非自动状态，有现场确定“自动/非自动”和“正常/告警”之间的对应关系 |  | C | 新增的SPID | 1 | 3 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 30 | 30 | 1440 | 1
977 | 广东电信标准化监控点全表 | 1.1 | 072 | 1 | 冷却塔 | 130720050010 | 冷却塔电流 | 遥测 |  |  | A |  |  |  |  | C | 新增的SPID | 1 |  |  |  |  | 60 | [7 empty] | 1440 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440
978 | 广东电信标准化监控点全表 | 1.1 | 040 | 1 | UPS主机 | 130401790010 | 旁路电流 | 遥测 |  |  | A |  |  |  |  | B | 新增的SPID | 1 |  |  |  |  | 60 | [7 empty] | 1440 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440
979 | 广东电信标准化监控点全表 | 1.1 | 034 | 1 | 交流屏 | 120340140010 | 运行状态 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  | 运行状态 |  |  |  | C | 新增的SPID | 1 | 3 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 |  | 30 | 30 | 1440 | 1
980 | 广东电信标准化监控点全表 | 1.1 | 020 | 2 | 低压配电系统 | 210200510010 | A相电压过高 | 阈值 | 过高 | - | V | 相电压Ua | 智能口协议或加装采集设备 | A相电压过高告警；单相的默认为A相 | 15% | B | 新增的SPID | 1 | 0 | 286 | 60 | 60 | 1440 |  |  |  | 2 | 286 | 300 | 300 | 1440 |  | 20 |  | 2 | 286 | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 | 1 | 60 | 60 | 1440 | 1 | 20
981 | 广东电信标准化监控点全表 | 1.1 | 020 | 2 | 低压配电系统 | 210200520010 | A相电压过低 | 阈值 | 过低 | - | V | 相电压Ua | 智能口协议或加装采集设备 | A相电压过低告警；单相的默认为A相 | 15% | B | 新增的SPID | 1 | 3 | 187 | 120 | 120 | 1440 |  |  |  | 2 | 187 | 300 | 300 | 1440 |  | 20 |  | 2 | 187 | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 | 1000 | 30 | 30 | 1440 | 1 | 20
982 | 广东电信标准化监控点全表 | 1.1 | 020 | 2 | 低压配电系统 | 210200530010 | A相电压超高 | 阈值 | 超高 | - | V | 相电压Ua | 智能口协议或加装采集设备 | A相电压超高告警；单相的默认为A相 | 20% | B | 新增的SPID | 1 | 4 | 286 | 60 | 60 | 1440 |  |  |  | 0 | 286 | 300 | 300 | 1440 |  | 20 |  | 2 | 286 | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 | 100 | 60 | 60 | 1440 | 1 | 20
983 | 广东电信标准化监控点全表 | 1.1 | 020 | 2 | 低压配电系统 | 210200540010 | A相电压超低 | 阈值 | 超低 | - | V | 相电压Ua | 智能口协议或加装采集设备 | A相电压超低告警；单相的默认为A相 | -20% | B | 新增的SPID | 1 | 2 | 192 | 60 | 60 | 1440 |  |  |  | 4 | 192 | 300 | 300 | 1440 |  | 20 |  | 2 | 192 | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 | 600 | 60 | 60 | 1440 | 1 | 20
984 | 广东电信标准化监控点全表 | 1.1 | 020 | 2 | 低压配电系统 | 230200550010 | 相电压Ua | 遥测 |  |  | V | 相电压Ua | 智能口协议或加装采集设备 | 单相的默认为A相 |  | B | 新增的SPID | 1 |  |  |  |  | 1440 |  | 50 | [5 empty] | 60 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440 |  | 50
985 | 广东电信标准化监控点全表 | 1.1 | 020 | 2 | 低压配电系统 | 210200560010 | B相电压过高 | 阈值 | 过高 | - | V | 相电压Ub | 智能口协议或加装采集设备 | B相电压过高告警 | 15% | B | 新增的SPID | 1 | 0 | 286 | 60 | 60 | 1440 |  |  |  | 2 | 286 | 300 | 300 | 1440 |  | 20 |  | 2 | 286 | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 | 1 | 60 | 60 | 1440 | 1 | 20
986 | 广东电信标准化监控点全表 | 1.1 | 020 | 2 | 低压配电系统 | 210200570010 | B相电压过低 | 阈值 | 过低 | - | V | 相电压Ub | 智能口协议或加装采集设备 | B相电压过低告警 | 15% | B | 新增的SPID | 1 | 3 | 187 | 120 | 120 | 1440 |  |  |  | 2 | 187 | 300 | 300 | 1440 |  | 20 |  | 2 | 187 | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 | 1000 | 30 | 30 | 1440 | 1 | 20
987 | 广东电信标准化监控点全表 | 1.1 | 020 | 2 | 低压配电系统 | 210200580010 | B相电压超高 | 阈值 | 超高 | - | V | 相电压Ub | 智能口协议或加装采集设备 | B相电压超高告警 | 20% | B | 新增的SPID | 1 | 4 | 286 | 60 | 60 | 1440 |  |  |  | 0 | 286 | 300 | 300 | 1440 |  | 20 |  | 2 | 286 | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 | 100 | 60 | 60 | 1440 | 1 | 20
988 | 广东电信标准化监控点全表 | 1.1 | 020 | 2 | 低压配电系统 | 210200590010 | B相电压超低 | 阈值 | 超低 | - | V | 相电压Ub | 智能口协议或加装采集设备 | B相电压超低告警 | -20% | B | 新增的SPID | 1 | 2 | 192 | 60 | 60 | 1440 |  |  |  | 4 | 192 | 300 | 300 | 1440 |  | 20 |  | 2 | 192 | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 | 600 | 60 | 60 | 1440 | 1 | 20
989 | 广东电信标准化监控点全表 | 1.1 | 020 | 2 | 低压配电系统 | 230200600010 | 相电压Ub | 遥测 |  |  | V | 相电压Ub | 智能口协议或加装采集设备 |  |  | B | 新增的SPID | 1 |  |  |  |  | 1440 |  | 50 | [5 empty] | 60 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440 |  | 50
990 | 广东电信标准化监控点全表 | 1.1 | 020 | 2 | 低压配电系统 | 210200610010 | C相电压过高 | 阈值 | 过高 | - | V | 相电压Uc | 智能口协议或加装采集设备 | C相电压过高告警 | 15% | B | 新增的SPID | 1 | 0 | 286 | 60 | 60 | 1440 |  |  |  | 2 | 286 | 300 | 300 | 1440 |  | 20 |  | 2 | 286 | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 | 1 | 60 | 60 | 1440 | 1 | 20
991 | 广东电信标准化监控点全表 | 1.1 | 020 | 2 | 低压配电系统 | 210200620010 | C相电压过低 | 阈值 | 过低 | - | V | 相电压Uc | 智能口协议或加装采集设备 | C相电压过低告警 | 15% | B | 新增的SPID | 1 | 3 | 187 | 120 | 120 | 1440 |  |  |  | 2 | 187 | 300 | 300 | 1440 |  | 20 |  | 2 | 187 | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 | 1000 | 30 | 30 | 1440 | 1 | 20
992 | 广东电信标准化监控点全表 | 1.1 | 020 | 2 | 低压配电系统 | 210200630010 | C相电压超高 | 阈值 | 超高 | - | V | 相电压Uc | 智能口协议或加装采集设备 | C相电压超高告警 | 20% | B | 新增的SPID | 1 | 4 | 286 | 60 | 60 | 1440 |  |  |  | 0 | 286 | 300 | 300 | 1440 |  | 20 |  | 2 | 286 | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 | 100 | 60 | 60 | 1440 | 1 | 20
993 | 广东电信标准化监控点全表 | 1.1 | 020 | 2 | 低压配电系统 | 210200640010 | C相电压超低 | 阈值 | 超低 | - | V | 相电压Uc | 智能口协议或加装采集设备 | C相电压超低告警 | -20% | B | 新增的SPID | 1 | 2 | 192 | 60 | 60 | 1440 |  |  |  | 4 | 192 | 300 | 300 | 1440 |  | 20 |  | 2 | 192 | 600 | 600 | 1440 |  |  |  | 4 | 600 | 60 | 60 | 1440 | 1 | 20
994 | 广东电信标准化监控点全表 | 1.1 | 020 | 2 | 低压配电系统 | 230200650010 | 相电压Uc | 遥测 |  |  | V | 相电压Uc | 智能口协议或加装采集设备 |  |  | B | 新增的SPID | 1 |  |  |  |  | 1440 |  | 50 | [5 empty] | 60 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440 |  | 50
995 | 广东电信标准化监控点全表 | 1.3 | 060 | 2 | 48V直流系统 | 220600350010 | 限流告警 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  | 限流告警 | 智能口协议或加装采集设备 |  | 第三版新增 | C |  | 1 | 3 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 3 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 0
996 | 广东电信标准化监控点全表 | 1.3 | 060 | 1 | 48V整流设备 | 120600290010 | 均浮充状态 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  | 均浮充状态 | 智能口协议或加装采集设备 | 告警=均充=1；正常=浮充=0 | 第三版新增 | B |  | 1 | 3 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 3 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 0
997 | 广东电信标准化监控点全表 | 1.3 | 060 | 1 | 48V整流设备 | 130600300010 | 整流模块数量 | 遥测 |  |  | 个 | 整流模块数量 | 智能口协议或加装采集设备 |  | 第三版新增 | C |  | 1 |  |  |  |  | 1440 |  | 50 | [5 empty] | 60 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440 |  | 50
998 | 广东电信标准化监控点全表 | 1.3 | 040 | 1 | UPS主机 | 130401800010 | 负载率 | 遥测 |  |  | % | 负载率 | 智能口协议或加装采集设备 |  | 第三版新增 | B |  | 1 |  |  |  |  | 1440 |  | 50 | [5 empty] | 60 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440 |  | 50
999 | 广东电信标准化监控点全表 | 1.3 | 020 | 1 | 低压配电屏 | 130200600010 | 总有功功率 | 遥测 |  |  | KW | 总有功功率 | 智能口协议或加装采集设备 |  | 第三版新增 | C |  | 1 |  |  |  |  | 1440 |  | 50 | [5 empty] | 60 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440 |  | 50
1000 | 广东电信标准化监控点全表 | 1.3 | 020 | 1 | 低压配电屏 | 130200610010 | 总无功功率 | 遥测 |  |  | Kvar | 总无功功率 | 智能口协议或加装采集设备 |  | 第三版新增 | C |  | 1 |  |  |  |  | 1440 |  | 50 | [5 empty] | 60 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440 |  | 50
1001 | 广东电信标准化监控点全表 | 1.3 | 020 | 1 | 低压配电屏 | 130200620010 | 总视在功率 | 遥测 |  |  | KVA | 总视在功率 | 智能口协议或加装采集设备 |  | 第三版新增 | C |  | 1 |  |  |  |  | 1440 |  | 50 | [5 empty] | 60 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440 |  | 50
1002 | 广东电信标准化监控点全表 | 1.3 | 034 | 1 | 交流屏 | 130340150010 | 油机总有功功率 | 遥测 |  |  | KW | 油机总有功功率 | 智能口协议或加装采集设备 |  | 第三版新增 | C |  | 1 |  |  |  |  | 1440 |  | 50 | [5 empty] | 60 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440 |  | 50
1003 | 广东电信标准化监控点全表 | 1.3 | 034 | 1 | 交流屏 | 130340160010 | 油机总有功电能 | 遥测 |  |  | KWH | 油机总有功电能 | 智能口协议或加装采集设备 |  | 第三版新增 | C |  | 1 |  |  |  |  | 1440 |  | 50 | [5 empty] | 60 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440 |  | 50
1004 | 广东电信标准化监控点全表 | 1.3 | 040 | 1 | UPS主机 | 130401810010 | UPS主机总视在功率 | 遥测 |  |  | KVA | UPS主机总视在功率 | 智能口协议或加装采集设备 |  | 第三版新增 | C |  | 1 |  |  |  |  | 1440 |  | 50 | [5 empty] | 60 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440 |  | 50
1005 | 广东电信标准化监控点全表 | 1.3 | 040 | 2 | UPS系统 | 230400410010 | A相有功功率 | 遥测 |  |  | KW | A相有功功率 | 智能口协议或加装采集设备 | 单相的默认为A相 | 第三版新增 | C |  | 1 |  |  |  |  | 1440 |  | 50 | [5 empty] | 60 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440 |  | 50
1006 | 广东电信标准化监控点全表 | 1.3 | 040 | 2 | UPS系统 | 230400420010 | B相有功功率 | 遥测 |  |  | KW | B相有功功率 | 智能口协议或加装采集设备 |  | 第三版新增 | C |  | 1 |  |  |  |  | 1440 |  | 50 | [5 empty] | 60 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440 |  | 50
1007 | 广东电信标准化监控点全表 | 1.3 | 040 | 2 | UPS系统 | 230400430010 | C相有功功率 | 遥测 |  |  | KW | C相有功功率 | 智能口协议或加装采集设备 |  | 第三版新增 | C |  | 1 |  |  |  |  | 1440 |  | 50 | [5 empty] | 60 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440 |  | 50
1008 | 广东电信标准化监控点全表 | 1.3 | 072 | 1 | 冷却塔 | 110720050010 | 冷却塔水位低告警 | 阈值 | 过低 | 正常 | CM(厘米) | 冷却塔水位 | 智能口协议或加装采集设备 |  | 第三版新增 | A |  | 1 | 2 | 20 | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 | 40 | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 2 | 80 | 600 | 600 | 1440 | 1 |  |  | 4 | 100 | 60 | 60 | 1440 | 1 | 20
1009 | 广东电信标准化监控点全表 | 1.3 | 070 | 2 | 中央空调系统 | 210700090010 | 冷冻水总出水温度高告警 | 阈值 | 过高 |  | ℃ | 冷冻水总出水温度 | 智能口协议或加装采集设备 | 冷冻水出水温度过高 | 第三版新增 | A |  | 1 | 2 | 16 | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 | 22 | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 2 | 24 | 600 | 600 | 1440 | 1 |  |  | 4 | 4 | 60 | 60 | 1440 | 1 | 20
1010 | 广东电信标准化监控点全表 | 1.3 | 070 | 2 | 中央空调系统 | 210700100010 | 冷冻水总出水温度低告警 | 阈值 | 过低 |  | ℃ | 冷冻水总出水温度 | 智能口协议或加装采集设备 | 冷冻水出水温度过低 | 第三版新增 | A |  | 1 | 4 | 3 | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 | 3 | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 2 | 3 | 600 | 600 | 1440 | 1 |  |  | 4 | 40 | 60 | 60 | 1440 | 1 | 20
1011 | 广东电信标准化监控点全表 | 1.3 | 070 | 2 | 中央空调系统 | 210700110010 | 冷冻水总回水温度高告警 | 阈值 | 过高 |  | ℃ | 冷冻水总回水温度 | 智能口协议或加装采集设备 | 冷冻水进水温度过高 | 第三版新增 | A |  | 1 | 2 | 20 | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 | 26 | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 2 | 28 | 600 | 600 | 1440 | 1 |  |  | 4 | 4 | 60 | 60 | 1440 | 1 | 20
1012 | 广东电信标准化监控点全表 | 1.3 | 070 | 2 | 中央空调系统 | 210700120010 | 冷冻水总回水温度低告警 | 阈值 | 过低 |  | ℃ | 冷冻水总回水温度 | 智能口协议或加装采集设备 | 冷冻水进水温度过低 | 第三版新增 | A |  | 1 | 2 | 3 | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 | 3 | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 2 | 3 | 600 | 600 | 1440 | 1 |  |  | 4 | 40 | 60 | 60 | 1440 | 1 | 20
1013 | 广东电信标准化监控点全表 | 1.3 | 050 | 1 | 240V整流设备 | 130500330010 | 有功电能 | 遥测 |  |  | KWH | 有功电能 | 智能口协议或加装采集设备 |  | 第三版新增 | B |  | 1 |  |  |  |  | 60 | [7 empty] | 1440 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440 |  | 20
1014 | 广东电信标准化监控点全表 | 1.3 | 050 | 1 | 240V整流设备 | 130500340010 | 无功电能 | 遥测 |  |  | KvarH | 无功电能 | 智能口协议或加装采集设备 |  | 第三版新增 | B |  | 1 |  |  |  |  | 60 | [7 empty] | 1440 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440 |  | 20
1015 | 广东电信标准化监控点全表 | 1.3 | 060 | 1 | 48V整流设备 | 130600310010 | 有功电能 | 遥测 |  |  | KWH | 有功电能 | 智能口协议或加装采集设备 |  | 第三版新增 | B |  | 1 |  |  |  |  | 60 | [7 empty] | 1440 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440 |  | 20
1016 | 广东电信标准化监控点全表 | 1.3 | 060 | 1 | 48V整流设备 | 130600320010 | 无功电能 | 遥测 |  |  | KvarH | 无功电能 | 智能口协议或加装采集设备 |  | 第三版新增 | B |  | 1 |  |  |  |  | 60 | [7 empty] | 1440 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440 |  | 20
1017 | 广东电信标准化监控点全表 | 1.3 | 030 | 1 | 固定式发电机组 | 130300610010 | 有功电能 | 遥测 |  |  | KWH | 有功电能 | 智能口协议或加装采集设备 |  | 第三版新增 | B |  | 1 |  |  |  |  | 60 | [7 empty] | 1440 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440 |  | 20
1018 | 广东电信标准化监控点全表 | 1.3 | 030 | 1 | 固定式发电机组 | 130300620010 | 无功电能 | 遥测 |  |  | KvarH | 无功电能 | 智能口协议或加装采集设备 |  | 第三版新增 | B |  | 1 |  |  |  |  | 60 | [7 empty] | 1440 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440 |  | 20
1019 | 广东电信标准化监控点全表 | 1.3 | 080 | 1 | 精密空调 | 130800560010 | 有功电能 | 遥测 |  |  | KWH | 有功电能 | 智能口协议或加装采集设备 |  | 第三版新增 | B |  | 1 |  |  |  |  | 60 | [7 empty] | 1440 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440 |  | 20
1020 | 广东电信标准化监控点全表 | 1.3 | 080 | 1 | 精密空调 | 130800570010 | 无功电能 | 遥测 |  |  | KvarH | 无功电能 | 智能口协议或加装采集设备 |  | 第三版新增 | B |  | 1 |  |  |  |  | 60 | [7 empty] | 1440 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440 |  | 20
1021 | 广东电信标准化监控点全表 | 1.3 | 082 | 1 | 普通空调 | 130820270010 | 有功电能 | 遥测 |  |  | KWH | 有功电能 | 智能口协议或加装采集设备 |  | 第三版新增 | B |  | 1 |  |  |  |  | 60 | [7 empty] | 1440 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440 |  | 20
1022 | 广东电信标准化监控点全表 | 1.3 | 082 | 1 | 普通空调 | 130820280010 | 无功电能 | 遥测 |  |  | KvarH | 无功电能 | 智能口协议或加装采集设备 |  | 第三版新增 | B |  | 1 |  |  |  |  | 60 | [7 empty] | 1440 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440 |  | 20
1023 | 广东电信标准化监控点全表 | 1.3 | 070 | 1 | 中央空调主机 | 130700600010 | 有功电能 | 遥测 |  |  | KWH | 有功电能 | 智能口协议或加装采集设备 |  | 第三版新增 | B |  | 1 |  |  |  |  | 60 | [7 empty] | 1440 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440 |  | 20
1024 | 广东电信标准化监控点全表 | 1.3 | 070 | 1 | 中央空调主机 | 130700610010 | 无功电能 | 遥测 |  |  | KvarH | 无功电能 | 智能口协议或加装采集设备 |  | 第三版新增 | B |  | 1 |  |  |  |  | 60 | [7 empty] | 1440 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440 |  | 20
Note on T3: 说明: NOALARM＝0 无告警 CRITICAL＝1 一级告警 MAJOR＝2 二级告警 MINOR＝3 三级告警 HINT＝4 四级告警
Note on AB3: 说明: NOALARM＝0 无告警 CRITICAL＝1 一级告警 MAJOR＝2 二级告警 MINOR＝3 三级告警 HINT＝4 四级告警
Note on AJ3: 说明: NOALARM＝0 无告警 CRITICAL＝1 一级告警 MAJOR＝2 二级告警 MINOR＝3 三级告警 HINT＝4 四级告警
Note on AR3: 说明: NOALARM＝0 无告警 CRITICAL＝1 一级告警 MAJOR＝2 二级告警 MINOR＝3 三级告警 HINT＝4 四级告警

## 说明
序号 | 字段名称 | 英文名称 | 说明 | 最新更新时间 | 填写人
1 | 文件名 | StdSPDic Name
2 | 版本 | Version
3 | “动力设备类型编码PDeviceID”（3位）、“动力系统类型编码PSystemID”（3位）、“机房类型编码TcRoomID”（3位）三选一 | TypeID
4 | TypeID选择（1-动力设备编码，2-动力系统编码，3-机房编码） | DeviceHLType
5 | 监控点所属[动力设备/动力系统/机房（3选1）]名称 | DeviceTypeName
6 | 监控点编码 | SPID
7 | 标准信号名称（#XXX，表示#+顺序号） | SPName
8 | 信号类型（1-阈值生成信号，2-DI，3-AI，4-DO，5-AO） | SPType
9 | DI测点告警时的意义 | AlarmMeanings
10 | DI测点正常时的意义 | NormalMeanings
11 | 单位 | Unit
12 | 源监测点 | xml格式不包含此列
13 | 采集方式（外加采集设备/动力设备智能口/第三方接口/其他） | xml格式不包含此列
14 | 信号解释 | xml格式不包含此列
15 | 备注 | xml格式不包含此列
16 | 信号的测试和使用级别 | xml格式不包含此列 | 分ABCD四级，A类信号是指有该类设备的必须具备该类信号的检测和测试；B类信号是指有该类设备的建议采用这些监测信号；C类型号是指有该类设备的平台支持接入该类信号；D类信号是平台暂时无法测试的信号。 | 2017-09-25 | 邬智蔚
17 | 关于信号的编号增加的规则 |  | 统一格式***#，“***”代表上为顺序号；如“2V单体电池电压”，其编号为001#2V单体电池电压，002#2V单体电池电压···。 | 2017-04-24 | 邬智蔚
18 | 关于告警级别AlarmLevel |  | 分为0（不告警）,1（最高等级告警，即一级告警）,2（二级告警）,3（三级告警）,4（四级告警）；目前只有1、2级告警会触发电子运维派单；目前每个信号的配置方案3一般都配置了1,2级告警。 | 2018-01-10 | 邬智蔚
19 | 关于方案配置种类的选择 |  | 目前系统默认为方案1，方案配置使用指引如下： 1、UPS电池根据电压等级不同，在1、2、3配置了三种电压等级的配置；默认方案配置4为测试用方案。方案1用于32或33*13.5；方案2用于42*13.5的电池组；方案3用于29*13.5（下一一步为了满足存在48*13.5的电池组的需求，如广州较场鸿飞系统，将修改方案3）。 2、240V直流电池根据电压根据需求，在1、2配置了2种电压等级的告警门限；方案配置3为不告警方案，方案配置4为测试用方案。 3、240V直流电池根据电压根据需求，在1、2、3配置了3种电压等级的告警门限，方案配置4为测试用方案。 4、机房系统的环境温度和特定温度信号根据需求，在1、2、3配置了3种温度等级的告警门限，方案配置4为测试用方案。目前方案1主要用于目标局，方案2用于接入间，方案3用于特殊需求的机房或局站，方案4用于测试。 | 2017-12-07 | 邬智蔚
20 | 关于方案配置 |  | 本次版本修改对信号的配置方案内容进行了部分修正，由于涉及面较广建议对标准字典表配置方案内容部分进行全部更新。主要修改点：1、遥信量的储存周期基本为一天一点，绝对值储存为状态变化“1”储存，百分比周期为空；其中配置方案三只保留一天一点。2、阀值信号A类信号配置存储周期一天一点，绝对值状态变化“1”储存，百分比为空；BCD类信号只有一天一存；ABCD的配置4用以测试统一配置了一天一点，绝对值状态变化“1”储存，百分比变化“20%”储存。 | 2018-01-02 | 邬智蔚
21 | 关于测试级别和接入级别 |  | 本次版本修改对信号级别进行了全面调整，注意对该列内容进行全部更新。其中A类信号必须接入和测试（前端条件所限无法接入的需单独说明）；B\C类信号建议接入，无法匹配的需经分公司同意方可剔除；D类为辅助信号不做强制接入。 | 2017-12-07 | 邬智蔚
22 | 关于采集设备和被控设备的使用 |  | 目前采集设备全部属于SU使用，SU与省动环网管的通信状态由省动环网管实施监控，但SU的属性由分公司和SU厂家提供必要的信息。原归属采集设备的类型全部设备监控信号全部纳入被控设备，为此本次优化已为被控设备配置了与采集设备相同的信号以供使用。 | 2017-12-07 | 邬智蔚
23 | 关于遥控和遥调信号的使用 |  | 遥信量使用：Meanings=0 正常；Meanings=1 告警 遥控量使用：Meanings=2 通；Meanings=3 断；Meanings=4 运行；Meanings=5 停止 遥调量使用：Meanings=6 其它（直接下发数值，即MeasuredVal=）；Meanings=7 增加（增加的数值，即MeasuredVal=）；Meanings=8 减少（减少的数值，即MeasuredVal=） | 2018-01-08 | 邬智蔚
24 | 关于UPS电池电压信号配置方案的使用 |  | 方案1用于32或33*13.5；方案2用于42*13.5的电池组；方案3用于29*13.5； | 2018-01-11 | 邬智蔚
25 | 关于阀值信号门限值为空时的处理方式 |  | 阀值信号门限值为空时，默认为零，以此为判断依据 | 2018-01-12 | 邬智蔚
26 | 关于24V直流系统信号的处理方式 |  | 由序号357、359、406、407、971、973信号的配置方案3部署告警 | 2018-01-12 | 邬智蔚

## 新增测点
信号序号 | SC平台 | SC平台 | 资源系统 | 资源系统 | 资源系统 | SC平台自动生成 | 资源系统 | 资源系统 | SC平台 | SC平台 | SC平台 | SC平台 | SU厂家 | SC平台 | SU厂家 | 省NOC |  | SU厂家 | SC平台 | SC平台 | SC平台 | SC平台 | SC平台 | SC平台 | SC平台 | SC平台 | SC平台 | SC平台 | SC平台 | SC平台 | SC平台 | SC平台 | SC平台 | SC平台 | SC平台 | SC平台 | SC平台 | SC平台 | SC平台 | SC平台 | SC平台 | SC平台 | SC平台 | SC平台 | SC平台 | SC平台 | SC平台 | SC平台 | SC平台 | SC平台
说明 | [8 empty] | 告警值为“1” | 正常值为“0” | [5 empty] | A接入测试必须成功的信号；B建议接入的信号；C可以测试接入的信号；D暂无法测试的信号； |  | 审定的配置种类（共1、2、3、4，4种，默认为第1种，第2、3种为个性化配置，第4种用于通用告警屏蔽） | 配置1 | [7 empty] | 配置2 | [7 empty] | 配置3 | [7 empty] | 配置4
字段名称 | 文件名 | 版本 | “动力设备类型编码PDeviceID”（3位）、“动力系统类型编码PSystemID”（3位）、“机房类型编码TcRoomID”（3位）三选一 | TypeID选择（1-动力设备编码，2-动力系统编码，3-机房编码，4-局站） | 监控点所属[动力设备/动力系统/机房（3选1）]名称 | 监控点编码 | 标准信号名称（，表示#+顺序号） | 信号类型（1-阈值生成信号，2-DI，3-AI，4-DO，5-AO） | DI测点告警时的意义 | DI测点正常时的意义 | 单位 | 源监测点 | 采集方式（外加采集设备/动力设备智能口/第三方接口/其他） | 信号解释 | 备注 | 测试级别 |  | 配置种类（1、2、3、4共4种选择1种） | 告警级别 | 告警门限 | 告警开始延时（单位：秒） | 告警结束延时（单位：秒） | 存储周期(单位：分钟) | 变化绝对阀值 | 百分比阀值（单位：%） | 告警回差 | 告警级别 | 告警门限 | 告警开始延时（单位：秒） | 告警结束延时（单位：秒） | 存储周期(单位：分钟) | 变化绝对阀值 | 百分比阀值（单位：%） | 告警回差 | 告警级别 | 告警门限 | 告警开始延时（单位：秒） | 告警结束延时（单位：秒） | 存储周期(单位：分钟) | 变化绝对阀值 | 百分比阀值（单位：%） | 告警回差 | 告警级别 | 告警门限 | 告警开始延时（单位：秒） | 告警结束延时（单位：秒） | 存储周期(单位：分钟) | 变化绝对阀值 | 百分比阀值（单位：%） | 告警回差
英文名称 | StdSPDic Name | Version | TypeID | DeviceHLType | DeviceTypeName | SPID | SPName | SPType | AlarmMeanings | NormalMeanings | Unit | xml格式不包含此列 | xml格式不包含此列 | xml格式不包含此列 | xml格式不包含此列 | xml格式不包含此列 | 拟修改名称 | OptionID | AlarmLevel | AlarmThresbhold | StartDelay | EndDelay | Period | AbsoluteVal | RelativeVal | Hysteresis | AlarmLevel | AlarmThresbhold | StartDelay | EndDelay | Period | AbsoluteVal | RelativeVal | Hysteresis | AlarmLevel | AlarmThresbhold | StartDelay | EndDelay | Period | AbsoluteVal | RelativeVal | Hysteresis | AlarmLevel | AlarmThresbhold | StartDelay | EndDelay | Period | AbsoluteVal | RelativeVal | Hysteresis
995 | 广东电信标准化监控点全表 | 1.3 | 060 | 2 | 48V直流系统 | 220600350010 | 限流告警 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  | 限流告警 | 智能口协议或加装采集设备 |  | 第三版新增 | C |  | 1 | 3 |  | 60 | 60 | 1440 |  |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 |  |  |  | 3 |  | 60 | 60 | 60 |  |  |  | 0
996 | 广东电信标准化监控点全表 | 1.3 | 060 | 1 | 48V整流设备 | 120600290010 | 均浮充状态 | 遥信 | 有告警 | 正常 |  | 均浮充状态 | 智能口协议或加装采集设备 | 告警=均充=1；正常=浮充=0 | 第三版新增 | B |  | 1 | 3 |  | 60 | 60 | 1440 |  |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 |  |  |  | 3 |  | 60 | 60 | 60 |  |  |  | 0
997 | 广东电信标准化监控点全表 | 1.3 | 060 | 1 | 48V整流设备 | 130600300010 | 整流模块数量 | 遥测 |  |  | 个 | 整流模块数量 | 智能口协议或加装采集设备 |  | 第三版新增 | C |  | 1 |  |  |  |  | 1440 |  | 50 | [5 empty] | 60 |  | 50 | [5 empty] | 5 | 5 | 5
998 | 广东电信标准化监控点全表 | 1.3 | 040 | 1 | UPS主机 | 130401800010 | 负载率 | 遥测 |  |  | % | 负载率 | 智能口协议或加装采集设备 |  | 第三版新增 | B |  | 1 |  |  |  |  | 1440 |  | 30 | [5 empty] | 60 |  | 20 | [5 empty] | 5 | 5 | 5
999 | 广东电信标准化监控点全表 | 1.3 | 020 | 1 | 低压配电屏 | 130200600010 | 总有功功率 | 遥测 |  |  | KW | 总有功功率 | 智能口协议或加装采集设备 |  | 第三版新增 | C |  | 1 |  |  |  |  | 1440 |  | 10 | [5 empty] | 60 |  | 20 | [5 empty] | 5 | 5 | 5
1000 | 广东电信标准化监控点全表 | 1.3 | 020 | 1 | 低压配电屏 | 130200610010 | 总无功功率 | 遥测 |  |  | Kvar | 总无功功率 | 智能口协议或加装采集设备 |  | 第三版新增 | C |  | 1 |  |  |  |  | 1440 |  | 10 | [5 empty] | 60 |  | 20 | [5 empty] | 5 | 5 | 5
1001 | 广东电信标准化监控点全表 | 1.3 | 020 | 1 | 低压配电屏 | 130200620010 | 总视在功率 | 遥测 |  |  | KVA | 总视在功率 | 智能口协议或加装采集设备 |  | 第三版新增 | C |  | 1 |  |  |  |  | 1440 |  | 10 | [5 empty] | 60 |  | 20 | [5 empty] | 5 | 5 | 5
1002 | 广东电信标准化监控点全表 | 1.3 | 034 | 1 | 交流屏 | 130340150010 | 油机总有功功率 | 遥测 |  |  | KW | 油机总有功功率 | 智能口协议或加装采集设备 |  | 第三版新增 | C |  | 1 |  |  |  |  | 1440 |  | 10 | [5 empty] | 60 |  | 20 | [5 empty] | 5 | 5 | 5
1003 | 广东电信标准化监控点全表 | 1.3 | 034 | 1 | 交流屏 | 130340160010 | 油机总有功电能 | 遥测 |  |  | KWH | 油机总有功电能 | 智能口协议或加装采集设备 |  | 第三版新增 | C |  | 1 |  |  |  |  | 1440 |  | 10 | [5 empty] | 60 |  | 20 | [5 empty] | 5 | 5 | 5
1004 | 广东电信标准化监控点全表 | 1.3 | 040 | 1 | UPS主机 | 130401810010 | UPS主机总视在功率 | 遥测 |  |  | KVA | UPS主机总视在功率 | 智能口协议或加装采集设备 |  | 第三版新增 | C |  | 1 |  |  |  |  | 1440 |  | 10 | [5 empty] | 60 |  | 20 | [5 empty] | 5 | 5 | 5
1005 | 广东电信标准化监控点全表 | 1.3 | 040 | 2 | UPS系统 | 230400410010 | A相有功功率 | 遥测 |  |  | KW | A相有功功率 | 智能口协议或加装采集设备 |  | 第三版新增 | C |  | 1 |  |  |  |  | 1440 |  | 10 | [5 empty] | 60 |  | 20 | [5 empty] | 5 | 5 | 5
1006 | 广东电信标准化监控点全表 | 1.3 | 040 | 2 | UPS系统 | 230400420010 | B相有功功率 | 遥测 |  |  | KW | B相有功功率 | 智能口协议或加装采集设备 |  | 第三版新增 | C |  | 1 |  |  |  |  | 1440 |  | 10 | [5 empty] | 60 |  | 20 | [5 empty] | 5 | 5 | 5
1007 | 广东电信标准化监控点全表 | 1.3 | 040 | 2 | UPS系统 | 230400430010 | C相有功功率 | 遥测 |  |  | KW | C相有功功率 | 智能口协议或加装采集设备 |  | 第三版新增 | C |  | 1 |  |  |  |  | 1440 |  | 10 | [5 empty] | 60 |  | 20 | [5 empty] | 5 | 5 | 5
1008 | 广东电信标准化监控点全表 | 1.3 | 072 | 1 | 冷却塔 | 110720050010 | 冷却塔水位低告警 | 阈值 | 过低 |  |  | 冷却塔水位 | 智能口协议或加装采集设备 |  | 第三版新增 | A |  | 1 | 2 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 | 0 |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
1009 | 广东电信标准化监控点全表 | 1.3 | 070 | 2 | 中央空调系统 | 210700090010 | 冷冻水总出水温度高告警 | 阈值 | 过高 |  |  | 冷冻水总出水温度 | 智能口协议或加装采集设备 | 冷冻水出水温度过高 | 第三版新增 | A |  | 1 | 2 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 | 0 |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
1010 | 广东电信标准化监控点全表 | 1.3 | 070 | 2 | 中央空调系统 | 210700100010 | 冷冻水总出水温度低告警 | 阈值 | 过低 |  |  | 冷冻水总出水温度 | 智能口协议或加装采集设备 | 冷冻水出水温度过低 | 第三版新增 | A |  | 1 | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 | 0 |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
1011 | 广东电信标准化监控点全表 | 1.3 | 070 | 2 | 中央空调系统 | 210700110010 | 冷冻水总回水温度高告警 | 阈值 | 过高 |  |  | 冷冻水总回水温度 | 智能口协议或加装采集设备 | 冷冻水进水温度过高 | 第三版新增 | A |  | 1 | 2 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 | 0 |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
1012 | 广东电信标准化监控点全表 | 1.3 | 070 | 2 | 中央空调系统 | 210700120010 | 冷冻水总回水温度低告警 | 阈值 | 过低 |  |  | 冷冻水总回水温度 | 智能口协议或加装采集设备 | 冷冻水进水温度过低 | 第三版新增 | A |  | 1 | 2 |  | 60 | 60 | 1440 | 1 |  |  | 2 |  | 300 | 300 | 1440 | 1 |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 1440 | 0 |  |  | 4 |  | 60 | 60 | 1440 | 1
1013 | 广东电信标准化监控点全表 | 1.3 | 050 | 1 | 240V整流设备 | 130500330010 | 有功电能 | 遥测 |  |  | KWH | 有功电能 | 智能口协议或加装采集设备 |  |  | B |  | 1 |  |  |  |  | 60 | [7 empty] | 720 | 10 | [6 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440 |  | 20
1014 | 广东电信标准化监控点全表 | 1.3 | 050 | 1 | 240V整流设备 | 130500340010 | 无功电能 | 遥测 |  |  | KvarH | 无功电能 | 智能口协议或加装采集设备 |  |  | B |  | 1 |  |  |  |  | 60 | [7 empty] | 720 | 10 | [6 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440 |  | 20
1015 | 广东电信标准化监控点全表 | 1.3 | 060 | 1 | 48V整流设备 | 130600310010 | 有功电能 | 遥测 |  |  | KWH | 有功电能 | 智能口协议或加装采集设备 |  |  | B |  | 1 |  |  |  |  | 60 | [7 empty] | 720 | 10 | [6 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440 |  | 20
1016 | 广东电信标准化监控点全表 | 1.3 | 060 | 1 | 48V整流设备 | 130600320010 | 无功电能 | 遥测 |  |  | KvarH | 无功电能 | 智能口协议或加装采集设备 |  |  | B |  | 1 |  |  |  |  | 60 | [7 empty] | 720 | 10 | [6 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440 |  | 20
1017 | 广东电信标准化监控点全表 | 1.3 | 030 | 1 | 固定式发电机组 | 130300610010 | 有功电能 | 遥测 |  |  | KWH | 有功电能 | 智能口协议或加装采集设备 |  |  | B |  | 1 |  |  |  |  | 60 | [7 empty] | 720 | 10 | [6 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440 |  | 20
1018 | 广东电信标准化监控点全表 | 1.3 | 030 | 1 | 固定式发电机组 | 130300620010 | 无功电能 | 遥测 |  |  | KvarH | 无功电能 | 智能口协议或加装采集设备 |  |  | B |  | 1 |  |  |  |  | 60 | [7 empty] | 720 | 10 | [6 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440 |  | 20
1019 | 广东电信标准化监控点全表 | 1.3 | 080 | 1 | 精密空调 | 130800560010 | 有功电能 | 遥测 |  |  | KWH | 有功电能 | 智能口协议或加装采集设备 |  |  | B |  | 1 |  |  |  |  | 60 | [7 empty] | 720 | 10 | [6 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440 |  | 20
1020 | 广东电信标准化监控点全表 | 1.3 | 080 | 1 | 精密空调 | 130800570010 | 无功电能 | 遥测 |  |  | KvarH | 无功电能 | 智能口协议或加装采集设备 |  |  | B |  | 1 |  |  |  |  | 60 | [7 empty] | 720 | 10 | [6 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440 |  | 20
1021 | 广东电信标准化监控点全表 | 1.3 | 082 | 1 | 普通空调 | 130820270010 | 有功电能 | 遥测 |  |  | KWH | 有功电能 | 智能口协议或加装采集设备 |  |  | B |  | 1 |  |  |  |  | 60 | [7 empty] | 720 | 10 | [6 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440 |  | 20
1022 | 广东电信标准化监控点全表 | 1.3 | 082 | 1 | 普通空调 | 130820280010 | 无功电能 | 遥测 |  |  | KvarH | 无功电能 | 智能口协议或加装采集设备 |  |  | B |  | 1 |  |  |  |  | 60 | [7 empty] | 720 | 10 | [6 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440 |  | 20
1023 | 广东电信标准化监控点全表 | 1.3 | 070 | 1 | 中央空调主机 | 130700600010 | 有功电能 | 遥测 |  |  | KWH | 有功电能 | 智能口协议或加装采集设备 |  |  | B |  | 1 |  |  |  |  | 60 | [7 empty] | 720 | 10 | [6 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440 |  | 20
1024 | 广东电信标准化监控点全表 | 1.3 | 070 | 1 | 中央空调主机 | 130700610010 | 无功电能 | 遥测 |  |  | KvarH | 无功电能 | 智能口协议或加装采集设备 |  |  | B |  | 1 |  |  |  |  | 60 | [7 empty] | 720 | 10 | [6 empty] | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1440 |  | 20
Note on T3: 说明: NOALARM＝0 无告警 CRITICAL＝1 一级告警 MAJOR＝2 二级告警 MINOR＝3 三级告警 HINT＝4 四级告警
Note on AB3: 说明: NOALARM＝0 无告警 CRITICAL＝1 一级告警 MAJOR＝2 二级告警 MINOR＝3 三级告警 HINT＝4 四级告警
Note on AJ3: 说明: NOALARM＝0 无告警 CRITICAL＝1 一级告警 MAJOR＝2 二级告警 MINOR＝3 三级告警 HINT＝4 四级告警
Note on AR3: 说明: NOALARM＝0 无告警 CRITICAL＝1 一级告警 MAJOR＝2 二级告警 MINOR＝3 三级告警 HINT＝4 四级告警

## 修改测点表
信号序号 | SC平台 | SC平台 | 资源系统 | 资源系统 | 资源系统 | SC平台自动生成 | 资源系统 | 资源系统 | SC平台 | SC平台 | SC平台 | SC平台 | SU厂家 | SC平台 | SU厂家 | 省NOC |  | SU厂家 | SC平台 | SC平台 | SC平台 | SC平台 | SC平台 | SC平台 | SC平台 | SC平台 | SC平台 | SC平台 | SC平台 | SC平台 | SC平台 | SC平台 | SC平台 | SC平台 | SC平台 | SC平台 | SC平台 | SC平台 | SC平台 | SC平台 | SC平台 | SC平台 | SC平台 | SC平台 | SC平台 | SC平台 | SC平台 | SC平台 | SC平台 | SC平台
说明 | [8 empty] | 告警值为“1” | 正常值为“0” | [5 empty] | A接入测试必须成功的信号；B建议接入的信号；C可以测试接入的信号；D暂无法测试的信号； |  | 审定的配置种类（共1、2、3、4，4种，默认为第1种，第2、3种为个性化配置，第4种用于通用告警屏蔽） | 配置1 | [7 empty] | 配置2 | [7 empty] | 配置3 | [7 empty] | 配置4
字段名称 | 文件名 | 版本 | “动力设备类型编码PDeviceID”（3位）、“动力系统类型编码PSystemID”（3位）、“机房类型编码TcRoomID”（3位）三选一 | TypeID选择（1-动力设备编码，2-动力系统编码，3-机房编码，4-局站） | 监控点所属[动力设备/动力系统/机房（3选1）]名称 | 监控点编码 | 标准信号名称（，表示#+顺序号） | 信号类型（1-阈值生成信号，2-DI，3-AI，4-DO，5-AO） | DI测点告警时的意义 | DI测点正常时的意义 | 单位 | 源监测点 | 采集方式（外加采集设备/动力设备智能口/第三方接口/其他） | 信号解释 | 备注 | 测试级别 |  | 配置种类（1、2、3、4共4种选择1种） | 告警级别 | 告警门限 | 告警开始延时（单位：秒） | 告警结束延时（单位：秒） | 存储周期(单位：分钟) | 变化绝对阀值 | 百分比阀值（单位：%） | 告警回差 | 告警级别 | 告警门限 | 告警开始延时（单位：秒） | 告警结束延时（单位：秒） | 存储周期(单位：分钟) | 变化绝对阀值 | 百分比阀值（单位：%） | 告警回差 | 告警级别 | 告警门限 | 告警开始延时（单位：秒） | 告警结束延时（单位：秒） | 存储周期(单位：分钟) | 变化绝对阀值 | 百分比阀值（单位：%） | 告警回差 | 告警级别 | 告警门限 | 告警开始延时（单位：秒） | 告警结束延时（单位：秒） | 存储周期(单位：分钟) | 变化绝对阀值 | 百分比阀值（单位：%） | 告警回差
英文名称 | StdSPDic Name | Version | TypeID | DeviceHLType | DeviceTypeName | SPID | SPName | SPType | AlarmMeanings | NormalMeanings | Unit | xml格式不包含此列 | xml格式不包含此列 | xml格式不包含此列 | xml格式不包含此列 | xml格式不包含此列 | 拟修改内容 | OptionID | AlarmLevel | AlarmThresbhold | StartDelay | EndDelay | Period | AbsoluteVal | RelativeVal | Hysteresis | AlarmLevel | AlarmThresbhold | StartDelay | EndDelay | Period | AbsoluteVal | RelativeVal | Hysteresis | AlarmLevel | AlarmThresbhold | StartDelay | EndDelay | Period | AbsoluteVal | RelativeVal | Hysteresis | AlarmLevel | AlarmThresbhold | StartDelay | EndDelay | Period | AbsoluteVal | RelativeVal | Hysteresis
242 | 广东电信标准化监控点全表 | 1.3 | 040 | 1 | UPS主机 | 130401250010 | A相输入功率Pa | 遥测 |  |  | KW | A相输入功率Pa | 智能口协议或加装采集设备 | 有功功率 | 本版本修改了标准信号名称，ID不变 | B |  | 1 |  |  |  |  | 1440 |  | 30 | [5 empty] | 60 |  | 30 | [5 empty] | 5 | 5 | 5
243 | 广东电信标准化监控点全表 | 1.3 | 040 | 1 | UPS主机 | 130401260010 | B相输入功率Pb | 遥测 |  |  | KW | B相输入功率Pb | 智能口协议或加装采集设备 | 有功功率 | 本版本修改了标准信号名称，ID不变 | B |  | 1 |  |  |  |  | 1440 |  | 30 | [5 empty] | 60 |  | 30 | [5 empty] | 5 | 5 | 5
244 | 广东电信标准化监控点全表 | 1.3 | 040 | 1 | UPS主机 | 130401270010 | C相输入功率Pc | 遥测 |  |  | KW | C相输入功率Pc | 智能口协议或加装采集设备 | 有功功率 | 本版本修改了标准信号名称，ID不变 | B |  | 1 |  |  |  |  | 1440 |  | 30 | [5 empty] | 60 |  | 30 | [5 empty] | 5 | 5 | 5
245 | 广东电信标准化监控点全表 | 1.3 | 040 | 1 | UPS主机 | 130401280010 | 输入功率P | 遥测 |  |  | KW | 输入功率P | 智能口协议或加装采集设备 | 有功功率 | 本版本修改了标准信号名称，ID不变 | B |  | 1 |  |  |  |  | 1440 |  | 30 | [5 empty] | 60 |  | 30 | [5 empty] | 5 | 5 | 5
246 | 广东电信标准化监控点全表 | 1.3 | 040 | 1 | UPS主机 | 130401290010 | A相输出功率Pa | 遥测 |  |  | KW | A相输出功率Pa | 智能口协议或加装采集设备 | 有功功率 | 本版本修改了标准信号名称，ID不变 | B |  | 1 |  |  |  |  | 1440 |  | 30 | [5 empty] | 60 |  | 30 | [5 empty] | 5 | 5 | 5
247 | 广东电信标准化监控点全表 | 1.3 | 040 | 1 | UPS主机 | 130401300010 | B相输出功率Pb | 遥测 |  |  | KW | B相输出功率Pb | 智能口协议或加装采集设备 | 有功功率 | 本版本修改了标准信号名称，ID不变 | B |  | 1 |  |  |  |  | 1440 |  | 30 | [5 empty] | 60 |  | 30 | [5 empty] | 5 | 5 | 5
248 | 广东电信标准化监控点全表 | 1.3 | 040 | 1 | UPS主机 | 130401310010 | C相输出功率Pc | 遥测 |  |  | KW | C相输出功率Pc | 智能口协议或加装采集设备 | 有功功率 | 本版本修改了标准信号名称，ID不变 | B |  | 1 |  |  |  |  | 1440 |  | 30 | [5 empty] | 60 |  | 30 | [5 empty] | 5 | 5 | 5
249 | 广东电信标准化监控点全表 | 1.3 | 040 | 1 | UPS主机 | 130401320010 | 输出功率P | 遥测 |  |  | KW | 输出功率P | 智能口协议或加装采集设备 | 有功功率 | 本版本修改了标准信号名称，ID不变 | B |  | 1 |  |  |  |  | 1440 |  | 30 | [5 empty] | 60 |  | 30 | [5 empty] | 5 | 5 | 5
Note on T3: 说明: NOALARM＝0 无告警 CRITICAL＝1 一级告警 MAJOR＝2 二级告警 MINOR＝3 三级告警 HINT＝4 四级告警
Note on AB3: 说明: NOALARM＝0 无告警 CRITICAL＝1 一级告警 MAJOR＝2 二级告警 MINOR＝3 三级告警 HINT＝4 四级告警
Note on AJ3: 说明: NOALARM＝0 无告警 CRITICAL＝1 一级告警 MAJOR＝2 二级告警 MINOR＝3 三级告警 HINT＝4 四级告警
Note on AR3: 说明: NOALARM＝0 无告警 CRITICAL＝1 一级告警 MAJOR＝2 二级告警 MINOR＝3 三级告警 HINT＝4 四级告警

## 设备表
系统类型 | 设备类型编码 | 设备名称 | 备注 | 序号 | 增加通信状态告警
高压变配电系统 | 010 | 高压配电屏 |  | 1 | 通信状态告警
高压变配电系统 | 011 | 变压器 |  | 2
高压变配电系统 | 012 | 高压操作电源 |  | 3
低压配电系统 | 020 | 低压配电屏 |  | 4 | 通信状态告警
低压配电系统 | 021 | 交流稳压器 |  | 5
低压配电系统 | 022 | 电容补偿柜 |  | 6
低压配电系统 | 023 | 谐波滤波器 | 别名：滤波器 | 7
发电机组系统 | 030 | 固定式发电机组 | 能否考虑加配一个信号：油机市电输入状态 | 8 | 通信状态告警
发电机组系统 | 031 | 移动式发电机组 |  | 9
发电机组系统 | 032 | 发电机辅助设备 |  | 10
发电机组系统 | 033 | 油库/箱 |  | 11
发电机组系统 | 034 | 交流屏 |  | 12
UPS系统 | 040 | UPS主机 |  | 13 | 通信状态告警
UPS系统 | 041 | UPS蓄电池组 |  | 14
UPS系统 | 042 | UPS设备 |  | 15
UPS系统 | 043 | UPS配电屏 |  | 16
240V直流系统 | 050 | 240V整流设备 |  | 17 | 通信状态告警
240V直流系统 | 051 | 240V蓄电池组 |  | 18
240V直流系统 | 052 | 240V整流模块 |  | 19
240V直流系统 | 053 | 240V监控模块 |  | 20
240V直流系统 | 054 | 240V交流屏 | 增加信号 | 21 | 防雷器空开断开告警
240V直流系统 | 055 | 240V直流屏 |  | 22
48V直流系统 | 060 | 48V整流设备 | 增加模块数量信号 | 23 | 通信状态告警
48V直流系统 | 061 | 48V蓄电池组 |  | 24
48V直流系统 | 062 | 48V整流模块 |  | 25
48V直流系统 | 063 | 48V监控模块 |  | 26
48V直流系统 | 064 | 48V交流屏 |  | 27
48V直流系统 | 065 | 48V直流屏 |  | 28
中央空调系统 | 070 | 中央空调主机 |  | 29
中央空调系统 | 071 | 水泵 |  | 30
中央空调系统 | 072 | 冷却塔 |  | 31
中央空调系统 | 073 | 配电屏 |  | 32
中央空调系统 | 074 | 水箱 |  | 33
中央空调系统 | 075 | 储冷罐 |  | 34
中央空调系统 | 076 | 蝶阀 |  | 35
机房空调系统 | 080 | 精密空调 |  | 36
机房空调系统 | 081 | 湿度控制设备 |  | 37
机房空调系统 | 082 | 普通空调 |  | 38
动环监控系统 | 090 | 采集设备 |  | 39
动环监控系统 | 091 | 被控设备 |  | 40
动环监控系统 | 092 | 网络设备 |  | 41
防雷接地系统 | 100 | 防雷设备 |  | 42
机房配电系统 | 110 | 交流列柜 | 别名：交流列柜设备 | 43 | 通信状态告警
机房配电系统 | 111 | 直流列柜 | 别名：直流列柜设备 | 44 | 通信状态告警
机房系统 | 120 | 环境监测设备 | 含温湿度和水浸；机房温度方案配置3提高了告警级别 | 45 | 通信状态告警
机房系统 | 121 | 消防安防监测设备 | 含MDF告警 | 46 | 通信状态告警
中央空调系统 | 077 | 热交换器 |  | 47
防雷接地系统 | 101 | 接地设备 |  | 48