- CSCP-CU6300 通信协议

- V1.0

本协议参照中国邮电电信总局文件《通信局（站）电源、空调及环境集中监控管理系统第三部分：前端智能设备通信协议》拟订，适用于CU6300控制模块CSCP通信口。

# 协议说明

## 通信方式

在局站内的监控系统为分布式结构。局站监控单元（ＳＵ）与设备监控模块（ＳＭ）的通信为主从方式，监控单元为上位机，监控模块为下位机。ＳＵ呼叫ＳＭ并下发命令，ＳＭ收到命令后返回响应信息。ＳＵ在500ms内接收不到ＳＭ响应或接收响应信息错误，则认为本次通信过程失败。

设备监控模块通过ＭＯＤＥＭ拨号方式直接与监控中心相连时，通信方式同上，发生紧急告警，设备监控模块有主动拨号上报功能。

## 信息类型及协议的基本格式

### 信息分型

信息分两种类型：

（１）由ＳＵ发出到ＳＭ的命令信息（简称命令信息）；

（２）由ＳＭ返回到ＳＵ的响应信息（简称响应信息）。

### 协议的基本格式

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | CID1 | CID2 | LENGTH | INFO | CHKSUM | EOI |

基本格式的主借鉴表1·2·1、表1·2·2。

- 表1·2·1

| 序号 | 符号 | 表 示 意 义 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | SOI | 起始位标志 | （7EH） |
| 2 | VER | 通信协议版本号 |  |
| 3 | ADR | 设备地址描述（1-254，0、255保留） |  |
| 4 | CID2 | 控制标识码（设备类型描述） |  |
| 5 | CID2 | 命令信息：控制标识码（数据或动作类型描述） 响应信息：返回码RTN（见返回码表1·2·2） |  |
| 6 | LENGTH | INFO字节长度（包括LENID和LCHKSUM），数据格式见1·3 |  |
| 7 | INFO | 命令信息：控制数据信息COMMANDINFO 应答信息：应答数据信息DATAINFO |  |
| 8 | CHKSUM | 校验和码，数据格式见1·3 |  |
| 9 | EOI | 结束码 | CR（0DH） |

说明：COMMANDINFO由以下控制命令码组成：

- COMMAND GROUP（１字节）：表示同一类型设备的不同组号；

COMMAND ID（１字节）：表示同一类型设备相同组内的不同监控点；

- COMMAND TYPE（１字节）：表示不同的遥控命令或历史数据传输中的不同控制命令；

COMMAND TIME（１字节）：标示时间字段。

DATA INFO由以下应答码组成：

DATAI：含有整型数的应答信息；

DATAF：含有浮点数的应答信息；

RUNSTATE：设备的运行状态；

WARNSTATE：设备的告警状态；

DATAFLAG：标示字节；

DATATIME：时间字段。

表1·2·2　返回码RTN

| 序号 | RTN值(HEX) | 表示意义 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 00H | 正常 |  |
| 2 | 01H | VER错 |  |
| 3 | 02H | CHKSUM错 |  |
| 4 | 03H | LCHKSUM错 |  |
| 5 | 04H | CID2无效 |  |
| 6 | 05H | 命令格式错 |  |
| 7 | 06H | 无效数据 |  |
| 8 | E0H | CID1无效 | 用户自定义 |
| 9 | E1H | 查询数据时，当前数据不可靠 | 用户自定义 |
| 10 | E2H | 传送设置命令时，当前数据不可靠，拒绝发送命令 | 用户自定义 |

## 数据结构

### 基本数据格式

在1·２基本格式中的各项除SOI和EOI是以十六进制解释(SOI=7EH，EOI=0DH)，十六进制传输外，其余各项都是以十六进制解释，以十六进制－ASCII码的方式传输，每个字节用两个ASCII码表示，即高四位一个ASCII码表示，低四位用一个ASCII码表示．例：

CID2=4BH,传送时顺序发送34H和42H 两个字节。

- 因此，上表以及以下各表中“字节数”是指“解释字节数”，除SOI和EOI外，实际传输字节数为乘以2。

### LENGTH数据格式

数据格式如下表所示：

| 高字节 |  |  |  |  |  |  |  | 低字节 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校验码LCHKSUM |  |  |  | 长度标示码LENID（表示INFO的传送中ASCII码字节数） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D15 | D14 | D13 | D12 | D11 | D10 | D9 | D8 | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |

LENGTH 共２个字节，由LENID和LCHKSUM组成，LENID表示INFO项的ASCII码字节数，当LENID=0时，INFO为空，即无该项。LENGTH传输中先传高字节，再传低字节，分四个ASCII码传送。

校验码的计算：D11D10D9D8+D7D6D5D4+D3D2D1D0，求和后模16余数去反加１。

例：

INFO项的ASCII码字节数为18，即LENID=0000 0001 0010B。

D11D10D9D8+D7D6D5D4+D3D2D1D0=0000B+0001B+0010B=0011B，模16余数为0011B，0011B取反加１就是1101B，即LCHKSUM为1101B

可得：LENGTH为1101 0000 0010B，即D012H。

### CHKSUM数据格式

CHKSUM的计算是除SOI、EOI和CHKSUM外，其他字符按ASCII码值累加求和，所得结果模65536余数取反加１。

例：

收到或发送的字符序列是：“～1203400456ABCDFEFC72CR”（“～”为SOI，“CR”为EOI），这最后五个字符 “FC72CR”中的FC72是CHKSUM，计算方法是：

‘1’+‘2’+‘0’+…+‘A’+‘B’+…+‘F’+‘E’=31H+32H+30H+…+41H+42H+…+46H+45H=038EH

其中‘1’表示1的ASCII码值，‘E’表示E的ASCII码值，038EH模65536余数是038EH，038EH取反加１就是FC72H。

### INFO数据格式

#### 浮点数格式

浮点数格式与IEEE-754标准（32）有关，长度32位。四个字节的浮点数据传送顺序为先低字节后高字节，即传送顺序为：先低字节D7～D0，接着D15～D8，然后D23～D15，最后高字节D31～D24，最终分成8个ASCII码传送。浮点数格式如下：

| D31 | D30～D23 | D22～D0 |
| --- | --- | --- |
| 浮点数符号为 | 阶码 | 尾数 |

浮点数的数值=（（-1）↑（符号位））×1.尾数×2↑（阶码-127）

#### 整型数（INTEGER，2BYTE）

有符号整型数    -32768 ～ +32767

无符号整型数     0     ～ +65535

两个字节的整型数据传送顺序为先高字节后低字节。

#### 无符号字符型（CHAR，1BYTE，0-255）

#### 日期时间格式

| 年 | （1-9999） | INTEGER | （无符号整型2BYTE，十六进制） |
| --- | --- | --- | --- |
| 月 | （1-12） | CHAR | （字符型１BYTE，十六进制） |
| 日 | （1-31） | CHAR | （字符型１BYTE，十六进制） |
| 时 | （0-23） | CHAR | （字符型１BYTE，十六进制） |
| 分 | （0-59） | CHAR | （字符型１BYTE，十六进制） |
| 秒 | （0-59） | CHAR | （字符型１BYTE，十六进制） |

# 编码表

## 编码分配及分类

- CID1、CID2编码分配及分类表见表2·１·１和表2·１·２。

表2·１·１　设备类型编码分类表（CID1）

| 序号 | 内容 | CID1 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 进线柜（高压配电设备） | 20H |  |
| 2 | 出线柜（高压配电设备） | 21H |  |
| 3 | 母联柜（高压配电设备） | 22H |  |
| 4 | 直流操作电源柜（高压配电设备） | 23H |  |
| 5 | 进线柜（低压配电设备） | 24H |  |
| 6 | 配电柜（低压配电设备） | 25H |  |
| 7 | 稳压器（低压配电设备） | 26H |  |
| 8 | 预留 | 27H |  |
| 9 | 柴油发电机组 | 28H |  |
| 10 | 燃气发电机组 | 29H |  |
| 11 | 不间断电源（UPS） | 2AH |  |
| 12 | 逆变器 | 2BH |  |
| 13 | 预留 | 2CH～3FH |  |
| 14 | 开关电源系统（交流配电） | 40H |  |
| 15 | 开关电源系统（整流器） | 41H |  |
| 16 | 开关电源系统（直流配电） | 42H |  |
| 17 | 太阳能供电设备 | 43H |  |
| 18 | 直流-直流变换器 | 44H |  |
| 19 | 风力发电设备 | 45H |  |
| 20 | 蓄电池监测装置 | 46H |  |
| 21 | 预留 | 47H～5FH |  |
| 22 | 分散空调 | 60H |  |
| 23 | 集中空调设备（冷却系统） | 61H |  |
| 24 | 集中空调设备（空调系统） | 62H |  |
| 25 | 集中空调设备（配电系统） | 63H |  |
| 26 | 预留 | 64H～7FH |  |
| 27 | 环境 | 80H |  |
| 28 | 预留 | 81H～8FH |  |
| 29 | 通用采集器 | 90H |  |
| 30 | 预留 | 91H～CFH |  |
| 31 | 用户自定义 | D0H～FFH |  |

表2·１·２命令信息编码分类表（CID2）

| 序号 | 内容 | CID2 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 获取模拟量量化后数据（浮点数） | 41H |  |
| 2 | 获取模拟量量化后数据（定点数） | 42H |  |
| 3 | 获取开关输入状态 | 43H |  |
| 4 | 获取告警状态 | 44H |  |
| 5 | 遥控 | 45H |  |
| 6 | 获取系统参数（浮点数） | 46H |  |
| 7 | 获取系统参数（定点数） | 47H |  |
| 8 | 设定系统参数（浮点数） | 48H |  |
| 9 | 设定系统参数（定点数） | 49H |  |
| 10 | 获取系统历史数据（浮点数）* | 4AH | 含开关量 |
| 11 | 获取系统历史数据（定点数）* | 4BH | 含开关量 |
| 12 | 获取历史告警* | 4CH |  |
| 13 | 获取监测模块时间* | 4DH |  |
| 14 | 设定监测模块时间* | 4EH |  |
| 15 | 获取通信协议版本号 | 4FH |  |
| 16 | 获取设备地址 | 50H |  |
| 17 | 获取设备（监测模块）厂家信息 | 51H |  |
| 18 | 用户自定义 | 80H～EFH |  |

注：加*号的命令表示是可选的命令，监控模块（SM）可以不具备此功能，如果具备此功能，按照本协议执行。（下文中出现*号的地方，含义如上所述，下文不再详述。）

## 开关电源系统

开关电源系统编码见表2·2·1

表2·2·1开关电源系统编码表

| 序号 | 内容 | CID1 | CID2 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 获取模拟量量化后数据(浮点数) | 40H 41H 42H | 41H |  |
| 2 | 获取模拟量量化后数据(定点数) | 40H 41H 42H | 42H |  |
| 3 | 获取开关输入状态 | 40H 41H | 43H |  |
| 4 | 获取告警状态 | 40H 41H 42H | 44H |  |
| 5 | 遥控 | 41H | 45H |  |
| 6 | 获取系统参数(浮点数) | 40H 42H | 46H |  |
| 7 | 获取系统参数(定点数) | 40H 42H | 47H |  |
| 8 | 设定系统参数(浮点数) | 40H 42H | 48H |  |
| 9 | 设定系统参数(定点数) | 40H 42H | 49H |  |
| 10 | 获取系统历史数据(浮点数)* | 40H 41H 42H | 4AH | 含开关量 |
| 11 | 获取系统历史数据(定点数)* | 40H 41H 42H | 4BH | 含开关量 |
| 12 | 获取历史告警* | 40H 41H 42H | 4CH |  |
| 13 | 获取监测模块时间* | 40H 41H 42H | 4DH |  |
| 14 | 设定监测模块时间* | 40H 41H 42H | 4EH |  |
| 15 | 获取通行协议版本号 | 40H 41H 42H | 4FH |  |
| 16 | 获取设备地址 | 40H 41H 42H | 50H |  |
| 17 | 获取设备(监测模块)厂家信息 | 40H 41H 42H | 51H |  |
| 18 | 用户自定义 | 40H 41H 42H | E0H～EFH |  |

## 电池监测

电池监测装置编码见表2·3·1。

表2·3·1电池监测装置编码表

| 序号 | 内 容 | CID1 | CID2 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 获取模拟量量化后数据（浮点数） | 46H | 41H |  |
| 2 | 获取模拟量量化后数据（定点数） | 46H | 42H |  |
| 3 | 获取告警状态 | 46H | 44H |  |
| 4 | 获取系统参数（浮点数） | 46H | 46H |  |
| 5 | 获取系统参数（定点数） | 46H | 47H |  |
| 6 | 设定系统参数（浮点数） | 46H | 48H |  |
| 7 | 设定系统参数（定点数） | 46H | 49H |  |
| 8 | 获取系统历史数据（浮点数） | 46H | 4AH | 含开关量 |
| 9 | 获取系统历史数据（定点数） | 46H | 4BH | 含开关量 |
| 10 | 获取历史告警 | 46H | 4CH |  |
| 11 | 获取监测模块时间 | 46H | 4DH |  |
| 12 | 设定监测模块时间 | 46H | 4EH |  |
| 13 | 获取通信协议版本号 | 46H | 4FH |  |
| 14 | 获取设备地址 | 46H | 50H |  |
| 15 | 获取设备（监测模块）厂家信息 | 46H | 51H |  |
| 16 | 用户自定义 | 46H | 80H～EFH |  |

# 交流配电系统

## 获取系统模拟量量化数据(定点数)

命令信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 40H | 42H | LENGTH |  | CHKSUM | EOI |

注:LENID=02H，COMMANDINFO由COMMAND GROUP组成。CU6300只支持一个交流屏, COMMAND GROUP=01H，对于一个交流屏时，获取交流屏遥测数据；COMMAND GROUP=FFH，获取全部交流配电系统遥测数据。

响应信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 40H | RTN | LENGTH | DATAINFO | CHKSUM | EOI |

注：DATAINFO由DATAFLAG和DATAF组成，DATAF为交流配电系统的遥测内容。

COMMAND GROUP=FFH，遥测内容见表3.1.1；

COMMAND GROUP=01H，遥测内容见表3.1.2。

表3.1.1 交流配电系统遥测量内容及传送顺序

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 交流屏数量M（1字节） |
| 2 | 第1屏交流配电系统遥测数据 |
| 3 | 第2屏交流配电系统遥测数据 |
| ... | ... |
| M+1 | 第M屏交流配电系统遥测数据 |

注: CU6300只支持一个交流屏,M=1。

表3.1.2

| 序号 | 内容 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 本屏交流配电系统数量M=1 |  |
| 2 | 交流配电系统遥测数据 |  |
| 3 | 交流屏输出电流A | 1A |
| 4 | 交流屏输出电流B | 1A |
| 5 | 交流屏输出电流C | 1A |

交流配电系统遥测数据内容及传送顺序见表3.1.3。

表3.1.3

| 序号 | 内容 | DATAI字节 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 输入线/相电压AB/A | 2 | 1V |
| 2 | 输入线/相电压BC/B | 2 | 1V |
| 3 | 输入线/相电压CA/C | 2 | 1V |
| 4 | 输入频率f | 2 | 0.1Hz |
| 5 | 用户自定义遥测数量p=1 | 1 |  |
| 6 | 环境温度 | 2 | 1℃ |

## 获取告警状态

命令信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 40H | 44H | LENGTH |  | CHKSUM | EOI |

注:LENID=02H。COMMANDINFO由COMMAND GROUP组成。CU6300只支持一个交流屏, COMMAND GROUP=01H，对于一个交流屏时，获取交流屏运行状态。

响应信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 40H | RTN | LENGTH | DATAINFO | CHKSUM | EOI |

注:DATAINFO由DATAFLAG和WARNSTATE组成，WARNSTATE为告警状态。

本屏交流配电系统告警数据内容见表3.2.2。

表3.2.2一屏交流配电系统告警内容及传送顺序

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 本屏交流配电系统数量M |
| 2 | 第1路交流配电系统告警内容 |
| ... | ... |
| M+1 | 第M路交流配电系统告警内容 |
| M+2 | 输出电流A |
| M+3 | 输出电流B |
| M+4 | 输出电流C |

注: CU6300只支持一个交流屏,M=1。

一路交流配电系统告警内容见表1.3.3。

表1.3.3一路交流配电系统告警内容及传送顺序

| 序号 | 内 容 | 字节 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 输入线/相电压AB/A | 1 |
| 2 | 输入线/相电压BC/B | 1 |
| 3 | 输入线/相电压CA/C | 1 |
| 4 | 频率 | 1 |
| 5 | 检测熔丝/开关数量m=0 | 1 |
| 6 | 用户自定义告警数量p=3 | 1 |
| 8 | 交流电压故障 | 1 |
| 9 | 环境温度 | 1 |
| 10 | 避雷器 | 1 |

告警字节描述:   00H：正常                01H：低于下限

02H：高于上限            03H：缺相

04H：熔丝断              05H：开关断开

E0H～EFH：用户自定义     F0H：其他故障

## 获取参数(定点数)

命令信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 40H | 47H | LENGTH |  | CHKSUM | EOI |

注:LENID=00H。

响应信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 40H | RTN | LENGTH | DATAINFO | CHKSUM | EOI |

注:DATAINFO由DATAINI成，见表3.3.1。

表3.3.1交流屏参数及传送顺序

| 序号 | 内 容 | DATAI | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交流输入线/相电压上限 | 2 | 1V |
| 2 | 交流输入线/相电压下限 | 2 | 1V |
| 3 | 交流输出电流上限 | 2 |  |
| 4 | 频率上限 | 2 | 0.1Hz |
| 5 | 频率下限 | 2 | 0.1Hz |
| 6 | 用户自定义参数数量p=1 | 1 |  |
| 7 | 环境温度上限 | 2 | 1℃ |

## 设定参数(定点数)

命令信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 40H | 49H | LENGTH | COMMAND INFO | CHKSUM | EOI |

注:LENID=06H，COMMAND INFO由COMMAND TYPE和COMMAND DATAI组成，见表3.4.1。

表3.4.1交流屏参数类型表

| 序号 | 内容 | COMMAND TYPE |
| --- | --- | --- |
| 1 | 交流输入线/相电压上限 | 80H |
| 2 | 交流输入线/相电压下限 | 81H |
| 3 | 交流输出电流上限 | 82H |
| 4 | 频率上限 | 83H |
| 5 | 频率下限 | 84H |
| 6 | 环境温度上限 | 90H |

响应信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 40H | RTN | LENGTH |  | CHKSUM | EOI |

注:LEND=00H。

# 整流器系统

## 获取系统模拟量量化数据(定点数)

命令信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 41H | 42H | LENGTH |  | CHKSUM | EOI |

注:LENID=00H。

响应信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 41H | RTN | LENGTH | DATAINFO | CHKSUM | EOI |

注:DATAINFO由DATAFLAG和DATAF组成，DATAI为整流配电系统遥测内容,见表2.1.1。

表4.1.1整流配电平遥测内容及传送顺序

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 整流器输出电压（4字节） |
| 2 | 监控的模块数量M（1字节） |
| 3 | 模块1遥测内容 |
| … | … |
| M+2 | 模块M遥测内容 |

一个模块的遥测内容见表4.1.2。

表4.1.2 整流模块遥测内容及传送顺序

| 序号 | 内 容 | DATAI字节 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单个整流模块输出电流 | 2 | 1A |
| 2 | 用户自定义遥测数量p=1 | 1 |  |
| 3 | 单个散热器温度 | 2 | 1℃ |

## 获取系统开关输入状态

命令信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 41H | 43H | LENGTH |  | CHKSUM | EOI |

注:LENID=00H。

响应信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 41H | RTN | LENGTH | DATAINFO | CHKSUM | EOI |

注:DATAINFO由DATAFLAG和RUNSTATE组成，RUNSTATE为整流模块状态,如表4.2.1。

表4.2.1整流配电系统模块运行状态及传送顺序

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 监测整流模块数量M |
| 2 | 模块1运行状态内容 |
| 3 | 模块2运行状态内容 |
| … | … |
| M+1 | 模块M运行状态内容 |

备注：由于开关输入状态均显示的是所以模块的共同状态，所以M=1。

一整流模块运行状态见表4.2.2。

表4.2.2整流模块运行状态内容及传送顺序

| 序号 | 内 容 | 字节 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 开机/关机 | 1 |
| 2 | 限流/不限流 | 1 |
| 3 | 浮充/均充/测试 | 1 |
| 4 | 用户自定义运行状态数量p=1 | 1 |
| 5 | 上次电池放电测试结果 | 1 |

状态字节描述:  开机/关机        00H:开机     01H:关机

限流/不限流      00H:限流     01H:不限流

浮充/均充/测试   00H:浮充   01H:均充   02H: 放电   03H：测试

80H ～ EFH:用户自定义

上次电池放电测试结果自定义:

90H:失败           91H:通过            92H:无效

93H:负载过低退出   94H:系统过载退出    95H:整流模块失控退出

96H:被用户手动退出 97H:测试中AC无退出 98H:电池电压过低退出

99H:电池电流传感器失效退出

## 获取告警状态

命令信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 41H | 44H | LENGTH |  | CHKSUM | EOI |

注:LENID=00H。

响应信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 41H | RTN | LENGTH | DATAINFO | CHKSUM | EOI |

注:DATAINFO由DATAFLAG和WARNSTATE组成，WARNSTATE为告警状态，如表4.3.1。

表4.3.1整流配电系统告警内容及传送顺序

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 检测整流模块数量M（1字节） |
| 2 | 模块1告警内容 |
| 3 | 模块2告警内容 |
| ... | ... |
| M+1 | 模块M告警内容 |

备注：由于开关输入状态均显示的是所以模块的共同状态，所以M=1。

一整流模块告警内容见表4.3.2。

表4.3.2整流模块告警内容及传送顺序

| 序号 | 内 容 | 字节 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 整流模块故障 | 1 |
| 2 | 用户自定义运行状态数量p=3 | 1 |
| 3 | 整流模块紧急告警 | 1 |
| 4 | 整流模块通讯故障告警 | 1 |
| 5 | 整流模块过压关闭告警 | 1 |

告警字节描述:   00H:正常        01H:故障

8OH～EFH:用户自定义

## 遥控

命令信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 41H | 45H | LENGTH | COMMAND INFO | CHKSUM | EOI |

注:LENID=04H，COMMAND INFO由COMMAND TYPE与COMMAND ID组成。

COMMAND TYPE=10H 均充 (COMMAND ID无效) ；

COMMAND TYPE=1FH 浮充 (COMMAND ID无效) ；

COMMAND TYPE=11H 测电池 (COMMAND ID无效) ；

COMMAND TYPE=20H 开系统 (COMMAND ID无效) ；

COMMAND TYPE=2FH 关系统 (COMMAND ID无效) ；

COMMAND TYPE=90H 整流模块过压关闭复位 (COMMAND ID无效) ；

COMMAND TYPE=9FH 电池放电测试告警复位 (COMMAND ID无效) ；

COMMAND TYPE=91H 停止测电池 (COMMAND ID无效) ；

COMMAND ID为整流器模块编号 (01H～FEH，00H与FFH保留)。

响应信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 41H | 4AH | LENGTH |  | CHKSUM | EOI |

注:LENID=00H。

# 直流配电系统

## 获取系统模拟量量化数据(定点数)

命令信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 42H | 42H | LENGTH |  | CHKSUM | EOI |

注：LENID=02H，COMMANDINFO由COMMAND GROUP组成。

COMMAND GROUP=01H  对于多个直流屏时，获取第一屏遥测数据；对于一个直流屏时，获取直流屏遥测数据；

COMMAND GROUP=02H  对于多个直流屏时，获取第二屏遥测数据；

……                          ……

COMMAND GROUP=nnH  对于多个直流屏时，获取第nn（十六进制）屏遥测数据；

COMMAND GROUP=FFH  对于多个直流屏时，获取全部交流配电系统遥测数据。

响应信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 42H | RTN | LENGTH | DATAINFO | CHKSUM | EOI |

注：DATAINFO由DATAFLAG和DATAI组成，为直流配电系统遥测内容；

COMMAND GROUP=FFH，遥测内容见表3.1.1.；

COMMAND GROUP=01HnnH，遥测内容见表3.1.2。

表3.1.1直流配电平遥测内容及传送顺序

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 直流屏数量M（1字节） |
| 2 | 第1屏直流配电系统遥测数据 |
| … | … |
| M+1 | 第M屏直流配电系统遥测数据 |

本屏直流配电系统遥测内容见表3.1.2。

表3.1.2 一屏直流配电系统遥测数据内容及传送顺序

| 序号 | 内 容 | DATAI字节 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 直流输出电压 | 2 | 0.1V |
| 2 | 总负载电流 | 2 | 1A |
| 3 | 监测蓄电池电流路数M | 1 |  |
| 4 | 第一路蓄电池组充、放电电流 | 2 | 1A |
| ... | ... | ... | ... |
| M+2 | 第M路蓄电池组充放电电流 | 2 | 1A |
| M+3 | 监测直流分路数量N | 1 |  |
| M+4 | 分路1电流 | 2 | 1A |
| M+5 | 分路2电流 | 2 | 1A |
| … | … | … | … |
| M+N+3 | 分路N电流 | 2 | 1A |
| M+N+4 | 用户自定义遥测数量p=6 | 1 |  |
| M+N+5 | 电池温度 | 2 | 1℃ |
| M+N+6 | 上次电池放电测试结束电压 | 2 | 0.1V |
| M+N+7 | 上次电池放电测试总时间 | 2 | 1分钟 |
| M+N+8 | 上次电池放电测试结束时间－天 | 2 |  |
| M+N+9 | 上次电池放电测试结束时间－月 | 2 |  |
| M+N+10 | 上次电池放电测试结束时间－年 | 2 |  |

## 获取告警状态

命令信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 42H | 44H | LENGTH |  | CHKSUM | EOI |

注：LENID=02H，COMMANDINFO由COMMAND GROUP组成。

COMMAND GROUP=01H  对于多个直流屏时，获取第一屏告警数据；对于一个直流屏时，获取直流屏告警数据；

COMMAND GROUP=02H  对于多个直流屏时，获取第二屏告警数据；

……                          ……

COMMAND GROUP=nnH  对于多个直流屏时，获取第nn（十六进制）屏告警数据；

COMMAND GROUP=FFH  对于多个直流屏时，获取全部交流配电系统告警数据。

响应信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 42H | RTN | LENGTH | DATAINFO | CHKSUM | EOI |

注：DATAINFO由DATAFLAG和WARNSTATE组成，为直流屏告警内容，

COMMAND GROUP=FFH，遥测内容见表5.2.1；

COMMAND GROUP=01HnnH，遥测内容见表5.2.2。

表5.2.1直流配电系统告警内容及传送顺序

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 直流屏数量M（1字节） |
| 2 | 第1屏直流配电系统告警内容 |
| … | … |
| M+1 | 第M屏直流配电系统告警内容 |

一屏直流配电系统告警内容见表5.2.2。

表5.2.2直流屏告警内容及传送顺序

| 序号 | 内 容 | 字节 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 直流电压（过高、过低） | 1 |
| 2 | 监测直流熔丝/开关数量m=2 | 1 |
| 3 | 负载熔丝断告警/开关1 | 1 |
| 4 | 电池熔丝断告警/开关2 | 1 |
| 5 | 用户自定义告警数量p=10 | 1 |
| 6 | 负载1切断告警 | 1 |
| 7 | 负载2切断告警 | 1 |
| 8 | 电池脱离开关打开告警 | 1 |
| 9 | 电池温度传感器失效告警 | 1 |
| 10 | 电池温度过高 | 1 |
| 11 | 放电电流不平衡 | 1 |
| 12 | 单体电池电压（过高、过低） | 1 |
| 13 | 电池放电告警 | 1 |
| 14 | 电池放电电压过低告警 | 1 |
| 15 | 电池放电测试失败告警 | 1 |

告警字节描述：00H：正常                   01H：低于下限

02H：高于上限               03H：熔丝断

04H：开关打开               80H～EFH：用户自定义

F0H：故障

## 获取参数(定点数)

命令信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 42H | 47H | LENGTH |  | CHKSUM | EOI |

注:LENID=00H。

响应信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 42H | RTN | LENGTH | DATAINFO | CHKSUM | EOI |

注:DATAINFO由DATAI组成，为直流配电系统参数内容,如表3.3.1。

表等5.3.1直流配电系统参数及传送顺序

| 序号 | 内 容 | DATAI字节 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 直流电压上限 | 2 | 0.1V |
| 2 | 直流电压下限 | 2 | 0.1V |
| 3 | 用户自定义参数数量p=8 | 1 |  |
| 4 | 浮充电压 | 2 | 0.1V |
| 5 | 均充电压 | 2 | 0.1V |
| 6 | 电池放电测试告警值 | 2 | 0.1V |
| 7 | 电池放电测试周期 | 2 | 1分钟 |
| 8 | 电池放电测试时长 | 2 | 1分钟 |
| 9 | 电池放电测试中止电压 | 2 | 0.1V |
| 10 | 电池放电测试电流 | 2 | 1A |
| 11 | 电池放电测试中止电池容量 | 2 | 1Ah |

## 设定参数（定点数）

表5.4.1 命令信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 42H | 49H | LENGTH | COMMAND INFO | CHKSUM | EOI |

注:LENID=06H，COMMAND INFO由COMMAND TYPE和DATAI组成，见表5.4.2。

表5.4.2 直流配电系统参数类型表

| 序号 | 内 容 | COMMAND TYPE |
| --- | --- | --- |
| 1 | 直流电压上限 | 80H |
| 2 | 直流电压下限 | 81H |
| 3 | 浮充电压 | 90H |
| 4 | 均充电压 | 91H |
| 5 | 电池放电测试告警值 | 92H |
| 6 | 电池放电测试周期 | 93H |
| 7 | 电池放电测试时长 | 94H |
| 8 | 电池放电测试中止电压 | 95H |
| 9 | 电池放电测试电流 | 96H |
| 10 | 电池放电测试中止电池容量 | 97H |

表5.4.3 响应信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 42H | RTN | LENGTH |  | CHKSUM | EOI |

注:LENID=00H。

# 蓄电池检测装置通信协议

蓄电池监测仪应能单独上送每组蓄电池监测数据及一次上送全部监测数据。

采用定点数时数据类型如下：

表6.1 定点数时数据类型

| 序号 | 遥测内容 | 数据类型 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 蓄电池单体电压 | 有符号整型 |
| 2 | 标示电池温度 | 有符号整型 |
| 3 | 蓄电池组总电压 | 无符号整型 |
| 4 | 蓄电池充、放电电流 | 有符号整型（充电为正） |
| 5 | 安时量 | 无符号整型 |

## 获取模拟量量化后数据（定点数）

表6.1.1 命令信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 46H | 42H | LENGTH | COMMAND INFO | CHKSUM | EOI |

注：LENID=02H，COMMAND INFO由COMMAND GROUP组成。

COMMAND GROUP=FFH	获取电池监测仪所有电池组遥测数据；

COMMAND GROUP=01H	获取电池监测仪第一组电池遥测数据；

COMMAND GROUP=02H	获取电池监测仪第二组电池遥测数据；

......                             ......

COMMAND GROUP=nnH	获取电池监测仪第nn（十六进制）组电池遥测数据。

表6.1.2 应答信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 46H | RTN | LENGTH | DATAINFO | CHKSUM | EOI |

注：DATAINFO由DATAFLAG和DATAI组成，DATAI为蓄电池监测仪遥测内容。

COMMAND GROUP=FFH时，DATAI内容如表6.1.3；

COMMAND GROUP=01HnnH时，DATAI内容如表6.1.4。

表6.1.3 蓄电池遥测量内容及传送顺序

| 序号 | 内 容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 监测蓄电池组数M | 1字节 |
| 2 | 第1组蓄电池遥测数据 |  |
| 3 | 第2组蓄电池遥测数据 |  |
| ... | ... |  |
| M+1 | 第M组蓄电池遥测数据 |  |

一组蓄电池遥测量数据如表6.1.4。

表6.1.4 一组蓄电池的遥测量内容及传送顺序

| 序号 | 内 容 | DATAI字节 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 蓄电池数量m（0～255只） | 1 |  |
| 2 | 蓄电池单体电压1 | 2 | 0.01V |
| 3 | 蓄电池单体电压2 | 2 | 0.01V |
| ... | ... | ... | ... |
| m+1 | 蓄电池单体电压m | 2 | 0.01V |
| m+2 | 标示温度数量n=0 | 1 |  |
| m+3 | 蓄电池组充、放电电流 | 2 | 1A |
| m+4 | 蓄电池组总电压 | 2 | 0.1V |
| m+5 | 蓄电池安时量 | 2 | 1Ah |
| m+6 | 用户自定义遥测内容数量p=1 | 1 |  |
| m+7 | 放电测试后电池组安时量 | 2 | 1Ah |

## 获取系统参数（定点数）

表6.2.1 命令信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 46H | 47H | LENGTH | COMMAND INFO | CHKSUM | EOI |

注:LENID=02H，COMMAND INFO由COMMAND GROUP组成。由于6300系统只显示电池监测仪的所有共同参数，所以  COMMAND GROUP=01H，显示电池检测仪的参数；

COMMAND GROUP=02H～FFH，保留。

表6.2.2 响应信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 46H | RTN | LENGTH | DATAINFO | CHKSUM | EOI |

注：DATAINFO由DATAI组成，为蓄电池监测仪参数。

COMMAND GROUP=01H时，DATAI内容如表6.2.3。

表6.2.3蓄电池的参数内容及传送顺序

| 序号 | 内 容 | DATAI字节 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单体电压上限 | 2 | 0.01V |
| 2 | 单体电压下限 | 2 | 0.01V |
| 3 | 温度上限 | 2 | 1℃ |
| 4 | 温度下限 | 2 | 1℃ |
| 5 | 充电电流上限 | 2 | 1A |
| 6 | 总电压上限 | 2 |  |
| 7 | 总电压下限 | 2 |  |
| 8 | 用户自定义参数数量p | 1 |  |
| 9 | 用户自定义参数字节 | p2 |  |

## 设定系统参数（定点数）

表6.3.1 命令信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 46H | 49H | LENGTH | COMMAND INFO | CHKSUM | EOI |

注：LENID=08H，COMMAND INFO为4字节，由COMMAND GROUP，COMMAND TYPE和COMMAND DATAI组成。由于6300系统只显示电池监测仪的所有共同参数，所以COMMAND GROUP=01H，显示电池检测仪的参数，COMMAND GROUP=02H～FFH，保留。

COMMAND TYPE如表6.3.2。

表6.3.2 设定参数类型表

| 序号 | 内 容 | COMMAND TYPE |
| --- | --- | --- |
| 1 | 单体电压上限 | 80H |
| 2 | 单体电压下限 | 81H |
| 3 | 温度上限 | 82H |
| 4 | 温度下限 | 83H |
| 5 | 充电电流上限 | 84H |
| 6 | 总电压上限 | 85H |
| 7 | 总电压下限 | 86H |
| 8 | 用户自定义参数 | 80H～EFH |

表6.3.3 响应信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 46H | RTN | LENGTH |  | CHKSUM | EOI |

注:LENID=00H。

# 通用命令内容

## 获取监测模块时间

命令信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | CID1 | 4DH | LENGTH |  | CHKSUM | EOI |

注:LEND=00H。

响应信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | CID1 | RTN | LENGTH | DATAINFO | CHKSUM | EOI |

注:LENID=0EH，DATAINFO由DATATIME组成,内容如表7.1.1。

表7.1.1时间内容及传送顺序

命令信息

| 序号 | 名称 | 范围 | 字节 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 年 | 1-9999 | 2 |
| 2 | 月 | 1-12 | 1 |
| 3 | 日 | 1-31 | 1 |
| 4 | 时 | 0-23 | 1 |
| 5 | 分 | 0-59 | 1 |
| 6 | 秒 | 0-59 | 1 |

## 设定时间命令

命令信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | CID1 | 4EH | LENGTH | COMMANDINFO | CHKSUM | EOI |

注:LENID=0EH，COMMANDINFO由COMMANDTIME组成，内容如表7.2.1。

表7.2.1时间内容及传送顺序   命令信息

| 序号 | 名称 | 范围 | 字节 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 年 | 1-9999 | 2 |
| 2 | 月 | 1-12 | 1 |
| 3 | 日 | 1-31 | 1 |
| 4 | 时 | 0-23 | 1 |
| 5 | 分 | 0-59 | 1 |
| 6 | 秒 | 0-59 | 1 |

响应信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | CID1 | RTN | LENGTH |  | CHKSUM | EOI |

注:LENID=00H。

## 获取协议版本号

命令信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | CID1 | 4FH | LENGTH |  | CHKSUM | EOI |

注:LENID=00H，VER为任意值。

响应信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | CID1 | RTN | LENGTH |  | CHKSUM | EOI |

注:LENID=00H，SM收到该命令后，不判断收到命令的VER，将协议的版本号填入到响应应信息中的VER字段。

例:当版本号为2·1时，则VER为21H；版本号为5·2时，VER位5CH。

本协议的版本号为2.0。

## 获取设备地址

命令信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | CID1 | 50 | LENGTH |  | CHKSUM | EOI |

注:VER与ADR可以为任意值，SM收到后不判断VER与ADR，对任意值的VER与ADR都响应。此命令只能适用于点到点的通信方式，LENID=00H。

响应信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | CID1 | RTN | LENGTH |  | CHKSUM | EOI |

注:ADR为该SM的地址，LENID=00H。

## 获取设备(监测模块)厂家信息

命令信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | CID1 | 51H | LENGTH |  | CHKSUM | EOI |

注:LENID=00H。

响应信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | CID1 | RTN | LENGTH | DATAINFO | CHKSUM | EOI |

注:LENID=40H，DATAINFO内容见表7.5.1。

表7.5.1

| 序号 | 名称 | 字节 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采集器名称 | 10 |
| 2 | 厂家软件版本 | 2 |
| 3 | 厂家名称 | 20 |

注: 采集器名称和厂家名称均为ASCII码字符；

软件版本为2字节，每个字节均为整型数，例如生产厂家版本号为2.11，则软件版本字段位020BH；

版本号位2.1时，位0201H。