09监控后台

通讯协议（S3P协议）

| 拟制人 Prepared by | 贺海振 | 日期 Date | 2015.02.28 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核人 Reviewed by | 任苗 | 日期 Date |  |
| 批准人 Approved by |  | 日期 Date |  |

更改信息登记表

| 版本 | 更改原因 | 更改说明 | 更改人 | 更改时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 新拟制 |  | 贺海振 | 2015.02.28 |

目录

1、应用范围	４

2、	物理接口	４

2.1、物理接口	４

2.2、字节格式	４

2.3、通信波特率	４

3、通信方式	４

4、信息类型及协议的基本格式	４

4.1、格式类型	４

4.2、信息格式	４

4.2.1、起始标志0x7E	４

4.2.2、从机地址	５

4.2.3、控制字节	５

4.2.4、数据块	６

4.2.5、CRC校验	６

4.2.6、转义	６

5、错误信息及处理	６

5.1、CRC错误	６

5.2、连接错误	７

5.3、应答位错误	７

5.4、从机地址错误	７

5.5、通信超时	７

6、应用层	７

6.1、数据格式	７

6.2、应用命令（主机对从机）	７

6.3、从机应答	８

7、校验方式	８

8、CmdID	１０

9应用示例	１２

# 1、应用范围

本通讯协议适合杭州中恒电气股份有限公司的09系列产品的主监控。

# 物理接口

## 2.1、物理接口

采用RS232串口通信

## 2.2、字节格式

数据位：8

起始位：1

校验位：N(无校验)

停止位：1

## 2.3、通信波特率

可配置波特率，尽可能使用19200。

# 3、通信方式

监控系统为分布式结构。PC机与智能监控模块的通信为主从方式，PC机为主机，各种模块为从机。主机向从机轮询数据，从机一直处于被动状态，只有主机要求从机上报数据，从机才能发送数据。并且主机可以更改从机的数据。

# 4、信息类型及协议的基本格式

## 4.1、格式类型

1位开始位，8位数据位，1位停止位

## 4.2、信息格式

| 起始标志 | 从机地址 | 控制字节 | 数据字节数 | 数据区 | 校验码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0X7E | 0~65535 | CMD | 0~255 | Char[N] | CCITT |
| 1 | 2 | 1 | 1 | N | 2 |

### 4.2.1、起始标志0x7E

0x7E作为起始标志,在其他位置需要进行转义操作。

7E—>7D 5E；7D—>7D 5D

### 4.2.2、从机地址

| 地址 | 分配 |
| --- | --- |
| 0 | 单机通用从机地址，多个从机时不可用 |
| 1~65279 | 从机可设地址，正常使用 |
| 65280~65534 | 广播，总线上某一类设备 |
| 65535 | 广播，总线上所有从机设备 |

### 4.2.3、控制字节

| BIT位 | 名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 7 | 从机 | 主机发送复位，从机应答置位 |
| 6 | 应答 | 主机期望从机应答置位，否则复位 |
| 5 | 序号 | 应用数据的同步，序号与期望不一致时，可能需要重新传送上次数据帧 |
| 4 | 预留 | 忽略不处理，置为0 |
| 3-0 | 控制 | 数据链路控制命令 |

4.2.3.1、数据链路控制命令

| 编码 | 命令 | 方向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | DL_CONNECT | M→S | 连接命令 |
| 1 | DL_DISCONNECT | M→S | 断开连接 |
| 2 | Reserved |  |  |
| 3 | Reserved |  |  |
| 4 | Reserved |  |  |
| 5 | DL_SINGLE | M↔S | 单包数据帧 |
| 6 | DL_ACKNOWLEDGE | S→M | 确认应答 |
| 7 | DL_BUFFER_OVERFLOW | S→M | 缓冲溢出应答 |
| 8 | DL_ERROR | S→M | 错误应答，命令或者数据错 |
| 9 | Reserved |  |  |
| 10 | Reserved |  |  |
| 11 | DL_ADDRESS_ESTABLISH | M→S | 地址安排，主机提供给未连接的从机一个唯一的地址 |
| 12 | DL_ADDRESS_ACKNOWLEDGE | M↔S | 地址应答，握手 |
| 13 | Reserved |  |  |
| 14 | Reserved |  |  |
| 15 | Reserved |  |  |

### 4.2.4、数据块

数据字节数 + 数据内容

数据字节数为0则数据内容空

### 4.2.5、CRC校验

16bit校验码，计算多项式为：1021H

从起始标志字节开始计算

### 4.2.6、转义

7E—>7D 5E；

7D—>7D 5D；

(X)—>7D (X+20H)；X < 20H

# 5、错误信息及处理

## 5.1、CRC错误

数据帧CRC错。

主机接收到CRC错误，重发1或2次后，移除该从机

从机接收到CRC错误，直接忽略该信息帧

## 5.2、连接错误

未定义的数据链路命令，已定义但方向错误的命令，主机接收到DL_ERROR

主机接收到连接错误，与CRC错误相同处理方式

从机接收到连接错误，应答DL_ERROR

## 5.3、应答位错误

主机接收到DL_SINGLE且控制字节应答位为1。

主机接收到应答位错误，与CRC错误相同处理方式

## 5.4、从机地址错误

主机接收到应答信息的从机地址与期望不一致

主机接收到从机地址错误，与CRC错误相同处理方式

## 5.5、通信超时

主机在预期时间内未接收到从机应答。

主机对已连接的从机的通信超时错误处理同CRC错误。

主机对未连接的从机的通信超时错误，不重发继续下一操作

# 6、应用层

## 6.1、数据格式

Byte、char、ASCII、Unicode、Enumeration、Boolean、BCD、Word、Bit fields、Short、Long、time、period、float

## 6.2、应用命令（主机对从机）

|  | bit15 | bit14 | bit13 | bit12 | bit11 | bit10 | bit9 | bit8 | bit7 | bit6 | bit5 | bit4 | bit3 | bit2 | bit1 | bit0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CMD | CT | CmdID |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

CT：	  1表示设置命令，0表示读取命令

CmdID： 0-32767

## 6.3、从机应答

|  | bit7 | bit6 | bit5 | bit4 | bit3 | bit2 | bit1 | bit0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| status | statusbit | SlaveApplicationResponseCode |  |  |  |  |  |  |
| Data[N] | SlaveData |  |  |  |  |  |  |  |

statusbit，从机发生故障告警，希望主机不再按规律轮询而直接读取状态信息时置位，读取后复位。主机不一定需要执行。

SlaveApplicationResponseCode，应答代码 ：

| 0 | SLAVE_OK_R | 正确 |
| --- | --- | --- |
| 1 | SLAVE_FAIL_R | 错误，无法执行 |
| 2 | SLAVE_TOO_LOW_R | 错误，数据值太小 |
| 3 | SLAVE_TOO_HIGH_R | 错误，数据值太大 |
| 4 | SLAVE_INVALID_DATA_R | 错误，数据无效 |
| 5 | SLAVE_INVALID_DATA_ID_R | 错误，数据ID无效 |
| 6 | SLAVE_BUSY_R | 错误，从机忙，不能执行操作 |

# 7、校验方式

CRC校验码

const unsigned short crc_tab[256] = {

0x0000, 0x1021, 0x2042, 0x3063, 0x4084, 0x50A5, 0x60C6, 0x70E7, 0x8108, 0x9129, 0xA14A, 0xB16B, 0xC18C, 0xD1AD, 0xE1CE, 0xF1EF,

0x1231, 0x0210, 0x3273, 0x2252, 0x52B5, 0x4294, 0x72F7, 0x62D6, 0x9339, 0x8318, 0xB37B, 0xA35A, 0xD3BD, 0xC39C, 0xF3FF, 0xE3DE,

0x2462, 0x3443, 0x0420, 0x1401, 0x64E6, 0x74C7, 0x44A4, 0x5485, 0xA56A, 0xB54B, 0x8528, 0x9509, 0xE5EE, 0xF5CF, 0xC5AC, 0xD58D,

0x3653, 0x2672, 0x1611, 0x0630, 0x76D7, 0x66F6, 0x5695, 0x46B4, 0xB75B, 0xA77A, 0x9719, 0x8738, 0xF7DF, 0xE7FE, 0xD79D, 0xC7BC,

0x48C4, 0x58E5, 0x6886, 0x78A7, 0x0840, 0x1861, 0x2802, 0x3823, 0xC9CC, 0xD9ED, 0xE98E, 0xF9AF, 0x8948, 0x9969, 0xA90A, 0xB92B,

0x5AF5, 0x4AD4, 0x7AB7, 0x6A96, 0x1A71, 0x0A50, 0x3A33, 0x2A12, 0xDBFD, 0xCBDC, 0xFBBF, 0xEB9E, 0x9B79, 0x8B58, 0xBB3B, 0xAB1A,

0x6CA6, 0x7C87, 0x4CE4, 0x5CC5, 0x2C22, 0x3C03, 0x0C60, 0x1C41, 0xEDAE, 0xFD8F, 0xCDEC, 0xDDCD, 0xAD2A, 0xBD0B, 0x8D68, 0x9D49,

0x7E97, 0x6EB6, 0x5ED5, 0x4EF4, 0x3E13, 0x2E32, 0x1E51, 0x0E70, 0xFF9F, 0xEFBE, 0xDFDD, 0xCFFC, 0xBF1B, 0xAF3A, 0x9F59, 0x8F78,

0x9188, 0x81A9, 0xB1CA, 0xA1EB, 0xD10C, 0xC12D, 0xF14E, 0xE16F, 0x1080, 0x00A1, 0x30C2, 0x20E3, 0x5004, 0x4025, 0x7046, 0x6067,

0x83B9, 0x9398, 0xA3FB, 0xB3DA, 0xC33D, 0xD31C, 0xE37F, 0xF35E, 0x02B1, 0x1290, 0x22F3, 0x32D2, 0x4235, 0x5214, 0x6277, 0x7256,

0xB5EA, 0xA5CB, 0x95A8, 0x8589, 0xF56E, 0xE54F, 0xD52C, 0xC50D, 0x34E2, 0x24C3, 0x14A0, 0x0481, 0x7466, 0x6447, 0x5424, 0x4405,

0xA7DB, 0xB7FA, 0x8799, 0x97B8, 0xE75F, 0xF77E, 0xC71D, 0xD73C, 0x26D3, 0x36F2, 0x0691, 0x16B0, 0x6657, 0x7676, 0x4615, 0x5634,

0xD94C, 0xC96D, 0xF90E, 0xE92F, 0x99C8, 0x89E9, 0xB98A, 0xA9AB, 0x5844, 0x4865, 0x7806, 0x6827, 0x18C0, 0x08E1, 0x3882, 0x28A3,

0xCB7D, 0xDB5C, 0xEB3F, 0xFB1E, 0x8BF9, 0x9BD8, 0xABBB, 0xBB9A, 0x4A75, 0x5A54, 0x6A37, 0x7A16, 0x0AF1, 0x1AD0, 0x2AB3, 0x3A92,

0xFD2E, 0xED0F, 0xDD6C, 0xCD4D, 0xBDAA, 0xAD8B, 0x9DE8, 0x8DC9, 0x7C26, 0x6C07, 0x5C64, 0x4C45, 0x3CA2, 0x2C83, 0x1CE0, 0x0CC1,

0xEF1F, 0xFF3E, 0xCF5D, 0xDF7C, 0xAF9B, 0xBFBA, 0x8FD9, 0x9FF8, 0x6E17, 0x7E36, 0x4E55, 0x5E74, 0x2E93, 0x3EB2, 0x0ED1, 0x1EF0 }

unsigned short CCITT_CRC_Cal(unsigned char *ptr, unsigned short len)

{

unsigned short crc;

unsigned short da;

crc=0;

while(len-- != 0)

{

da =(u8)(crc >>8);

crc <<= 8;

crc ^= crc_tab[da ^ *ptr];

ptr++;

}

return(crc);

}

# 8、CmdID

| 序号 | CmdID | IDName | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0x0000 | SlaveType | 从机类型：0x13-SC100，0x15-SM45 |  |
| 2 | 0x0001 | Software Version | 读取软件版本 |  |
| 3 | 0x0002 | Hardware Version | 读取硬件版本 |  |
| 4 | 0x0064 | System Controls Config | 配置参数 |  |
| 5 | 0x0065 | Enable Rectifier ShutDown | 使能模块关机 |  |
| 6 | 0x007c | DI Config | 开入配置 |  |
| 7 | 0x00a2 | DO Config | 开出配置 |  |
| 8 | 0x00b6 | States | 熔丝告警 |  |
| 9 | 0x00b9 | AC Phase Table | 交流相位列表 |  |
| 10 | 0x00c8 | Battery Configuration | 电池节数、单组电池容量 |  |
| 11 | 0x012c | Rectifiers Configuration1 | 模块配置（开机延时时间、） |  |
| 12 | 0x012d | Rectifiers Configuration2 | 模块配置（最大限流值、） |  |
| 13 | 0x019a | 实时时间 | 实时时间 |  |
| 14 | 0x01a8 | 休眠的最佳效率点 | 读取最佳效率点 |  |
| 15 | 0x01a9 | 读取单体电池电压 | 读取单节电池电压 |  |
| 16 | 0x0259 | System Alarm Urgency | 告警等级及映射 |  |
| 17 | 0x0289 | Alarm Recognition Period | 告警识别时间 |  |
| 18 | 0x028a | Alarm Configuration | 各种告警门限值 |  |
| 19 | 0x028b | In Discharge Threshold | 正在放电门限 |  |
| 20 | 0x028c | Enable Audible Indication | 告警声音使能 |  |
| 21 | 0x028d | LBRS | 休眠配置 |  |
| 22 | 0x407e | System Analogs | 系统模拟量 |  |
| 23 | 0x409c | Operating Voltage | 系统电压 |  |
| 24 | 0x40b0 | Control Process | 均充、放电测试参数 |  |
| 25 | 0x40e2 | Rectifier Registration State | 模块注册状态 |  |
| 26 | 0x40ec | Rectifier Data | 模块数据 |  |
| 27 | 0x40ed | RXP Row | RXP通信数据 |  |
| 28 | 0x40ee | Rectifier Average Power | 模块平均功率 |  |
| 29 | 0x40ef | Summary Alarm States | 告警状态 |  |
| 30 | 0x40f0 | Event Log Numbers | 历史告警条数 |  |
| 31 | 0x414f | Warn infor | 告警信息 |  |

# 9命令解析

- 后台下发连接命令

列如：

下发连接：7E 7D 20 7D 20 40 7D 21 7D 20 EB A3  //连接命令

确认连接：7E 00 01 86 01 FF 17 B0

- 控制字节

后台下发命令中的控制字节0x45和0x65要交替发送

- 命令读写控制

主机给从机发送命令CmdID的最高位1表示设置命令，0表示读取命令

Command ID:          0x0000

Access:read-only

读取从机类型

发送：7e 00 00 45 02 00 00 +校验

接收：7e 00 01 85数据长度00 +数据+校验

数据结构：

| 数据类型 | 数据 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| U8 | 监控类型 |  |

Command ID:          0x0001

Access:read-only

读取软件版本

发送：7e 00 00 65 02 00 01 2d 3f

返回：7E 00 01 A5数据长度00 +数据+校验

数据结构：

| 数据类型 | 数据 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| U32 | 软件版本 |  |

Command ID:          0x0002

Access:read-only

读取硬件版本

发送：7E 00 00 45 02 00 02 2A 12

返回：7E 00 01 85数据长度00 +数据+校验

数据结构：

| 数据类型 | 数据 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| U32 | 硬件版本 |  |

Command ID:          0x0064

Access:read-write  write-read

读取/下发配置参数

读取命令：7E 00 00 65 02 00 64 + 校验

返回：7E 00 01 A5 + 数据长度 + 00 + 数据 + 校验

下发命令：7E 00 00 65 数据长度 80 64 数据 + 校验

返回：7E 00 01 A5 01 00 + 校验

数据结构：

| 数据类型 | 数据 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| float | 浮充电压 |  |
| float | 系统最大电压 |  |
| float | 系统最小电压 |  |
| u8 | 活跃电压控制使能 | 0x15 禁止 0x14 使能 |
| u8 | 温度补偿使能 | 0x15 禁止 0x14 使能 |
| float | 温补系数 |  |
| float | 参考温度 |  |
| u8 | 使能均充 | 0x15 禁止 0x14 使能 |
| float | 均充电压 |  |
| u16 | 最大均充时间 |  |
| u16 | 均充周期 |  |
| u8 | 使能快充 |  |
| float | 快充电压 |  |
| u16 | 最大快充时间 |  |
| u8 | 均充启动容量门限 |  |
| float | 均充启动电压门限 |  |
| u8 | 均充再充电百分比 |  |
| u32 | 改变状态所需最小时间 |  |
| u8 | 使能LVD前板控制 |  |
| u8 | LVD1使能 |  |
| u8 | LVD1类型 |  |
| u8 | 使能LVD1交流定时器 |  |
| u16 | LVD1交流定时脱离时间 |  |
| u32 | LVD1脱离电压 |  |
| u32 | LVD1重连电压 |  |
| u32 | LVD1动作确认时间 |  |
| u8 | LVD2使能 |  |
| u8 | LVD2类型 |  |
| u8 | 使能LVD2从模式 |  |
| u8 | 使能LVD2交流定时器 |  |
| u16 | LVD2交流定时脱离时间 |  |
| u32 | LVD2脱离电压 |  |
| u32 | LVD2重连电压 |  |
| u32 | LVD2动作确认时间 |  |
| u8 | 使能辅助温度整流器关机 |  |
| u8 | 使能辅助温度LVD1脱离 |  |
| u8 | 使能辅助温度LVD2脱离 |  |
| float | 使能辅助温度整流器高关闭 |  |
| float | 使能辅助温度整流器高打开 |  |
| float | 使能辅助温度整流器低关闭 |  |
| float | 使能辅助温度整流器低打开 |  |
| u32 | 告警识别时间 |  |
| u8 | 电池限流使能 |  |
| u8 | 电池限流率 |  |
| u8 | 发电机限流率 |  |
| u8 | 使能发电机限流 | 0x15 禁止 0x14 使能 |
| u8 | 使能电池测试 | 0x15 禁止 0x14 使能 |
| u16 | 电池放电测试时间 |  |
| Float | 电池放电停止电压 |  |
| u16 | 放电测试周期 |  |
| u16 | 电池放电测试锁定时间 |  |
| u8 | 使能状态 |  |

Command ID:          0x0065

Access: read-write  write-read

使能模块关机

读取命令：7E 00 00 45 02 00 65 +校验

返回：7E 00 01 85 + 数据长度 + 00 + 数据 + 校验

下发命令：7E 00 00 45 + 数据长度 + 80 65 + 数据 + 校验

返回：7E 00 01 85 01 00 + 校验

数据结构：

| 数据类型 | 数据 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| U8 | 模块关机使能 | 0x15：禁止 0x14：使能 |

Command ID:          0x007c

Access: read-write  write-read

DI配置

读取命令：7E 00 00 65 02 00 7C +校验

返回：7E 00 01 A5 + 数据长度 + 00 + 数据 + 校验

下发命令：7E 00 00 65 + 数据长度 + 80 7C + 数据 +校验

返回：7E 00 01 A5 01 00 + 校验

数据结构：

| 数据类型 | 数据 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| U8（20个） | 开入干接点名称 |  |
| U8 | 开入配置的功能 |  |
| U8 | 告警等级 |  |
| U8 | 映射A |  |
| U8 | 映射B |  |
| U8 | 活跃状态 |  |
| U8 | 组 |  |

Command ID:          0x00a2

Access: read-write  write-read

DO配置

读取命令：7E 00 00 45 02 00 A2 +校验

返回：7E 00 01 85 + 数据长度 + 00 + 数据 + 校验

下发命令：7E 00 00 45 + 数据长度 + 80 A2 + 数据+校验

返回：7E 00 01 85 01 00 + 校验

数据结构：

| 数据结构 | 数据 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| U8(20个) | 开出干接点名称 |  |
| U8 | 活跃状态 |  |
| U8 | 组 |  |

Command ID:          0x00b6

Access: read-write  write-read

熔丝告警状态

读取命令：7E 00 00 65 02 00 B6 +校验

返回：7E 00 01 A5 + 数据长度 + 00 + 数据 + 校验

下发命令：7E 00 00 65 + 数据长度 + 80 B6 + 数据 + 校验

返回：7E 00 01 A5 01 00 +校验

数据结构：

| 数据结构 | 数据 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| U8 | ACD风扇故障 |  |
| U8 | MOV熔丝故障 |  |
| U8 | 负载熔丝 |  |
| U8 | 电池熔丝 |  |

Command ID:          0x00b9

Access: read-write  write-read

交流相位配置

读取命令：7E 00 00 45 02 00 B9 + 校验

返回：7E 00 01 85 + 数据长度 + 00 + 数据 + 校验

下发命令：7E 00 00 45 数据长度 00 B9 数据+ 校验

返回：7E 00 01 85 01 00 + 校验

数据结构：

| 数据类型 | 数据 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| U32 | 模块序列号 |  |
| U8 | 模块相位 |  |

Command ID:          0x00c8

Access: read-write  write-read

电池节数、单组电池容量

读取命令：7E 00 00 65 02 00 C8 + 校验

返回：7E 00 01 A5 + 数据长度 + 00 + 数据 + 校验

下发命令：7E 00 00 65 + 数据长度 + 80 C8 + 数据 + 校验

返回：7E 00 01 A5 01 00 + 校验

数据结构：

| 数据类型 | 数据 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| U8 | 电池节数 |  |
| U32 | 电池容量 |  |
| Float | 电池放电门限条件 |  |

Command ID:          0x012c

Access: read-write  write-read

模块配置（开机延时时间等）

读取命令：7E 00 00 45 02 01 2C + 校验

返回：7E 00 01 85 + 数据长度 + 00 + 数据 + 校验

下发命令：7E 00 00 45 + 数据长度 + 81 2C + 数据 + 校验

返回：7E 00 01 85 01 00 + 校验

数据结构：

| 数据类型 | 数据 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Float | 输出过压关机门限 |  |
| U8 | 数据斜率百分比 |  |

Command ID:          0x012d

Access: read-write  write-read

模块配置（最大限流值）

读取命令：7E 00 00 65 02 01 2D + 校验

返回：7E 00 01 A5 + 数据长度 + 00 + 数据 + 校验

下发命令：7E 00 00 65 + 数据长度 + 81 2D + 数据 + 校验

返回：7E 00 01 A5 01 00 + 校验

数据结构：

| 数据类型 | 数据 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Float | 模块输出电流门限 |  |
| U32 | 模块开机延时 |  |
| U32 | 交流最大限流值 |  |

Command ID:          0x0197

Access: read-write  write-read

上传配置参数

读取命令：7E 00 00 45 02 01 97 +校验

返回：7E 00 01 85 + 数据长度 + 00 + 数据 + 校验

下发命令：7E 00 00 45 + 数据长度 + 81 97 + 数据 + 校验

返回：7E 00 01 85 01 00 + 校验

数据结构：

| 数据类型 | 数据 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| U16 | 浮充电压 |  |
| U8 | 整理器输出门限 |  |
| U16 | 高浮充门限 |  |
| U16 | 低浮充门限 |  |
| U16 | 高负载门限 |  |
| U16 | 低负载门限 |  |
| U16 | 交流高电压 |  |
| U16 | 交流低电压 |  |
| U8 | 电池高温门限 |  |
| U8 | 休眠使能 |  |
| U16 | 休眠间隔时间 |  |
| U8 | 休眠功率低门限 |  |
| U8 | 休眠功率高门限 |  |
| U8 | 休眠间隔重启时间 |  |
| U8 | 休眠循环重启时间 |  |
| U8 | 休眠最少模块数量 |  |
| U16 | 电池容量 |  |
| U16 | 电池C10容量 |  |
| U8 | 电池单节个数 |  |
| U8 | 温补使能 |  |
| U8 | 温补系数 |  |
| U8 | 参考温度 |  |
| U8 | 均充使能 |  |
| U8 | 均充电压 |  |
| U16 | 最大均充时间 |  |
| U16 | 均充周期 |  |
| U8 | 均充启动容量门限 |  |
| U8 | 使能电池放电测试 |  |
| U8 | 放电转浮充容量门限 |  |
| U16 | 放电终止电压 |  |
| U16 | 放电测试时间 |  |
| U16 | 放电周期 |  |
| U8 | 电池放电锁定时间 |  |
| U8 | 使能LVD1 |  |
| U8 | LVD1类型 |  |
| U16 | LVD1脱离电压 |  |
| U16 | LVD1重连电压 |  |
| U8 | 使能LVD2 |  |
| U8 | LVD2类型 |  |
| U16 | LVD2脱离电压 |  |
| U16 | LVD2重连电压 |  |
| U8 | 限流百分比 |  |
| U8 | 界面显示方向 |  |
| U8 | 发电机运行使能 |  |
| U8 | 发电机限流 |  |
| U16 | 均充启动电压门限 |  |
| U8 | 均充转浮充容量百分比 |  |
| U16 | 调压、限流模式电压门限 |  |
| U8 | 步进量 |  |
| U8 | 电池组数 |  |
| U8 | 分流器1类型 |  |
| U8 | 分流器2类型 |  |
| U8 | 分流器3类型 |  |
| U8 | 分流器4类型 |  |
| U8 | 分流器1电流规格 |  |
| U8 | 分流器1电压规格 |  |
| U8 | 分流器2电流规格 |  |
| U8 | 分流器2电压规格 |  |
| U8 | 分流器3电流规格 |  |
| U8 | 分流器3电压规格 |  |
| U8 | 分流器4电流规格 |  |
| U8 | 分流器4电压规格 |  |
| U8 | 单组限流系数 |  |
| U8 | 交流采样盒配置 |  |
| U8 | 交流盒告警等级 |  |
| U8 | 电池采样盒1配置 |  |
| U8 | 电池采样盒告警等级 |  |
| U8 | 电池采样盒2配置 |  |
| U8 | 电池采样盒告警等级 |  |
| U8 | 电池采样盒3配置 |  |
| U8 | 电池采样盒告警等级 |  |
| U8 | 电池采样盒4配置 |  |
| U8 | 电池采样盒告警等级 |  |
| U8 | 电池采样盒5配置 |  |
| U8 | 电池采样盒告警等级 |  |
| U8 | 电池采样盒6配置 |  |
| U8 | 电池采样盒告警等级 |  |
| U8 | 电池采样盒7配置 |  |
| U8 | 电池采样盒告警等级 |  |
| U8 | 电池采样盒8配置 |  |
| U8 | 电池采样盒告警等级 |  |
| U8 | 浮充转均充电流门限 |  |
| U8 | 转均充确认时间 |  |
| U16 | 电池高电压 |  |
| U16 | 电池低电压 |  |
| U8（13个） | 预留 |  |
| U8 | LVD1是否带触点 |  |
| U8 | 最佳效率点 |  |

Command ID:          0x019a

Access: read-only

实时时间

读取命令：7E 00 00 65 02 01 9A + 校验

返回：7E 00 01 A5 + 数据长度 + 00 + 数据 + 校验

数据结构：

| 数据类型 | 数据 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| U32 | 实时时间 |  |

Command ID:          0x01a8

Access: read-write  write-read

读取最佳效率点

读取命令：7E 00 00 45 02 01 A8 +校验

返回：7E 00 01 85 + 数据长度 + 00 + 数据 + 校验

下发命令：7E 00 00 45 + 数据长度 + 81 A8 + 数据+校验

返回：7E 00 01 85 01 00 + 校验

数据结构：

| 数据类型 | 数据 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| U8 | 最佳效率点 |  |

Command ID:          0x01a9

Access: read-only

读取单节电池电压

读取命令：7E 00 00 65 02 01 A9 + 校验

返回：7E 00 01 A5  + 数据长度 + 00 + 数据 +校验

注释：根据电池节数，返回单节电池电压，产品不一样，返回不同节数的单节电池电压

数据结构：

| 数据类型 | 数据 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Float | 单节电池电压0 |  |
| Float | . . . |  |
| Float | 单节电池电压47 |  |

Command ID:          0x0259

Access: read-write  write-read

告警等级及映射

读取命令：7E 00 00 45 02 02 59 +校验

返回：7E 00 01 85 + 数据长度 + 00 + 数据 + 校验

下发命令：7E 00 00 45 + 数据长度 + 82 59 + 数据 + 校验

返回：7E 00 01 85 01 00 + 校验

数据结构：

| 数据类型 | 数据 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| U8 | 告警等级 |  |
| U8 | 映射A |  |
| U8 | 映射B |  |

Command ID:          0x0289

Access: read-write  write-read

告警识别时间

读取命令：7E 00 00 65 02 02 89 + 校验

返回：7E 00 01 A5 + 数据长度 + 00 + 数据 + 校验

下发命令：7E 00 00 65 + 数据长度 + 82 89 + 数据 + 校验

返回：7E 00 01 A5 01 00 + 校验

数据结构：

| 数据类型 | 数据 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| U32 | 告警识别时间 |  |

Command ID:          0x028a

Access: read-write  write-read

各种告警门限值

读取命令：7E 00 00 45 02 02 8A + 校验

返回：7E 00 01 85 + 数据长度 + 00 + 数据 + 校验

下发命令：7E 00 00 45 + 数据长度 + 82 8A + 数据 + 校验

返回：7E 00 01 85 01 00 + 校验

数据结构：

| 数据类型 | 数据 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Float | 低浮充电压 |  |
| U8 | 低浮充跟踪使能 |  |
| Float | 低负载电压 |  |
| Float | 高浮充电压 |  |
| U8 | 高浮充跟踪 |  |
| Float | 高负载电压 |  |
| U32 | 交流故障确认时间 |  |
| U16 | 交流高电压门限 |  |
| U16 | 交流低电压门限 |  |
| U8 | 系统负荷过重百分比 |  |
| U16 | 系统负荷过重确认周期 |  |
| U8 | 系统负荷过重类型 |  |
| U8 | 电池熔丝故障活跃状态 |  |
| Float | 电池高温门限 |  |
| Float | 电池低温门限 |  |
| U8 | 电池过流门限 |  |
| Float | 环境低温 |  |
| Float | 环境低温迟滞量 |  |
| Float | 环境高温 |  |
| Float | 环境高温迟滞量 |  |

Command ID:          0x028b

Access: read-write  write-read

正在放电门限

读取命令：7E 00 00 65 02 02 8B + 校验

返回：7E 00 01 A5 + 数据长度 + 00 + 数据 + 校验

下发命令：7E 00 00 65 + 数据长度 + 82 8B + 数据 + 校验

返回：7E 00 01 A5 01 00 + 校验

数据结构：

| 数据类型 | 数据 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| U8 | 电池正在放电门限 |  |

Command ID:          0x028c

Access: read-write  write-read

告警声音使能

读取命令：7E 00 00 45 02 02 8C + 校验

返回：7E 00 01 85 + 数据长度 + 00 + 数据 + 校验

下发命令：7E 00 00 45 + 数据长度 + 82 8C + 数据 + 校验

返回：7E 00 01 85 01 00 + 校验

数据结构：

| 数据类型 | 数据 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| U8 | 告警声音使能 |  |

Command ID:          0x028d

Access: read-write  write-read

休眠配置

读取命令：7E 00 00 65 02 02 8D +校验

返回：7E 00 01 A5 + 数据长度 + 00 + 数据 + 校验

下发命令：7E 00 00 65 + 数据长度 + 82 8D + 数据 + 校验

返回：7E 00 01 A5 01 00 + 校验

数据结构：

| 数据类型 | 数据 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| U8 | 休眠使能 |  |
| U8 | 休眠前放电测试使能 |  |
| U8 | 休眠功率高门限 |  |
| U8 | 休眠功率低门限 |  |
| U16 | 休眠循环间隔时间 |  |
| U16 | 休眠重启时间 |  |
| U32 | 休眠循环周期重启时间 |  |
| U8 | 休眠最少开启模块个数 |  |

Command ID:          0x407e

Access: read-only

读取电压、电流信息

下发命令：7E 00 00 45 02 40 7D 5E + 校验

返回：7E 00 01 85 数据长度 + 00 + 数据 + 校验

数据结构：

| 数据类型 | 数据 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Float | 交流电压 | 单位：伏（V） |
| Float | A相电压 | 单位：伏（V） |
| Float | B相电压 | 单位：伏（V） |
| Float | C相电压 | 单位：伏（V） |
| Float | 母排电压 | 单位：伏（V） |
| Float | 负载电流 | 单位：安培（A） |
| Float | 电池总电流 | 单位：安培（A） |
| Float | 模块总电流 | 单位：安培（A） |
| Float | 功率百分比 |  |
| Float | 系统功率 |  |
| Float | 电池温度 | 单位：摄氏度（℃） |
| Float | 环境温度 | 单位：摄氏度（℃） |

Command ID:          0x409c

Access: read-only

读取系统电压

读取命令：7E 00 00 65 02 40 9C +校验

返回：7E 00 01 A5 + 数据长度 + 00 + 数据 + 校验

数据结构：

| 数据类型 | 数据 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Float | 设定工作电压 |  |
| Float | 靶电压 |  |
| Float | 下发给模块电压 |  |
| Float | 模块总电流 |  |
| Float | 模块总功率 |  |
| Float | 预留 |  |

Command ID:          0x40b0

Access: read-only

均充、放电测试参数

读取命令：7E 00 00 45 02 40 B0 + 校验

返回：7E 00 01 85 + 数据长度 + 00 + 数据 + 校验

数据结构：

| 数据类型 | 数据 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| U8 | 温补状态 |  |
| Float | 温补偏移电压 | 单位：伏（V） |
| U8 | 电池测试状态 |  |
| U32 | 放电测试剩余时间 | 单位：分钟（min） |
| U32 | 放电周期时间 | 单位：分钟（min） |
| U8 | 放电测试开始状态 |  |
| U32 | 放电测试锁定时间 | 单位：分钟（min） |
| Float | 放电测试偏移电压 | 单位：伏（V） |
| U8 | 均充状态 |  |
| U32 | 均充剩余时间 | 单位：分钟（min） |
| U32 | 均充周期时间 | 单位：分钟（min） |
| U8 | 均充开始允许 |  |
| Float | 均充偏移电压 | 单位：伏（V） |
| U8 | 均充状态 |  |
| U32 | 均充倒计时时间 | 单位：时（h） |
| Float | 快充偏移电压 | 单位：伏（V） |
| Float | 预留 |  |
| U8 | 电池限流状态 |  |
| U32 | 预留 |  |
| U8 | 发电机限流状态 |  |
| Float | 限流偏移电压 | 单位：伏（V） |
| U8 | 活跃电压控制状态 |  |
| Float | 活跃电压控制电压偏移 | 单位：伏（V） |
| U8 | LVD1状态 |  |
| U16 | 预留 |  |
| U8 | LVD1故障状态 |  |
| U8 | LVD2状态 |  |
| U16 | 预留 |  |
| U8 | LVD2故障状态 |  |
| U8 | 模块连接数量 |  |
| U32 | 休眠测试剩余时间 | 单位：分钟（min） |
| U32 | 休眠暂停剩余时间 |  |
| U8 | 休眠状态 |  |
| U8（20） | 预留 |  |

Command ID:          0x40e2

Access: read-only

读取模块注册信息

下发命令：7E 00 00 65 02 40 E2 + 校验

返回：7E 00 01 A5 + 数据长度 + 00 + 数据 + 校验

注释：

读取40台模块的注册信息

0x03：模块注册成功

0x02：模块通信中

0x01: 注册中

0x00: 不存在

数据结构：

| 数据类型 | 数据 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| U8 | 模块0注册状态 |  |
| U8 | . . . |  |
| U8 | 模块39注册状态 |  |

Command ID:          0x40ec

Access: read-only

读取模块注册信息

下发命令：7E 00 00 45 02 40 EC + 模块位置 + 校验

返回：7E 00 01 85 + 数据长度 + 00 + 数据 + 校验

数据结构：

| 数据类型 | 数据 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Float | 模块输出电压 | 单位：伏 （V） |
| Float | 模块输出电流 | 单位:安培（A） |
| U8 | 模块散热器温度 | 单位：摄氏度（℃） |
| Float | 模块功率百分 | 单位：% |
| U8 | 模块注册信息 | 0x03：模块注册成功 0x02：模块通信中 0x01: 注册中 0x00: 不存在 |
| U32 | 模块序列号 |  |
| U8 | 开关机状态 | 0x00：开机 0Xff:关机 |
| U8 | 模块最大输入电流 | 单位:安培（A） |
| Float | 模块最大限流值 | 单位:安培（A） |
| U16 | 模块最大功率限制 |  |
| Float | 模块平均功率电压 | 单位：伏 （V） |
| U32 | 模块故障信息 |  |
| U32 | 模块运行时间 | 单位：秒（S） |

注：模块故障信息

0x0001:风扇故障

0x0002：过温故障

0x0004：限流

0x0008：限功率

0x0020：过压保护

0x0100：关机

0x0200：交流故障

0x0400：模块故障

Command ID:          0x40ed

Access: read-only

RXP通信数据

读取命令：7E 00 00 65 02 40 ED +校验

返回：7E 00 01 A5 + 数据长度 + 00 + 数据 + 校验

数据结构：

| 数据类型 | 数据 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| U8 | RXP从机类型 |  |
| U32 | 模块序列号 |  |
| U8 | 模块注册状态 |  |
| U8（16个） | 模块名称 |  |
| U8（16个） | 模块硬件版本 |  |
| U8（16个） | 模块软件版本 |  |

Command ID:          0x40ee

Access: read-only

模块平均功率

读取命令：7E 00 00 45 02 40 EE + 校验

返回：7E 00 01 85 + 数据长度 + 00 + 数据 + 校验

数据结构：

| 数据类型 | 数据 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Float | 模块平均功率 |  |
| Float | 预留 |  |

Command ID:          0x40ef

Access: read-only

告警状态

读取命令：7E 00 00 65 02 40 EF +校验

返回：7E 00 01 A5 + 数据长度 + 00 + 数据 + 校验

数据结构：

| 数据类型 | 数据 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| U8 | 预留 |  |
| U8 | 预留 |  |
| U8 | 预留 |  |
| U8 | 告警状态 |  |

Command ID:          0x40f0

Access: read-only

历史告警条数

读取命令：7E 00 00 45 02 40 F0 +校验

返回：7E 00 01 85 + 数据长度 + 00 + 数据 + 校验

数据结构：

| 数据类型 | 数据 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| U32 | 事件记录开始序号 |  |
| U32 | 事件记录最后序号 |  |
| U32 | 预留 |  |

Command ID:          0x414b

Access: read-only

读取系统告警信息

下发命令：7E 00 00 65 02 41 4B + 校验

返回：7E 00 01 A5 + 数据长度 + 00 + 数据 + 校验

注释：共80个告警，见下表。无告警返回5，有告警返回对应的告警等级（0X01：紧急 0X02：重要 0X03：次要 0X04：一般），禁止返回0

数据结构：

| 数据类型 | 告警列表 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 0 | Low Float |  |
| 1 | Low Load |  |
| 2 | High Float |  |
| 3 | High Load |  |
| 4 | Rectifier Fail |  |
| 5 | Multiple Rectifiers Fail |  |
| 6 | Rectifier Comm Lost |  |
| 7 | Multiple Rectifiers Comm Lost |  |
| 8 | Partial AC Fail |  |
| 9 | AC Fail |  |
| 10 | System Overload |  |
| 11 | Load Fuse Fail |  |
| 12 | Battery Fuse Fail |  |
| 13 | Battery Test Fail |  |
| 14 | MOV Fail |  |
| 15 | ACD Fan Fail |  |
| 16 | LVD1 Disconnected |  |
| 17 | LVD1 Fail |  |
| 18 |  |  |
| 19 |  |  |
| 20 | LVD2 Disconnected |  |
| 21 | LVD2 Fail |  |
| 22 |  |  |
| 23 |  |  |
| 24 | Sensor Fail |  |
| 25 | Bus Voltage Sensor Fail |  |
| 26 | Temperature Sensor Fail |  |
| 27 | Current Sensor Fail |  |
| 28 | Battery Temperature Low |  |
| 29 | Battery Temperature High |  |
| 30 | Equalize |  |
| 31 |  |  |
| 32 | Battery Test |  |
| 33 | Auxiliary Temperature Low |  |
| 34 | Auxiliary Temperature High |  |
| 35 | Auxiliary Temperature Sensor Fail |  |
| 36 | In DisCharge |  |
| 37 | Missing Hardware |  |
| 38 | Battery Current Limit |  |
| 39 | Battery Charge Over Current |  |
| 40 | Rectifier No Load |  |
| 41 | Rectifier Current Limit |  |
| 42 | Rectifier Over Temperture |  |
| 43 |  |  |
| 44 |  |  |
| 45 | AC Phase Rectifier Missing |  |
| 46 | AC High |  |
| 47 | AC Low |  |
| 48 | All Rectifiers Shutdown |  |
| 49 | Config Error |  |
| 50 |  |  |
| 51 |  |  |
| 52 | Battery Characterization Fail |  |
| 53 | Digital Input 1 Alarm |  |
| 54 | Digital Input 2 Alarm |  |
| 55 | Digital Input 3 Alarm |  |
| 56 | Digital Input 4 Alarm |  |
| 57 | Digital Input 5 Alarm |  |
| 58 | Digital Input 6 Alarm |  |
| 59 | AC Box Comm |  |
| 60 | Battery1 Box Comm |  |
| 61 | Battery2 Box Comm |  |
| 62 | Battery3 Box Comm |  |
| 63 | Battery4 Box Comm |  |
| 64 | Per Battery High |  |
| 65 | Per Battery Low |  |
| 66 | The Peak |  |
| 67 | Battery5 Box Comm |  |
| 68 | Battery6 Box Comm |  |
| 69 | Battery7 Box Comm |  |
| 70 | Battery8 Box Comm |  |