MEGATEC三相UPS通讯协议

- UPS实时数据：

Computer：G1<CR>

UPS：!SSS PPP NNNN RRR.R +/-TT.T FF.F EE.E QQ.Q<CR>

各数据的含义如下：

- 起始位：!

- 电池电压：SSS（SSS为整型数据，值为000-999，单位为V）

- 电池充/放电电流：RRR.R（R为整型数据，值为0-9，RRR.R的单位为A）

（电池处于充电状态还是放电状态由整流器的状态a2决定，a2=1表示UPS处于放电状态，a2=0表示UPS处于充电状态）

- 温度：+TT.T（T为整型数据，值为0-9，TT.T的单位为℃）

- 输入频率：FF.F（F为整型数据，值为0-9，FF.F的单位为Hz）

- 旁路输入频率：EE.E（E为整型数据，值为0-9，EE.E的单位为Hz）

- 输出频率：QQ.Q（Q为整型数据，值为0-9，QQ.Q的单位为Hz）

- 停止位：<CR>

- UPS状态查询：

Computer：G2<CR>

UPS：!a7a6a5a4a3a2a1a0 b7b6b5b4b3b2b1b0 c7c6c5c4c3c2c1c0<CR>

各数据的含义如下：

- 起始位：!

- 整流器状态：a7a6a5a4a3a2a1a0（aN为一个ASCII码字符0或1）

| 位 | 描述 |
| --- | --- |
| 7 | 没有使用 |
| 6 | 整流器运行错误 |
| 5 | 1：电池电压低后关闭 |
| 4 | 1：电池电压低 |
| 3 | 1：三进单出；0：三进三出 |
| 2 | 1：市电中断；0：市电正常 |
| 1 | 1：推进充电（升压充电）；0：浮动充电 |
| 0 | 1：整理器运行中 |

- UPS状态：b7b6b5b4b3b2b1b0（bN为一个ASCII码字符0或1）

| 位 | 描述 |
| --- | --- |
| 7 | 没有使用 |
| 6 | 没有使用 |
| 5 | 没有使用 |
| 4 | 旁路输入频率异常 |
| 3 |  |
| 2 | 1：旁路输入正常；0：旁路输入异常 |
| 1 | 1：逆变模式静态转换；0：旁路模式静态转换 |
| 0 | 逆变器运行中 |

- 逆变器故障条件：c7c6c5c4c3c2c1c0（cN为一个ASCII码字符0或1）

| 位 | 描述 |
| --- | --- |
| 7 | 没有使用 |
| 6 |  |
| 5 |  |
| 4 |  |
| 3 | 1：超载后关闭 |
| 2 | 1：逆变器输出失败后关闭 |
| 1 | 1：超温后关闭 |
| 0 | 1：短路后关闭 |

- 三相UPS实时数据

Computer：G3<CR>

UPS：!NNN.N/NNN.N/NNN.N PPP.P/PPP.P/PPP.P QQQ.Q/QQQ.Q/QQQ.Q SSS.S/SSS.S/SSS.S

各数据的含义如下：

- 起始位：!

- R/S/T三相输入电压：NNN.N/NNN.N/NNN.N（N为整型数据，值为0-9，NNN.N的单位为V）

- R/S/T三相旁路输入电压：PPP.P/PPP.P/PPP.P（P为整型数据，值为0-9，PPP.P的单位为V）

- R/S/T三相输出电压：QQQ.Q/QQQ.Q/QQQ.Q（Q为整型数据，值为0-9，QQQ.Q的单位为V）

- R/S/T三相负载百分比：SSS.S/SSS.S/SSS.S（S为整型数据，值为0-9，SSS.S的单位为V）

- UPS基本信息

Computer：I<CR>

UPS：!Company_Name UPS_Model Version<CR>

各数据的含义如下：

| 数据 | 描述 |
| --- | --- |
| Company_Name | 共占15个字节，不足用空格补齐 |
| UPS_Model | 共占15个字节，不足用空格补齐 |
| Version | 共占15个字节，不足用空格补齐 |

- UPS额定信息

Computer：GF<CR>

UPS：!Rect_Volt CCC Bpss_Volt FFF O/P_Volt QQQ SSS Power_Rating<CR>

各数据的含义如下：

- 起始位：!

- 整流器（输入）线电压和相电压：Rect_Volt（共占14个字节，不足用空格补齐，如：220V 3P3W，220V/380V 3P4W）

- 整流器频率：CCC

- 旁路输入线电压和相电压：Bpss_Volt（共占14个字节，不足用空格补齐，如：220V 3P3W，220V/380V 3P4W）

- 旁路输入频率：FFF

- 输出线电压和相电压：O/P_Volt（共占14个字节，不足用空格补齐，如：220V 3P3W，220V/380V 3P4W）

- 输出频率：QQQ

- 电池电压：SSS

- 额定功率：Power_Rating（共占10个字节，不足用空格补齐）

- UPS自测10秒钟

Computer：T<CR>

- UPS自测直到电池电压低

Computer：TL<CR>

- UPS自测指定的时间

Computer：T<N><CR>

<N>是一个值为01-99的数，单位为分钟

- 开启/关闭蜂鸣器

Computer：Q<CR>

- UPS关机

Computer：S<N><CR>

<N>是一个值为：.2，.3，…，01，02，…，10的数，单位为分钟

- UPS关机后重启

Computer：S<N>R<M><CR>

各数据的含义如下：

a、<N>是一个值为：.2，.3，…，01，02，…，10的数，单位为分钟

b、<M>是一个值为0001-9999的数，单位为分钟

- 取消关机命令

Computer：C<CR>

- 取消自测命令

Computer：CT<CR>

- UPS额定信息

Computer：F<CR>

UPS：#MMM.M QQQ SS.SS RR.R<CR>

- 起始位：#

- 额定电压：MMM.M

- 额定电流：QQQ

- 电池电压：SS.SS/SSS.S

- 频率：RR.R

- UPS状态查询

Computer：Q1<CR>

UPS：（MMM.M NNN.N PPP.P QQQ RR.R S.SS TT.T b7b6b5b4b3b2b1b0<CR>

各数据的含义如下：

- 起始位：(

- 输入电压：MMM.M（M为整型数据，值为0-9，MMM.M的单位位V）

- 输入故障电压：NNN.N（N为整型数据，值为0-9，NNN.N的单位位V）

- 输出电压：PPP.P（P为整型数据，值为0-9，PPP.P的单位位V）

- 输出电流：QQQ（QQQ是一个最大电流百分数，而不是一个绝对值）

- 输入频率：RR.R（R为整型数据，值为0-9，RR.R的单位为Hz）

- 电池电压：SS.S/S.SS（S为整型数据，值为0-9，对于在线式UPS，单体电池电压为S.SS，对于后备式UPS，单体电池电压为SS.S，UPS的类型由UPS状态位决定）

- 温度：TT.T（T为整型数据，值为0-9，TT.T的单位为℃）

- UPS状态：b7b6b5b4b3b2b1b0（bN为一个ASCII码字符0或1）

| 位 | 描述 |
| --- | --- |
| 7 | 1：市电失败 |
| 6 | 1：电池电压低 |
| 5 | 1：旁路/升降压 |
| 4 | 1：UPS故障 |
| 3 | 1：后备式UPS；0：在线式UPS |
| 2 | 1：自测中 |
| 1 | 1：关机中 |
| 0 | 1：蜂鸣器开启 |

- 停止位：<CR>