## 报价单
发货单
单位名称：北京时代通宇科技有限公司 联系人： 郭总 手机：13601270988 | [5 empty] | 金额单位：人民币（元）
项目名称： 航材库房温湿度控制系统
第161旅
序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 智慧机房主机（集成控制器） | OMARA | OM-A6-T300 | 台 | 4 | 规格型号 OM-A6 -T300 1.★要求采用嵌入式操作系统； 2.传感器接口：8路RS485、6路RS232、4路模拟量输入，8路开关量输入，2路干接点输出； 3.传感器安装：RJ45； 4.传感器供电：主机自供电； 5.网络接口：1个RJ45接口，10/100M以太网接口； 6.★安装方式：1U标准机架安装； 7.★内置电源； 8.存储接口： SD卡 9.报警方式：电话、现场语音、短信、彩信、声光、图像； 10.★支持触摸屏； 11.★支持≥2路全景摄像机接入； 12.★内置Android移动监控服务平台； 13.功能要求： ⑴能实时检测市电、UPS、空调、漏水、温湿度、图像采集等设备的工作状态和各运行参数； ⑵★独立运行：在被盗、火灾、断电等异常状况下，完成关键数据采集、现场图像采集、报警信息发布、远程控制等操作； ⑶★数图融合：能够长期存储报警信息及现场图像信息； ⑷★远程监控： WEB服务、移动终端远程监测和控制； ⑸★B/S架构的嵌入式综合管理管理平台，支持二次开发； (6)★提供智慧机房计算机软件著作权登记证书 报价人如非生产厂家，报价时必须提供针对本次项目生产厂家或总代理商针对本项目的授权书原件及售后服务承诺书原件，需提供★软件检测报告★智慧机房软件著作权登记证书★动力和环境监控平台软件登记证书★智慧机房软件产品登记证书★获得CE认证 ★UPS电源网络集中监控管理系统软件著作权登记证书★ISO 9000认证★腔体式蓄电池鼓包传感器专利证书★蓄电池鼓包检测传感器专利证书★蓄电池内阻监测系统软件著作权★蓄电池鼓包泄漏检测系统软件著作权
2 | 触摸动环屏（触摸屏一体机） | OMARA | OM-ACC-A103 | 台 | 4 | 屏幕：8寸；最高分辨率：800*600；处理器速度：400Mhz；存储空间： 32GSD卡；通讯接口类型：RS232；通讯速度：4800－230400bps；显示动力和环境信息
3 | 空调控制器 | OMARA | OM-ACA-A801 | 个 | 20 | 远程控制和定时控制普通带遥控的空调，可实现远程开关机、工作模式切换、温度调节等所有遥控器上的功能。同时可智能检测制冷系统有无问题或存在着的隐性故障，以便用户及时发现和解决问题，实现节能环保。 1、供电方式：直流 DC12V 300mA 2、出风口温度：2路出风口温度检测，标配线长1米 3、回风口温度：2路回风口温度检测，标配线长1米 4、红外信号发射：2路红外发射接口，载波频率38～42KHz，标配线长1米 5、DI接口：2路DI（可连接烟雾，红外，门磁等）； 6、DO接口：2路继电器输出接口（可联动声光报警、风机）； 7、通讯接口：1路RS485，标准MODBUS协议； 8、来电启动：空调来电1分钟启动空调； 9、自动控制：可自动控制空调的开启时间及温度、模式设置； 10、工作环境：温度 -10℃～70℃ 湿度 10%～95% 11、存储环境：温度 5℃～30℃ 湿度 30～90 RH%
4 | 烟感探测器（烟雾报警） | OMARA | OM-ACC-A101 | 个 | 16 | 监测是否出先烟雾火灾，一旦检测到烟雾就即刻报警。工作电压 DC9V-35V 待机电流 12mA（继电器常闭） 500uA（继电器常开） 报警电流 10mA（继电器常闭） 18mA（继电器常开） 报警指示 红色LED灯常亮 传感器 红外光电传感器 工作环境 -10~+50C 环境湿度 最大95%RH（无凝结） 报警输出 常开/常闭可选，接点容量DC28V，100mA 复位方式 自动复位/断电复位可选 覆盖区域 当空间高度为6-12m时，一个探测器的保护面积对一般保护现场而言为80平方米。空间高度为6m以下时，保护面积为60平方米。具体参数应以火灾自动报警系统设计规范GB50116-98为准。 执行标准 GB471-2005，EN57-4 灵敏度 0.5dB/m 外形尺寸 100mm（直径）*46mm（高）
5 | 区域漏水检测器 | OMARA | OM-LDA-B801 | 个 | 20 | 采用电极检测式原理，通过连接专业漏水传感线缆即组成一个单通道的检测报警系统。当液体碰触到传感线缆导致检测回路电阻的变化，漏水检测器根据电路的变化，从而输出报警继电器信号，可连接至其它的智能监控主机，或用于控制关断水阀、或切断电源开关等。
6 | 区域漏水检测电缆-5M | OMARA | OM-LDA-B601/5 | 条 | 20 | 专业漏水检测绳，长度5米
合计：
第74旅
序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 智慧机房主机（集成控制柜） | OMARA | OM-A6-T300 | 台 | 4 | 规格型号 OM-A6 -T300 1.★要求采用嵌入式操作系统； 2.传感器接口：8路RS485、6路RS232、4路模拟量输入，8路开关量输入，2路干接点输出； 3.传感器安装：RJ45； 4.传感器供电：主机自供电； 5.网络接口：1个RJ45接口，10/100M以太网接口； 6.★安装方式：1U标准机架安装； 7.★内置电源； 8.存储接口： SD卡 9.报警方式：电话、现场语音、短信、彩信、声光、图像； 10.★支持触摸屏； 11.★支持≥2路全景摄像机接入； 12.★内置Android移动监控服务平台； 13.功能要求： ⑴能实时检测市电、UPS、空调、漏水、温湿度、图像采集等设备的工作状态和各运行参数； ⑵★独立运行：在被盗、火灾、断电等异常状况下，完成关键数据采集、现场图像采集、报警信息发布、远程控制等操作； ⑶★数图融合：能够长期存储报警信息及现场图像信息； ⑷★远程监控： WEB服务、移动终端远程监测和控制； ⑸★B/S架构的嵌入式综合管理管理平台，支持二次开发； (6)★提供智慧机房计算机软件著作权登记证书 报价人如非生产厂家，报价时必须提供针对本次项目生产厂家或总代理商针对本项目的授权书原件及售后服务承诺书原件，需提供★软件检测报告★智慧机房软件著作权登记证书★动力和环境监控平台软件登记证书★智慧机房软件产品登记证书★获得CE认证 ★UPS电源网络集中监控管理系统软件著作权登记证书★ISO 9000认证★腔体式蓄电池鼓包传感器专利证书★蓄电池鼓包检测传感器专利证书★蓄电池内阻监测系统软件著作权★蓄电池鼓包泄漏检测系统软件著作权
2 | 触摸动环屏（触摸屏一体机） | OMARA | OM-ACC-A103 | 台 | 4 | 屏幕：8寸；最高分辨率：800*600；处理器速度：400Mhz；存储空间： 32GSD卡；通讯接口类型：RS232；通讯速度：4800－230400bps；显示动力和环境信息
3 | 空调控制器 | OMARA | OM-ACA-A801 | 个 | 26 | 远程控制和定时控制普通带遥控的空调，可实现远程开关机、工作模式切换、温度调节等所有遥控器上的功能。同时可智能检测制冷系统有无问题或存在着的隐性故障，以便用户及时发现和解决问题，实现节能环保。 1、供电方式：直流 DC12V 300mA 2、出风口温度：2路出风口温度检测，标配线长1米 3、回风口温度：2路回风口温度检测，标配线长1米 4、红外信号发射：2路红外发射接口，载波频率38～42KHz，标配线长1米 5、DI接口：2路DI（可连接烟雾，红外，门磁等）； 6、DO接口：2路继电器输出接口（可联动声光报警、风机）； 7、通讯接口：1路RS485，标准MODBUS协议； 8、来电启动：空调来电1分钟启动空调； 9、自动控制：可自动控制空调的开启时间及温度、模式设置； 10、工作环境：温度 -10℃～70℃ 湿度 10%～95% 11、存储环境：温度 5℃～30℃ 湿度 30～90 RH%
4 | 烟感探测器（烟雾报警） | OMARA | OM-ACC-A101 | 个 | 22 | 监测是否出先烟雾火灾，一旦检测到烟雾就即刻报警。工作电压 DC9V-35V 待机电流 12mA（继电器常闭） 500uA（继电器常开） 报警电流 10mA（继电器常闭） 18mA（继电器常开） 报警指示 红色LED灯常亮 传感器 红外光电传感器 工作环境 -10~+50C 环境湿度 最大95%RH（无凝结） 报警输出 常开/常闭可选，接点容量DC28V，100mA 复位方式 自动复位/断电复位可选 覆盖区域 当空间高度为6-12m时，一个探测器的保护面积对一般保护现场而言为80平方米。空间高度为6m以下时，保护面积为60平方米。具体参数应以火灾自动报警系统设计规范GB50116-98为准。 执行标准 GB471-2005，EN57-4 灵敏度 0.5dB/m 外形尺寸 100mm（直径）*46mm（高）
5 | 区域漏水检测器 | OMARA | OM-LDA-B801 | 个 | 26 | 采用电极检测式原理，通过连接专业漏水传感线缆即组成一个单通道的检测报警系统。当液体碰触到传感线缆导致检测回路电阻的变化，漏水检测器根据电路的变化，从而输出报警继电器信号，可连接至其它的智能监控主机，或用于控制关断水阀、或切断电源开关等。
6 | 区域漏水检测电缆-5M | OMARA | OM-LDA-B601/5 | 条 | 26 | 专业漏水检测绳，长度5米
合计：
第82旅
序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 智慧机房主机（集成控制柜） | OMARA | OM-A6-T300 | 台 | 8 | 规格型号 OM-A6 -T300 1.★要求采用嵌入式操作系统； 2.传感器接口：8路RS485、6路RS232、4路模拟量输入，8路开关量输入，2路干接点输出； 3.传感器安装：RJ45； 4.传感器供电：主机自供电； 5.网络接口：1个RJ45接口，10/100M以太网接口； 6.★安装方式：1U标准机架安装； 7.★内置电源； 8.存储接口： SD卡 9.报警方式：电话、现场语音、短信、彩信、声光、图像； 10.★支持触摸屏； 11.★支持≥2路全景摄像机接入； 12.★内置Android移动监控服务平台； 13.功能要求： ⑴能实时检测市电、UPS、空调、漏水、温湿度、图像采集等设备的工作状态和各运行参数； ⑵★独立运行：在被盗、火灾、断电等异常状况下，完成关键数据采集、现场图像采集、报警信息发布、远程控制等操作； ⑶★数图融合：能够长期存储报警信息及现场图像信息； ⑷★远程监控： WEB服务、移动终端远程监测和控制； ⑸★B/S架构的嵌入式综合管理管理平台，支持二次开发； (6)★提供智慧机房计算机软件著作权登记证书 报价人如非生产厂家，报价时必须提供针对本次项目生产厂家或总代理商针对本项目的授权书原件及售后服务承诺书原件，需提供★软件检测报告★智慧机房软件著作权登记证书★动力和环境监控平台软件登记证书★智慧机房软件产品登记证书★获得CE认证 ★UPS电源网络集中监控管理系统软件著作权登记证书★ISO 9000认证★腔体式蓄电池鼓包传感器专利证书★蓄电池鼓包检测传感器专利证书★蓄电池内阻监测系统软件著作权★蓄电池鼓包泄漏检测系统软件著作权
2 | 触摸动环屏（触摸屏一体机） | OMARA | OM-ACC-A103 | 台 | 8 | 屏幕：8寸；最高分辨率：800*600；处理器速度：400Mhz；存储空间： 32GSD卡；通讯接口类型：RS232；通讯速度：4800－230400bps；显示动力和环境信息
3 | 空调控制器 | OMARA | OM-ACA-A801 | 个 | 16 | 远程控制和定时控制普通带遥控的空调，可实现远程开关机、工作模式切换、温度调节等所有遥控器上的功能。同时可智能检测制冷系统有无问题或存在着的隐性故障，以便用户及时发现和解决问题，实现节能环保。 1、供电方式：直流 DC12V 300mA 2、出风口温度：2路出风口温度检测，标配线长1米 3、回风口温度：2路回风口温度检测，标配线长1米 4、红外信号发射：2路红外发射接口，载波频率38～42KHz，标配线长1米 5、DI接口：2路DI（可连接烟雾，红外，门磁等）； 6、DO接口：2路继电器输出接口（可联动声光报警、风机）； 7、通讯接口：1路RS485，标准MODBUS协议； 8、来电启动：空调来电1分钟启动空调； 9、自动控制：可自动控制空调的开启时间及温度、模式设置； 10、工作环境：温度 -10℃～70℃ 湿度 10%～95% 11、存储环境：温度 5℃～30℃ 湿度 30～90 RH%
4 | 烟感探测器（烟雾报警） | OMARA | OM-ACC-A101 | 个 | 16 | 监测是否出先烟雾火灾，一旦检测到烟雾就即刻报警。工作电压 DC9V-35V 待机电流 12mA（继电器常闭） 500uA（继电器常开） 报警电流 10mA（继电器常闭） 18mA（继电器常开） 报警指示 红色LED灯常亮 传感器 红外光电传感器 工作环境 -10~+50C 环境湿度 最大95%RH（无凝结） 报警输出 常开/常闭可选，接点容量DC28V，100mA 复位方式 自动复位/断电复位可选 覆盖区域 当空间高度为6-12m时，一个探测器的保护面积对一般保护现场而言为80平方米。空间高度为6m以下时，保护面积为60平方米。具体参数应以火灾自动报警系统设计规范GB50116-98为准。 执行标准 GB471-2005，EN57-4 灵敏度 0.5dB/m 外形尺寸 100mm（直径）*46mm（高）
5 | 区域漏水检测器 | OMARA | OM-LDA-B801 | 个 | 16 | 采用电极检测式原理，通过连接专业漏水传感线缆即组成一个单通道的检测报警系统。当液体碰触到传感线缆导致检测回路电阻的变化，漏水检测器根据电路的变化，从而输出报警继电器信号，可连接至其它的智能监控主机，或用于控制关断水阀、或切断电源开关等。
6 | 区域漏水检测电缆-5M | OMARA | OM-LDA-B601/5 | 条 | 16 | 专业漏水检测绳，长度5米
合计：
训一团
序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 智慧机房主机（集成控制柜） | OMARA | OM-A6-T300 | 台 | 2 | 规格型号 OM-A6 -T300 1.★要求采用嵌入式操作系统； 2.传感器接口：8路RS485、6路RS232、4路模拟量输入，8路开关量输入，2路干接点输出； 3.传感器安装：RJ45； 4.传感器供电：主机自供电； 5.网络接口：1个RJ45接口，10/100M以太网接口； 6.★安装方式：1U标准机架安装； 7.★内置电源； 8.存储接口： SD卡 9.报警方式：电话、现场语音、短信、彩信、声光、图像； 10.★支持触摸屏； 11.★支持≥2路全景摄像机接入； 12.★内置Android移动监控服务平台； 13.功能要求： ⑴能实时检测市电、UPS、空调、漏水、温湿度、图像采集等设备的工作状态和各运行参数； ⑵★独立运行：在被盗、火灾、断电等异常状况下，完成关键数据采集、现场图像采集、报警信息发布、远程控制等操作； ⑶★数图融合：能够长期存储报警信息及现场图像信息； ⑷★远程监控： WEB服务、移动终端远程监测和控制； ⑸★B/S架构的嵌入式综合管理管理平台，支持二次开发； (6)★提供智慧机房计算机软件著作权登记证书 报价人如非生产厂家，报价时必须提供针对本次项目生产厂家或总代理商针对本项目的授权书原件及售后服务承诺书原件，需提供★软件检测报告★智慧机房软件著作权登记证书★动力和环境监控平台软件登记证书★智慧机房软件产品登记证书★获得CE认证 ★UPS电源网络集中监控管理系统软件著作权登记证书★ISO 9000认证★腔体式蓄电池鼓包传感器专利证书★蓄电池鼓包检测传感器专利证书★蓄电池内阻监测系统软件著作权★蓄电池鼓包泄漏检测系统软件著作权
2 | 触摸动环屏（触摸屏一体机） | OMARA | OM-ACC-A103 | 台 | 2 | 屏幕：8寸；最高分辨率：800*600；处理器速度：400Mhz；存储空间： 32GSD卡；通讯接口类型：RS232；通讯速度：4800－230400bps；显示动力和环境信息
3 | 空调控制器 | OMARA | OM-ACA-A801 | 个 | 6 | 远程控制和定时控制普通带遥控的空调，可实现远程开关机、工作模式切换、温度调节等所有遥控器上的功能。同时可智能检测制冷系统有无问题或存在着的隐性故障，以便用户及时发现和解决问题，实现节能环保。 1、供电方式：直流 DC12V 300mA 2、出风口温度：2路出风口温度检测，标配线长1米 3、回风口温度：2路回风口温度检测，标配线长1米 4、红外信号发射：2路红外发射接口，载波频率38～42KHz，标配线长1米 5、DI接口：2路DI（可连接烟雾，红外，门磁等）； 6、DO接口：2路继电器输出接口（可联动声光报警、风机）； 7、通讯接口：1路RS485，标准MODBUS协议； 8、来电启动：空调来电1分钟启动空调； 9、自动控制：可自动控制空调的开启时间及温度、模式设置； 10、工作环境：温度 -10℃～70℃ 湿度 10%～95% 11、存储环境：温度 5℃～30℃ 湿度 30～90 RH%
4 | 烟感探测器（烟雾报警） | OMARA | OM-ACC-A101 | 个 | 5 | 监测是否出先烟雾火灾，一旦检测到烟雾就即刻报警。工作电压 DC9V-35V 待机电流 12mA（继电器常闭） 500uA（继电器常开） 报警电流 10mA（继电器常闭） 18mA（继电器常开） 报警指示 红色LED灯常亮 传感器 红外光电传感器 工作环境 -10~+50C 环境湿度 最大95%RH（无凝结） 报警输出 常开/常闭可选，接点容量DC28V，100mA 复位方式 自动复位/断电复位可选 覆盖区域 当空间高度为6-12m时，一个探测器的保护面积对一般保护现场而言为80平方米。空间高度为6m以下时，保护面积为60平方米。具体参数应以火灾自动报警系统设计规范GB50116-98为准。 执行标准 GB471-2005，EN57-4 灵敏度 0.5dB/m 外形尺寸 100mm（直径）*46mm（高）
5 | 区域漏水检测器 | OMARA | OM-LDA-B801 | 个 | 6 | 采用电极检测式原理，通过连接专业漏水传感线缆即组成一个单通道的检测报警系统。当液体碰触到传感线缆导致检测回路电阻的变化，漏水检测器根据电路的变化，从而输出报警继电器信号，可连接至其它的智能监控主机，或用于控制关断水阀、或切断电源开关等。
6 | 区域漏水检测电缆-5M | OMARA | OM-LDA-B601/5 | 条 | 6 | 专业漏水检测绳，长度5米
合计：
其他配置
1 | 集成控制器主机软件开发费 |  |  | 项 | 1 | 温湿度协议、触摸屏一体机软件定制开发，系统整体架构的调整以及功能的扩展。
2 | 除湿机控制装置程序开发 |  |  | 项 | 1 | 除湿机软件控制模块开发
3 | 现场技术服务费及施工费 |  |  | 项 | 1
4 | 辅材 |  |  | 项 | 1
总计：
资质