HVDC监控模块

后台通讯协议(电总)

艾默生网络能源有限公司

修改记录

| Date | Revision | Description | Author |
| --- | --- | --- | --- |
| 2003-01-01 | V1.0 | Initial draft | SEPG |
| 2005-5-25 | V2.0 | Update | WanHeping |

| 修改日期 | 修订版本 | 描述 | 修改人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2010-06-04 | V1.00 | 初稿 | 韩涛 |
| 2010-10-13 | V1.01 | 升级支持电池监测仪，绝缘监测仪上报 | 杨国新 |
| 2011-03-22 | V1.02 | - 增加E1E2命令，采集第11-第20EBU的模拟量； - A1.2.11和A1.2.12段，取消V1.01支持单独设置或获取EBU、JYM的信号，采用批量的方法处理； | 刘兴连 |
| 2011-03-29 | V1.02 | 在EBU模拟量和告警命令的datainfo段增加电池块 数和温度路数，具体的信号量依据对应的电池块 数和温度路数打包。 | 刘兴连 |
| 2011-12-21 | V1.02 | 增加HDU和SMPDU的信息的上报。 | 滕向阳 |
| 2012-4-11 | V1.02 | 在下面两个章节增加直流/交流支路电流相关信息： A1.2.13.1 获取HDU信息量 A1.2.13.2 获取HDU告警量 | 练开锋 |
| 2012年12月18日 | V1.02 | 在 E171指令中增加统计电量信号 | 滕向阳 |
| 2013年2月20 | V1.03 | 增加E177和E178电量上报指令 | 滕向阳 |

目    次

1	范围	5

2	引用标准	5

3	定义、符号和缩略语	5

3.1监控模块SM(supervision module)	5

3.2监控单元SU(supervision unit)	5

3.3 监控站SS(supervision station)	5

3.4 监控模块 HVDC(StandardControl Union)	6

4	监控内容	6

4.1 开关电源系统的交流配电屏数据	6

4.2 开关电源系统的整流模块数据	6

4.3 开关电源的直流配电屏数据	6

5	物理接口	6

6	通讯方式	7

7	信息类型及协议的基本格式	7

7.1信息类型	7

7.2协议的基本格式	7

7.2.1 符号表	7

7.2.2 返回码RTN定义表	8

7.3数据格式	9

7.3.1  基本数据格式	9

7.3.2  LENGTH数据格式	9

7.3.3  CHKSUM数据格式	9

7.3.4  INFO数据格式	10

8	编码表	11

8.1编码分配及分类	11

8.2开关电源系统	12

9	附录A：通信协议	14

A1.1 特别说明	14

A1.1.1 DATAFLAG说明	14

A1.1.2 对未监测项的处理	14

A1.1.3 用户自定义遥测数	14

A1.2 命令详解	14

A1.2.1 交流屏数据	14

A1.2.2 整流模块	20

A1.2.3 直流配电系统	26

A1.2.4 系统数据	30

A1.2.5获取通讯协议版本号	34

A1.2.6  获取设备地址	35

A1.2.7 获取厂家信息	35

A1.2.8  修改系统控制状态	36

A1.2.9   读取系统控制状态	36

A1.2.10  获取监控单元BarCode	37

A1.2.11 获取EBU数据	37

A1.2.12 获取JYM数据	43

A1.2.13 获取HDU数据	46

A1.2.14 获取SMPDU数据	51

M641AZ监控模块后台通讯协议（电总）

范围

本文规定了通信局(站)内为实现集中监控而使用的通信电源设备在设计制造中应遵循的通讯协议，同时规定了通信局（站）电源、环境集中监控管理系统中监控模块和监控单元之间的通讯协议。本文以电总协议为依据，根据HVDC电源监控规范而制定，并扩展了相应命令。

引用标准

电网综（1997）472号文《通信电源、机房空调集中监控管理系统暂行规定》

YDN023-1996        《通信电源和空调集中监控系统技术要求（暂行规定）》

定义、符号和缩略语

本文采用下列定义、符号和缩略语

3.1监控模块SM(supervision module)

电源、空调设备的智能控制器或智能采集设备，具有数据的采集、控制和滤波作用，具有与监控单元（SU）或监控站（SS）进行通信的功能，完成遥测、遥信数据的传送及实现系统的远端遥控。

3.2监控单元SU(supervision unit)

监控局（站）内的前置机，周期性地采集各监控模块（SM）传来的各类信息，随时接收并快速响应来自监控局站的监控命令，具有与监控站（SS）通信的功能，完成监控模块（SM）和监控站（SS）之间的遥测、遥信及遥控数据的传送。

3.3 监控站SS(supervision station)

具有实时作业功能，能同时监视辖区内监控单元（SU）的工作状态，可通过监控单元（SU）对监控模块（SM）下达监测和控制命令。

3.4 监控模块 HVDC(StandardControl Union)

即HVDC监控模块。系艾默生网络能源有限公司开发生产的监控模块（SM），能处理开关电源的交流、整流和直流的各种数据。

监控内容

4.1 开关电源系统的交流配电屏数据

遥测：一路单/三相交流输入电压，二路单/三相交流输入电压，三路单/三相交流输入电压（预留），单/三相输入电流（预留），输入频率（预留）。

遥信：防雷故障，交流输入开关状态，二路交流输入开关状态，交流输入停电等。

4.2 开关电源系统的整流模块数据

遥测：输出电压，输出电流，模块温度、模块限流值、交流电压。

遥信：模块开/关机状态，模块过压/过温/故障/保护/风扇故障/限功率/开关机/正常状态。

遥控：开/关机。

遥调：模块输出电压，模块限流值。

4.3 开关电源的直流配电屏数据

遥测：直流输出电压，电池组1电流，电池组2电流，负载总电流。

遥信：直流输出过压，直流输出欠压，电池组1支路状态，电池组2支路状态，负载支路状态，负载下电告警，电池下电告警。

物理接口

- 串行通讯口采用RS232或RS485。

- 信息传输方式为异步方式，起始位1位，数据位8位，停止位1位，无校验。

- 数据传输速率2400bps、4800bps、9600bps、 19200bps、 38400bps。

通讯方式

在局站内的监控系统为分布结构。局站监控单元（SU）与设备监控模块（SM）的通信为主从方式，监控单元为上位机(也称后台机)，监控模块为下位机。SU呼叫SM并下发命令，在500ms时间内等待SM应答，若无应答或接收应答错误则认为本次通讯过程失败。

HVDC监控模块通过MODEM拨号方式直接与监控中心相连时，通信方式同上。遇到紧急告警，HVDC监控模块有主动拔号呼叫功能，即告警回叫。回叫成功后，由监控中心查询数据。

信息类型及协议的基本格式

7.1信息类型

信息分两种类型:

（1）由SU发出到SM的命令信息（简称命令信息）

（2）由SM返回到SU的响应信息（简称响应信息）

7.2协议的基本格式

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | X | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | CID1 | CID2 | LENGTH | INFO | CHKSUM | EOI |

基本格式的注解见表7.2.1、7.2.2。

7.2.1 符号表

| 序号 | 符号 | 表示意义 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | SOI | 起始标志位（START OF INFORMATION） | （7EH） |
| 2 | VER | 通讯协议版本号（2.0版） | （20H） |
| 3 | ADR | 设备地址描述（1-254，0、255保留） |  |
| 4 | CID1 | 控制标识码（设备类型描述） |  |
| 5 | CID2 | 命令信息：控制标识码（数据动作类型描述） 相应信息：返回码RTN（见返回码表7.2.2） |  |
| 6 | LENGTH | INFO字节长度（包括LENID和LCHKSUM），数据格式见7.3 |  |
| 7 | INFO | 命令信息：控制数据信息COMMAND INFO 应答信息：应答数据信息DATA INFO |  |
| 8 | CHKSUM | 和校验码，数据格式见7.3 |  |
| 9 | EOI | 结束码 | CR（0DH） |

格式说明：

COMMAND INFO由以下控制命令码组成：

COMMAND GROUP（1字节）：表示同一类型设备（如交流屏）的不同序号（如交流屏序号）；

COMMAND ID（1字节）：表示同一类型设备的不同监控数据；

COMMAND TYPE（1字节）：表示遥控命令类型；

DATA INFO由以下应答码组成：

DATAI：含有整型数的应答信息；

DATAF：含有浮点数的应答信息；

RUNSTATE：设备的运行状态；

WARNSTATE：设备的告警状态；

7.2.2 返回码RTN定义表

| 序号 | RTN值(HEX) | 表示意义 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 00H | 正常 |  |
| 2 | 01H | 协议版本错 |  |
| 3 | 02H | CHKSUM错 |  |
| 4 | 03H | LCHKSUM错 | LCHKSUM参见7.3.2 |
| 5 | 04H | CID2无效 |  |
| 6 | 05H | 命令格式错 |  |
| 7 | 06H | 无效数据 |  |
| 8 | E0H | 无效权限 |  |
| 9 | E1H | 操作失败 |  |
| 10 | E2H | 设备故障 |  |
| 11 | E3H | 设备写保护 | 不能设置参数 |
| 12 | E4H-EFH | 保留 | 用户自定义 |

7.3数据格式

7.3.1  基本数据格式

在7.2基本格式中的各项除SOI和EOI是以十六进制解释（SOI=7EH，EOI=0DH），十六进制传输外，其余各项都是以十六进制解释，以“十六进制—ASCII码”的方式传输，每个字节用两个ASCII码表示，即高四位用一个ASCII码表示，低四位用一个ASCII码表示。例如：

CID2=4BH，传输时先传送34H，再传送42H两个字节。

7.3.2  LENGTH数据格式

LENGTH的数据格式如下表所示。

| 高字节 |  |  |  |  |  |  |  | 低字节 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校验码LCHKSUM |  |  |  | LENID（表示INFO的传送的ASCII码字节数） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D15 | D14 | D13 | D12 | D11 | D10 | D9 | D8 | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |

LENGTH共2个字节，由LENID和LCHKSUM组成，LENID表示INFO项的传送的ASCII码字节数，当LENID=0时，INFO为空，即无该项。LENGTH传输中先传高字节，再传低字节，分四个ASCII码传送。

校验码的计算：D11D10D9D8+D7D6D5D4+D3D2D1D0，求和后模16的余数取反加1。例如：

INFO项的ASCII码字节数为18，即LENID = 0000 0001 0010。

D11D10D9D8+D7D6D5D4+D3D2D1D0 = 0000 + 0001 + 0010 = 0011，模16余数为0011H，0011H取反加1就是1101H，即LCHKSUM为1101H。可得：

LENGTH为 1101 0000 0001 0010，即D012H。

7.3.3  CHKSUM数据格式

CHKSUM的计算是除SOI、EOI和CHKSUM外，其他字符ASCII码值累加求和，所得结果模65536余数取反加1。例：

收到或发送的字节序列是：“~1203400456ABCDFEFC72\R”，则最后五个字符“FC72\R”中的FC72是CHKSUM，计算方法是：

‘1’+‘2’+‘0’+ ···+‘A’+‘B’+···+‘F’+‘E’

= 31H + 32H + 30H + ···+ 41H + 42H +···+ 46H + 45H

= 038EH

其中‘1’表示1的ASCII码值，‘E’表示E的ASCII码值。038EH模65536余数是038EH，038EH取反加1就是‘FC72’。

7.3.4  INFO数据格式

7.3.4.1浮点数格式

浮点数格式采用IEEE-754标准（32），用四个字节共32位表示。传送顺序为先低字节后高字节，即传送顺序为：先低字节D7~D0，接着D15~D8，然后D23~D15，最后高字节D31~D24，最终作为分成8个ASCII码传送。浮点数格式如下：

| D31 | D30~D23 | D22~D0 |
| --- | --- | --- |
| 浮点数符号位 | 阶码 | 尾数 |

7.3.4.2整型数（INTEGER，2 BYTE）

有符号整型数		-32768   —  +32767

无符号整型数		0            —  +65535

两个字节的整型数据传送顺序为先高字节后低字节。

7.3.4.3长整型数（LONG， 4 BYTE）

4个字节的整型数据传送顺序为先高字节后低字节。

7.3.4.4无符号字符型（CHAR， 1 BYTE，0-255）

无符号字符型的发送方式与7.3.1的基本格式相同。

编码表

8.1编码分配及分类

CID1、CID2编码分配及分类表见表8.1.1、8.1.2。

表8.1.1  设备类型编码分配表（CID1）

| 序号 | 内容 | CID1 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开关电源系统（交流配电） | 40H |  |
| 2 | 开关电源系统（整流器） | 41H |  |
| 3 | 开关电源系统（直流配电） | 42H |  |
| 4 | HVDC监控模块扩展用 | E1H |  |

表8.1.2  命令信息编码分类表（CID2）

| 序号 | 内容 | CID2 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 获取模拟量数据（浮点数） | 41H |  |
| 2 | 获取状态量数据 | 43H |  |
| 3 | 获取告警量数据 | 44H |  |
| 4 | 遥控 | 45H |  |
| 5 | 获取参数设置（浮点数） | 46H |  |
| 6 | 设定参数设置（浮点数） | 48H |  |
| 7 | 获取协议版本号 | 4FH |  |
| 8 | 获取SM设备地址 | 50H |  |
| 9 | 获取SM厂家信息 | 51H |  |
| 10 | 遥调命令 | 80H |  |
| 11 | 获取整流模块ID | E1H |  |
| 12 | 获取51-100号模块模拟量 | E2H |  |
| 13 | 获取整流模块BarCode | E3H |  |
| 14 | 获取监控单元BarCode | FAH |  |
| 15 | 获取EBU模拟量 | 61H |  |
| 16 | 获取EBU状态量 | 62H |  |
| 17 | 获取EBU告警量 | 63H |  |
| 18 | 获取EBU参数设置（浮点数） | 64H |  |
| 19 | 设定EBU参数设置（浮点数） | 65H |  |
| 20 | 获取JYM模拟量（浮点数） | 66H |  |
| 21 | 获取JYM状态量 | 67H |  |
| 22 | 获取JYM告警量 | 68H |  |
| 23 | 获取JYM参数设置（浮点数） | 69H |  |
| 24 | 设置JYM参数设置（浮点数） | 70H |  |
| 25 | 获取HDU 信息 | 71H |  |
| 26 | 获取HDU 告警 | 72H |  |
| 27 | 获取SMPDU 信息 | 73H |  |
| 28 | 获取SMPDU 告警 (1-3) | 74H |  |
| 29 | 获取SMPDU 告警 (4-6) | 75H |  |
| 30 | 设置 HDU 参数 | 76H |  |
| 31 | 获取HDU电量信息 | 77H |  |
| 32 | 获取SMPDU电量信息 | 78H |  |

8.2开关电源系统

开关电源系统编码见编码表8.2

表8.2  开关电源系统编码

| 序号 | 内容 | CID1 | CID2 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 获取模拟量数据（浮点数） | 40H 41H 42H | 41H |  |
| 2 | 获取状态量数据 | 40H 41H | 43H |  |
| 3 | 获取告警量数据 | 40H 41H 42H | 44H |  |
| 4 | 获取系统参数（浮点数） | 40H 42H | 46H |  |
| 5 | 设定系统参数（浮点数） | 40H 42H | 48H |  |
| 6 | 获取协议版本号 | 40H 41H 42H | 4FH |  |
| 7 | 获取SM设备地址 | 40H 41H 42H | 50H |  |
| 8 | 获取SM设备厂家信息 | 40H 41H 42H | 51H |  |
| 9 | 遥调整流模块 | 41H | 80H |  |
| 10 | 遥控交流事故照明灯 | 40H | 80H |  |
| 11 | 遥控系统控制状态 | E1H | 80H |  |
| 12 | 读取系统控制状态 | E1H | 81H |  |
| 13 | 密码校验 | E1H | 82H |  |
| 14 | 密码修改 | E1H | 83H |  |
| 15 | 遥控告警消音 | E1H | 84H |  |
| 16 | 获取整流模块ID | 41H | E1H |  |
| 17 | 获取60-100号模块模拟量 | 41H | E2H |  |
| 18 | 获取整流模块BarCode | 41H | E3H |  |
| 19 | 获取监控单元、BarCode | E1H | FAH |  |
| 20 | 获取EBU模拟量 | E1H | 61H |  |
| 21 | 获取EBU状态量 | E1H | 62H |  |
| 22 | 获取EBU告警量 | E1H | 63H |  |
| 23 | 获取EBU参数设置（浮点数） | E1H | 64H |  |
| 24 | 设定EBU参数设置（浮点数） | E1H | 65H |  |
| 25 | 获取JYM模拟量（浮点数） | E1H | 66H |  |
| 26 | 获取JYM状态量 | E1H | 67H |  |
| 27 | 获取JYM告警量 | E1H | 68H |  |
| 28 | 获取JYM参数设置（浮点数） | E1H | 69H |  |
| 29 | 设置JYM参数设置（浮点数） | E1H | 70H |  |
| 30 | HDU 信息量 | E1H | 71H |  |
| 32 | HDU 告警量 | E1H | 72H |  |
| 33 | SMPDU信息量 | E1H | 73H |  |
| 34 | SMPDU告警量 | E1H | 74H |  |
| 35 | HDU电量信息 | E1H | 77H |  |
| 36 | SMPDU电量信息 | E1H | 78H |  |

附录A：通信协议

A1.1 特别说明

A1.1.1 DATAFLAG说明

在"获取系统模拟量数据（浮点数）"，"获取状态量数据"，"获取告警量数据"命令的响应信息中，在DATAINFO 字段的第一字节为标识字节DATAFLAG，其定义如下；

| D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

其中：D0为告警量标识位，若有告警变化且未上报时置1，若告警数据已上报则置0，在"获取告警量数据"的响应信息中，此位无效。

D4为开关量标识位，若有开关量变化且未上报时置1，若开关量数据已上报则置0，在"获取开关量数据"响应信息中，此位无效。

A1.1.2 对未监测项的处理

对未监测项，可传送十六进制数值20H来填充。例如，在取交流模拟量（命令码为4041）的响应包中，如果电源系统未测量交流电流，则在A1.2.1.2表的M+1、M+2、M+3位置各填充8个0x20字符（共24个0x20字符）到发送数据包中；如果电源系统只测量了一路交流电流，则在A1.2.1.2表的M+2、M+3位置各填充8个0x20字符（共16个0x20字符）到发送数据包中，而M+1位置则填充测量的交流电流值。

A1.1.3 用户自定义遥测数

通讯协议中如果用户自定义监测数量为零，则相应的“用户自定义遥测/状态/告警数量”字节为00H。

A1.2 命令详解

A1.2.1 交流屏数据

A1.2.1.1 获取交流模拟量（浮点数）

命令信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 40H | 41H | LENGTH | COMMAND INFO | CHKSUM | EOI |

注：LENID=02H，COMMANDINFO由COMMAND GROUP组成。

COMMAND GROUP=00H  对于一个交流屏时，获取交流屏遥测数据；

COMMAND GROUP=01H  对于多个交流屏时，获取第1号交流屏遥测数据；

COMMAND GROUP=02H  对于多个交流屏时，获取第2号交流屏遥测数据；

COMMAND GROUP=03H  对于多个交流屏时，获取第3号交流屏遥测数据；

COMMAND GROUP=04H  对于多个交流屏时，获取第4号交流屏遥测数据；

COMMAND GROUP=05H  对于多个交流屏时，获取第5号交流屏遥测数据；

COMMAND GROUP=FFH  对于多个交流屏时，获取全部交流屏遥测数据。

响应信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 40H | RTN | LENGTH | DATAINFO | CHKSUM | EOI |

注：DATAINFO由DATAFLAG与DATAF组成，为交流屏的遥测内容。

COMMAND GROUP=FFH时，交流模拟量内容及传递顺序参见表A1.2.1.1;

COMMAND GROUP=00H~05H时，交流模拟量内容及传递顺序见表A1.2.1.2。

表A1.2.1.1 交流模拟量内容及传递顺序

| 序号 | 名称 |
| --- | --- |
| 1 | 交流屏个数M（1字节） |
| 2 | 交流屏1模拟量数据 |
| 3 | 交流屏2模拟量数据 |
| … | … |
| M+1 | 交流屏M模拟量数据 |

表A1.2.1.2 每个交流屏模拟量数据的内容及传送顺序

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 本交流屏交流输入路数量N |
| 2 | 第1路交流配电模拟量数据 |
| … | … |
| N+1 | 第N路交流配电模拟量数据 |
| N+2 | 交流屏输出电流A |
| N+3 | 交流屏输出电流B |
| N+4 | 交流屏输出电流C |

注：在HVDC+监控模块中，交流屏个数M最大为5； 交流输入路数N最大为3路。以下提及交流屏个数时其取值与此相同。

表A1.2.1.3 每路交流模拟量的内容及传递顺序

| 序号 | 内容 | DATAF字节 | DATAI字节 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 输入线/相电压AB/A | 4 | 2 |
| 2 | 输入线/相电压BC/B | 4 | 2 |
| 3 | 输入线/相电压CA/C | 4 | 2 |
| 4 | 输入频率 | 4 | 2 |
| 5 | 用户自定义数量P | 1 | 1 |
| 6 | 用户自定义字节 | P×4 | P×2 |

注：在HVDC中用户自定义数量P=0。

A1.2.1.2  获取交流状态量

命令信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 40H | 43H | LENGTH | COMMAND INFO | CHKSUM | EOI |

注：LENID=02H，COMMANDINFO由COMMAND GROUP组成。

COMMAND GROUP=00H  对于一个交流屏时，获取交流屏运行状态；

COMMAND GROUP=01H  对于多个交流屏时，获取第一屏运行状态；

COMMAND GROUP=02H  对于多个交流屏时，获取第二屏运行状态；

COMMAND GROUP=03H  对于多个交流屏时，获取第三屏运行状态；

COMMAND GROUP=04H  对于多个交流屏时，获取第四屏运行状态；

COMMAND GROUP=05H  对于多个交流屏时，获取第五屏运行状态；

COMMAND GROUP=FFH  对于多个交流屏时，获取全部交流屏的运行状态。

响应信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 40H | RTN | LENGTH | DATA INFO | CHKSUM | EOI |

注：DATAINFO由DATAFLAG与RUNSTATE组成，为交流屏状态。

COMMAND GROUP=FFH时，交流状态量见表A1.2.1.4;

COMMAND GROUP=00H~05H时，交流状态量见表A1.2.1.5。

表A1.2.1.4 交流状态量的内容及传送顺序

| 序号 | 名称 |
| --- | --- |
| 1 | 交流屏个数M（1字节） |
| 2 | 交流屏1状态量 |
| 3 | 交流屏2状态量 |
| … | … |
| M+1 | 交流屏M状态量 |

表A1.2.1.5 每个交流屏状态量的内容及传送顺序

| 序号 | 内容 | 字节 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 检测的输出空开数m | 1 |
| 2 | 空开1状态 | 1 |
| … | … | … |
| m+1 | 空开m状态 | 1 |
| m+2 | 用户自定义数量P | 1 |
| m+3 | 用户自定义字节 | p×1 |

状态字节描述：00H：闭合			01H：断开

E2H:照明开			E3H:照明关

E4H:第一路，E5H:第二路，E6H:第三路，E7H：无工作路号；

注1：输出空开数m最大为8。

注2：HVDC中用户自定义数量p为2，事故照明灯状态（照明关或照明开），当前工作路号（第一路，第二路，第三路，无工作路号）。

A1.2.1.3  获取交流告警量

命令信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 40H | 44H | LENGTH | COMMAND INFO | CHKSUM | EOI |

注：LENID=02H，COMMANDINFO由COMMAND GROUP组成。

COMMAND GROUP=00H  对于一个交流屏时，获取交流屏告警数据；

COMMAND GROUP=01H  对于多个交流屏时，获取第一屏告警数据；

COMMAND GROUP=02H  对于多个交流屏时，获取第二屏告警数据；

COMMAND GROUP=03H  对于多个交流屏时，获取第三屏告警数据；

COMMAND GROUP=04H  对于多个交流屏时，获取第四屏告警数据；

COMMAND GROUP=05H  对于多个交流屏时，获取第五屏告警数据；

COMMAND GROUP=FFH  对于多个交流屏时，获取全部交流屏告警数据。

响应信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 40H | RTN | LENGTH | DATA INFO | CHKSUM | EOI |

注：DATAINFO由DATAFLAG与WARNSTATE组成，为告警状态。

COMMAND GROUP=FFH时，交流告警量内容见表A1.2.1.6;

COMMAND GROUP=00H~nnH时，交流告警量内容见表A1.2.1.7。

表A1.2.1.6 交流告警量的内容及传递顺序

| 序号 | 名称 |
| --- | --- |
| 1 | 交流屏数量M（1字节） |
| 2 | 交流屏1告警量 |
| 3 | 交流屏2告警量 |
| … | … |
| M+1 | 交流屏M告警量 |

表A1.2.1.7 每个交流屏告警量的内容及传送顺序

| 序号 | 名称 |
| --- | --- |
| 1 | 本屏交流输入路数m |
| 2 | 第1路交流输入的告警量 |
| … | … |
| m+1 | 第m路交流输入的告警量 |
| m+2 | A相输入电流 |
| m+3 | B相输入电流 |
| m+4 | C相输入电流 |

表A1.2.1.8 每路交流输入的告警量的内容及传送顺序

| 序号 | 内容 | 字节 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 输入线/相电压AB/A | 1 |
| 2 | 输入线/相电压BC/B | 1 |
| 3 | 输入线/相电压CA/C | 1 |
| 4 | 频率 | 1 |
| 5 | 检测熔丝（或开关）数量m | 1 |
| 6 | 熔丝（或开关）1 | 1 |
| … | … | … |
| m+4 | 熔丝（或开关）m | 1 |
| m+5 | 用户自定义数量P | 1 |
| m+6 | 用户自定义字节 | P×1 |

告警字节描述：00H：正常				01H：低于下限

02H：高于上限			03H：缺相

04H：熔丝断			05H：开关断开

E1H:交流停电         E2H:  通讯中断

注：熔丝数量m=0。用户自定义数量P=7，按顺序为交流输入空开跳（用05表示故障状态），交流输出空开跳（用05表示故障状态），防雷器断（用05表示故障状态），交流输入1停电（用E1H表示故障状态），交流输入2停电（用E1H表示故障状态），交流输入3停电（用E1H表示故障状态），交流屏通讯中断（用E2H表示故障状态）。以上各量以00H表示正常状态。

A1.2.1.4  获取交流参数设置（浮点数）

命令信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 40H | 46H | LENGTH |  | CHKSUM | EOI |

注：LENID=00H

响应信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 40H | RTN | LENGTH | DATA INFO | CHKSUM | EOI |

注：DATAINFO由DATAF组成，见表A1.2.1.9。

表A1.2.1.9 交流设置参数的内容及传送顺序

| 序号 | 内容 | DATAF | DATAI |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交流输入线/相电压上限 | 4 | 2 |
| 2 | 交流输入线/相电压下限 | 4 | 2 |
| 3 | 交流输入电流上限 | 4 | 2 |
| 4 | 频率上限 | 4 | 2 |
| 5 | 频率下限 | 4 | 2 |
| 6 | 用户自定义数量P | 1 | 1 |
| 7 | 用户自定义字节 | p×4 | p×2 |

注：用户自定义数量P=1。交流输入线/相电压缺相点。

A1.2.1.6  设定交流参数设置（浮点数）

命令信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 40H | 48H | LENGTH | COMMAN INFO | CHKSUM | EOI |

注：LENID=0AH，COMMAND INFO由COMMAND TYPE（1 byte）和COMMAND DATAF （4 bytes）组成，见表A1.2.1.10。

表A1.2.1.10 交流屏参数类型表

| 序号 | 内容 | COMMAND TYPE |
| --- | --- | --- |
| 1 | 交流输入线/相电压上限 | 80H |
| 2 | 交流输入线/相电压下限 | 81H |
| 3 | 交流输入电流上限 | 82H |
| 4 | 频率上限 | 83H |
| 5 | 频率下限 | 84H |
| 6 | 交流输入线/相电压缺相点 | 85H |

响应信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 40H | RTN | LENGTH |  | CHKSUM | EOI |

注：LENID=00H

A1.2.2 整流模块

A1.2.2.1 获取整流模块模拟量（浮点数）

命令信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 41H | 41H | LENGTH |  | CHKSUM | EOI |

注：LENID=00H

响应信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 41H | RTN | LENGTH | DATAINFO | CHKSUM | EOI |

注：DATAINFO由DATAFLAG与DATAF组成，为整流模块模拟量，见表A1.2.2.1

本条协议只支持最大50个模块，当M小于等于50时表A1.2.2.1中的N+1等于M，否则，N+1为50，剩余模块信息通过41E2命令送出。

表A1.2.2.1 整流模块模拟量的内容及传送顺序

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 整流模块输出电压平均值（浮点数） |
| 1 | 整流模块数量M |
| 2 | 整流模块1模拟量 |
| … | … |
| N+1 | 整流模块N模拟量 |

表A1.2.2.2 每个整流模块模拟量的内容及传送顺序

| 序号 | 内容 | DATAF字节 | DATAI字节 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 整流模块输出电流 | 4 | 2 |
| 3 | 用户自定义数p | 1 | 1 |
| 4 | 用户自定义字节 | p×4 | p×2 |

注：模块数量M最大为100，最小为0，以下提及的整流模块个数与此相同。用户自定义数p=7，按顺序为模块温度，模块限流点（百分数），模块输出电压，交流AB线电压、交流BC线相电压、交流CA线相电压、模块位置号。

A1.2.2.2  获取整流模块状态量

命令信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 41H | 43H | LENGTH |  | CHKSUM | EOI |

注：LENID=00H

响应信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 41H | RTN | LENGTH | DATAINFO | CHKSUM | EOI |

注：DATAINFO由DATAFLAG与RUNSTATE组成，为整流模块状态量，参见表A1.2.2.3。

表A1.2.2.3 整流器运行状态量的内容及传送顺序

| 序号 | 名称 |
| --- | --- |
| 1 | 整流模块数量M |
| 2 | 模块1状态量 |
| 3 | 模块2状态量 |
| … | … |
| M+1 | 模块M状态量 |

表A1.2.2.4 整流模块状态量的内容及传送顺序

| 序号 | 内容 | 字节 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 开机/关机状态 | 1 |
| 2 | 限流/不限流状态 | 1 |
| 3 | 浮充/均充/测试状态 | 1 |
| 4 | 用户自定义数量P | 5 |
| 5 | 用户自定义字节 | P×1 |

状态字节描述：

开/关机状态：   	  00H：开机，01H：关机

限流/不限流状态：     00H：限流，01H：不限流

浮充/均充/测试状态/交流停电：00H：浮充，01H：均充，02H：测试，03H: 交流停电

交流限功率：	00H：正常，01H：限功率

温度限功率：	00H：正常，01H：限功率

风扇全速：		00H：正常，01H：全速

WALK－IN：		00H：正常，01H：使能

过压脱离：		00H：正常，01H：动作

注：用户自定义数量P=5，分别为：模块的交流限功率，温度限功率，风扇全速，WALK-In，过压脱离。

A1.2.2.3  获取整流模块告警量

命令信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 41H | 44H | LENGTH |  | CHKSUM | EOI |

注：LENID=00H

响应信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 41H | RTN | LENGTH | DATAINFO | CHKSUM | EOI |

注：DATAINFO由DATAFLAG与WARNSTATE组成，为整流模块的告警量数据，如表A1.2.2.5。

表A1.2.2.5 整流模块告警量的内容及传送顺序

| 序号 | 名称 |
| --- | --- |
| 1 | 整流模块数量M |
| 2 | 整流模块1告警量 |
| 3 | 整流模块2告警量 |
| … | … |
| M+1 | 整流模块M告警量 |

表A1.2.2.6 整流模块告警量的内容及传送顺序

| 序号 | 内容 | 字节 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 整流模块故障 | 1 |
| 2 | 用户自定义数量P | 1 |
| 3 | 用户自定义字节 | P×1 |

告警字节描述：00H：正常			01H：故障

E2H:   通讯中断

注：用户自定义数量P=7,告警内容依此为模块保护（用01H表示故障），风扇故障（用01H表示故障），模块过温（用01H表示故障），模块限功率（用01H表示限功率），模块交流停电（E1H表示交流停电），模块通讯中断（用E2H表示故障），模块交流欠压（用01H表示），以上各量以00H表示正常。

A1.2.2.4  遥控整流模块

命令信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 41H | 45H | LENGTH | COMMAND INFO | CHKSUM | EOI |

注：LENID=04H，COMMAND INFO由COMMAND TYPE（1byte）与COMMAND ID （1bytes）组成。

COMMAND TYPE=10H  	系统均充控制；(COMMAND ID 无效)

COMMAND TYPE=1FH   	系统浮充控制；(COMMAND ID 无效)

COMMAND TYPE=11H   	启动电池测试；(COMMAND ID 无效)

COMMAND TYPE=20H   	开整流模块（直流）；(COMMAND ID 有效)

COMMAND TYPE=2FH   	关整流模块（直流）；(COMMAND ID 有效)

COMMAND TYPE=E4H   	停止电池测试；(COMMAND ID 无效)

COMMAND TYPE=E7H   	复位整流模块；(COMMAND ID 有效)

COMMAND ID	为整流模块编号（01H-64H）。

响应信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 41H | RTN | LENGTH |  | CHKSUM | EOI |

注：LENID=00H。“COMMAND ID无效”指数据包COMMAND ID内容将被忽略，但发送时须填充2个0x30。

A1.2.2.5  整流模块遥调

命令信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 41H | 80H | LENGTH | COMMAND INFO | CHKSUM | EOI |

注：LENID=0CH，COMMAND INFO由COMMAND TYPE（1byte）与COMMAND ID （1bytes）及DATAF（4bytes）组成。

COMMAND TYPE=E0H  	模块限流值（百分比）调节；(COMMAND ID 有效)

COMMAND TYPE=E1H   	模块输出电压调节；(COMMAND ID 有效)

COMMAND ID	为任一整流模块编号（01H-30H），对所有模块同时调节。

DATAF为给定的调节值。

响应信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 41H | RTN | LENGTH |  | CHKSUM | EOI |

注：LENID=00H

A1.2.2.6  获取整流模块ID

命令信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 41H | E1H | LENGTH |  | CHKSUM | EOI |

注：LENID=00H

响应信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 41H | RTN | LENGTH | DATAINFO | CHKSUM | EOI |

注：DATAINFO由DATAFLAG与ID组成，为整流模块的ID数据，以ASCII码字符表示。如表A1.2.2.7。

表A1.2.2.7 整流模块ID的内容及传送顺序

| 序号 | 名称 |
| --- | --- |
| 1 | 整流模块数量M |
| 2 | 整流模块1ID |
| 3 | 整流模块2 ID |
| … | … |
| M+1 | 整流模块M ID |

A1.2.2.7 获取51至100号整流模块模拟量（浮点数）

命令信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 41H | E2H | LENGTH |  | CHKSUM | EOI |

注：LENID=00H

响应信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 41H | RTN | LENGTH | DATAINFO | CHKSUM | EOI |

注：DATAINFO由DATAFLAG与DATAF组成，为整流模块模拟量，见表A1.2.2.8

本条协议送出51至100号模块的模拟量， N+1等于总模块数减去51。

表A1.2.2.8 整流模块模拟量的内容及传送顺序

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 整流模块输出电压（浮点数） |
| 1 | 整流模块数量M |
| 2 | 整流模块1模拟量 |
| … | … |
| N+1 | 整流模块M模拟量 |

表A1.2.2.9 每个整流模块模拟量的内容及传送顺序

| 序号 | 内容 | DATAF字节 | DATAI字节 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 整流模块输出电流 | 4 | 2 |
| 3 | 用户自定义数p | 1 | 1 |
| 4 | 用户自定义字节 | p×4 | p×2 |

注：模块数量M为剩余数量，最小为0，以下提及的整流模块个数与此相同。用户自定义数p=7，按顺序为模块温度，模块限流点（百分数），模块输出电压，交流A相电压、交流B相电压、交流C相电压、模块位置号。

A1.2.2.8  获取整流模块BarCode

命令信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 41H | E3H | LENGTH |  | CHKSUM | EOI |

注：LENID=00H

响应信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 41H | RTN | LENGTH | DATAINFO | CHKSUM | EOI |

注：DATAINFO由DATAFLAG与BarCode组成，为整流模块的BarCode数据，以ASCII码字符表示。如表A1.2.2.10。

表A1.2.2.10 整流模块ID的内容及传送顺序

| 序号 | 名称 |
| --- | --- |
| 1 | 整流模块数量M |
| 2 | 整流模块1BarCode |
| 3 | 整流模块2BarCode |
| … | … |
| M+1 | 整流模块MBarCode |

Barcode由产品序列号、产品信号和产品版本组成。

A1.2.3 直流配电系统

A1.2.3.1 获取直流模拟量（浮点数）

命令信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 42H | 41H | LENGTH |  | CHKSUM | EOI |

注：LENID=00H

响应信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 42H | RTN | LENGTH | DATAINFO | CHKSUM | EOI |

注：DATAINFO由DATAFLAG与DATAF组成，为直流屏模拟量内容，如表A1.2.3.1。

表A1.2.3.1 直流屏模拟量的内容及传送顺序

| 序号 | 名称 |
| --- | --- |
| 1 | 直流屏数量M（1字节） |
| 2 | 直流屏1模拟量 |
| 3 | 直流屏2模拟量 |
| … | … |
| M+1 | 直流屏M模拟量 |

注：直流屏最大取值M=10，以下提及的直流屏个数与此相同。

表A1.2.3.2 每个直流屏模拟量的内容及传送顺序

| 序号 | 内容 | DATAF字节 | DATAI字节 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 直流输出电压 | 4 | 2 |
| 2 | 总负载电流 | 4 | 2 |
| 3 | 蓄电池组数m | 1 | 1 |
| 4 | 第一组蓄电池充、放电电流 | 4 | 2 |
| … | … | … | … |
| m+3 | 第m组蓄电池组充、放电电流 | 4 | 2 |
| m+4 | 监测直流分路电流数N | 1 | 1 |
| m+5 | 直流分路1电流 | 4 | 2 |
| m+6 | 直流分路2电流 | 4 | 2 |
| … | … | … | … |
| m+N+4 | 直流分路N电流 | 4 | 2 |
| m+N+5 | 用户自定义数量P | 1 | 1 |
| m+N+6 | 用户自定义字节 | p×4 | P×2 |

注：蓄电池组数m最大为4，直流分路数量N最大为9，用户自定义数量p=11，按顺序依次为温度1、温度2、温度3（由温度采集配置确定）、电池组1电压、电池组1实际容量百分比、电池组2电压、电池组2实际容量百分比、电池组3电压、电池组3实际容量百分比、电池组4电压、电池组4实际容量百分比

A1.2.3.3  获取直流告警量

命令信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 42H | 44H | LENGTH |  | CHKSUM | EOI |

注：LENID=00H

响应信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 42H | RTN | LENGTH | DATAINFO | CHKSUM | EOI |

注：DATAINFO由DATAFLAG与WARNSTATE组成，为直流屏告警内容，如表A1.2.3.3。

表A1.2.3.3 直流屏告警量的内容及传送顺序

| 序号 | 名称 |
| --- | --- |
| 1 | 直流屏数量M（1字节） |
| 2 | 直流屏1告警量 |
| … | … |
| M+1 | 直流屏M告警量 |

表A1.2.3.4 每个直流屏告警量的内容及传送顺序

| 序号 | 内容 | 字节 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 直流电压 | 1 |
| 2 | 监测直流熔丝（或开关）数量m | 1 |
| 3 | 直流熔丝/开关1 | 1 |
| 4 | 直流熔丝/开关2 | 1 |
| … | … | … |
| m+2 | 直流熔丝/开关m | 1 |
| m+3 | 用户自定义数量P | 1 |
| m+4 | 用户自定义字节 | P×1 |

告警字节描述：00H：正常				01H：低于下限

02H：高于上限			03H：熔丝断

04H：开关打开（保留）	05H：传感器未接

06H：传感器故障			E1H:   过温（保留）

E2H: 通讯中断（保留） E3H:   LVD1断开（负载下电）

E4H:   LVD2断开（电池保护）

E5H：放电				E6H：电流不平衡

E7H：电池短测试告警	E8H：电池测试告警

E9H：直流电压差别大告警	EAH：数字输入告警

注：直流熔丝数量m最大为64。用户自定义数量P=17，按顺序依次为： LVD1状态、LVD2状态、温度1告警状态、温度2告警状态、温度3告警状态、直流屏通讯中断（用E2H表示）、温度1传感器故障（用06H表示）、温度2传感器故障（用06H表示）、温度3传感器故障（用06H表示）、电池组1熔丝断（用03H表示）、电池组1充电过流（用02H表示）、电池组2熔丝断（用03H表示）、电池组2充电过流（用02H表示）、电池组3熔丝断（用03H表示）、电池组3充电过流（用02H表示）、电池组4熔丝断（用03H表示）、电池组4充电过流（用02H表示）。以上各量以00H表示正常。

A1.2.3.4  获取直流参数设置（浮点数）

命令信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 42H | 46H | LENGTH |  | CHKSUM | EOI |

注：LENID=00H

响应信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 42H | RTN | LENGTH | DATAINFO | CHKSUM | EOI |

注：DATAINFO由DATAF组成，为直流配电系统参数内容，如表A1.2.3.5。

表A1.2.3.5 直流屏设置参数的内容及传送顺序

| 序号 | 内容 | DATAF字节 | DATAI字节 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 直流电压上限 | 4 | 2 |
| 2 | 直流电压下限 | 4 | 2 |
| 3 | 用户自定义数量P | 1 | 1 |
| 4 | 用户自定义字节 | p×4 | p×2 |

注：用户自定义数量P=26，按顺序依次为温度1过温告警点、温度2过温告警点、温度3过温告警点、温度1欠温告警点、温度2欠温告警点、温度3欠温告警点、LVD1、LVD2、电池组充电过流告警点（C10）、浮充电压、均充电压、电池额定容量、电池充电限流点、定时均充周期、电池温补系数、测试截止时间、测试截止电压、测试截止容量、短测试时间、最大均充时间、稳流均充电流、稳流均充时间、转均充电流、转均充容量、均充持续时间、电池容量低告警点。

A1.2.3.5   设定直流参数（浮点数）

命令信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 42H | 48H | LENGTH | COMMAND INFO | CHKSUM | EOI |

注：LENID=0AH，COMMAND INFO由COMMAND TYPE （1byte）和DATAF（4 bytes）组成，见表A1.2.3.6。

表A1.2.3.6 直流屏设置参数类型表

| 序号 | 内容 | COMMAND TYPE |
| --- | --- | --- |
| 1 | 直流电压上限 | 80H |
| 2 | 直流电压下限 | 81H |
| 3 | 过温1告警点 | E1H |
| 4 | 过温2告警点 | E2H |
| 5 | 过温3告警点 | E3H |
| 6 | 欠温1告警点 | E4H |
| 7 | 欠温2告警点 | E5H |
| 8 | 欠温3告警点 | E6H |
| 9 | LVD1 | E7H |
| 10 | LVD2 | E8H |
| 11 | 电池组充电过流告警点（C10） | EAH |
| 12 | 浮充电压 | EBH |
| 13 | 均充电压 | ECH |
| 14 | 电池额定容量 | EDH |
| 15 | 电池充电限流点 | EEH |
| 16 | 定时均充周期 | EFH |
| 17 | 电池温补系数 | F0H |
| 18 | 测试截止时间 | F1H |
| 19 | 测试截止电压 | F2H |
| 20 | 测试截止容量 | F3H |
| 21 | 短测试时间 | F4H |
| 22 | 均充保护时间 | F5H |
| 23 | 稳流均充电流 | F6H |
| 24 | 稳流均充时间 | F7H |
| 25 | 转均充电流 | F8H |
| 26 | 转均充容量 | F9H |
| 27 | 均充持续时间 | FAH |
| 28 | 电池容量低告警点 | FBH |

响应信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 42H | RTN | LENGTH |  | CHKSUM | EOI |

注：LENID=00H

A1.2.4 系统数据

A1.2.4.1 获取系统模拟量（浮点数）

命令信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | E1H | 41H | LENGTH | COMMAND INFO | CHKSUM | EOI |

响应信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | E1H | RTN | LENGTH | DATAINFO | CHKSUM | EOI |

注：DATAINFO由DATAFLAG与DATAF组成，为系统屏的遥测内容。

表A1.2.4.1 系统模拟量的内容及传送顺序

| 序号 | 内容 | DATAF字节 | DATAI字节 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 系统电压 | 4 | 2 |
| 2 | 系统负载 | 4 | 2 |
| 3 | 用户自定义数量P | 1 | 1 |
| 4 | 用户自定义字节 | P×4 | p×2 |

用户自定义数p=1，LVD数量。

A1.2.4.2  获取系统状态量

命令信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | E1H | 43H | LENGTH | COMMAND INFO | CHKSUM | EOI |

响应信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | E1H | RTN | LENGTH | DATA INFO | CHKSUM | EOI |

注：DATAINFO由DATAFLAG与RUNSTATE组成，为系统状态。

表A1.2.4.2 系统状态量的内容及传送顺序

| 序号 | 内容 | 字节 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 系统是否告警状态 | 1 |
| 2 | 电池手、自动管理状态 | 1 |
| 3 | 电池均、浮充状态 | 1 |
| 4 | 用户自定义数量P | 1 |
| 5 | 用户自定义字节 | P×1 |

注：用户自定义数量P=1， Power Split模式

状态字节描述：

正常/告警状态：   	  00H：正常，01H：告警

电池手、自动管理状态： E0H：自动，E1H：手动

电池均、浮充状态：00H:浮充，01H: 均充，02H: 测试，03H: 交流停电

Power Split模式：      00H：主机模式，01H：从机模式

A1.2.4.3  获取系统告警量

命令信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | E1H | 44H | LENGTH | COMMAND INFO | CHKSUM | EOI |

响应信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | E1H | RTN | LENGTH | DATA INFO | CHKSUM | EOI |

注：DATAINFO由DATAFLAG与WARNSTATE组成，为告警状态。

表A1.2.4.3 系统告警量的内容及传送顺序

| 序号 | 内容 | 字节 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电流不平衡告警 | 1 |
| 2 | 重载告警 | 1 |
| 3 | CAN通讯故障告警 | 1 |
| 4 | 用户自定义数量P | 1 |
| 5 | 用户自定义字节 | P×1 |

注：用户自定义数量P=18，依次为多模块故障告警、模块丢失告警、电池放电告警、短测试告警、坏电池告警、计划测试告警、交流停电测试告警、手动测试告警、放电

电流不平衡告警、周期均充告警、自动均充告警、手动均充告警、异常电池电流告警、温补激活告警、限流告警、预均充告警，模块组交流停电告警，交流屏组交流停电告警。

状态字节描述：以上各量00H表示正常，01H表示告警。

A1.2.4.4  获取系统参数设置（浮点数）

命令信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | E1H | 46H | LENGTH |  | CHKSUM | EOI |

注：LENID=00H

响应信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | E1H | RTN | LENGTH | DATAINFO | CHKSUM | EOI |

注：DATAINFO由DATAF组成，为直流配电系统参数内容，如表A1.2.3.5。

表A1.2.3.5 系统设置参数的内容及传送顺序

| 序号 | 内容 | DATAF字节 | DATAI字节 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重载告警点 | 4 | 2 |
| 2 | 用户自定义数量P | 1 | 1 |
| 3 | 用户自定义字节 | p×4 | p×2 |

注：用户自定义数量P=0。

A1.2.4.5   设定系统参数（浮点数）

命令信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | E1H | 48H | LENGTH | COMMAND INFO | CHKSUM | EOI |

注：LENID=0AH，COMMAND INFO由COMMAND TYPE （1byte）和DATAF（4 bytes）组成，见表A1.2.3.6。

表A1.2.3.6 系统设置参数类型表

| 序号 | 内容 | COMMAND TYPE |
| --- | --- | --- |
| 1 | 重载告警点 | 80H |

响应信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | E1H | RTN | LENGTH |  | CHKSUM | EOI |

注：LENID=00H

A1.2.4.6   读取节能参数

命令信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | E1H | 90H | LENGTH |  | CHKSUM | EOI |

注：LENID=00H

响应信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | E1H | RTN | LENGTH | DATAINFO | CHKSUM | EOI |

注：LENID=58。即DATAINFO由29个字节组成，如表A1.2.3.7。

表A1.2.3.7 节能参数的内容及传送顺序

| 序号 | 内容 | DATAF字节 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 节能允许 | 1 |
| 2 | 模块最佳工作点 | 4 |
| 3 | 模块循环开关周期（小时） | 4 |
| 4 | 负载波动比 | 4 |
| 5 | 系统节能点 | 4 |
| 6 | 预留1 | 4 |
| 7 | 预留2 | 4 |
| 8 | 预留3 | 4 |

A1.2.4.5   设定节能参数

命令信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | E1H | 91H | LENGTH | COMMAND INFO | CHKSUM | EOI |

注：LENID=0AH，COMMAND INFO由COMMAND TYPE （1byte）和DATAF（4 bytes）组成，见表A1.2.3.8。

表A1.2.3.8 节能参数类型表

| 序号 | 内容 | 设置范围 | COMMAND TYPE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 节能允许 | 0：否，1：是 此设置为1byte，占DATAF的第一个字节，其余3字节无意义，为0。 | E1H |
| 2 | 模块最佳工作点 | 0.3－0.9 | E2H |
| 3 | 模块循环开关周期（小时） | 1－8760 | E3H |
| 4 | 负载波动比 | 0.01－0.5 | E4H |
| 5 | 系统节能点 | 0.1－0.9 | E5H |
| 6 | 预留1 |  | E6H |
| 7 | 预留2 |  | E7H |
| 8 | 预留3 |  | E8H |

响应信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | E1H | RTN | LENGTH |  | CHKSUM | EOI |

注：LENID=00H

A1.2.5获取通讯协议版本号

命令信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | CID1 | 4FH | LENGTH |  | CHKSUM | EOI |

注：LENID = 00H，VER为任意值，CID1为0x40、0x41、0x42均可。

响应信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | CID1 | RTN | LENGTH |  | CHKSUM | EOI |

注：LENID = 00H，SM收到该命令后，不判断收到命令的VER，将通讯协议的版本号添入到响应信息中的VER字段。例：当通讯协议版本号为2 .1时，则VER为21H；通讯协议版本号为5.12时，VER为5CH。 本通讯协议的版本号为1.0。

A1.2.6  获取设备地址

命令信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | CID1 | 50H | LENGTH |  | CHKSUM | EOI |

注：LENID = 00H。VER与ADR可以为任意值，CID1为0x40、0x41、0x42均可。SM收到后不判断VER与ADR，对任何值的VER与ADR都响应。此命令只能适用于点到点的通信方式。

响应信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | CID1 | RTN | LENGTH |  | CHKSUM | EOI |

注：ADR为SM的地址，LENID = 00H。

A1.2.7 获取厂家信息

命令信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | CID1 | 51H | LENGTH |  | CHKSUM | EOI |

注:LENID = 00H，CID1为0x40、0x41、0x42均可。

响应信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | CID1 | RTN | LENGTH | DATAINFO | CHKSUM | EOI |

注:LENID = 40H，DATAINFO内容如表9.2。

表  9.2

| 序号 | 名称 | 传送字节数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采集器名称 | 10 |
| 2 | 厂家软件版本 | 2 |
| 3 | 厂家名称 | 20 |

注：采集器名称(HVDC)和厂家名称(EMERSON)均为ASCII码字符，不足长度补0（发送时补0x30）。SM软件版本号用2个字节表示，例如，版本号为2.11时，则版本字段为020BH，版本号为2.01时，则为0201H。

A1.2.8  修改系统控制状态

命令信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | E1H | 80H | LENGTH | COMMAND INFO | CHKSUM | EOI |

注：LENID=02H，COMMAND INFO为1字节COMMAND TYPE。

COMMAND TYPE　= 0xE1	系统由自动控制转为手动控制；

COMMAND TYPE　= 0xE0	系统由手动控制转为自动控制；

响应信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | E1H | RTN | LENGTH |  | CHKSUM | EOI |

LENID = 00H。

A1.2.9   读取系统控制状态

命令信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | E1H | 81H | LENGTH |  | CHKSUM | EOI |

注：LENID = 00H。

响应信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | E1H | RTN | LENGTH | DATAINFO | CHKSUM | EOI |

LENID = 02H。

E0H：系统处于自动控制状态；

E1H：系统处于手动控制状态。

A1.2.10  获取监控单元BarCode

命令信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | E1H | FAH | LENGTH |  | CHKSUM | EOI |

注：LENID=00H

响应信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | E1H | RTN | LENGTH | DATAINFO | CHKSUM | EOI |

注：DATAINFO由监控单元的BarCode数据组成，以ASCII码字符表示。Barcode由产品序列号、产品信号和产品版本组成。

A1.2.11 获取EBU数据

A1.2.11.1 获取第1-第12个EBU模拟量（浮点数）

命令信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | E1H | 61H | LENGTH |  | CHKSUM | EOI |

注：LENID=00H。

响应信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | E1H | RTN | LENGTH | DATAINFO | CHKSUM | EOI |

注：

DATAINFO由DATAFLAG与DATAF组成，为EBU的遥测模拟量。EBU模拟量内容及传递顺序参见表A1.2.11.1;单个EBU模拟量内容及传递顺序见表A1.2.11.2。

本条协议只支持最大12个EBU，当M小于等于12时表A1.2.11.1中的N+1等于M，否则，N+1为13，剩余EBU(第13第24)信息通过E1D2命令获取。

表A1.2.11.1 EBU模拟量内容及传递顺序

| 序号 | 名称 |
| --- | --- |
| 1 | EBU个数M（1字节） |
| 2 | EBU1模拟量数据 |
| 3 | EBU2模拟量数据 |
| … | … |
| N+1 | EBU N模拟量数据 |

表A1.2.11.2 每个EBU模拟量数据的内容及传送顺序

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 电池串电压 |
| 2 | 电池串电流 |
| 3 | 温度数N[0-5] |
| 4 | 电池温度1 |
| 5 | 电池温度N |
| 4+N | 电池块数M[1-31] |
| 4+N+1 | 电池块电压 1 |
| 4+N+2 | 电池块电压 2 |
| … | … |
| 4+N+M | 电池块电压 M |
| 4+N+M+1 | 自定义p |

注：在HVDC系统配置中，主监控模块支持接入EBU的最大个数M为20。

表A1.2.11.3 每个EBU模拟量的内容及传递顺序

| 序号 | 内容 | DATAF字节 | DATAI字节 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电池串电压 | 4 | 2 |
| 2 | 电池串电流 | 4 | 2 |
| 3 | 温度数N[0-5] | 1 | 1 |
| 4 | 电池温度1 | 4 | 2 |
| 5 | 电池温度2 | 4 | 2 |
| 4+N | 电池块数M[1-31] | 1 | 1 |
| 4+N+1 | 电池块电压 1 | 4 | 2 |
| 4+N+2 | 电池块电压 2 | 4 | 2 |
| … | … |  |  |
| 4+N+M | 电池块电压 M | 4 | 2 |
| 4+N+M+1 | 自定义数量 | 1 | 1 |
| 4+N+M+2 | 自定义P | P×4 | P×2 |

注：在HVDC中用户自定义数量P=0。

A1.2.11.2  获取第13-第24个EBU模拟量（浮点数）

命令信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | E1H | D2H | LENGTH |  | CHKSUM | EOI |

注：LENID=00H。

响应信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | E1H | RTN | LENGTH | DATAINFO | CHKSUM | EOI |

注：

DATAINFO由DATAFLAG与DATAF组成，为EBU的遥测模拟量。EBU模拟量内容及传递顺序参见表A1.2.11.4;单个EBU模拟量内容及传递顺序见表A1.2.11.5。

表A1.2.11.4 EBU模拟量内容及传递顺序

| 序号 | 名称 |
| --- | --- |
| 1 | EBU个数M-10（1字节） |
| 2 | EBU1模拟量数据 |
| 3 | EBU2模拟量数据 |
| … | … |
| N+1 | EBU N模拟量数据 |

注:M为系统接入的EBU总数，N = M - 10

表A1.2.11.5 每个EBU模拟量数据的内容及传送顺序

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 电池串电压 |
| 2 | 电池串电流 |
| 3 | 温度数N[0-5] |
| 4 | 电池温度1 |
| 5 | 电池温度N |
| 4+N | 电池块数M[1-31] |
| 4+N+1 | 电池块电压 1 |
| 4+N+2 | 电池块电压 2 |
| … | … |
| 4+N+M | 电池块电压 M |
| 4+N+M+1 | 自定义p |

表A1.2.11.6 每个EBU模拟量的内容及传递顺序

| 序号 | 内容 | DATAF字节 | DATAI字节 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电池串电压 | 4 | 2 |
| 2 | 电池串电流 | 4 | 2 |
| 3 | 温度数N[0-5] | 1 | 1 |
| 4 | 电池温度1 | 4 | 2 |
| 5 | 电池温度2 | 4 | 2 |
|  | … |  |  |
| 4+N | 电池块数M[1-31] | 1 | 1 |
| 4+N+1 | 电池块电压 1 | 4 | 2 |
| 4+N+2 | 电池块电压 2 | 4 | 2 |
| … | … |  |  |
| 4+N+M | 电池块电压 M | 4 | 2 |
| 4+N+M+1 | 自定义数量 | 1 | 1 |
| 4+N+M+2 | 自定义P | P×4 | P×2 |

注：在HVDC中用户自定义数量P=0。

A1.2.11.3  获取EBU状态量

无

A1.2.11.4  获取EBU告警量

命令信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | E1H | 63H | LENGTH | COMMAND INFO | CHKSUM | EOI |

注：LENID=00H。

响应信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | E1H | RTN | LENGTH | DATA INFO | CHKSUM | EOI |

注：DATAINFO由DATAFLAG与WARNSTATE组成，为告警状态。

EBU警量内容见表A1.2.11.7;单个EBU告警量内容及顺序见表A1.2.11.8。

表A1.2.11.7 EBU告警量的内容及传递顺序

| 序号 | 名称 |
| --- | --- |
| 1 | EBU数量M（1字节） |
| 2 | EBU1告警量 |
| 3 | EBU2告警量 |
| … | … |
| M+1 | EBUM告警量 |

表A1.2.11.8 每个EBU的告警量的内容及传送顺序

| 序号 | 内容 | 字节 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电池块数M[1-31] | 1 |
| 2 | 电池1电压过压 | 1 |
| 3 | 电池1电压欠压 | 1 |
| 4 | 电池2电压过压 | 1 |
| 5 | 电池2电压欠压 | 1 |
| 6 | 电池3电压过压 | 1 |
| 7 | 电池3电压欠压 | 1 |
| … | … | … |
| 2*M | 电池M电压过压 | 1 |
| 2*M+1 | 电池M电压欠压 | 1 |
| 2*M+2 | 尾电池电压过压 | 1 |
| 2*M+3 | 尾电池电压欠压 | 1 |
| 2*M+4 | 通讯状态 | 1 |
| 2*M+5 | 温度路数N[0-5] | 1 |
| 2*M+5+1 | 温度1温度高 | 1 |
| 2*M+5+2 | 温度1温度低 | 1 |
| 2*M+5+3 | 温度2温度高 | 1 |
| 2*M+5+4 | 温度2温度低 | 1 |
|  | … |  |
| 2*M+5+2*N+1 | 用户自定义数量P | 1 |
| 2*M+5+2*N+2 | 用户自定义字节 | P×1 |

P = 0

告警字节描述：

00H：正常				01H：故障

E2H:  通讯中断

A1.2.11.4  获取EBU参数设置（浮点数）

命令信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | E1H | 64H | LENGTH |  | CHKSUM | EOI |

注：LENID=00H。

响应信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | E1H | RTN | LENGTH | DATA INFO | CHKSUM | EOI |

注：DATAINFO由DATAF组成，见表A1.2.11.9。

表A1.2.11.9 EBU设置参数的内容及传递顺序

| 序号 | 名称 |
| --- | --- |
| 1 | EBU数量M（1字节） |
| 2 | EBU1设置参数 |
| 3 | EBU2设置参数 |
| … | … |
| M+1 | EBUM设置参数 |

表A1.2.11.10 EBU设置参数的内容及传送顺序

| 序号 | 内容 | DATAF | DATAI |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单线模式电池节数 | 1 | 1 |
| 2 | 单体电压过压点 | 4 | 2 |
| 3 | 单体电压欠压点 | 4 | 2 |
| 4 | 尾部电压过压点 | 4 | 2 |
| 5 | 尾部电压欠压点 | 4 | 2 |
| 6 | 电池温度数 | 1 | 1 |
| 7 | 电流传感器系数 | 4 | 2 |
| 8 | 电池温度上限 | 4 | 2 |
| 9 | 电池温度下限 | 4 | 2 |
| 10 | 双线模式电池节数 | 1 | 1 |
| 11 | 单/双线模式设置 | 1 | 1 |
| 12 | 用户自定义数量P | 1 | 1 |
| 13 | 自定义P | P×4 | P×2 |

P=0

A1.2.11.6  设定EBU参数设置（浮点数）

命令信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | E1H | 65H | LENGTH | COMMAN INFO | CHKSUM | EOI |

注：LENID=0AH，COMMAND INFO由COMMAND TYPE（1 byte）和COMMAND ID（1 byte）和COMMAND DATAF （4 bytes）组成，见表A1.2.11.11。

表A1.2.11.11 EBU参数类型表

| 序号 | 内容 | COMMAND TYPE | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单线模式电池节数 | 80H | 0--31 |
| 2 | 单体电压过压点 | 81H | 1--20 |
| 3 | 单体电压欠压点 | 82H | 1--20 |
| 4 | 尾部电压过压点 | 83H | 1--20 |
| 5 | 尾部电压欠压点 | 84H | 1--20 |
| 6 | 电池温度数 | 85H | 1--5 |
| 7 | 电流传感器系数 | 86H | 10--3000 |
| 8 | 电池温度上限 | 87H | -50--100 |
| 9 | 电池温度下限 | 88H | -50--100 |
| 10 | 双线模式电池节数 | 89H | 0---16 |
| 11 | 单/双线模式设置 | 8AH | 0/1 |

COMMAND ID		从00H 到 0FH。

注释：该命令所设置参数对当前系统接入的所有EBU均生效。

响应信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | E1H | RTN | LENGTH |  | CHKSUM | EOI |

注：LENID=00H

A1.2.12 获取JYM数据

A1.2.12.1 获取JYM模拟量（浮点数）

命令信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | E1H | 66H | LENGTH | COMMAND INFO | CHKSUM | EOI |

注：LENID=00H。

响应信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | E1H | RTN | LENGTH | DATAINFO | CHKSUM | EOI |

注：DATAINFO由DATAFLAG与DATAF组成，为JYM的遥测内容。

JYM模拟量内容及传递顺序参见表A1.2.12.1;

表A1.2.12.1 每个JYM模拟量的内容及传递顺序

| 序号 | 内容 | DATAF字节 | DATAI字节 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 母线对地电容 | 4 | 2 |
| 2 | 正母排对地电压 | 4 | 2 |
| 3 | 负母排对地电压 | 4 | 2 |
| 4 | 正母排对地电阻 | 4 | 2 |
| 5 | 负母排对地电阻 | 4 | 2 |
| 6 | 用户自定义数量P | 1 | 1 |
| 7 | 自定义P | P×4 | P×2 |

注：在HVDC中用户自定义数量P=0。

A1.2.12.2  获取JYM状态量

无

A1.2.12.3  获取JYM告警量

命令信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | E1H | 68H | LENGTH | COMMAND INFO | CHKSUM | EOI |

注：LENID=00H。

响应信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | E1H | RTN | LENGTH | DATA INFO | CHKSUM | EOI |

注：DATAINFO由DATAFLAG与WARNSTATE组成，为告警状态。

JYM告警量内容见表A1.2.12.2;绝缘从机告警量内容及顺序见表A1.2.12.3。

表A1.2.12.2 JYM告警量的内容及传递顺序

| 序号 | 名称 |
| --- | --- |
| 1 | 母线绝缘告警 |
| 2 | 主机故障 |
| 3 | 母线交流过压 |
| 4 | JYM主机通讯状态 |
| 5 | JYM从机数量M（1字节） |
| 6 | JYM 1告警量 |
| 7 | JYM 2告警量 |
| … | … |
| M+6 | JYM M告警量 |

表A1.2.12.3 每个JYM的告警量的内容及传送顺序

| 序号 | 内容 | 字节 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 从机故障 | 1 |
| 2 | 从机通讯状态 | 1 |
| 3 | 从机电容校准失败 | 1 |
| 4 | 支路1绝缘故障 | 1 |
| 5 | 支路2绝缘故障 | 1 |
| … | … | … |
| 27 | 支路24绝缘故障 | 1 |
| 28 | 用户自定义数量P | 1 |
| 29 | 用户自定义字节 | p×1 |

告警字节描述：00H：正常				01H：故障

E2H:  通讯中断

A1.2.12.4  获取JYM参数设置（浮点数）

命令信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | E1H | 69H | LENGTH |  | CHKSUM | EOI |

注：LENID=00H

响应信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | E1H | RTN | LENGTH | DATA INFO | CHKSUM | EOI |

注：DATAINFO由DATAF组成，见表A1.2.12.4。

表A1.2.12.4 JYM设置参数的内容及传送顺序

| 序号 | 内容 | DATAF | DATAI |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绝缘从机数 | 1 | 1 |
| 2 | 绝缘告警限值 | 4 | 2 |
| 3 | 绝缘告警判据 | 1 | 1 |
| 4 | 电压偏差 | 4 | 2 |
| 5 | 用户自定义数量P | 1 | 1 |
| 6 | 用户自定义字节 | P×4 | P×2 |

P=0

A1.2.12.5  设定JYM参数设置（浮点数）

命令信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | E1H | 70H | LENGTH | COMMAN INFO | CHKSUM | EOI |

注：LENID=0AH，COMMAND INFO由COMMAND TYPE（1 byte）和COMMAND DATAF （4 bytes）组成，见表A1.2.12.5。

表A1.2.12.5 JYM参数类型表

| 序号 | 内容 | COMMAND TYPE |
| --- | --- | --- |
| 1 | 绝缘从机数 | 80H |
| 2 | 绝缘告警限值 | 81H |
| 3 | 绝缘告警判据 | 82H |
| 4 | 电压偏差 | 83H |

响应信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | E1H | RTN | LENGTH |  | CHKSUM | EOI |

注：LENID=00H

A1.2.13 获取HDU数据

A1.2.13.1  获取HDU信息量

命令信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | E1H | 71H | LENGTH | COMMAND INFO | CHKSUM | EOI |

注：LENID=02H，即COMMAND INFO由1个字节组成，其含义为HDU的序号，例如0表示第一个HDU，1表示第二个HDU，依此类推。该命令用于获取指定序号的HDU信息。

响应信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | E1H | RTN | LENGTH | DATA INFO | CHKSUM | EOI |

当后台下发的序号x超过HDU实际数量时，HVDC监控将返回RTN(0x06)，此时LENID为0； 否则DATA INFO 由下表内容组成:

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | HDU总的数量 （1个字节，HVDC监控模块所采集到的HDU数量） |
| 2 | HDU序号x （1个字节，x与后台下发的序号保持一致） |
| 3 | HDU x 信息 （内容参见下表1） |
| 4 | 用户自定义P=2 |
| 5 | 负载当日耗电量 |
| 6 | 负载累计耗电量 |

HDUx信息：

| 序号 | 内容 | DATAF | 设备 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 母排电压 | 4 | HDU-DC |
| 2 | 负载总电流 | 4 |  |
| 3 | 温度 1 | 4 |  |
| 4 | 温度 2 | 4 |  |
| 5 | 支路数量N(N最大100) | 1 |  |
| 6 | 支路1电流 | 4 |  |
| 7 | … | … |  |
| 8 | 支路N电流 | 4 |  |
| 9 | 支路1负载率 | 4 |  |
| 10 | … | … |  |
| 11 | 支路N负载率 | 4 |  |
| 12 | 第一路Uab/Ua电压 | 4 | HDU-AC |
| 13 | 第一路Ubc/Ub电压 | 4 |  |
| 14 | 第一路Uca/Uc电压 | 4 |  |
| 15 | 第二路Uab/Ua电压 | 4 |  |
| 16 | 第二路Ubc/Ub电压 | 4 |  |
| 17 | 第二路Uca/Uc电压 | 4 |  |
| 18 | 第一路交流A相电流 | 4 |  |
| 19 | 第一路交流B相电流 | 4 |  |
| 20 | 第一路交流C相电流 | 4 |  |
| 21 | 第二路交流A相电流 | 4 |  |
| 22 | 第二路交流B相电流 | 4 |  |
| 23 | 第二路交流C相电流 | 4 |  |
| 24 | 交流支路数量Z(Z最大100) | 1 |  |
| 25 | 交流支路1电流 | 4 |  |
| 26 | … |  |  |
| 27 | 交流支路Z电流 | 4 |  |
| 28 | 交流支路1负载率 | … |  |
| 29 | … | 4 |  |
| 30 | 交流支路Z负载率 | 4 |  |
| 31 | 主路绝缘状态 | 1 | HDU-JY |
| 32 | 主从状态 | 1 |  |
| 33 | 正对保护地电阻 | 4 |  |
| 34 | 负对保护地电阻 | 4 |  |
| 35 | 电池数量 K(K最大4) | 1 | HDU-BATT |
| 36 | 电池电流 1 | 4 |  |
| 37 | 电池容量 1 | 4 |  |
| 38 | 容量百分比 1 | 4 |  |
| 39 | 电池电流 … | 4 |  |
| 40 | 电池容量 … | 4 |  |
| 41 | 容量百分比… | 4 |  |
| 42 | 电池电流 K | 4 |  |
| 43 | 电池容量 K | 4 |  |
| 44 | 容量百分比 K | 4 |  |
| 45 | HDU 地址 | 1 |  |

A1.2.13.2 获取HDU告警量

命令信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | E1H | 72H | LENGTH | COMMAN INFO | CHKSUM | EOI |

注：LENID=02H，即COMMAND INFO由1个字节组成，其含义为HDU的序号，例如0表示第一个HDU，1表示第二个HDU，依此类推。该命令用于获取指定序号的HDU信息。

响应信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | E1H | RTN | LENGTH | DATA INFO | CHKSUM | EOI |

当后台下发的序号x超过HDU实际数量时，HVDC监控将返回RTN(0x06)，此时LENID为0； 否则DATA INFO 由下表内容组成:

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | HDU总的数量 （1个字节，HVDC监控模块所采集到的HDU数量） |
| 2 | HDU序号x （1个字节，x与后台下发的序号保持一致） |
| 3 | HDU x 告警 （内容参见下表） |
| 4 | 用户自定义P=0 |

HDUx告警信息：

| 序号 | 信号名称 | DATAF | 出处来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通信中断 | 1 |  |
| 2 | 交流1路输入停电 | 1 | 来自HDU - AC |
| 3 | 交流1路Uab/Ua欠压 | 1 |  |
| 4 | 交流1路Uab/Ua过压 | 1 |  |
| 5 | 交流1路Uab/Ua缺相 | 1 |  |
| 6 | 交流1路Ubc/Ub欠压 | 1 |  |
| 7 | 交流1路Ubc/Ub过压 | 1 |  |
| 8 | 交流1路Ubc/Ub缺相 | 1 |  |
| 9 | 交流1路Uca/Uc欠压 | 1 |  |
| 10 | 交流1路Uca/Uc过压 | 1 |  |
| 11 | 交流1路Uca/Uc缺相 | 1 |  |
| 12 | 交流2路输入停电 | 1 |  |
| 13 | 交流2路Uab/Ua欠压 | 1 |  |
| 14 | 交流2路Uab/Ua过压 | 1 |  |
| 15 | 交流2路Uab/Ua缺相 | 1 |  |
| 16 | 交流2路Ubc/Ub欠压 | 1 |  |
| 17 | 交流2路Ubc/Ub过压 | 1 |  |
| 18 | 交流2路Ubc/Ub缺相 | 1 |  |
| 19 | 交流2路Uca/Uc欠压 | 1 |  |
| 20 | 交流2路Uca/Uc过压 | 1 |  |
| 21 | 交流2路Uca/Uc缺相 | 1 |  |
| 23 | 交流支路1电流告警 (00H:正常，01H:重载，02H：过载) | 1 |  |
| 24 | 交流支路…电流告警 | … |  |
| 25 | 交流支路100电流告警 (00H:正常，01H:重载，02H：过载) | 1 |  |
| 26 | 交流熔丝1断 (00H:正常，01H:告警) | 1 |  |
| 27 | 交流熔丝…断 (00H:正常，01H:告警) | … |  |
| 28 | 交流熔丝100断 (00H:正常，01H:告警) | 1 |  |
| 29 | HDU 电池数量 I(I最大4) | 1 | 来自 HDU 电池 |
| 30 | HDU 电池 1 过流 | 1 |  |
| 31 | HDU 电池 1 熔丝断 | 1 |  |
| 32 | HDU 电池 .. 过流 | 1 |  |
| 33 | HDU 电池 .. 熔丝断 | 1 |  |
| 34 | HDU 电池 I 过流 | 1 |  |
| 35 | HDU 电池 I熔丝断 | 1 |  |
| 36 | 温度1 低 | 1 | 来自HDU -DC |
| 37 | 温度2 低 | 1 |  |
| 38 | 数字输入1 告警 | 1 |  |
| 39 | 数字输入2 告警 | 1 |  |
| 40 | 数字输入3 告警 | 1 |  |
| 41 | 数字输入4 告警 | 1 |  |
| 42 | 负载辅助支路断 | 1 |  |
| 43 | 负载熔丝1 断 | 1 |  |
| 44 | 负载熔丝2 断 | 1 |  |
| 45 | 负载熔丝3 断 | 1 |  |
| 46 | 负载熔丝4 断 | 1 |  |
| 47 | 负载熔丝…断 | 1 |  |
| 48 | 负载熔丝100 断 | 1 |  |
| 49 | 直流欠压 | 1 |  |
| 50 | 直流过压 | 1 |  |
| 51 | 温度1 高 | 1 |  |
| 52 | 温度2 高 | 1 |  |
| 53 | 温度1传感器未接 | 1 |  |
| 54 | 温度2传感器未接 | 1 |  |
| 55 | 温度1传感器故障 | 1 |  |
| 56 | 温度2传感器故障 | 1 |  |
| 57 | HDU 监控故障 | 1 |  |
| 58 | 电池 1 开关故障 | 1 |  |
| 59 | 电池 2 开关故障 | 1 |  |
| 60 | 支路1电流告警 (00H:正常，01H:重载，02H：过载) | 1 |  |
| 61 | … | … |  |
| 62 | 支路100电流告警 (00H:正常，01H:重载，02H：过载) | 1 |  |
| 63 | LVD1下电 | 1 | 来自LVD |
| 64 | LVD2下电 | 1 |  |
| 65 | LVD 1 回采错 | 1 |  |
| 66 | LVD2 回采错 | 1 |  |
| 67 | 主路绝缘告警 | 1 | 来自HDU -JY |
| 68 | Egu 1 故障 | 1 |  |
| 69 | Egu 2 故障 | 1 |  |
| 70 | Egu 3 故障 | 1 |  |
| 71 | Egu 4 故障 | 1 |  |
| 72 | 支路1 绝缘故障 | 1 |  |
| 73 | 支路2 绝缘故障 | 1 |  |
| 74 | 支路3 绝缘故障 | 1 |  |
| 75 | 支路… 绝缘故障 | 1 |  |
| 76 | 支路96 绝缘故障 | 1 |  |
| 77 | Egu 1 通信故障 | 1 |  |
| 78 | Egu 2 通信故障 | 1 |  |
| 79 | Egu 3 通信故障 | 1 |  |
| 80 | Egu 4 通信故障 | 1 |  |
| 81 | 支路1 互感器坏 | 1 |  |
| 82 | 支路2 互感器坏 | 1 |  |
| 83 | 支路3 互感器坏 | 1 |  |
| 84 | 支路4 互感器坏 | 1 |  |
| 85 | 支路5 互感器坏 | 1 |  |
| 86 | 支路… 互感器坏 | 1 |  |
| 87 | 支路96 互感器坏 | 1 |  |

A1.2.14 获取SMPDU数据

A1.2.14.1 获取SMPDU信息

命令信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | E1H | 73H | LENGTH | COMMAN INFO | CHKSUM | EOI |

注：LENID=00H，

响应信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | E1H | RTN | LENGTH | DATA INFO | CHKSUM | EOI |

DATA INFO 见 注：DATA INFO 由DATAF组成。

DATAF 见表A1.2.14.1。

| 序号 | 名称 |
| --- | --- |
| 1 | SMPDU数量 M（1字节） |
| 1 | SMPDU 1 信息 |
| 2 | SMPDU 2 信息 |
| … | … |
| N+1 | SMPDU M 信息 |
|  | 用户自定义P=0 |

M 最大 6

SMPDU 信息

| 序号 | 名称 | DATAF |
| --- | --- | --- |
| 1 | A母排电压 | 4 |
| 2 | A负载电流 | 4 |
| 3 | B母排电压 | 4 |
| 4 | B负载电流 | 4 |
| 5 | A 支路数N(N最大14) | 1 |
| 6 | A支路电流 1 | 4 |
| 7 | A支路电流 2 | 4 |
|  | A支路电流 … |  |
| 19 | A支路电流 N | 4 |
| 20 | B 支路数量K（K最大14） | 1 |
| 21 | B 支路电流 1 | 4 |
| 22 | B 支路电流 2 | 4 |
|  | B 支路电流 … |  |
| 34 | B 支路电流 K | 4 |
| 35 | 工作模式（同源不同源） | 1 |
| 36 | SMPDU 地址 | 1 |
| 37 | 正对保护地电阻 | 4 |
| 38 | 负对保护地电阻 | 4 |
| 39 | 主从状态 | 1 |
| 40 | 主路绝缘状态 | 1 |

A1.2.14.2 获取SMPDU绝缘告警量

命令信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | E1H | 74H | LENGTH | COMMAN INFO | CHKSUM | EOI |

注：LENID=00H，

响应信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | E1H | RTN | LENGTH | DATA INFO | CHKSUM | EOI |

DATA INFO 见 注：DATA INFO由DATAF组成

DATAF见表A1.2.14.1。 M 最大 6

| 序号 | 名称 |
| --- | --- |
| 1 | SMPDU数量M（1字节） |
| 2 | SMPDU 1 绝缘告警 |
| 3 | SMPDU 2 绝缘告警 |
| … | … |
| N+1 | SMPDU M 绝缘告警 |
|  | 用户自定义P = 0 |

由于数据量过大，本条协议只支持最大3个SMPDU，当M小于等于3时表A1.2.14.1中的N+1等于M，否则，N+1为6。

剩余SMPDU信息通过E175H命令送出。

告警信号均是ENUM量，当等于0表示无告警，当等于1表示该信号告警。

SMPDU 绝缘告警

| 序号 | 信号名称 | 类型 及 长度 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主路绝缘告警 | 均为1字节 0：无告警 1：告警 |
| 2 | A Egu1 故障 |  |
| 3 | A Egu2 故障 |  |
| 4 | A Egu3 故障 |  |
| 5 | A Egu4 故障 |  |
| 6 | B Egu1 故障 |  |
| 7 | B Egu2 故障 |  |
| 8 | B Egu3 故障 |  |
| 9 | B Egu4 故障 |  |
| 10 | A Egu1 通信故障 |  |
| 11 | A Egu2 通信故障 |  |
| 12 | A Egu3 通信故障 |  |
| 13 | A Egu4 通信故障 |  |
| 14 | B Egu1 通信故障 |  |
| 15 | B Egu2 通信故障 |  |
| 16 | B Egu3 通信故障 |  |
| 17 | B Egu4 通信故障 |  |
| 18 | A-1 绝缘故障 |  |
| 19 | A-2 绝缘故障 |  |
| 20 | A-3 绝缘故障 |  |
|  | A-… 绝缘故障 |  |
| 113 | A-96 绝缘故障 |  |
| 114 | B-1 绝缘故障 |  |
| 115 | B-2 绝缘故障 |  |
| 116 | B-3 绝缘故障 |  |
|  | B-… 绝缘故障 |  |
| 209 | B-96 绝缘故障 |  |
| 210 | 通信中断 |  |
| 211 | A负载辅助支路断 |  |
| 212 | A 负载支路1 断 |  |
| 213 | A 负载支路2 断 |  |
| 214 | A 负载支路… 断 |  |
| 215 | A 负载支路49 断 |  |
| 216 | B负载辅助支路断 |  |
| 217 | B 负载支路1 断 |  |
| 218 | B 负载支路2 断 |  |
|  | B 负载支路… 断 |  |
| 265 | B 负载支路49 断 |  |
| 266 | A输入总开关故障 |  |
| 267 | B输入总开关故障 |  |
| 268 | A直流过压 |  |
| 269 | A直流欠压 |  |
| 270 | A直流停电 |  |
| 271 | B直流过压 |  |
| 272 | B直流欠压 |  |
| 273 | B直流停电 |  |
| 274 | SMPDU 监控故障 |  |
| 275 | A-1 互感器故障 |  |
| 276 | A-2 互感器故障 |  |
|  | A-…互感器故障 |  |
| 380 | A-96互感器故障 |  |
| 381 | B-1 互感器故障 |  |
| 382 | B-2 互感器故障 |  |
|  | B-… 互感器故障 |  |
| 476 | B-96 互感器故障 |  |

A1.2.15.1  设定 HDU 参数设置

命令信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | E1H | 76H | LENGTH | COMMAN INFO | CHKSUM | EOI |

注：LENID=0AH，COMMAND INFO由COMMAND TYPE（1 byte）和COMMAND ID（1 byte）和COMMAND DATAF （4 bytes或1 bytes）组成，见表A1.2.15.11。

表A1.2.15.11 HDU参数类型表

| 序号 | 内容 | COMMAND TYPE | DATAF |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 直流过压点 | 80H | Float 200/300V |
| 2 | 直流欠压点 | 81H | Float 197/300V |
| 3 | 绝缘监测模式 | 82H | Char 0:None 1:Resist |
| 4 | 接地电阻告警门限 | 83H | Float 1/50K |
| 5 | 接地电压告警门限 | 84H | Float 1/400V |
| 6 | 温度 1 过高告警点 | 85H | Float -40/100 |
| 7 | 温度 1 过低告警点 | 86H | Float -40/100 |
| 8 | 温度 2 过高告警点 | 87H | Float -40/100 |
| 9 | 温度 2 过低告警点 | 88H | Float -40/100 |
| 10 | 温度 1 使能 | 89H | Char 0:Dis 1:Enb |
| 11 | 温度 2 使能 | 8AH | Char 0:Dis 1:Enb |
| 12 | HDU AC过压点 | 8BH | Float 0/500 |
| 13 | HDU AC欠压点 | 8CH | Float 0/500 |
| 14 | HDU AC缺相点 | 8DH | Float 0/500 |
| 15 | LVD1 | 8EH | 下电电压 Float 210/290 |
| 16 | LVD2 | 8FH | 下电电压 Float 210/290 |

COMMAND ID		从00H 到 10H。

注释：该命令所设置参数对当前系统接入的所有HDU均生效。

响应信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | E1H | RTN | LENGTH |  | CHKSUM | EOI |

注：LENID=00H

A1.2.15.2  获取 HDU 电量信息

命令信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | E1H | 77H | LENGTH | COMMAN INFO | CHKSUM | EOI |

注：LENID=00H

响应信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | E1H | RTN | LENGTH | DATA INFO | CHKSUM | EOI |

DATA INFO 见 注：DATA INFO由DATAF组成

DATAF如下。 M 最大 6

| 序号 | 名称 |
| --- | --- |
| 1 | HDU数量M（1字节）最大6个 |
| 2 | HDU 1 电量信息 |
| 3 | HDU 2 电量信息 |
| … | … |
| N+1 | HDU M 电量信息 |
|  | 用户自定义P = 0 |

HDU N 电量信息：

| 序号 | 信号名称 | 类型 及 长度 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总负载当日耗电量(KWH) | 4 |
| 2 | 总负载累计耗电量(KWH) |  |
| 3 | 支路1负载当日耗电量 |  |
| 4 | …. |  |
| 92 | 支路89负载当日耗电量 |  |
| 93 | 支路1负载累计耗电量 |  |
| 94 | …. |  |
| 182 | 支路89负载累计耗电量 |  |
| 183 | Hdu Ac Power |  |

A1.2.15.3  获取 SMPDU 电量信息

命令信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | E1H | 78H | LENGTH | COMMAN INFO | CHKSUM | EOI |

注：LENID=00H

响应信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | E1H | RTN | LENGTH | DATA INFO | CHKSUM | EOI |

DATA INFO 见 注：DATA INFO由DATAF组成

DATA INFO 见 注：DATA INFO由DATAF组成

DATAF如下。 M 最大 6

| 序号 | 名称 |
| --- | --- |
| 1 | SMPDU数量M（1字节）最大6个 |
| 2 | SMPDU 1 电量信息 |
| 3 | SMPDU 2 电量信息 |
| … | … |
| N+1 | SMPDU M 电量信息 |
|  | 用户自定义P = 0 |

SMPDU  N 电量信息：

| 序号 | 信号名称 | 类型 及 长度 |
| --- | --- | --- |
| 1 | A路主负载当日耗电量(KWH) | 4 |
| 2 | A路主负载累计耗电量(KWH) |  |
| 3 | A1路支路负载当日耗电量(KWH) |  |
| 4 | A…. |  |
| 63 | A60路支路负载当日耗电量(KWH) |  |
| 64 | A1路支路负载累计耗电量(KWH) |  |
| 65 | A…. |  |
| 124 | A60路支路负载累计耗电量(KWH) |  |
| 125 | B路主负载当日耗电量(KWH) |  |
| 126 | B路主负载累计耗电量(KWH) |  |
| 127 | B1路支路负载当日耗电量(KWH) |  |
| 128 | B….. |  |
| 186 | B60路支路负载当日耗电量(KWH) |  |
| 187 | B1路支路负载累计耗电量(KWH) |  |
| 188 | … |  |
| 189 | B60路支路负载累计耗电量(KWH) |  |