## Sheet2
设备大类 | 设备类型 | 监测量类型 | 标准监控信息名称 | 信号类型 | 告警信息 | 汇总
[6 empty] | A类 | B类 | C1类 | C2类
高压配电设备 | 10KV配电设备（35LV和110KV同10KV） | 遥测 | 输出相电压 | 遥测 |  | √ | √
|  |  | 输出线电压 | 遥测
|  |  | 输出相电流 | 遥测 |  | √ | √
|  |  | 输出频率 | 遥测 |  | √ | √
|  |  | 输出功率因数 | 遥测 |  | √ | √
|  |  | 输出总有功功率 | 遥测 |  | √ | √
|  |  | 输出总视在功率 | 遥测 |  | √ | √
|  |  | 输出总有功电度 | 遥测 |  | √ | √
|  |  | 输出总谐波电流 | 遥测 |  | √
|  | 遥信 | 断路器闭合 | 遥信 |  | √ | √
|  |  | 断路器断开 | 遥信 |  | √ | √
|  | 告警 | 输出相电压低 | 遥测-告警 | 低 | √ | √
|  |  | 输出相电压过低 | 遥测-告警 | 过低 | √ | √
|  |  | 输出相电压高 | 遥测-告警 | 高 | √ | √
|  |  | 输出相电压过高 | 遥测-告警 | 过高 | √ | √
|  |  | 输出线电压低 | 遥测-告警 | 低 | √ | √
|  |  | 输出线电压过低 | 遥测-告警 | 过低 | √ | √
|  |  | 输出线电压高 | 遥测-告警 | 高 | √ | √
|  |  | 输出线电压过高 | 遥测-告警 | 过高 | √ | √
|  |  | 交流输出电流高 | 遥测-告警 | 高 | √
|  |  | 交流输出电流过高 | 遥测-告警 | 过高 | √ | √
|  |  | 零序电流高 | 遥测-告警 | 高 | √
|  |  | 零序电流过高 | 遥测-告警 | 过高 | √
|  |  | 输出频率高 | 遥测-告警 | 高 | √
|  |  | 输出频率过高 | 遥测-告警 | 过高
|  |  | 输出频率低 | 遥测-告警 | 低 | √
|  |  | 输出频率过低 | 遥测-告警 | 过低
|  |  | 输出功率因数低 | 遥测-告警 | 低 | √
|  |  | 输出功率因数过低 | 遥测-告警 | 过低
|  |  | 失压跳闸告警 | 遥信-告警 | 告警 | √ | √
|  |  | 接地跳闸告警 | 遥信-告警 | 告警 | √ | √
|  |  | 过流跳闸告警 | 遥信-告警 | 告警 | √ | √
|  |  | 系统绝缘故障告警 | 遥信-告警 | 告警 | √ | √
|  |  | 防雷器故障告警 | 遥信-告警 | 告警 | √ | √
|  |  | 通信故障告警 | 遥信-告警 | 告警 | √ | √
|  |  | 其它故障告警 | 遥信-告警 | 告警 | √ | √
|  | 遥控 | 输出相电压参数 | 遥控-参数
|  |  | 输出线电压参数 | 遥控-参数
|  |  | 输出电流参数 | 遥控-参数
|  |  | 零序电流参数 | 遥控-参数
|  |  | 输出频率参数 | 遥控-参数
|  |  | 输出功率因数参数 | 遥控-参数
| 直流操作电源柜 | 遥测 | 输入相电压 | 遥测 |  | √ | √
|  |  | 输入线电压 | 遥测
|  |  | 交流输入电流 | 遥测 |  | √ | √
|  |  | 控母电压 | 遥测 |  | √
|  |  | 合母电压 | 遥测 |  | √
|  | 遥信 | 断路器闭合 | 遥信 |  | √ | √
|  |  | 断路器断开 | 遥信 |  | √ | √
|  | 告警 | 合母电压高 | 遥测-告警 | 高 | √ | √
|  |  | 合母电压过高 | 遥测-告警 | 过高
|  |  | 合母电压低 | 遥测-告警 | 低 | √ | √
|  |  | 合母电压过低 | 遥测-告警 | 过低
|  |  | 控母电压高 | 遥测-告警 | 高 | √ | √
|  |  | 控母电压过高 | 遥测-告警 | 过高
|  |  | 控母电压低 | 遥测-告警 | 低 | √ | √
|  |  | 控母电压过低 | 遥测-告警 | 过低
|  |  | 电池故障告警 | 遥信-告警 | 告警 | √
|  |  | 蓄电池单体温度高 | 遥测-告警 | 高 | √
|  |  | 蓄电池单体温度过高 | 遥测-告警 | 过高
|  |  | 输入电源中断告警 | 遥信-告警 | 告警 | √
|  |  | 模块故障告警 | 遥信-告警 | 告警 | √
|  |  | 通信故障告警 | 遥信-告警 | 告警 | √
|  |  | 其它故障告警 | 遥信-告警 | 告警 | √
|  | 遥控 | 合母电压参数 | 遥控-参数
|  |  | 控母电压参数 | 遥控-参数
|  |  | 蓄电池单体温度参数 | 遥控-参数
变压器设备 | 10KV/400V | 遥测 | 输入相电压 | 遥测 |  | √ | √
|  |  | 输入线电压 | 遥测
|  |  | 交流输入电流 | 遥测 |  | √ | √
|  |  | 输出相电压 | 遥测 |  | √ | √
|  |  | 输出线电压 | 遥测
|  |  | 交流输出电流 | 遥测 |  | √ | √
|  |  | 设备温度 | 遥测 |  | √ | √
|  | 告警 | 设备温度高 | 遥测-告警 | 高 | √ | √
|  |  | 设备温度过高 | 遥测-告警 | 过高 | √ | √
|  |  | 超温跳闸告警 | 遥信-告警 | 告警 | √ | √
|  |  | 通信故障告警 | 遥信-告警 | 告警 | √ | √
|  |  | 其它故障告警 | 遥信-告警 | 告警 | √ | √
|  | 遥控 | 设备温度参数 | 遥控-参数
低压配电设备 | 低压配电柜 | 遥测 | 输出相电压 | 遥测 |  | √ | √ | √ | √
|  |  | 输出线电压 | 遥测
|  |  | 交流输出电流 | 遥测 |  | √ | √ | √ | √
|  |  | 输出频率 | 遥测 |  | √ | √ | √
|  |  | 输出功率因数 | 遥测 |  | √ | √ | √ | √
|  |  | 输出总有功功率 | 遥测 |  | √ | √ | √ | √
|  |  | 输出总视在功率 | 遥测 |  | √ | √ | √ | √
|  |  | 输出总有功电度 | 遥测 |  | √ | √ | √ | √
|  |  | 输出总谐波电流 | 遥测 |  | √ | √
|  | 遥信 | 断路器闭合 | 遥信 |  | √ | √
|  |  | 断路器断开 | 遥信 |  | √ | √
|  | 告警 | 输出相电压低 | 遥测-告警 | 低 | √ | √
|  |  | 输出相电压过低 | 遥测-告警 | 过低 | √ | √ | √
|  |  | 输出相电压高 | 遥测-告警 | 高 | √ | √
|  |  | 输出相电压过高 | 遥测-告警 | 过高 | √ | √ | √
|  |  | 输出线电压低 | 遥测-告警 | 低 | √ | √ | √ | √
|  |  | 输出线电压过低 | 遥测-告警 | 过低 | √ | √ | √ | √
|  |  | 输出线电压高 | 遥测-告警 | 高 | √ | √ | √ | √
|  |  | 输出线电压过高 | 遥测-告警 | 过高 | √ | √ | √ | √
|  |  | 交流输出电流高 | 遥测-告警 | 高 | √ | √
|  |  | 交流输出电流过高 | 遥测-告警 | 过高 | √ | √ | √
|  |  | 输入电源中断告警 | 遥信-告警 | 告警 | √ | √ | √
|  |  | 输出零线电流高 | 遥测-告警 | 高 | √ | √
|  |  | 输出零线电流过高 | 遥测-告警 | 过高
|  |  | 输入开关跳闸告警 | 遥信-告警 | 告警 | √ | √ | √ | √
|  |  | 输出开关跳闸告警 | 遥信-告警 | 告警 | √ | √ | √ | √
|  |  | 防雷器故障 | 遥信-告警 | 告警 | √ | √ | √ | √
|  |  | 输出电源缺相告警 | 遥信-告警 | 告警 | √ | √ | √ | √
|  |  | 通信故障告警 | 遥信-告警 | 告警 | √ | √ | √ | √
|  |  | 其它故障告警 | 遥信-告警 | 告警 | √ | √
|  | 遥控 | 遥控断路器开关闭合 | 遥控-动作 |  | √ | √
|  |  | 遥控断路器开关断开 | 遥控-动作 |  | √ | √
|  |  | 输出相电压参数 | 遥控-参数
|  |  | 输出线电压参数 | 遥控-参数
|  |  | 交流输出电流参数 | 遥控-参数
|  |  | 输出零线电流参数 | 遥控-参数
| 低压联络柜 | 告警 | 开关跳闸告警 | 遥信-告警 | 告警 | √ | √
|  |  | 通信故障告警 | 遥信-告警 | 告警 | √ | √
|  |  | 其它故障告警 | 遥信-告警 | 告警 | √ | √
电能质量改善设备 | 电容补偿柜 | 遥测 | 输入功率因数 | 遥测 |  | √ | √
|  | 告警 | 输入功率因数低 | 遥测-告警 | 低 | √ | √
|  |  | 输入功率因数过低 | 遥测-告警 | 过低 | √ | √
|  |  | 设备温度高 | 遥测-告警 | 高 | √ | √
|  |  | 设备温度过高 | 遥测-告警 | 过高 |  | √
|  |  | 风机故障告警 | 遥信-告警 | 告警 | √ | √
|  |  | 通信故障告警 | 遥信-告警 | 告警 | √ | √
|  |  | 其它故障告警 | 遥信-告警 | 告警 | √
|  | 遥控 | 输入功率因数参数 | 遥控-参数
|  |  | 设备温度参数 | 遥控-参数
| 谐波抑制柜 | 遥测 | 输入总谐波电流 | 遥测 |  | √ | √
|  |  | 输入总谐波电压 | 遥测 |  | √ | √
|  | 告警 | 输出总谐波电压高 | 遥测-告警 | 高 | √ | √
|  |  | 输出总谐波电流高 | 遥测-告警 | 高 | √ | √
|  |  | IGBT温度高 | 遥测-告警 | 高 | √ | √
|  |  | 控制器温度高 | 遥测-告警 | 高 | √ | √
|  |  | 输出总谐波电压过高 | 遥测-告警 | 过高 | √ | √
|  |  | 输出总谐波电流过高 | 遥测-告警 | 过高 | √ | √
|  |  | IGBT温度过高 | 遥测-告警 | 过高 | √ | √
|  |  | 控制器温度过高 | 遥测-告警 | 过高 | √ | √
|  |  | 通信故障告警 | 遥信-告警 | 告警 | √ | √
|  |  | 其它故障告警 | 遥信-告警 | 告警 | √ | √
|  | 遥控 | 输出总谐波电压参数 | 遥控-参数
|  |  | 输出总谐波电流参数 | 遥控-参数
|  |  | IGBT温度参数 | 遥控-参数
|  |  | 控制器温度参数 | 遥控-参数
备用电源投入装置 | 备用电源投入装置 | 遥测 | 主用相电压 | 遥测 |  | √ | √
|  |  | 主用线电压 | 遥测
|  |  | 主用电源频率 | 遥测 |  | √ | √
|  |  | 备用电源相电压 | 遥测 |  | √ | √
|  |  | 备用电源线电压 | 遥测
|  |  | 备用电源频率 | 遥测 |  | √ | √
|  | 告警 | 输入电源中断告警 | 遥信-告警 | 告警 | √ | √
|  |  | 输入电源缺相告警 | 遥信-告警 | 告警 | √ | √
|  |  | 主用电源频率高 | 遥测-告警 | 高 | √ | √
|  |  | 主用电源频率过高 | 遥测-告警 | 过高
|  |  | 主用电源频率低 | 遥测-告警 | 低 | √ | √
|  |  | 主用电源频率过低 | 遥测-告警 | 过低
|  |  | 备用电源中断告警 | 遥信-告警 | 告警 | √ | √
|  |  | 备用电源缺相告警 | 遥信-告警 | 告警 | √ | √
|  |  | 备用电源频率高 | 遥测-告警 | 高 | √ | √
|  |  | 备用电源频率过高 | 遥测-告警 | 过高
|  |  | 备用电源频率低 | 遥测-告警 | 低 | √ | √
|  |  | 备用电源频率过低 | 遥测-告警 | 过低
|  |  | 输出电源中断告警 | 遥信-告警 | 告警 | √ | √
|  |  | 通信故障告警 | 遥信-告警 | 告警 | √ | √
|  |  | 其它故障告警 | 遥信-告警 | 告警 | √ | √
|  | 遥控 | 主用电源频率参数 | 遥控-参数
|  |  | 备用电源频率参数 | 遥控-参数
发电机组 | 柴油发电机组 | 遥测 | 输出相电压 | 遥测 |  | √ | √
|  |  | 输出线电压 | 遥测 |  |  | √
|  |  | 交流输出电流 | 遥测 |  | √ | √
|  |  | 输出频率 | 遥测 |  | √ | √
|  |  | 输出总视在功率 | 遥测 |  | √ | √
|  |  | 转速 | 遥测 |  | √ | √
|  |  | 润滑油油压 | 遥测 |  | √ | √
|  |  | 缸温/水温 | 遥测 |  | √ | √
|  |  | 润滑油油温 | 遥测 |  | √ | √
|  |  | 燃油液位 | 遥测 |  | √ | √
|  |  | 启动电池电压 | 遥测 |  | √ | √
|  | 遥信 | 停机 | 遥信 |  | √ | √
|  |  | 运行 | 遥信 |  | √ | √
|  |  | 自动 | 遥信 |  | √ | √
|  |  | 手动 | 遥信 |  | √ | √
|  |  | 主用 | 遥信 |  | √ | √
|  |  | 备用 | 遥信 |  | √ | √
|  | 告警 | 超速停机告警 | 遥信-告警 | 告警 | √ | √
|  |  | 丢速停机告警 | 遥信-告警 | 告警 | √ | √
|  |  | 输出电压低停机告警 | 遥信-告警 | 告警 | √ | √
|  |  | 高水温停机告警 | 遥信-告警 | 告警 | √ | √
|  |  | 过载停机告警 | 遥信-告警 | 告警 | √ | √
|  |  | 紧急停机告警 | 遥信-告警 | 告警 | √ | √
|  |  | 冷却液泄漏停机告警 | 遥信-告警 | 告警 | √ | √
|  |  | 润滑油油温低 | 遥测-告警 | 低 | √ | √
|  |  | 润滑油油温过低 | 遥测-告警 | 过低
|  |  | 启动告警 | 遥信-告警 | 告警 | √ | √
|  |  | 润滑油油压低 | 遥测-告警 | 低 | √ | √
|  |  | 润滑油油压过低 | 遥测-告警 | 过低
|  |  | 润滑油油温高 | 遥测-告警 | 高 | √ | √
|  |  | 润滑油油温过高 | 遥测-告警 | 过高
|  |  | 冷却液温度高 | 遥测-告警 | 高 | √ | √
|  |  | 冷却液温度过高 | 遥测-告警 | 过高
|  |  | 冷却液温度低 | 遥测-告警 | 低 | √ | √
|  |  | 冷却液温度过低 | 遥测-告警 | 过低
|  |  | 冷却液液位低 | 遥测-告警 | 低 | √ | √
|  |  | 冷却液液位过低 | 遥测-告警 | 过低
|  |  | 启动失败告警 | 遥信-告警 | 告警 | √ | √
|  |  | 控制器故障告警 | 遥信-告警 | 告警 | √ | √
|  |  | 进排风风门告警 | 遥信-告警 | 告警 | √ | √
|  |  | 启动电池电压低 | 遥测-告警 | 低 | √ | √
|  |  | 启动电池电压过低 | 遥测-告警 | 过低
|  |  | 启动电池电压高 | 遥测-告警 | 高 | √ | √
|  |  | 启动电池电压过高 | 遥测-告警 | 过高
|  |  | 充电器故障告警 | 遥信-告警 | 告警 | √ | √
|  |  | 燃油液位低 | 遥测-告警 | 低 | √ | √
|  |  | 燃油液位过低 | 遥测-告警 | 过低
|  |  | 非自动状态告警 | 遥信-告警 | 告警 | √ | √
|  |  | 输出相电压高 | 遥测-告警 | 高 | √ | √
|  |  | 输出相电压过高 | 遥测-告警 | 过高
|  |  | 输出线电压高 | 遥测-告警 | 高 | √ | √
|  |  | 输出线电压过高 | 遥测-告警 | 过高
|  |  | 输出相电压低 | 遥测-告警 | 低 | √ | √
|  |  | 输出相电压过低 | 遥测-告警 | 过低
|  |  | 输出线电压低 | 遥测-告警 | 低 | √ | √
|  |  | 输出线电压过低 | 遥测-告警 | 过低
|  |  | 输出总视在功率高 | 遥测-告警 | 高 | √ | √
|  |  | 输出总视在功率过高 | 遥测-告警 | 过高
|  |  | 输出频率高 | 遥测-告警 | 高 | √ | √
|  |  | 输出频率过高 | 遥测-告警 | 过高
|  |  | 输出频率低 | 遥测-告警 | 低 | √ | √
|  |  | 输出频率过低 | 遥测-告警 | 过低
|  |  | 低油压停机告警 | 遥信-告警 | 告警 | √ | √
|  |  | 市电故障告警 | 遥信-告警 | 告警 | √ | √
|  |  | 主用相电压高 | 遥测-告警 | 高 | √ | √
|  |  | 主用相电压过高 | 遥测-告警 | 过高
|  |  | 主用线电压高 | 遥测-告警 | 高 | √ | √
|  |  | 主用线电压过高 | 遥测-告警 | 过高
|  |  | 主用相电压低 | 遥测-告警 | 低 | √ | √
|  |  | 主用相电压过低 | 遥测-告警 | 过低
|  |  | 主用线电压低 | 遥测-告警 | 低 | √ | √
|  |  | 主用线电压过低 | 遥测-告警 | 过低
|  |  | 主用电源频率高 | 遥测-告警 | 高 | √ | √
|  |  | 主用电源频率过高 | 遥测-告警 | 过高
|  |  | 主用电源频率低 | 遥测-告警 | 低 | √ | √
|  |  | 主用电源频率过低 | 遥测-告警 | 过低
|  |  | 备用电源供电告警 | 遥信-告警 | 告警 | √ | √
|  |  | 通信故障告警 | 遥信-告警 | 告警 | √ | √
|  |  | 其它故障告警 | 遥信-告警 | 告警 | √ | √
|  | 遥控 | 停机 | 遥控-动作 |  | √ | √
|  |  | 紧急停机 | 遥控-动作 |  | √ | √
|  |  | 工作 | 遥控-动作 |  | √ | √
|  |  | 自动 | 遥控-动作 |  | √ | √
|  |  | 手动 | 遥控-动作 |  | √ | √
|  |  | 主用 | 遥控-动作 |  | √ | √
|  |  | 备用 | 遥控-动作 |  | √ | √
|  |  | 润滑油油温参数 | 遥控-参数
|  |  | 润滑油油压参数 | 遥控-参数
|  |  | 冷却液温度参数 | 遥控-参数
|  |  | 冷却液液位参数 | 遥控-参数
|  |  | 启动电池电压参数 | 遥控-参数
|  |  | 燃油液位参数 | 遥控-参数
|  |  | 输出相电压参数 | 遥控-参数
|  |  | 输出线电压参数 | 遥控-参数
|  |  | 输出总视在功率参数 | 遥控-参数
|  |  | 输出频率参数 | 遥控-参数
|  |  | 主用相电压参数 | 遥控-参数
|  |  | 主用线电压参数 | 遥控-参数
|  |  | 主用电源频率参数 | 遥控-参数
| 燃气轮发电机组 | 遥测 | 输出相电压 | 遥测
|  |  | 输出线电压 | 遥测
|  |  | 交流输出电流 | 遥测
|  |  | 输出频率 | 遥测
|  |  | 输出总视在功率 | 遥测
|  |  | 转速 | 遥测
|  |  | 排气温度 | 遥测
|  |  | 进气温度 | 遥测
|  |  | 润滑油油压 | 遥测
|  |  | 缸温/水温 | 遥测
|  |  | 润滑油油温 | 遥测
|  |  | 燃油液位 | 遥测
|  |  | 启动电池电压 | 遥测
|  |  | 控制电池电压 | 遥测
|  | 遥信 | 停机 | 遥信
|  |  | 工作 | 遥信
|  |  | 自动 | 遥信
|  |  | 手动 | 遥信
|  |  | 主用 | 遥信
|  |  | 备用 | 遥信
|  | 告警 | 超速停机告警 | 遥信-告警 | 告警
|  |  | 丢速停机告警 | 遥信-告警 | 告警
|  |  | 输出电压低停机告警 | 遥信-告警 | 告警
|  |  | 高水温停机告警 | 遥信-告警 | 告警
|  |  | 过载停机告警 | 遥信-告警 | 告警
|  |  | 紧急停机告警 | 遥信-告警 | 告警
|  |  | 冷却液泄漏停机告警 | 遥信-告警 | 告警
|  |  | 润滑油油温低 | 遥测-告警 | 低
|  |  | 润滑油油温过低 | 遥测-告警 | 过低
|  |  | 启动告警 | 遥信-告警 | 告警
|  |  | 润滑油油压低 | 遥测-告警 | 低
|  |  | 润滑油油压过低 | 遥测-告警 | 过低
|  |  | 润滑油油温高 | 遥测-告警 | 高
|  |  | 润滑油油温过高 | 遥测-告警 | 过高
|  |  | 冷却液温度高 | 遥测-告警 | 高
|  |  | 冷却液温度过高 | 遥测-告警 | 过高
|  |  | 冷却液温度低 | 遥测-告警 | 低
|  |  | 冷却液温度过低 | 遥测-告警 | 过低
|  |  | 冷却液液位低 | 遥测-告警 | 低
|  |  | 冷却液液位过低 | 遥测-告警 | 过低
|  |  | 启动失败告警 | 遥信-告警 | 告警
|  |  | 控制器故障告警 | 遥信-告警 | 告警
|  |  | 进排风风门告警 | 遥信-告警 | 告警
|  |  | 启动电池电压低 | 遥测-告警 | 低
|  |  | 启动电池电压过低 | 遥测-告警 | 过低
|  |  | 启动电池电压高 | 遥测-告警 | 高
|  |  | 启动电池电压过高 | 遥测-告警 | 过高
|  |  | 控制电池电压高 | 遥测-告警 | 高
|  |  | 控制电池电压过高 | 遥测-告警 | 过高
|  |  | 控制电池电压低 | 遥测-告警 | 低
|  |  | 控制电池电压过低 | 遥测-告警 | 过低
|  |  | 充电器故障告警 | 遥信-告警 | 告警
|  |  | 燃油液位低 | 遥测-告警 | 低
|  |  | 燃油液位过低 | 遥测-告警 | 过低
|  |  | 非自动状态告警 | 遥信-告警 | 告警
|  |  | 输出相电压高 | 遥测-告警 | 高
|  |  | 输出相电压过高 | 遥测-告警 | 过高
|  |  | 输出线电压高 | 遥测-告警 | 高
|  |  | 输出线电压过高 | 遥测-告警 | 过高
|  |  | 输出相电压低 | 遥测-告警 | 低
|  |  | 输出相电压过低 | 遥测-告警 | 过低
|  |  | 输出线电压低 | 遥测-告警 | 低
|  |  | 输出线电压过低 | 遥测-告警 | 过低
|  |  | 输出总视在功率高 | 遥测-告警 | 高
|  |  | 输出总视在功率过高 | 遥测-告警 | 过高
|  |  | 输出频率高 | 遥测-告警 | 高
|  |  | 输出频率过高 | 遥测-告警 | 过高
|  |  | 输出频率低 | 遥测-告警 | 低
|  |  | 输出频率过低 | 遥测-告警 | 过低
|  |  | 低油压停机告警 | 遥信-告警 | 告警
|  |  | 市电故障告警 | 遥信-告警 | 告警
|  |  | 主用相电压高 | 遥测-告警 | 高
|  |  | 主用相电压过高 | 遥测-告警 | 过高
|  |  | 主用线电压高 | 遥测-告警 | 高
|  |  | 主用线电压过高 | 遥测-告警 | 过高
|  |  | 主用相电压低 | 遥测-告警 | 低
|  |  | 主用相电压过低 | 遥测-告警 | 过低
|  |  | 主用线电压低 | 遥测-告警 | 低
|  |  | 主用线电压过低 | 遥测-告警 | 过低
|  |  | 主用电源频率高 | 遥测-告警 | 高
|  |  | 主用电源频率过高 | 遥测-告警 | 过高
|  |  | 主用电源频率低 | 遥测-告警 | 低
|  |  | 主用电源频率过低 | 遥测-告警 | 过低
|  |  | 备用电源供电告警 | 遥信-告警 | 告警
|  |  | 通信故障告警 | 遥信-告警 | 告警
|  |  | 其它故障告警 | 遥信-告警 | 告警
|  | 遥控 | 停机 | 遥控-动作
|  |  | 紧急停机 | 遥控-动作
|  |  | 工作 | 遥控-动作
|  |  | 自动 | 遥控-动作
|  |  | 手动 | 遥控-动作
|  |  | 主用 | 遥控-动作
|  |  | 备用 | 遥控-动作
|  |  | 润滑油油温参数 | 遥控-参数
|  |  | 润滑油油压参数 | 遥控-参数
|  |  | 冷却液温度参数 | 遥控-参数
|  |  | 冷却液液位参数 | 遥控-参数
|  |  | 启动电池电压参数 | 遥控-参数
|  |  | 燃油液位参数 | 遥控-参数
|  |  | 输出相电压参数 | 遥控-参数
|  |  | 输出线电压参数 | 遥控-参数
|  |  | 输出总视在功率参数 | 遥控-参数
|  |  | 输出频率参数 | 遥控-参数
|  |  | 主用相电压参数 | 遥控-参数
|  |  | 主用线电压参数 | 遥控-参数
|  |  | 主用电源频率参数 | 遥控-参数
|  |  | 控制电池电压参数 | 遥控-参数
交流不间断电源 | UPS | 遥测 | 输入相电压 | 遥测 |  | √ | √
|  |  | 输入线电压 | 遥测 |  |  | √
|  |  | 输出相电压 | 遥测 |  | √ | √
|  |  | 输出线电压 | 遥测 |  |  | √
|  |  | 交流输出电流 | 遥测 |  | √ | √
|  |  | 输出频率 | 遥测 |  | √ | √
|  |  | 直流输入电压 | 遥测 |  | √ | √
|  |  | 蓄电池单体电压 | 遥测 |  | √ | √
|  |  | 蓄电池单体温度 | 遥测
|  | 告警 | 输入电源中断告警 | 遥信-告警 | 告警 | √ | √
|  |  | 主用相电压高 | 遥测-告警 | 高 | √ | √
|  |  | 主用相电压过高 | 遥测-告警 | 过高
|  |  | 主用相电压低 | 遥测-告警 | 低 | √ | √
|  |  | 主用相电压过低 | 遥测-告警 | 过低
|  |  | 主用线电压高 | 遥测-告警 | 高 | √ | √
|  |  | 主用线电压过高 | 遥测-告警 | 过高
|  |  | 主用线电压低 | 遥测-告警 | 低 | √ | √
|  |  | 主用线电压过低 | 遥测-告警 | 过低
|  |  | 输入电源缺相告警 | 遥信-告警 | 告警 | √ | √
|  |  | 主用电源频率高 | 遥测-告警 | 高 | √ | √
|  |  | 主用电源频率过高 | 遥测-告警 | 过高
|  |  | 主用电源频率低 | 遥测-告警 | 低 | √ | √
|  |  | 主用电源频率过低 | 遥测-告警 | 过低
|  |  | 旁路电源中断告警 | 遥信-告警 | 告警 | √ | √
|  |  | 旁路电源相电压高 | 遥测-告警 | 高 | √ | √
|  |  | 旁路电源相电压过高 | 遥测-告警 | 过高
|  |  | 旁路电源相电压低 | 遥测-告警 | 低 | √ | √
|  |  | 旁路电源相电压过低 | 遥测-告警 | 过低
|  |  | 旁路电源线电压高 | 遥测-告警 | 高 | √ | √
|  |  | 旁路电源线电压过高 | 遥测-告警 | 过高
|  |  | 旁路电源线电压低 | 遥测-告警 | 低 | √ | √
|  |  | 旁路电源线电压过低 | 遥测-告警 | 过低
|  |  | 旁路电源缺相告警 | 遥信-告警 | 告警 | √ | √
|  |  | 旁路电源频率高 | 遥测-告警 | 高 | √ | √
|  |  | 旁路电源频率过高 | 遥测-告警 | 过高
|  |  | 旁路电源频率低 | 遥测-告警 | 低 | √ | √
|  |  | 旁路电源频率过低 | 遥测-告警 | 过低
|  |  | 输出电源故障告警 | 遥信-告警 | 告警 | √ | √
|  |  | 输出相电压高 | 遥测-告警 | 高 | √ | √
|  |  | 输出相电压过高 | 遥测-告警 | 过高
|  |  | 输出相电压低 | 遥测-告警 | 低 | √ | √
|  |  | 输出相电压过低 | 遥测-告警 | 过低
|  |  | 输出线电压高 | 遥测-告警 | 高 | √ | √
|  |  | 输出线电压过高 | 遥测-告警 | 过高
|  |  | 输出线电压低 | 遥测-告警 | 低 | √ | √
|  |  | 输出线电压过低 | 遥测-告警 | 过低
|  |  | 输出电源中断告警 | 遥信-告警 | 告警 | √ | √
|  |  | 输出频率高 | 遥测-告警 | 高 | √ | √
|  |  | 输出频率过高 | 遥测-告警 | 过高
|  |  | 输出频率低 | 遥测-告警 | 低 | √ | √
|  |  | 输出频率过低 | 遥测-告警 | 过低
|  |  | 交流输出电流高 | 遥测-告警 | 高 | √ | √
|  |  | 交流输出电流过高 | 遥测-告警 | 过高
|  |  | 旁路电源供电告警 | 遥信-告警 | 告警 | √ | √
|  |  | 旁路电源故障告警 | 遥信-告警 | 告警 | √ | √
|  |  | 旁路不可用告警 | 遥信-告警 | 告警 | √ | √
|  |  | 手动旁路告警 | 遥信-告警 | 告警 | √ | √
|  |  | UPS整流器故障告警 | 遥信-告警 | 告警 | √ | √
|  |  | 不同步故障告警 | 遥信-告警 | 告警 | √ | √
|  |  | UPS逆变器输入电压高 | 遥测-告警 | 高 | √ | √
|  |  | UPS逆变器输入电压过高 | 遥测-告警 | 过高
|  |  | UPS逆变器故障告警 | 遥信-告警 | 告警 | √ | √
|  |  | 风机故障告警 | 遥信-告警 | 告警 | √ | √
|  |  | 熔丝故障告警 | 遥信-告警 | 告警 | √ | √
|  |  | 蓄电池放电告警 | 遥信-告警 | 告警 | √ | √
|  |  | 直流输入电压低 | 遥测-告警 | 低 | √ | √
|  |  | 直流输入电压过低 | 遥测-告警 | 过低
|  |  | 蓄电池组总电压低 | 遥测-告警 | 低 | √ | √
|  |  | 蓄电池组总电压过低 | 遥测-告警 | 过低
|  |  | 设备温度高 | 遥测-告警 | 高 | √ | √
|  |  | 设备温度过高 | 遥测-告警 | 过高
|  |  | 蓄电池组总电压高 | 遥测-告警 | 高 | √ | √
|  |  | 蓄电池组总电压过高 | 遥测-告警 | 过高
|  |  | 温度传感器故障告警 | 遥信-告警 | 告警 | √ | √
|  |  | 传感器故障告警 | 遥信-告警 | 告警 | √ | √
|  |  | 并机系统故障告警 | 遥信-告警 | 告警 | √ | √
|  |  | 电池组接触器故障告警 | 遥信-告警 | 告警 | √ | √
|  |  | 充电器故障告警 | 遥信-告警 | 告警 | √ | √
|  |  | 电池组开关断开告警 | 遥信-告警 | 告警 | √ | √
|  |  | 通信故障告警 | 遥信-告警 | 告警 | √ | √
|  |  | 其它故障告警 | 遥信-告警 | 告警 | √ | √
|  | 遥控 | 主用相电压参数 | 遥控-参数
|  |  | 主用线电压参数 | 遥控-参数
|  |  | 主用电源频率参数 | 遥控-参数
|  |  | 旁路电源相电压参数 | 遥控-参数
|  |  | 旁路电源线电压参数 | 遥控-参数
|  |  | 旁路电源频率参数 | 遥控-参数
|  |  | 输出相电压参数 | 遥控-参数
|  |  | 输出线电压参数 | 遥控-参数
|  |  | 输出频率参数 | 遥控-参数
|  |  | 交流输出电流参数 | 遥控-参数
|  |  | UPS逆变器输入电压参数 | 遥控-参数
|  |  | 直流输入电压参数 | 遥控-参数
|  |  | 蓄电池组总电压参数 | 遥控-参数
|  |  | 设备温度参数 | 遥控-参数
| 模块化UPS | 遥测 | 输入相电压 | 遥测 |  | √ | √
|  |  | 输入线电压 | 遥测 |  |  | √
|  |  | 输出相电压 | 遥测 |  | √ | √
|  |  | 输出线电压 | 遥测 |  |  | √
|  |  | 交流输出电流 | 遥测 |  | √ | √
|  |  | 输出频率 | 遥测 |  | √ | √
|  |  | 直流输入电压 | 遥测 |  | √ | √
|  |  | 蓄电池单体电压 | 遥测 |  | √ | √
|  |  | 蓄电池单体温度 | 遥测 |  |  | √
|  | 告警 | 输入电源中断告警 | 遥信-告警 | 告警 | √ | √
|  |  | 主用相电压高 | 遥测-告警 | 高 | √ | √
|  |  | 主用相电压过高 | 遥测-告警 | 过高
|  |  | 主用相电压低 | 遥测-告警 | 低 | √ | √
|  |  | 主用相电压过低 | 遥测-告警 | 过低
|  |  | 主用线电压高 | 遥测-告警 | 高 | √ | √
|  |  | 主用线电压过高 | 遥测-告警 | 过高
|  |  | 主用线电压低 | 遥测-告警 | 低 | √ | √
|  |  | 主用线电压过低 | 遥测-告警 | 过低
|  |  | 输入电源缺相告警 | 遥信-告警 | 告警 | √ | √
|  |  | 主用电源频率高 | 遥测-告警 | 高 | √ | √
|  |  | 主用电源频率过高 | 遥测-告警 | 过高
|  |  | 主用电源频率低 | 遥测-告警 | 低 | √ | √
|  |  | 主用电源频率过低 | 遥测-告警 | 过低
|  |  | 输入开关跳闸告警 | 遥信-告警 | 告警 | √ | √
|  |  | 旁路电源中断告警 | 遥信-告警 | 告警 | √ | √
|  |  | 旁路电源相电压高 | 遥测-告警 | 高 | √ | √
|  |  | 旁路电源相电压过高 | 遥测-告警 | 过高
|  |  | 旁路电源相电压低 | 遥测-告警 | 低 | √ | √
|  |  | 旁路电源相电压过低 | 遥测-告警 | 过低
|  |  | 旁路电源线电压高 | 遥测-告警 | 高 | √ | √
|  |  | 旁路电源线电压过高 | 遥测-告警 | 过高
|  |  | 旁路电源线电压低 | 遥测-告警 | 低 | √ | √
|  |  | 旁路电源线电压过低 | 遥测-告警 | 过低
|  |  | 旁路电源缺相告警 | 遥信-告警 | 告警 | √ | √
|  |  | 旁路电源频率高 | 遥测-告警 | 高 | √ | √
|  |  | 旁路电源频率过高 | 遥测-告警 | 过高
|  |  | 旁路电源频率低 | 遥测-告警 | 低 | √ | √
|  |  | 旁路电源频率过低 | 遥测-告警 | 过低
|  |  | 输出电源故障告警 | 遥测-告警 | 告警 | √ | √
|  |  | 输出相电压高 | 遥测-告警 | 高 | √ | √
|  |  | 输出相电压过高 | 遥测-告警 | 过高
|  |  | 输出相电压低 | 遥测-告警 | 低 | √ | √
|  |  | 输出相电压过低 | 遥测-告警 | 过低
|  |  | 输出线电压高 | 遥测-告警 | 高 | √ | √
|  |  | 输出线电压过高 | 遥测-告警 | 过高
|  |  | 输出线电压低 | 遥测-告警 | 低 | √ | √
|  |  | 输出线电压过低 | 遥测-告警 | 过低
|  |  | 输出电源中断告警 | 遥测-告警 | 告警 | √ | √
|  |  | 输出频率高 | 遥测-告警 | 高 | √ | √
|  |  | 输出频率过高 | 遥测-告警 | 过高
|  |  | 输出频率低 | 遥测-告警 | 低 | √ | √
|  |  | 输出频率过低 | 遥测-告警 | 过低
|  |  | 输出电流高 | 遥测-告警 | 高 | √ | √
|  |  | 输出电流过高 | 遥测-告警 | 过高
|  |  | 紧急停机告警 | 遥信-告警 | 告警 | √ | √
|  |  | 旁路电源供电告警 | 遥信-告警 | 告警 | √ | √
|  |  | 旁路电源故障告警 | 遥信-告警 | 告警 | √ | √
|  |  | 旁路不可用告警 | 遥信-告警 | 告警 | √ | √
|  |  | 手动旁路告警 | 遥信-告警 | 告警 | √ | √
|  |  | 模块故障告警 | 遥信-告警 | 告警 | √ | √
|  |  | 模块温度高 | 遥测-告警 | 高 | √ | √
|  |  | 模块温度过高 | 遥测-告警 | 过高
|  |  | 风机故障告警 | 遥信-告警 | 告警 | √ | √
|  |  | 模块故障关机告警 | 遥信-告警 | 告警 | √ | √
|  |  | UPS整流器故障告警 | 遥信-告警 | 告警 | √ | √
|  |  | 不同步故障告警 | 遥信-告警 | 告警 | √ | √
|  |  | UPS逆变器输入电压高 | 遥测-告警 | 高 | √ | √
|  |  | UPS逆变器输入电压过高 | 遥测-告警 | 过高
|  |  | UPS逆变器故障告警 | 遥信-告警 | 告警 | √ | √
|  |  | 熔丝故障告警 | 遥信-告警 | 告警 | √ | √
|  |  | 蓄电池放电告警 | 遥信-告警 | 告警 | √ | √
|  |  | 直流输入电压低 | 遥测-告警 | 低 | √ | √
|  |  | 直流输入电压过低 | 遥测-告警 | 过低
|  |  | 蓄电池组总电压低 | 遥测-告警 | 低 | √ | √
|  |  | 蓄电池组总电压过低 | 遥测-告警 | 过低
|  |  | 设备温度高 | 遥测-告警 | 高 | √ | √
|  |  | 设备温度过高 | 遥测-告警 | 过高
|  |  | 温度传感器故障告警 | 遥信-告警 | 告警 | √ | √
|  |  | 传感器故障告警 | 遥信-告警 | 告警 | √ | √
|  |  | 并机系统故障告警 | 遥信-告警 | 告警 | √ | √
|  |  | 电池组接触器故障告警 | 遥信-告警 | 告警 | √ | √
|  |  | 充电器故障告警 | 遥信-告警 | 告警 | √ | √
|  |  | 电池组开关断开告警 | 遥信-告警 | 告警 | √ | √
|  |  | 通信故障告警 | 遥信-告警 | 告警 | √ | √
|  |  | 其它故障告警 | 遥信-告警 | 告警 | √ | √
|  | 遥控 | 主用相电压参数 | 遥控-参数
|  |  | 主用线电压参数 | 遥控-参数
|  |  | 主用电源频率参数 | 遥控-参数
|  |  | 备用电源相电压参数 | 遥控-参数
|  |  | 备用电源线电压参数 | 遥控-参数
|  |  | 备用电源频率参数 | 遥控-参数
|  |  | 输出相电压参数 | 遥控-参数
|  |  | 输出线电压参数 | 遥控-参数
|  |  | 输出频率参数 | 遥控-参数
|  |  | 交流输出电流参数 | 遥控-参数
|  |  | UPS逆变器输入电压参数 | 遥控-参数
|  |  | 直流输入电压参数 | 遥控-参数
|  |  | 蓄电池组总电压参数 | 遥控-参数
|  |  | 设备温度参数 | 遥控-参数
|  |  | 模块温度参数 | 遥控-参数
交流配电设备 | 交流配电屏 | 遥测 | 输入相电压 | 遥测 |  | √ | √ | √ | √
|  |  | 输入线电压 | 遥测 |  |  |  | √ | √
|  |  | 交流输出电流 | 遥测 |  | √ | √ | √ | √
|  |  | 输入频率 | 遥测 |  | √ | √ | √ | √
|  | 告警 | 输出相电压低 | 遥测-告警 | 低 | √ | √ | √ | √
|  |  | 输出相电压过低 | 遥测-告警 | 过低 | √ | √ | √ | √
|  |  | 输出相电压高 | 遥测-告警 | 高 | √ | √ | √ | √
|  |  | 输出相电压过高 | 遥测-告警 | 过高 | √ | √ | √ | √
|  |  | 输出线电压低 | 遥测-告警 | 低 | √ | √ | √ | √
|  |  | 输出线电压过低 | 遥测-告警 | 过低 | √ | √ | √ | √
|  |  | 输出线电压高 | 遥测-告警 | 高 | √ | √ | √ | √
|  |  | 输出线电压过高 | 遥测-告警 | 过高 | √ | √ | √ | √
|  |  | 交流输出电流高 | 遥测-告警 | 高 | √ | √ | √ | √
|  |  | 交流输出电流过高 | 遥测-告警 | 过高 | √ | √ | √ | √
|  |  | 输入电源中断告警 | 遥信-告警 | 告警 | √ | √ | √ | √
|  |  | 输入开关跳闸告警 | 遥信-告警 | 告警 | √ | √ | √ | √
|  |  | 输出开关跳闸告警 | 遥信-告警 | 告警 | √ | √ | √ | √
|  |  | 其它故障告警 | 遥信-告警 | 告警 | √ | √ | √ | √
|  |  | 通信故障告警 | 遥信-告警 | 告警 | √ | √ | √ | √
|  | 遥控 | 输出相电压参数 | 遥控-参数
|  |  | 输出线电压参数 | 遥控-参数
|  |  | 交流输出电流参数 | 遥控-参数
| 交流配电箱 | 遥测 | 输入相电压 | 遥测 |  | √ | √ | √ | √
|  |  | 输入线电压 | 遥测
|  |  | 输入频率 | 遥测 |  | √ | √ | √ | √
|  | 告警 | 输入电源中断告警 | 遥信-告警 | 告警 | √ | √ | √ | √
|  |  | 输出分路中断告警 | 遥信-告警 | 告警 | √ | √ | √ | √
|  |  | 输入相电压低 | 遥测-告警 | 低 | √ | √ | √ | √
|  |  | 输入相电压过低 | 遥测-告警 | 过低
|  |  | 输入线电压低 | 遥测-告警 | 低 | √ | √ | √ | √
|  |  | 输入线电压过低 | 遥测-告警 | 过低
|  |  | 输入相电压高 | 遥测-告警 | 高 | √ | √ | √ | √
|  |  | 输入相电压过高 | 遥测-告警 | 过高
|  |  | 输入线电压高 | 遥测-告警 | 高 | √ | √ | √ | √
|  |  | 输入线电压过高 | 遥测-告警 | 过高
|  |  | 输入开关跳闸告警 | 遥信-告警 | 告警 | √ | √ | √ | √
|  |  | 输出开关跳闸告警 | 遥信-告警 | 告警 | √ | √ | √ | √
|  |  | 通信故障告警 | 遥信-告警 | 告警 | √ | √ | √ | √
|  |  | 其它故障告警 | 遥信-告警 | 告警 | √ | √ | √
|  | 遥控 | 输入相电压参数 | 遥控-参数
|  |  | 输入线电压参数 | 遥控-参数
直流配电设备 | 48V配电屏 | 遥测 | 直流输入电压 | 遥测 |  | √ | √ | √ | √
|  |  | 直流输入电流 | 遥测 |  | √ | √ | √ | √
|  |  | 直流分路电流 | 遥测 |  | √ | √ | √ | √
|  |  | 蓄电池充电电流 | 遥测 |  | √ | √ | √ | √
|  |  | 蓄电池放电电流 | 遥测 |  | √ | √ | √ | √
|  | 告警 | 输入电源中断告警 | 遥信-告警 | 告警 | √ | √ | √ | √
|  |  | 输出分路中断告警 | 遥信-告警 | 告警 | √ | √ | √ | √
|  |  | 直流输入电压高 | 遥测-告警 | 高 | √ | √ | √ | √
|  |  | 直流输入电压过高 | 遥测-告警 | 过高
|  |  | 直流输入电压低 | 遥测-告警 | 低 | √ | √ | √ | √
|  |  | 直流输入电压过低 | 遥测-告警 | 过低
|  |  | 直流输入电流高 | 遥测-告警 | 高 | √ | √ | √
|  |  | 直流输入电流过高 | 遥测-告警 | 过高
|  |  | 输入开关跳闸告警 | 遥信-告警 | 告警 | √ | √ | √ | √
|  |  | 输出开关跳闸告警 | 遥信-告警 | 告警 | √ | √ | √ | √
|  |  | 通信故障告警 | 遥信-告警 | 告警 | √ | √ | √ | √
|  |  | 其它故障告警 | 遥信-告警 | 告警 | √ | √ | √ | √
|  | 遥控 | 直流输入电压参数 | 遥控-参数
|  |  | 直流输入电流参数 | 遥控-参数
| 48V配电箱 | 遥测 | 直流输入电压 | 遥测 |  | √ | √ | √ | √
|  |  | 直流输入电流 | 遥测 |  | √ | √ | √ | √
|  | 告警 | 输入电源中断告警 | 遥信-告警 | 告警 | √ | √ | √ | √
|  |  | 输出分路中断告警 | 遥信-告警 | 告警 | √ | √ | √ | √
|  |  | 直流输入电压高 | 遥测-告警 | 高 | √ | √ | √ | √
|  |  | 直流输入电压过高 | 遥测-告警 | 过高
|  |  | 直流输入电压低 | 遥测-告警 | 低 | √ | √ | √ | √
|  |  | 直流输入电压过低 | 遥测-告警 | 过低
|  |  | 输入开关跳闸告警 | 遥信-告警 | 告警 | √ | √ | √ | √
|  |  | 输出开关跳闸告警 | 遥信-告警 | 告警 | √ | √ | √ | √
|  |  | 通信故障告警 | 遥信-告警 | 告警 | √ | √ | √ | √
|  |  | 其它故障告警 | 遥信-告警 | 告警 | √ | √ | √ | √
|  | 遥控 | 直流输入电压参数 | 遥控-参数
逆变器 | 逆变器 | 遥测 | 直流输入电压 | 遥测 |  | √ | √ | √
|  |  | 输出相电压 | 遥测 |  | √ | √ | √
|  |  | 输出线电压 | 遥测
|  |  | 交流输出电流 | 遥测 |  | √ | √ | √
|  |  | 输出频率 | 遥测 |  | √ | √ | √
|  | 告警 | 直流输入电压高 | 遥测-告警 | 高 | √ | √ | √
|  |  | 直流输入电压过高 | 遥测-告警 | 过高
|  |  | 直流输入电压低 | 遥测-告警 | 低 | √ | √ | √
|  |  | 直流输入电压过低 | 遥测-告警 | 过低
|  |  | 输出相电压高 | 遥测-告警 | 高 | √ | √ | √
|  |  | 输出相电压过高 | 遥测-告警 | 过高
|  |  | 输出相电压低 | 遥测-告警 | 低 | √ | √ | √
|  |  | 输出相电压过低 | 遥测-告警 | 过低
|  |  | 输出线电压高 | 遥测-告警 | 高 | √ | √ | √
|  |  | 输出线电压过高 | 遥测-告警 | 过高
|  |  | 输出线电压低 | 遥测-告警 | 低 | √ | √ | √
|  |  | 输出线电压过低 | 遥测-告警 | 过低
|  |  | 交流输出电流高 | 遥测-告警 | 高 | √ | √ | √
|  |  | 交流输出电流过高 | 遥测-告警 | 过高
|  |  | 输出频率高 | 遥测-告警 | 高 | √ | √ | √
|  |  | 输出频率过高 | 遥测-告警 | 过高
|  |  | 输出频率低 | 遥测-告警 | 低 | √ | √ | √
|  |  | 输出频率过低 | 遥测-告警 | 过低
|  |  | 通信故障告警 | 遥信-告警 | 告警 | √ | √ | √
|  |  | 其它故障告警 | 遥信-告警 | 告警 | √ | √ | √
|  | 遥控 | 直流输入电压参数 | 遥控-参数
|  |  | 输出相电压参数 | 遥控-参数
|  |  | 输出线电压参数 | 遥控-参数
|  |  | 交流输出电流参数 | 遥控-参数
|  |  | 输出频率参数 | 遥控-参数
48V整流配电系统 | 直流屏 | 遥测 | 直流输入电压 | 遥测 |  | √ | √ | √ | √
|  |  | 直流输入电流 | 遥测 |  | √ | √ | √ | √
|  |  | 直流分路电流 | 遥测 |  | √ | √ | √ | √
|  |  | 蓄电池充电电流 | 遥测 |  | √ | √ | √ | √
|  |  | 蓄电池放电电流 | 遥测 |  | √ | √ | √ | √
|  | 告警 | 蓄电池熔丝故障告警 | 遥信-告警 | 告警 | √ | √ | √ | √
|  |  | 蓄电池充电电流高 | 遥测-告警 | 高 | √ | √ | √ | √
|  |  | 蓄电池充电电流过高 | 遥测-告警 | 过高
|  |  | 蓄电池单体温度高 | 遥测-告警 | 高 | √ | √ | √ | √
|  |  | 蓄电池单体温度过高 | 遥测-告警 | 过高
|  |  | 蓄电池放电不平衡告警 | 遥信-告警 | 告警 | √ | √ | √ | √
|  |  | 蓄电池放电告警 | 遥信-告警 | 告警 | √ | √ | √ | √
|  |  | 直流输出电流高 | 遥测-告警 | 高 | √ | √ | √ | √
|  |  | 直流输出电流过高 | 遥测-告警 | 过高
|  |  | 熔丝故障告警 | 遥信-告警 | 告警 | √ | √ | √ | √
|  |  | 直流输出电压低 | 遥测-告警 | 低 | √ | √ | √ | √
|  |  | 直流输出电压过低 | 遥测-告警 | 过低
|  |  | 直流输出电压高 | 遥测-告警 | 高 | √ | √ | √ | √
|  |  | 直流输出电压过高 | 遥测-告警 | 过高
|  |  | 输出电源中断告警 | 遥信-告警 | 告警 | √ | √ | √ | √
|  |  | 一级负载下电告警 | 遥信-告警 | 告警 | √ | √ | √ | √
|  |  | 二级负载下电告警 | 遥信-告警 | 告警 | √ | √ | √ | √
|  |  | 通信故障告警 | 遥信-告警 | 告警 | √ | √ | √ | √
|  |  | 其它故障告警 | 遥信-告警 | 告警 | √ | √ | √ | √
|  | 遥控 | 蓄电池充电电流参数 | 遥控-参数
|  |  | 蓄电池单体温度参数 | 遥控-参数
|  |  | 直流输出电流参数 | 遥控-参数
|  |  | 直流输出电压参数 | 遥控-参数
| 交流屏 | 遥测 | 输入相电压 | 遥测 |  | √ | √ | √ | √
|  |  | 输入线电压 | 遥测
|  |  | 交流输出电流 | 遥测 |  | √ | √ | √ | √
|  |  | 输入频率 | 遥测 |  | √ | √ | √ | √
|  | 告警 | 输入开关跳闸告警 | 遥信-告警 | 告警 | √ | √ | √ | √
|  |  | 输入相电压高 | 遥测-告警 | 高 | √ | √ | √ | √
|  |  | 输入相电压过高 | 遥测-告警 | 过高
|  |  | 输入线电压高 | 遥测-告警 | 高 | √ | √ | √ | √
|  |  | 输入线电压过高 | 遥测-告警 | 过高
|  |  | 输入相电压低 | 遥测-告警 | 低 | √ | √ | √ | √
|  |  | 输入相电压过低 | 遥测-告警 | 过低
|  |  | 输入线电压低 | 遥测-告警 | 低 | √ | √ | √ | √
|  |  | 输入线电压过低 | 遥测-告警 | 过低
|  |  | 输入电源中断告警 | 遥信-告警 | 告警 | √ | √ | √ | √
|  |  | 输入电源缺相告警 | 遥信-告警 | 告警 | √ | √ | √ | √
|  |  | 输入频率高 | 遥测-告警 | 高 | √ | √ | √ | √
|  |  | 输入频率过高 | 遥测-告警 | 过高
|  |  | 输入频率低 | 遥测-告警 | 低 | √ | √ | √ | √
|  |  | 输入频率过低 | 遥测-告警 | 过低
|  |  | 防雷器空开跳闸告警 | 遥信-告警 | 告警 | √ | √ | √ | √
|  |  | 防雷器故障告警 | 遥信-告警 | 告警 | √ | √ | √ | √
|  |  | 通信故障告警 | 遥信-告警 | 告警 | √ | √ | √ | √
|  |  | 其它故障告警 | 遥信-告警 | 告警 | √ | √ | √ | √
|  | 遥控 | 输入相电压参数 | 遥控-参数
|  |  | 输入线电压参数 | 遥控-参数
|  |  | 输入频率参数 | 遥控-参数
| 整流屏 | 遥测 | 直流输出电压 | 遥测 |  | √ | √ | √ | √
|  |  | 单个整流模块输出电流 | 遥测 |  | √ | √ | √ | √
|  | 告警 | 控制器故障告警 | 遥信-告警 | 告警 | √ | √ | √ | √
|  |  | 模块故障告警 | 遥信-告警 | 告警 | √ | √ | √ | √
|  |  | 风机故障告警 | 遥信-告警 | 告警 | √ | √ | √ | √
|  |  | 模块过压关机告警 | 遥信-告警 | 告警 | √ | √ | √ | √
|  |  | 模块温度高 | 遥测-告警 | 高 | √ | √ | √ | √
|  |  | 模块温度过高 | 遥测-告警 | 过高
|  |  | 通信故障告警 | 遥信-告警 | 告警 | √ | √ | √ | √
|  |  | 其它故障告警 | 遥信-告警 | 告警 | √ | √ | √ | √
|  | 遥控 | 停机 | 遥控 |  | √ | √ | √ | √
|  |  | 工作 | 遥控 |  | √ | √ | √ | √
|  |  | 浮充 | 遥控 |  | √ | √ | √ | √
|  |  | 均充 | 遥控 |  | √ | √ | √ | √
|  |  | 测试 | 遥控 |  | √ | √ | √ | √
|  |  | 限流 | 遥控 |  | √ | √ | √ | √
|  |  | 不限流 | 遥控 |  | √ | √ | √ | √
|  |  | 模块温度参数 | 遥控-参数
48V整流配电系统 | 组合开关电源 | 遥测 | 输入相电压 | 遥测 |  | √ | √ | √ | √
|  |  | 输入线电压 | 遥测 |  |  | √ | √ | √
|  |  | 交流输入电流 | 遥测 |  | √ | √ | √ | √
|  |  | 输入频率 | 遥测 |  | √ | √ | √ | √
|  |  | 直流输出电压 | 遥测 |  | √ | √ | √ | √
|  |  | 单个整流模块输出电流 | 遥测 |  | √ | √ | √ | √
|  |  | 直流输出电压 | 遥测 |  | √ | √ | √ | √
|  |  | 直流输出电流 | 遥测 |  | √ | √ | √ | √
|  |  | 直流分路电流 | 遥测 |  | √ | √ | √ | √
|  |  | 蓄电池充电电流 | 遥测 |  | √ | √ | √ | √
|  |  | 蓄电池放电电流 | 遥测 |  | √ | √ | √ | √
|  | 告警 | 蓄电池熔丝故障告警 | 遥信-告警 | 告警 | √ | √ | √ | √
|  |  | 蓄电池充电电流高 | 遥测-告警 | 高 | √ | √ | √ | √
|  |  | 蓄电池充电电流过高 | 遥测-告警 | 过高
|  |  | 蓄电池单体温度高 | 遥测-告警 | 高 | √ | √ | √ | √
|  |  | 蓄电池单体温度过高 | 遥测-告警 | 过高
|  |  | 蓄电池放电不平衡告警 | 遥信-告警 | 告警 | √ | √ | √ | √
|  |  | 蓄电池放电告警 | 遥信-告警 | 告警 | √ | √ | √ | √
|  |  | 直流输出电流高 | 遥测-告警 | 高 | √ | √ | √ | √
|  |  | 直流输出电流过高 | 遥测-告警 | 过高
|  |  | 熔丝故障告警 | 遥信-告警 | 告警 | √ | √ | √ | √
|  |  | 直流输出电压低 | 遥测-告警 | 低 | √ | √ | √ | √
|  |  | 直流输出电压过低 | 遥测-告警 | 过低
|  |  | 直流输出电压高 | 遥测-告警 | 高 | √ | √ | √ | √
|  |  | 直流输出电压过高 | 遥测-告警 | 过高
|  |  | 输出电源中断告警 | 遥信-告警 | 告警 | √ | √ | √ | √
|  |  | 输入开关跳闸告警 | 遥信-告警 | 告警 | √ | √ | √ | √
|  |  | 输入相电压高 | 遥测-告警 | 高 | √ | √ | √ | √
|  |  | 输入相电压过高 | 遥测-告警 | 过高
|  |  | 输入线电压高 | 遥测-告警 | 高 | √ | √ | √ | √
|  |  | 输入线电压过高 | 遥测-告警 | 过高
|  |  | 输入相电压低 | 遥测-告警 | 低 | √ | √ | √ | √
|  |  | 输入相电压过低 | 遥测-告警 | 过低
|  |  | 输入线电压低 | 遥测-告警 | 低 | √ | √ | √ | √
|  |  | 输入线电压过低 | 遥测-告警 | 过低
|  |  | 输入电源中断告警 | 遥信-告警 | 告警 | √ | √ | √ | √
|  |  | 输入电源缺相告警 | 遥信-告警 | 告警 | √ | √ | √ | √
|  |  | 输入频率高 | 遥测-告警 | 高 | √ | √ | √ | √
|  |  | 输入频率过高 | 遥测-告警 | 过高
|  |  | 输入频率低 | 遥测-告警 | 低 | √ | √ | √ | √
|  |  | 输入频率过低 | 遥测-告警 | 过低
|  |  | 防雷器空开跳闸告警 | 遥信-告警 | 告警 | √ | √ | √ | √
|  |  | 防雷器故障告警 | 遥信-告警 | 告警 | √ | √ | √ | √
|  |  | 控制器故障告警 | 遥信-告警 | 告警 | √ | √ | √ | √
|  |  | 模块故障告警 | 遥信-告警 | 告警 | √ | √ | √ | √
|  |  | 风机故障告警 | 遥信-告警 | 告警 | √ | √ | √ | √
|  |  | 模块过压关机告警 | 遥信-告警 | 告警 | √ | √ | √ | √
|  |  | 模块温度高 | 遥测-告警 | 高 | √ | √ | √ | √
|  |  | 模块温度过高 | 遥测-告警 | 过高
|  |  | 一级负载下电告警 | 遥信-告警 | 告警 | √ | √ | √ | √
|  |  | 二级负载下电告警 | 遥信-告警 | 告警 | √ | √ | √ | √
|  |  | 通信故障告警 | 遥信-告警 | 告警 | √ | √ | √ | √
|  |  | 其它故障告警 | 遥信-告警 | 告警 | √ | √ | √ | √
|  | 遥控 | 停机 | 遥控-动作 |  | √ | √ | √ | √
|  |  | 工作 | 遥控-动作 |  | √ | √ | √ | √
|  |  | 浮充 | 遥控-动作 |  | √ | √ | √ | √
|  |  | 均充 | 遥控-动作 |  | √ | √ | √ | √
|  |  | 测试 | 遥控-动作 |  | √ | √ | √ | √
|  |  | 限流 | 遥控-动作 |  | √ | √ | √ | √
|  |  | 不限流 | 遥控-动作 |  | √ | √ | √ | √
|  |  | 蓄电池充电电流参数 | 遥控-参数
|  |  | 蓄电池单体温度参数 | 遥控-参数
|  |  | 直流输出电流参数 | 遥控-参数
|  |  | 直流输出电压参数 | 遥控-参数
|  |  | 输入相电压参数 | 遥控-参数
|  |  | 输入线电压参数 | 遥控-参数
|  |  | 输入频率参数 | 遥控-参数
|  |  | 模块温度参数 | 遥控-参数
240V高压直流系统 | 直流屏 | 遥测 | 直流输入电压 | 遥测 |  | √ | √ | √ | √
|  |  | 直流输入电流 | 遥测 |  | √ | √ | √ | √
|  |  | 直流分路电流 | 遥测 |  | √ | √ | √ | √
|  |  | 蓄电池充电电流 | 遥测 |  | √ | √ | √ | √
|  |  | 蓄电池放电电流 | 遥测 |  | √ | √ | √ | √
|  | 告警 | 蓄电池熔丝故障告警 | 遥信-告警 | 告警 | √ | √ | √ | √
|  |  | 蓄电池充电电流高 | 遥测-告警 | 高 | √ | √ | √ | √
|  |  | 蓄电池充电电流过高 | 遥测-告警 | 过高
|  |  | 蓄电池单体温度高 | 遥测-告警 | 高 | √ | √ | √ | √
|  |  | 蓄电池单体温度过高 | 遥测-告警 | 过高
|  |  | 蓄电池放电不平衡告警 | 遥信-告警 | 告警 | √ | √ | √ | √
|  |  | 蓄电池放电告警 | 遥信-告警 | 告警 | √ | √ | √ | √
|  |  | 直流输入电流高 | 遥测-告警 | 高 | √ | √ | √ | √
|  |  | 直流输入电流过高 | 遥测-告警 | 过高
|  |  | 熔丝故障告警 | 遥信-告警 | 告警 | √ | √ | √ | √
|  |  | 直流输出电压低 | 遥测-告警 | 低 | √ | √ | √ | √
|  |  | 直流输出电压过低 | 遥测-告警 | 过低
|  |  | 直流输出电压高 | 遥测-告警 | 高 | √ | √ | √ | √
|  |  | 直流输出电压过高 | 遥测-告警 | 过高
|  |  | 输出电源中断告警 | 遥信-告警 | 告警 | √ | √ | √ | √
|  |  | 通信故障告警 | 遥信-告警 | 告警 | √ | √ | √ | √
|  |  | 其它故障告警 | 遥信-告警 | 告警 |  | √ | √ | √
|  | 遥控 | 蓄电池充电电流参数 | 遥控-参数
|  |  | 蓄电池单体温度参数 | 遥控-参数
|  |  | 直流输入电流参数 | 遥控-参数
|  |  | 直流输出电压参数 | 遥控-参数
| 交流屏 | 遥测 | 输入相电压 | 遥测 |  | √ | √ | 5 | 3
|  |  | 输入线电压 | 遥测
|  |  | 交流输出电流 | 遥测 |  | √ | √ | √ | √
|  |  | 输入频率 | 遥测 |  | √ | √ | √ | √
|  | 告警 | 输入开关跳闸告警 | 遥信-告警 | 告警 | √ | √ | √ | √
|  |  | 输入相电压高 | 遥测-告警 | 高 |  | √ | √ | √
|  |  | 输入相电压过高 | 遥测-告警 | 过高
|  |  | 输入线电压高 | 遥测-告警 | 高 | √ | √ | √ | √
|  |  | 输入线电压过高 | 遥测-告警 | 过高
|  |  | 输入相电压低 | 遥测-告警 | 低 |  | √ | √ | √
|  |  | 输入相电压过低 | 遥测-告警 | 过低
|  |  | 输入线电压低 | 遥测-告警 | 低 | √ | √ | √ | √
|  |  | 输入线电压过低 | 遥测-告警 | 过低
|  |  | 输入电源中断告警 | 遥信-告警 | 告警 | √ | √ | √ | √
|  |  | 输入电源缺相告警 | 遥信-告警 | 告警 |  | √ | √ | √
|  |  | 输入频率高 | 遥测-告警 | 高 |  | √ | √ | √
|  |  | 输入频率过高 | 遥测-告警 | 过高
|  |  | 输入频率低 | 遥测-告警 | 低 |  | √ | √ | √
|  |  | 输入频率过低 | 遥测-告警 | 过低
|  |  | 防雷器空开跳闸告警 | 遥信-告警 | 告警 |  | √ | √ | √
|  |  | 防雷器故障告警 | 遥信-告警 | 告警 |  | √ | √ | √
|  |  | 通信故障告警 | 遥信-告警 | 告警 | √ | √ | √ | √
|  |  | 其它故障告警 | 遥信-告警 | 告警 |  | √ | √ | √
|  | 遥控 | 输入相电压参数 | 遥控-参数
|  |  | 输入线电压参数 | 遥控-参数
|  |  | 输入频率参数 | 遥控-参数
| 整流屏 | 遥测 | 直流输出电压 | 遥测 |  | √ | √ | √ | √
|  |  | 单个整流模块输出电流 | 遥测 |  | √ | √ | √ | √
|  | 告警 | 模块故障告警 | 遥信-告警 | 告警 | √ | √ | √ | √
|  |  | 风机故障告警 | 遥信-告警 | 告警 |  | √ | √ | √
|  |  | 模块过压关机告警 | 遥信-告警 | 告警 |  | √ | √ | √
|  |  | 模块温度高 | 遥测-告警 | 高 | √ | √ | √ | √
|  |  | 模块温度过高 | 遥测-告警 | 过高
|  |  | 系统绝缘故障告警 | 遥信-告警 | 告警 |  | √ | √ | √
|  |  | 分路绝缘故障告警 | 遥信-告警 | 告警 |  | √ | √ | √
|  |  | 控制器故障告警 | 遥信-告警 | 告警 | √ | √ | √ | √
|  |  | 通信故障告警 | 遥信-告警 | 告警 |  | √ | √ | √
|  |  | 其它故障告警 | 遥信-告警 | 告警 |  | √ | √ | √
|  | 遥控 | 停机 | 遥控-动作 |  |  | √ | √ | √
|  |  | 工作 | 遥控-动作 |  |  | √ | √ | √
|  |  | 浮充 | 遥控-动作 |  |  | √ | √ | √
|  |  | 均充 | 遥控-动作 |  |  | √ | √ | √
|  |  | 测试 | 遥控-动作 |  |  | √ | √ | √
|  |  | 限流 | 遥控-动作
|  |  | 不限流 | 遥控-动作
|  |  | 模块温度参数 | 遥控-参数
铅酸阀控蓄电池组 | 48V铅酸阀控蓄电池组 | 遥测 | 蓄电池组总电压 | 遥测 |  | √ | √ | √ | √
|  |  | 蓄电池单体电压 | 遥测 |  | √ | √ | √ | √
|  |  | 蓄电池单体温度 | 遥测 |  | √ | √
|  |  | 蓄电池单体内阻 | 遥测 |  | √ | √
|  |  | 蓄电池充电电流 | 遥测 |  | √ | √
|  |  | 蓄电池放电电流 | 遥测 |  | √ | √
|  |  | 蓄电池容量 | 遥测 |  | √ | √
|  | 告警 | 蓄电池组总电压高 | 遥测-告警 | 高 | √ | √ | √ | √
|  |  | 蓄电池组总电压过高 | 遥测-告警 | 过高
|  |  | 蓄电池组总电压低 | 遥测-告警 | 低 | √ | √ | √ | √
|  |  | 蓄电池组总电压过低 | 遥测-告警 | 过低
|  |  | 蓄电池单体电压高 | 遥测-告警 | 高 | √ | √ | √ | √
|  |  | 蓄电池单体电压过高 | 遥测-告警 | 过高
|  |  | 蓄电池单体电压低 | 遥测-告警 | 低 | √ | √
|  |  | 蓄电池单体电压过低 | 遥测-告警 | 过低
|  |  | 蓄电池单体温度高 | 遥测-告警 | 高 | √ | √
|  |  | 蓄电池单体温度过高 | 遥测-告警 | 过高
|  |  | 蓄电池单体内阻高 | 遥测-告警 | 高 | √ | √
|  |  | 蓄电池单体内阻过高 | 遥测-告警 | 过高
|  |  | 蓄电池单体内阻低 | 遥测-告警 | 低 |  | √
|  |  | 蓄电池单体内阻过低 | 遥测-告警 | 过低
|  |  | 通信故障告警 | 遥信-告警 | 告警 | √ | √ | √ | √
|  |  | 其它故障告警 | 遥信-告警 | 告警 | √ | √ | √ | √
|  | 遥控 | 蓄电池组总电压参数 | 遥控-参数
|  |  | 蓄电池单体电压参数 | 遥控-参数
|  |  | 蓄电池单体温度参数 | 遥控-参数
|  |  | 蓄电池单体内阻参数 | 遥控-参数
| UPS铅酸阀控蓄电池组 | 遥测 | 蓄电池组总电压 | 遥测 |  | √ | √ | √ | √
|  |  | 蓄电池单体电压 | 遥测 |  | √ | √ | √ | √
|  |  | 蓄电池单体温度 | 遥测 |  | √ | √
|  |  | 蓄电池单体内阻 | 遥测 |  | √ | √
|  |  | 蓄电池充电电流 | 遥测 |  | √ | √
|  |  | 蓄电池放电电流 | 遥测 |  | √ | √
|  |  | 蓄电池容量 | 遥测 |  | √ | √
|  | 告警 | 蓄电池组总电压高 | 遥测-告警 | 高 | √ | √ | √ | √
|  |  | 蓄电池组总电压过高 | 遥测-告警 | 过高
|  |  | 蓄电池组总电压低 | 遥测-告警 | 低 | √ | √ | √ | √
|  |  | 蓄电池组总电压过低 | 遥测-告警 | 过低
|  |  | 蓄电池单体电压高 | 遥测-告警 | 高 | √ | √ | √ | √
|  |  | 蓄电池单体电压过高 | 遥测-告警 | 过高
|  |  | 蓄电池单体电压低 | 遥测-告警 | 低 | √ | √ | √ | √
|  |  | 蓄电池单体电压过低 | 遥测-告警 | 过低
|  |  | 蓄电池单体温度高 | 遥测-告警 | 高 | √ | √
|  |  | 蓄电池单体温度过高 | 遥测-告警 | 过高
|  |  | 蓄电池单体内阻高 | 遥测-告警 | 高 | √ | √
|  |  | 蓄电池单体内阻过高 | 遥测-告警 | 过高
|  |  | 蓄电池单体内阻低 | 遥测-告警 | 低 |  | √
|  |  | 蓄电池单体内阻过低 | 遥测-告警 | 过低
|  |  | 通信故障告警 | 遥信-告警 | 告警 | √ | √ | √ | √
|  |  | 其它故障告警 | 遥信-告警 | 告警 | √ | √
|  | 遥控 | 蓄电池组总电压参数 | 遥控-参数
|  |  | 蓄电池单体电压参数 | 遥控-参数
|  |  | 蓄电池单体温度参数 | 遥控-参数
|  |  | 蓄电池单体内阻参数 | 遥控-参数
| 240V铅酸阀控蓄电池组 | 遥测 | 蓄电池组总电压 | 遥测 |  |  | √ | √ | √
|  |  | 蓄电池单体电压 | 遥测 |  |  | √
|  |  | 蓄电池单体温度 | 遥测
|  |  | 蓄电池单体内阻 | 遥测
|  |  | 蓄电池充电电流 | 遥测
|  |  | 蓄电池放电电流 | 遥测
|  |  | 蓄电池容量 | 遥测
|  | 告警 | 蓄电池组总电压高 | 遥测-告警 | 高 |  | √ | √ | √
|  |  | 蓄电池组总电压过高 | 遥测-告警 | 过高
|  |  | 蓄电池组总电压低 | 遥测-告警 | 低 |  | √ | √ | √
|  |  | 蓄电池组总电压过低 | 遥测-告警 | 过低
|  |  | 蓄电池单体电压高 | 遥测-告警 | 高 |  | √ | √ | √
|  |  | 蓄电池单体电压过高 | 遥测-告警 | 过高
|  |  | 蓄电池单体电压低 | 遥测-告警 | 低 |  | √ | √ | √
|  |  | 蓄电池单体电压过低 | 遥测-告警 | 过低
|  |  | 蓄电池单体温度高 | 遥测-告警 | 高
|  |  | 蓄电池单体温度过高 | 遥测-告警 | 过高
|  |  | 蓄电池单体内阻高 | 遥测-告警 | 高
|  |  | 蓄电池单体内阻过高 | 遥测-告警 | 过高
|  |  | 蓄电池单体内阻低 | 遥测-告警 | 低
|  |  | 蓄电池单体内阻过低 | 遥测-告警 | 过低
|  |  | 通信故障告警 | 遥信-告警 | 告警 |  | √ | √ | √
|  |  | 其它故障告警 | 遥信-告警 | 告警
|  | 遥控 | 蓄电池组总电压参数 | 遥控-参数
|  |  | 蓄电池单体电压参数 | 遥控-参数
|  |  | 蓄电池单体温度参数 | 遥控-参数
|  |  | 蓄电池单体内阻参数 | 遥控-参数
太阳能供电 | 太阳能供电 | 遥测 | 直流输出电压 | 遥测
|  |  | 直流输出电流 | 遥测
|  | 告警 | 直流输出电压高 | 遥测-告警 | 高
|  |  | 直流输出电压过高 | 遥测-告警 | 过高
|  |  | 直流输出电流高 | 遥测-告警 | 高
|  |  | 直流输出电流过高 | 遥测-告警 | 过高
|  |  | 传感器故障告警 | 遥信-告警 | 告警
|  |  | 通信故障告警 | 遥信-告警 | 告警
|  |  | 其它故障告警 | 遥信-告警 | 告警
|  | 遥控 | 方阵投入 | 遥控-动作
|  |  | 方阵撤出 | 遥控-动作
|  |  | 直流输出电压参数 | 遥控-参数
|  |  | 直流输出电流参数 | 遥控-参数
直流直流变换器 | 直流直流变换器 | 遥测 | 直流输入电压 | 遥测 |  |  | √
|  |  | 直流输入电流 | 遥测 |  |  | √
|  |  | 直流输出电压 | 遥测 |  |  | √
|  |  | 直流输出电流 | 遥测 |  |  | √
|  | 告警 | 直流输入电压高 | 遥测-告警 | 高 |  | √
|  |  | 直流输入电压过高 | 遥测-告警 | 过高
|  |  | 直流输入电压低 | 遥测-告警 | 低 |  | √
|  |  | 直流输入电压过低 | 遥测-告警 | 过低
|  |  | 直流输出电压高 | 遥测-告警 | 高 |  | √
|  |  | 直流输出电压过高 | 遥测-告警 | 过高
|  |  | 直流输出电压低 | 遥测-告警 | 低 |  | √
|  |  | 直流输出电压过低 | 遥测-告警 | 过低
|  |  | 直流输出电流高 | 遥测-告警 | 高 |  | √
|  |  | 直流输出电流过高 | 遥测-告警 | 过高
|  |  | 通信故障告警 | 遥信-告警 | 告警 |  | √
|  |  | 其它故障告警 | 遥信-告警 | 告警
|  | 遥控 | 直流输入电压参数 | 遥控-参数
|  |  | 直流输出电压参数 | 遥控-参数
|  |  | 直流输出电流参数 | 遥控-参数
直流远供局端电源 | 直流远供局端电源 | 遥测 | 直流输入电压 | 遥测 |  |  |  | √ | √
|  |  | 直流输入电流 | 遥测 |  |  |  | √ | √
|  |  | 直流输出电压 | 遥测 |  |  |  | √ | √
|  |  | 直流输出电流 | 遥测 |  |  |  | √ | √
|  | 告警 | 输入电源中断告警 | 遥信-告警 | 告警 |  |  | √ | √
|  |  | 直流输入电压高 | 遥测-告警 | 高 |  |  | √ | √
|  |  | 直流输入电压过高 | 遥测-告警 | 过高
|  |  | 直流输入电压低 | 遥测-告警 | 低 |  |  | √ | √
|  |  | 直流输入电压过低 | 遥测-告警 | 过低
|  |  | 直流输出电压高 | 遥测-告警 | 高 |  |  | √ | √
|  |  | 直流输出电压过高 | 遥测-告警 | 过高
|  |  | 直流输出电压低 | 遥测-告警 | 低 |  |  | √ | √
|  |  | 直流输出电压过低 | 遥测-告警 | 过低
|  |  | 直流输出电流高 | 遥测-告警 | 高 |  |  | √ | √
|  |  | 直流输出电流过高 | 遥测-告警 | 过高
|  |  | 设备温度高 | 遥测-告警 | 高 |  |  | √ | √
|  |  | 设备温度过高 | 遥测-告警 | 过高
|  |  | 电力线搭接告警 | 遥信-告警 | 告警 |  |  | √ | √
|  |  | 供电电缆断告警 | 遥信-告警 | 告警 |  |  | √ | √
|  |  | 供电线路漏电告警 | 遥信-告警 | 告警 |  |  | √ | √
|  |  | 通信故障告警 | 遥信-告警 | 告警 |  |  | √ | √
|  |  | 其它故障告警 | 遥信-告警 | 告警
|  | 遥控 | 直流输入电压参数 | 遥控-参数
|  |  | 直流输出电压参数 | 遥控-参数
|  |  | 直流输出电流参数 | 遥控-参数
|  |  | 设备温度参数 | 遥控-参数
单元式空调 | 专用空调（风冷） | 遥测 | 空调送风温度 | 遥测 |  | √ | √ | √ | √
|  |  | 空调送风湿度 | 遥测 |  | √ | √ | √ | √
|  |  | 空调回风温度 | 遥测 |  | √ | √ | √ | √
|  |  | 空调回风湿度 | 遥测 |  | √ | √ | √ | √
|  | 告警 | 风机过载告警 | 遥信-告警 | 告警 | √ | √ | √ | √
|  |  | 气流丢失告警 | 遥信-告警 | 告警 | √ | √ | √ | √
|  |  | 过滤网堵塞告警 | 遥信-告警 | 告警 | √ | √ | √ | √
|  |  | 室内环境湿度高 | 遥测-告警 | 高 | √ | √ | √ | √
|  |  | 室内环境湿度过高 | 遥测-告警 | 过高
|  |  | 室内环境湿度低 | 遥测-告警 | 低 | √ | √ | √ | √
|  |  | 室内环境湿度过低 | 遥测-告警 | 过低
|  |  | 室内环境温度高 | 遥测-告警 | 高 | √ | √ | √ | √
|  |  | 室内环境温度过高 | 遥测-告警 | 过高
|  |  | 室内环境温度低 | 遥测-告警 | 低 | √ | √ | √ | √
|  |  | 室内环境温度过低 | 遥测-告警 | 过低
|  |  | 压缩机排气压力高 | 遥测-告警 | 高 | √ | √ | √ | √
|  |  | 压缩机排气压力过高 | 遥测-告警 | 过高
|  |  | 压缩机吸气压力低 | 遥测-告警 | 低 | √ | √ | √ | √
|  |  | 压缩机吸气压力过低 | 遥测-告警 | 过低
|  |  | 压缩机过热告警 | 遥信-告警 | 告警 | √ | √ | √ | √
|  |  | 压缩机过载告警 | 遥信-告警 | 告警 | √ | √ | √ | √
|  |  | 加湿器故障告警 | 遥信-告警 | 告警 | √ | √ | √ | √
|  |  | 溢水告警 | 遥信-告警 | 告警 | √ | √ | √ | √
|  |  | 水浸告警 | 遥信-告警 | 告警 | √ | √ | √ | √
|  |  | 输入电源故障告警 | 遥信-告警 | 告警 | √ | √ | √ | √
|  |  | 通信故障告警 | 遥信-告警 | 告警 | √ | √ | √ | √
|  |  | 其它故障告警 | 遥信-告警 | 告警 | √ | √ | √ | √
|  | 遥控 | 停机 | 遥控-动作 |  | √ | √ | √ | √
|  |  | 工作 | 遥控-动作 |  | √ | √ | √ | √
|  |  | 设定温度参数 | 遥控-参数
|  |  | 设定湿度参数 | 遥控-参数
|  |  | 室内环境温度参数 | 遥控-参数
|  |  | 室内环境湿度参数 | 遥控-参数
|  |  | 压缩机排气压力参数 | 遥控-参数
|  |  | 压缩机吸气压力参数 | 遥控-参数
集中空调（水冷） | 冷冻系统 | 遥测 | 冷冻水进水温度 | 遥测
|  |  | 冷冻水出水温度 | 遥测
|  |  | 冷却水进水温度 | 遥测
|  |  | 冷却水出水温度 | 遥测
|  |  | 冷却水泵电流 | 遥测
|  |  | 冷冻水泵电流 | 遥测
|  |  | 压缩机电流 | 遥测
|  |  | 压缩机吸气压力 | 遥测
|  |  | 压缩机排气压力 | 遥测
|  |  | 冷却塔水位 | 遥测
|  | 告警 | 水流开关故障告警 | 遥信-告警 | 告警
|  |  | 高压开关故障告警 | 遥信-告警 | 告警
|  |  | 油位开关故障告警 | 遥信-告警 | 告警
|  |  | 压缩机排气压力高 | 遥测-告警 | 高
|  |  | 压缩机排气压力过高 | 遥测-告警 | 过高
|  |  | 压缩机吸气压力低 | 遥测-告警 | 低
|  |  | 压缩机吸气压力过低 | 遥测-告警 | 过低
|  |  | 排气温度高 | 遥测-告警 | 高
|  |  | 排气温度过高 | 遥测-告警 | 过高
|  |  | 冷冻水出水温度高 | 遥测-告警 | 高
|  |  | 冷冻水出水温度过高 | 遥测-告警 | 过高
|  |  | 冷却水出水温度低 | 遥测-告警 | 低
|  |  | 冷却水出水温度过低 | 遥测-告警 | 过低
|  |  | 油压差低 | 遥测-告警 | 低
|  |  | 冷却塔水位低 | 遥测-告警 | 低
|  |  | 冷却塔水位过低 | 遥测-告警 | 过低
|  |  | 冷却塔水位高 | 遥测-告警 | 高
|  |  | 冷却塔水位过高 | 遥测-告警 | 过高
|  |  | 油过滤器阻塞告警 | 遥信-告警 | 告警
|  |  | 传感器故障告警 | 遥信-告警 | 告警
|  |  | 联锁故障告警 | 遥信-告警 | 告警
|  |  | 压缩机启动失败告警 | 遥信-告警 | 告警
|  |  | 压缩机内置保护告警 | 遥信-告警 | 告警
|  |  | 压缩机电流高 | 遥测-告警 | 高
|  |  | 压缩机电流过高 | 遥测-告警 | 过高
|  |  | 压缩机电流低 | 遥测-告警 | 低
|  |  | 压缩机电流过低 | 遥测-告警 | 过低
|  |  | 通信故障告警 | 遥信-告警 | 告警
|  |  | 其它故障告警 | 遥信-告警 | 告警
|  | 遥控 | 压缩机排气压力参数 | 遥控-参数
|  |  | 压缩机吸气压力参数 | 遥控-参数
|  |  | 排气温度参数 | 遥控-参数
|  |  | 冷冻水出水温度参数 | 遥控-参数
|  |  | 冷却水出水温度参数 | 遥控-参数
|  |  | 冷却塔水位参数 | 遥控-参数
|  |  | 压缩机电流参数 | 遥控-参数
集中空调（水冷） | 空调系统 | 遥测 | 室内环境温度 | 遥测 |  | √
|  |  | 室内环境湿度 | 遥测 |  | √
|  |  | 空调送风温度 | 遥测 |  | √
|  |  | 空调送风湿度 | 遥测 |  | √
|  |  | 空调回风温度 | 遥测 |  | √
|  |  | 空调回风湿度 | 遥测 |  | √
|  | 告警 | 风机过载告警 | 遥信-告警 | 告警 | √
|  |  | 气流丢失告警 | 遥信-告警 | 告警 | √
|  |  | 过滤网堵塞告警 | 遥信-告警 | 告警 | √
|  |  | 室内环境湿度高 | 遥测-告警 | 高 | √
|  |  | 室内环境湿度过高 | 遥测-告警 | 过高
|  |  | 室内环境湿度低 | 遥测-告警 | 低 | √
|  |  | 室内环境湿度过低 | 遥测-告警 | 过低
|  |  | 室内环境温度高 | 遥测-告警 | 高 | √
|  |  | 室内环境温度过高 | 遥测-告警 | 过高
|  |  | 室内环境温度低 | 遥测-告警 | 低 | √
|  |  | 室内环境温度过低 | 遥测-告警 | 过低
|  |  | 冷冻水进水温度高 | 遥测-告警 | 高 | √
|  |  | 冷冻水进水温度过高 | 遥测-告警 | 过高
|  |  | 冷冻水进水压力低 | 遥测-告警 | 低 | √
|  |  | 冷冻水进水压力过低 | 遥测-告警 | 过低
|  |  | 加湿罐脏告警 | 遥信-告警 | 告警 | √
|  |  | 加热器过热告警 | 遥信-告警 | 告警 | √
|  |  | 溢水告警 | 遥信-告警 | 告警 | √
|  |  | 水浸告警 | 遥信-告警 | 告警 | √
|  |  | 通信故障告警 | 遥信-告警 | 告警 | √
|  |  | 其它故障告警 | 遥信-告警 | 告警 | √
|  | 遥控 | 工作 | 遥控-动作 |  | √ | √
|  |  | 停机 | 遥控-动作 |  | √ | √
|  |  | 设定温度参数 | 遥控-参数
|  |  | 室内环境温度参数 | 遥控-参数
|  |  | 室内环境湿度参数 | 遥控-参数
|  |  | 冷冻水进水温度参数 | 遥控-参数
|  |  | 冷冻水进水压力参数 | 遥控-参数
单元式空调 | 舒适性空调 | 遥测 | 输入相电压 | 遥测 |  | √ | √ | √ | √
|  |  | 输入线电压 | 遥测
|  |  | 工作电流 | 遥测 |  | √ | √ | √ | √
|  |  | 空调送风温度 | 遥测 |  | √ | √ | √ | √
|  |  | 空调送风湿度 | 遥测 |  | √ | √ | √ | √
|  |  | 空调回风温度 | 遥测 |  | √ | √ | √ | √
|  |  | 空调回风湿度 | 遥测 |  | √ | √ | √ | √
|  |  | 压缩机吸气压力 | 遥测 |  | √ | √ | √ | √
|  |  | 压缩机排气压力 | 遥测 |  | √ | √ | √ | √
|  | 告警 | 温度传感器故障告警 | 遥信-告警 | 告警 | √ | √ | √ | √
|  |  | 传感器故障告警 | 遥信-告警 | 告警 | √ | √ | √ | √
|  |  | 压缩机缺相告警 | 遥信-告警 | 告警 | √ | √ | √ | √
|  |  | 压缩机排气压力高 | 遥测-告警 | 高 | √ | √ | √ | √
|  |  | 压缩机排气压力过高 | 遥测-告警 | 过高
|  |  | 压缩机吸气压力低 | 遥测-告警 | 低 | √ | √ | √ | √
|  |  | 压缩机吸气压力过低 | 遥测-告警 | 过低
|  |  | 风机故障告警 | 遥信-告警 | 告警 | √ | √ | √ | √
|  |  | 压缩机过载告警 | 遥信-告警 | 告警 | √ | √ | √ | √
|  |  | 输入电源故障告警 | 遥信-告警 | 告警 | √ | √ | √ | √
|  |  | 通信故障告警 | 遥信-告警 | 告警 | √ | √ | √ | √
|  |  | 其它故障告警 | 遥信-告警 | 告警 | √ | √ | √ | √
|  | 遥控 | 工作 | 遥控-动作 |  | √ | √ | √ | √
|  |  | 停机 | 遥控-动作 |  | √ | √ | √ | √
|  |  | 设定温度参数 | 遥控-参数 |  | √ | √ | √ | √
|  |  | 压缩机排气压力参数 | 遥控-参数
|  |  | 压缩机吸气压力参数 | 遥控-参数
通信用新风系统 | 湿膜新风系统 | 遥测 | 室内环境温度 | 遥测 |  | √ | √ | √ | √
|  |  | 室外环境温度 | 遥测 |  |  | √
|  |  | 室内环境湿度 | 遥测
|  |  | 室外环境湿度 | 遥测
|  |  | 交流工作电流 | 遥测 |  |  | √
|  |  | 直流工作电流 | 遥测
|  |  | 输入相电压 | 遥测
|  |  | 输入线电压 | 遥测
|  |  | 输入直流电压 | 遥测 |  |  | √
|  | 告警 | 输入电源故障告警 | 遥信-告警 | 告警 |  | √
|  |  | 风机故障告警 | 遥信-告警 | 告警 |  | √
|  |  | 控制器故障告警 | 遥信-告警 | 告警 |  | √
|  |  | 过滤网堵塞告警 | 遥信-告警 | 告警 |  | √
|  |  | 温度传感器故障告警 | 遥信-告警 | 告警 |  | √
|  |  | 湿度传感器故障告警 | 遥信-告警 | 告警 |  | √
|  |  | 溢水告警 | 遥信-告警 | 告警 |  | √
|  |  | 空调故障告警 | 遥信-告警 | 告警 |  | √
|  |  | 通信故障告警 | 遥信-告警 | 告警 |  | √
|  |  | 其它故障告警 | 遥信-告警 | 告警 |  | √
|  | 遥控 | 停机 | 遥控-动作 |  |  | √
|  |  | 工作 | 遥控-动作 |  |  | √
|  |  | 开机温度(室内)参数 | 遥控-参数
|  |  | 关机温度(室内)参数 | 遥控-参数
|  |  | 开机湿度(室内)参数 | 遥控-参数
|  |  | 关机湿度(室内)参数 | 遥控-参数
|  |  | 开机温度(室外)参数 | 遥控-参数
|  |  | 关机温度(室外)参数 | 遥控-参数
|  |  | 开机湿度(室外)参数 | 遥控-参数
|  |  | 关机湿度(室外)参数 | 遥控-参数
|  |  | 室内外温差参数 | 遥控-参数
| 新风系统 | 遥测 | 室内环境温度 | 遥测 |  | √ | √ | √ | √
|  |  | 室外环境温度 | 遥测
|  |  | 室内环境湿度 | 遥测
|  |  | 室外环境湿度 | 遥测
|  |  | 交流工作电流 | 遥测
|  |  | 直流工作电流 | 遥测
|  |  | 输入相电压 | 遥测 |  | √ | √ | √ | √
|  |  | 输入线电压 | 遥测 |  | √ | √ | √ | √
|  |  | 输入直流电压 | 遥测 |  | √ | √ | √ | √
|  | 告警 | 输入电源故障告警 | 遥信-告警 | 告警 | √ | √ | √ | √
|  |  | 风机故障告警 | 遥信-告警 | 告警 | √ | √ | √ | √
|  |  | 控制器故障告警 | 遥信-告警 | 告警 | √ | √ | √ | √
|  |  | 过滤网堵塞告警 | 遥信-告警 | 告警 | √ | √ | √ | √
|  |  | 温度传感器故障告警 | 遥信-告警 | 告警 | √ | √ | √ | √
|  |  | 湿度传感器故障告警 | 遥信-告警 | 告警 | √ | √ | √ | √
|  |  | 空调故障告警 | 遥信-告警 | 告警 | √ | √ | √ | √
|  |  | 通信故障告警 | 遥信-告警 | 告警 | √ | √ | √ | √
|  |  | 其它故障告警 | 遥信-告警 | 告警 |  | √ | √ | √
|  | 遥控 | 停机 | 遥控-动作 |  | √ | √ | √ | √
|  |  | 工作 | 遥控-动作 |  | √ | √ | √ | √
|  |  | 开机温度(室内)参数 | 遥控-参数
|  |  | 关机温度(室内)参数 | 遥控-参数
|  |  | 开机湿度(室内)参数 | 遥控-参数
|  |  | 关机湿度(室内)参数 | 遥控-参数
|  |  | 开机温度(室外)参数 | 遥控-参数
|  |  | 关机温度(室外)参数 | 遥控-参数
|  |  | 开机湿度(室外)参数 | 遥控-参数
|  |  | 关机湿度(室外)参数 | 遥控-参数
|  |  | 室内外温差参数 | 遥控-参数
热交换设备 | 热交换设备 | 遥测 | 室内环境温度 | 遥测 |  |  | √ | √ | √
|  |  | 室外环境温度 | 遥测 |  |  | √ | √ | √
|  |  | 交流工作电流 | 遥测
|  |  | 直流工作电流 | 遥测
|  |  | 输入相电压 | 遥测
|  |  | 输入线电压 | 遥测 |  |  | √ | √ | √
|  |  | 输入直流电压 | 遥测 |  |  | √ | √ | √
|  | 告警 | 输入电源故障告警 | 遥信-告警 | 告警 |  | √ | √ | √
|  |  | 风机故障告警 | 遥信-告警 | 告警 |  | √ | √ | √
|  |  | 控制器故障告警 | 遥信-告警 | 告警 |  | √ | √ | √
|  |  | 热交换器脏告警 | 遥信-告警 | 告警 |  | √ | √ | √
|  |  | 温度传感器故障告警 | 遥信-告警 | 告警 |  | √ | √ | √
|  |  | 空调故障告警 | 遥信-告警 | 告警 |  | √ | √ | √
|  |  | 通信故障告警 | 遥信-告警 | 告警 |  | √ | √ | √
|  |  | 其它故障告警 | 遥信-告警 | 告警 |  | √ | √ | √
|  | 遥控 | 停机 | 遥控-动作 |  |  | √ | √ | √
|  |  | 工作 | 遥控-动作 |  |  | √ | √ | √
|  |  | 开机温度(室内)参数 | 遥控-参数
|  |  | 关机温度(室内)参数 | 遥控-参数
|  |  | 开机温度(室外)参数 | 遥控-参数
|  |  | 关机温度(室外)参数 | 遥控-参数
|  |  | 室内外温差参数 | 遥控-参数
| 热管设备 | 遥测 | 室内环境温度 | 遥测 |  |  |  | √ | √
|  |  | 室外环境温度 | 遥测 |  |  |  | √ | √
|  |  | 交流工作电流 | 遥测
|  |  | 直流工作电流 | 遥测
|  |  | 输入相电压 | 遥测
|  |  | 输入线电压 | 遥测 |  |  |  | √ | √
|  |  | 输入直流电压 | 遥测 |  |  |  | √ | √
|  | 告警 | 输入电源故障告警 | 遥信-告警 | 告警 |  |  | √ | √
|  |  | 风机故障告警 | 遥信-告警 | 告警 |  |  | √ | √
|  |  | 控制器故障告警 | 遥信-告警 | 告警 |  |  | √ | √
|  |  | 工质泄漏告警 | 遥信-告警 | 告警 |  |  | √ | √
|  |  | 温度传感器故障告警 | 遥信-告警 | 告警 |  |  | √ | √
|  |  | 空调故障告警 | 遥信-告警 | 告警 |  |  | √ | √
|  |  | 通信故障告警 | 遥信-告警 | 告警 |  |  | √ | √
|  |  | 其它故障告警 | 遥信-告警 | 告警 |  |  | √ | √
|  | 遥控 | 停机 | 遥控-动作
|  |  | 工作 | 遥控-动作
|  |  | 开机温度(室内)参数 | 遥控-参数
|  |  | 关机温度(室内)参数 | 遥控-参数
|  |  | 开机温度(室外)参数 | 遥控-参数
|  |  | 关机温度(室外)参数 | 遥控-参数
|  |  | 室内外温差参数 | 遥控-参数
蓄电池分区温控 | 蓄电池分区温控 | 遥测 | 蓄电池区域温度 | 遥测
|  |  | 室内环境温度 | 遥测 |  |  | √
|  |  | 直流电流 | 遥测
|  |  | 交流电流 | 遥测
|  | 告警 | 空调故障告警 | 遥信-告警 | 告警
|  |  | 输入电源中断告警 | 遥信-告警 | 告警
|  |  | 风机故障告警 | 遥信-告警 | 告警
|  |  | 控制器故障告警 | 遥信-告警 | 告警
|  |  | 蓄电池区域温度高 | 遥测-告警 | 高
|  |  | 蓄电池区域温度过高 | 遥测-告警 | 过高
|  |  | 温度传感器故障告警 | 遥信-告警 | 告警
|  |  | 通信故障告警 | 遥信-告警 | 告警
|  |  | 其它故障告警 | 遥信-告警 | 告警
|  | 遥控 | 蓄电池区域温度参数 | 遥控-参数
|  |  | 设定温度参数 | 遥控-参数
门禁系统 | 门禁系统 | 遥信 | 门开 | 遥信 |  | √ | √ | √ | √
|  |  | 门关 | 遥信 |  | √ | √ | √ | √
|  | 告警 | 非法出入告警 | 遥信-告警 | 告警 | √ | √ | √ | √
|  |  | 长时间门开告警 | 遥信-告警 | 告警 | √ | √ | √ | √
|  |  | 刷卡未开门告警 | 遥信-告警 | 告警 | √ | √ | √ | √
|  |  | 钥匙开门告警 | 遥信-告警 | 告警 | √ | √ | √ | √
|  |  | 通信故障告警 | 遥信-告警 | 告警 | √ | √ | √ | √
|  |  | 其它故障告警 | 遥信-告警 | 告警 | √ | √ | √ | √
|  | 遥控 | 开门 | 遥控-动作 |  | √ | √ | √ | √
环境 | 环境 | 遥测 | 室内环境温度 | 遥测 |  | √ | √ | √ | √
|  |  | 室外环境温度 | 遥测 |  | √ | √ | √ | √
|  |  | 室内环境湿度 | 遥测 |  | √ | √ | √ | √
|  |  | 室外环境湿度 | 遥测 |  | √ | √ | √ | √
|  | 告警 | 水浸告警 | 遥信-告警 | 告警 | √ | √ | √ | √
|  |  | 烟感告警 | 遥信-告警 | 告警 | √ | √ | √ | √
|  |  | 红外告警 | 遥信-告警 | 告警 | √ | √ | √ | √
|  |  | 室内环境温度高 | 遥测-告警 | 高 | √ | √ | √ | √
|  |  | 室内环境温度过高 | 遥测-告警 | 过高
|  |  | 室内环境温度低 | 遥测-告警 | 低 | √ | √ | √ | √
|  |  | 室内环境温度过低 | 遥测-告警 | 过低
|  |  | 室内环境湿度高 | 遥测-告警 | 高 | √ | √ | √ | √
|  |  | 室内环境湿度过高 | 遥测-告警 | 过高
|  |  | 室内环境湿度低 | 遥测-告警 | 低 | √ | √ | √ | √
|  |  | 室内环境湿度过低 | 遥测-告警 | 过低
|  |  | 蓄电池组防盗告警 | 遥信-告警 | 告警 |  | √ | √ | √
|  |  | 接地排防盗告警 | 遥信-告警 | 告警 |  | √ | √ | √
|  |  | 空调室外机防盗告警 | 遥信-告警 | 告警 |  | √ | √ | √
|  |  | 防盗告警 | 遥信-告警 | 告警 |  | √ | √ | √
|  |  | 震动告警 | 遥信-告警 | 告警 |  | √ | √ | √
|  | 遥控 | 室内环境温度参数 | 遥控-参数
|  |  | 室内环境湿度参数 | 遥控-参数
动环监控系统 | 动环监控系统 | 遥测 | CPU使用率 | 遥测 |  | √ | √ | √ | √
|  |  | 内存使用率 | 遥测 |  | √ | √ | √ | √
|  | 告警 | 采集单元通信中断告警 | 遥信-告警 | 告警 | √ | √ | √ | √
|  |  | 采集单元故障告警 | 遥信-告警 | 告警 | √ | √ | √ | √
|  |  | SS通信中断告警 | 遥信-告警 | 告警 | √ | √ | √ | √
|  |  | SC通信中断告警 | 遥信-告警 | 告警 | √ | √ | √ | √
|  |  | 通信前置机故障告警 | 遥信-告警 | 告警 | √ | √ | √ | √
|  |  | 应用服务器故障告警 | 遥信-告警 | 告警 | √ | √ | √ | √
|  |  | 数据库空间不足告警 | 遥信-告警 | 告警 | √ | √ | √ | √
|  |  | 数据库连接异常告警 | 遥信-告警 | 告警 | √ | √ | √ | √
|  |  | C接口通信故障告警 | 遥信-告警 | 告警 | √ | √ | √ | √
|  |  | D接口通信故障告警 | 遥信-告警 | 告警 | √ | √ | √ | √
|  |  | 综合网管接口通信故障告警 | 遥信-告警 | 告警 | √ | √ | √ | √
|  |  | 数据服务控制程序异常告警 | 遥信-告警 | 告警 | √ | √ | √ | √
|  |  | 服务器故障告警 | 遥信-告警 | 告警 | √ | √ | √ | √
|  |  | 服务器内存占有率高告警 | 遥信-告警 | 告警 | √ | √ | √ | √
|  |  | 服务器CPU占有率高告警 | 遥信-告警 | 告警 | √ | √ | √ | √
防雷箱 | 防雷箱 | 遥测 | 雷击次数 | 遥测 |  | √ | √ | √ | √
|  | 告警 | 防雷器空开跳闸告警 | 遥信-告警 | 告警 | √ | √ | √ | √
|  |  | 防雷器故障告警 | 遥信-告警 | 告警 | √ | √ | √ | √
|  |  | 通信故障告警 | 遥信-告警 | 告警 | √ | √ | √ | √
|  |  | 其它故障告警 | 遥信-告警 | 告警