## 基本
名称 | OID | 解释说明 | 单位 | 数据长度（字） |  | 地址(10进制) | 地址(16进制)
基本信息(0x03)
设备名称 | 1.3.6.1.4.1.2.X.1.1 | 第X台设备 | utf-8 | 16 | 56 | 4096 | 1000
插座数量 | 1.3.6.1.4.1.2.X.1.2 | 最大24台 |  | 1 |  | 4112 | 1010 | 01 03 10 10 00 01 81 0F
温湿度1异常状态 | 1.3.6.1.4.1.2.X.1.3 | 状态: 0为正常，1越限告警 |  | 1 |  | 4113 | 1011
温湿度2异常状态 | 1.3.6.1.4.1.2.X.1.4 | 状态: 0为正常，1越限告警 |  | 1 |  | 4114 | 1012
温湿度3异常状态 | 1.3.6.1.4.1.2.X.1.5 | 状态: 0为正常，1越限告警 |  | 1 |  | 4115 | 1013
温湿度4异常状态 | 1.3.6.1.4.1.2.X.1.6 | 状态: 0为正常，1越限告警 |  | 1 |  | 4116 | 1014
温湿度5异常状态 | 1.3.6.1.4.1.2.X.1.7 | 状态: 0为正常，1越限告警 |  | 1 |  | 4117 | 1015
开关输入01异常状态 | 1.3.6.1.4.1.2.X.1.8 | 状态: 0为正常，1断开报警 |  | 1 |  | 4118 | 1016
开关输入02异常状态 | 1.3.6.1.4.1.2.X.1.9 | 状态: 0为正常，1断开报警 |  | 1 |  | 4119 | 1017
传感器接口01异常状态 | 1.3.6.1.4.1.2.X.1.10 | 状态: 0为正常，1断开报警 |  | 1 |  | 4120 | 1018
传感器接口02异常状态 | 1.3.6.1.4.1.2.X.1.11 | 状态: 0为正常，1断开报警 |  | 1 |  | 4121 | 1019
L1输入总电流越限状态 | 1.3.6.1.4.1.2.X.1.12 | 状态: 0为正常，1越限告警 |  | 1 |  | 4122 | 101A
L2输入总电流越限状态 | 1.3.6.1.4.1.2.X.1.13 | 状态: 0为正常，1越限告警 |  | 1 |  | 4123 | 101B
L3输入总电流越限状态 | 1.3.6.1.4.1.2.X.1.14 | 状态: 0为正常，1越限告警 |  | 1 |  | 4124 | 101C
L1输入总电压越限状态 | 1.3.6.1.4.1.2.X.1.15 | 状态: 0为正常，1越限告警 |  | 1 |  | 4125 | 101D
L2输入总电压越限状态 | 1.3.6.1.4.1.2.X.1.16 | 状态: 0为正常，1越限告警 |  | 1 |  | 4126 | 101E
L3输入总电压越限状态 | 1.3.6.1.4.1.2.X.1.17 | 状态: 0为正常，1越限告警 |  | 1 |  | 4127 | 101F
插座1告警状态 | 1.3.6.1.4.1.2.X.1.18 | 状态: 0为正常，1越限告警 |  | 1 |  | 4128 | 1020
插座2告警状态 | 1.3.6.1.4.1.2.X.1.19 | 状态: 0为正常，1越限告警 |  | 1 |  | 4129 | 1021
插座3告警状态 | 1.3.6.1.4.1.2.X.1.20 | 状态: 0为正常，1越限告警 |  | 1 |  | 4130 | 1022
插座4告警状态 | 1.3.6.1.4.1.2.X.1.21 | 状态: 0为正常，1越限告警 |  | 1 |  | 4131 | 1023
插座5告警状态 | 1.3.6.1.4.1.2.X.1.22 | 状态: 0为正常，1越限告警 |  | 1 |  | 4132 | 1024
插座6告警状态 | 1.3.6.1.4.1.2.X.1.23 | 状态: 0为正常，1越限告警 |  | 1 |  | 4133 | 1025
插座7告警状态 | 1.3.6.1.4.1.2.X.1.24 | 状态: 0为正常，1越限告警 |  | 1 |  | 4134 | 1026
插座8告警状态 | 1.3.6.1.4.1.2.X.1.25 | 状态: 0为正常，1越限告警 |  | 1 |  | 4135 | 1027
插座9告警状态 | 1.3.6.1.4.1.2.X.1.26 | 状态: 0为正常，1越限告警 |  | 1 |  | 4136 | 1028
插座10告警状态 | 1.3.6.1.4.1.2.X.1.27 | 状态: 0为正常，1越限告警 |  | 1 |  | 4137 | 1029
插座11告警状态 | 1.3.6.1.4.1.2.X.1.28 | 状态: 0为正常，1越限告警 |  | 1 |  | 4138 | 102A
插座12告警状态 | 1.3.6.1.4.1.2.X.1.29 | 状态: 0为正常，1越限告警 |  | 1 |  | 4139 | 102B
插座13告警状态 | 1.3.6.1.4.1.2.X.1.30 | 状态: 0为正常，1越限告警 |  | 1 |  | 4140 | 102C
插座14告警状态 | 1.3.6.1.4.1.2.X.1.31 | 状态: 0为正常，1越限告警 |  | 1 |  | 4141 | 102D
插座15告警状态 | 1.3.6.1.4.1.2.X.1.32 | 状态: 0为正常，1越限告警 |  | 1 |  | 4142 | 102E
插座16告警状态 | 1.3.6.1.4.1.2.X.1.33 | 状态: 0为正常，1越限告警 |  | 1 |  | 4143 | 102F
插座17告警状态 | 1.3.6.1.4.1.2.X.1.34 | 状态: 0为正常，1越限告警 |  | 1 |  | 4144 | 1030
插座18告警状态 | 1.3.6.1.4.1.2.X.1.35 | 状态: 0为正常，1越限告警 |  | 1 |  | 4145 | 1031
插座19告警状态 | 1.3.6.1.4.1.2.X.1.36 | 状态: 0为正常，1越限告警 |  | 1 |  | 4146 | 1032
插座20告警状态 | 1.3.6.1.4.1.2.X.1.37 | 状态: 0为正常，1越限告警 |  | 1 |  | 4147 | 1033
插座21告警状态 | 1.3.6.1.4.1.2.X.1.38 | 状态: 0为正常，1越限告警 |  | 1 |  | 4148 | 1034
插座22告警状态 | 1.3.6.1.4.1.2.X.1.39 | 状态: 0为正常，1越限告警 |  | 1 |  | 4149 | 1035
插座23告警状态 | 1.3.6.1.4.1.2.X.1.40 | 状态: 0为正常，1越限告警 |  | 1 |  | 4150 | 1036
插座24告警状态 | 1.3.6.1.4.1.2.X.1.41 | 状态: 0为正常，1越限告警 |  | 1 |  | 4151 | 1037
相别 |  | 0：单相，1：三相 |  | 1 |  | 4152 | 1038

## 输入
名称 | OID | 解释说明 | 单位 | 数据长度（字） |  | 地址(10进制) | 地址(16进制)
输入电源(0x03)
L1 | 1.3.6.1.4.1.2.X.2.1 | L1输入总电流 | 0.01A | 1 | 18 | 8192 | 2000
| 1.3.6.1.4.1.2.X.2.2 | L1输入总电压 | 0.1V | 1 |  | 8193 | 2001 | 01 03 20 01 00 01 DE 0A
| 1.3.6.1.4.1.2.X.2.3 | L1输入总功率 | 1W | 1 |  | 8194 | 2002
| 1.3.6.1.4.1.2.X.2.4 | L1输入功率因数 | 0.001 | 1 |  | 8195 | 2003
| 1.3.6.1.4.1.2.X.2.5 | L1输入总电能 | 0.01khw | 2 |  | 8196 | 2004
L2 | 1.3.6.1.4.1.2.X.2.6 | L2输入总电流 | 0.01A | 1 |  | 8198 | 2006
| 1.3.6.1.4.1.2.X.2.7 | L2输入总电压 | 0.1V | 1 |  | 8199 | 2007
| 1.3.6.1.4.1.2.X.2.8 | L2输入总功率 | 1W | 1 |  | 8200 | 2008
| 1.3.6.1.4.1.2.X.2.9 | L2输入功率因数 | 0.001 | 1 |  | 8201 | 2009
| 1.3.6.1.4.1.2.X.2.10 | L2输入总电能 | 0.01khw | 2 |  | 8202 | 200A
L3 | 1.3.6.1.4.1.2.X.2.11 | L3输入总电流 | 0.01A | 1 |  | 8204 | 200C
| 1.3.6.1.4.1.2.X.2.12 | L3输入总电压 | 0.1V | 1 |  | 8205 | 200D
| 1.3.6.1.4.1.2.X.2.13 | L3输入总功率 | 1W | 1 |  | 8206 | 200E
| 1.3.6.1.4.1.2.X.2.14 | L3输入功率因数 | 0.001 | 1 |  | 8207 | 200F
| 1.3.6.1.4.1.2.X.2.15 | L3输入总电能 | 0.01khw | 2 |  | 8208 | 2010
输入越限(0x10)
L1 | 1.3.6.1.4.1.2.X.2.16 | L1电流下限 | 0.01A | 1 | 18 | 8210 | 2012
| 1.3.6.1.4.1.2.X.2.17 | L1电流上限 | 0.01A | 1 |  | 8211 | 2013
| 1.3.6.1.4.1.2.X.2.18 | L1电流上上限 | 0.01A | 1 |  | 8212 | 2014
| 1.3.6.1.4.1.2.X.2.19 | L1电压下限 | 0.1V | 1 |  | 8213 | 2015
| 1.3.6.1.4.1.2.X.2.20 | L1电压上限 | 0.1V | 1 |  | 8214 | 2016
| 1.3.6.1.4.1.2.X.2.21 | L1电压上上限 | 0.1V | 1 |  | 8215 | 2017
L2 | 1.3.6.1.4.1.2.X.2.22 | L2电流下限 | 0.01A | 1 |  | 8216 | 2018
| 1.3.6.1.4.1.2.X.2.23 | L2电流上限 | 0.01A | 1 |  | 8217 | 2019
| 1.3.6.1.4.1.2.X.2.24 | L2电流上上限 | 0.01A | 1 |  | 8218 | 201A
| 1.3.6.1.4.1.2.X.2.25 | L2电压下限 | 0.1V | 1 |  | 8219 | 201B
| 1.3.6.1.4.1.2.X.2.26 | L2电压上限 | 0.1V | 1 |  | 8220 | 201C
| 1.3.6.1.4.1.2.X.2.27 | L2电压上上限 | 0.1V | 1 |  | 8221 | 201D
L3 | 1.3.6.1.4.1.2.X.2.28 | L3电流下限 | 0.01A | 1 |  | 8222 | 201E
| 1.3.6.1.4.1.2.X.2.29 | L3电流上限 | 0.01A | 1 |  | 8223 | 201F
| 1.3.6.1.4.1.2.X.2.30 | L3电流上上限 | 0.01A | 1 |  | 8224 | 2020
| 1.3.6.1.4.1.2.X.2.31 | L3电压下限 | 0.1V | 1 |  | 8225 | 2021
| 1.3.6.1.4.1.2.X.2.32 | L3电压上限 | 0.1V | 1 |  | 8226 | 2022
| 1.3.6.1.4.1.2.X.2.33 | L3电压上上限 | 0.1V | 1 |  | 8227 | 2023
[5 empty] | 36 | 8228 | 2024

## 插座
名称 | OID | 解释说明 | 单位 | 数据长度（字） |  | 地址(10进制) | 地址(16进制) | 设备1情况下指令例子
插座信息(0x03，0x06) | [7 empty] | 读取 | 写入
第1个插座 | 1.3.6.1.4.1.2.X.3.Y.1(第X台设备,第Y个插座) | 插座电流 | 0.01A | 1 | 21 | 12288 | 3000 | 01 03 3000 0001 8B0A
第1个插座 | 1.3.6.1.4.1.2.X.3.Y.2 | 插座功率 | 1W | 1 |  | 12289 | 3001 | 01 03 3001 0001 DACA
第1个插座 | 1.3.6.1.4.1.2.X.3.Y.3 | 插座电能 | 0.01khw | 2 |  | 12290 | 3002 | 01 03 3002 0002 6ACB
第1个插座 | 1.3.6.1.4.1.2.X.3.Y.4 | 插座开关：0x0为闭合，0x01为断开 |  | 1 |  | 12292 | 3004 | 01 03 3004 0001 CACB | 01 06 3004 0000 C70B | 01 06 3004 0001 06CB
第1个插座 | 1.3.6.1.4.1.2.X.3.Y.5 | 插座名称 |  | 16 |  | 12293 | 3005 | 01 03 3005 0010 5B07
电源设置(0x03,0x10)
第1个插座 |  | 相别 |  | 1 | 11 | 12309 | 3015 | 01 03 3015 0001 9ACE
第1个插座 | 1.3.6.1.4.1.2.X.3.Y.6 | 最小电流限值 | 0.01A | 1 |  | 12310 | 3016 | 01 03 3016 0001 6ACE
第1个插座 | 1.3.6.1.4.1.2.X.3.Y.7 | 最大电流限值 | 0.01A | 1 |  | 12311 | 3017 | 01 03 3017 0001 3B01
第1个插座 |  | 初始状态 0为关闭，1为开启，2为保持 |  | 1 |  | 12312 | 3018 | 01 03 3018 0001 0B0D
第1个插座 |  | 超限动作 0x0表示无动作，0x01表示关闭 |  | 1 |  | 12313 | 3019 | 01 03 3019 0001 5ACD
第1个插座 |  | 开启延时 | 1S | 1 |  | 12314 | 301A | 01 03 301A 0001 AACD
第1个插座 |  | 断开延时 | 1S | 1 |  | 12315 | 301B | 01 03 301B 0001 FB0D
第1个插座 |  | IP地址 |  | 2 |  | 12316 | 301C | 01 03 301C 0002 0ACD
第1个插座 |  | ping 超时 | 1S | 1 |  | 12318 | 301E | 01 03 301E 0001 EB0C
第1个插座 |  | ping 动作0x0表示重启，0x01表示关闭 |  | 1 |  | 12319 | 301F | 01 03 301F 0001 BACC
温湿度传感器(0x03,0x10)
第1个插座 |  | 温度传感器地址 | 1-247 | 1 | 36 | 12320 | 3020
第1个插座 |  | 超过温度 | 1℃ | 1 |  | 12321 | 3021
第1个插座 |  | 温度异常动作:0x0标识不动作，0x1关闭，0x2开启 |  | 1 |  | 12322 | 3022
第1个插座 |  | 恢复温度 | 1℃ | 1 |  | 12323 | 3023
第1个插座 |  | 温度恢复动作:0x0标识不动作，0x1关闭，0x2开启 |  | 1 |  | 12324 | 3024
第1个插座 |  | 湿度传感器地址 | 1-247 | 1 |  | 12325 | 3025
第1个插座 |  | 超过湿度 | 1% | 1 |  | 12326 | 3026
第1个插座 |  | 湿度异常动作:0x0标识不动作，0x1关闭，0x2开启 |  | 1 |  | 12327 | 3027
第1个插座 |  | 恢复湿度 | 1% | 1 |  | 12328 | 3028
第1个插座 |  | 湿度恢复动作:0x0标识不动作，0x1关闭，0x2开启 |  | 1 |  | 12329 | 3029
第1个插座 |  | 邮箱地址 | utf-8 | 16 |  | 12330 | 302A
第1个插座 |  | 电话号码 | ascill | 8 |  | 12346 | 303A
第1个插座 |  | SI-5 动作:0x0标识不动作，0x1动作 |  | 1 |  | 12354 | 3042
第1个插座 |  | SI-6 动作:0x0标识不动作，0x1动作 |  | 1 |  | 12355 | 3043
排程(0x03,0x10)
第1个插座 |  | 排程条数（最大10条） |  | 1 | 41 | 12356 | 3044
第1个插座 |  | 排程1 第1字节：类型( 0:年，1:月，2:日，3:周) 第2字节：月 第3字节：日 第4字节：时 第5字节：分 第6字节：周(0:周日--6：周六) 第7-8字节：动作(0:关闭，1: 开启) |  | 4 |  | 12357 | 3045
第1个插座 |  | 排程2 |  | 4 |  | 12361 | 3049
第1个插座 |  | 排程3 |  | 4 |  | 12365 | 304D
第1个插座 |  | 排程4 |  | 4 |  | 12369 | 3051
第1个插座 |  | 排程5 |  | 4 |  | 12373 | 3055
第1个插座 |  | 排程6 |  | 4 |  | 12377 | 3059
第1个插座 |  | 排程7 |  | 4 |  | 12381 | 305D
第1个插座 |  | 排程8 |  | 4 |  | 12385 | 3061
第1个插座 |  | 排程9 |  | 4 |  | 12389 | 3065
第1个插座 |  | 排程10 |  | 4 |  | 12393 | 3069
[5 empty] | 109 | 12397 | 306D
例如：插座1 地址是0x3004
插座2地址就是0x3004 + 0x6d
插座3地址就是0x3004 + 0x6d*2

## 传感器
名称 | OID | 解释说明 | 单位 | 数据长度 |  | 地址(10进制) | 地址(16进制)
温湿度传感器(0x03)
温湿度传感器01 | 1.3.6.1.4.1.2.X.4.1 | 温度 | 0.1℃ | 1 | 59字 | 20480 | 5000
| 1.3.6.1.4.1.2.X.4.2 | 湿度 | 0.1% | 1 |  | 20481 | 5001
| 1.3.6.1.4.1.2.X.4.3 | 状态: 0为未连接，1运行正常，2温度越限，3湿度越限，4温湿度越限 |  | 1 |  | 20482 | 5002
| 1.3.6.1.4.1.2.X.4.4 | 最大温度限值 | 1℃ | 1 |  | 20483 | 5003
| 1.3.6.1.4.1.2.X.4.5 | 最小温度限值 | 1℃ | 1 |  | 20484 | 5004
|  | 邮箱地址 | utf-8 | 16 |  | 20485 | 5005
|  | 电话号码 | ascill | 8 |  | 20501 | 5015
|  | SI-5 动作:0x0标识不动作，0x1动作 |  | 1 |  | 20509 | 501D
|  | SI-6 动作:0x0标识不动作，0x1动作 |  | 1 |  | 20510 | 501E
| 1.3.6.1.4.1.2.X.4.6 | 最大湿度限值 | 1% | 1 |  | 20511 | 501F
| 1.3.6.1.4.1.2.X.4.7 | 最小湿度限值 | 1% | 1 |  | 20512 | 5020
|  | 邮箱地址 | utf-8 | 16 |  | 20513 | 5021
|  | 电话号码 | ascill | 8 |  | 20529 | 5031
|  | SI-5 动作:0x0标识不动作，0x1动作 |  | 1 |  | 20537 | 5039
|  | SI-6 动作:0x0标识不动作，0x1动作 |  | 1 |  | 20538 | 503A
温湿度传感器02 | 1.3.6.1.4.1.2.X.4.8 | 温度 | 0.1℃ | 1 | 59字 | 20539 | 503B
| 1.3.6.1.4.1.2.X.4.9 | 湿度 | 0.001 | 1 |  | 20540 | 503C
| 1.3.6.1.4.1.2.X.4.10 | 状态: 0为未连接，1运行正常，2温度越限，3湿度越限，4温湿度越限 |  | 1 |  | 20541 | 503D
| 1.3.6.1.4.1.2.X.4.11 | 最大温度限值 | 1℃ | 1 |  | 20542 | 503E
| 1.3.6.1.4.1.2.X.4.12 | 最小温度限值 | 1℃ | 1 |  | 20543 | 503F
|  | 邮箱地址 | utf-8 | 16 |  | 20544 | 5040
|  | 电话号码 | ascill | 8 |  | 20560 | 5050
|  | SI-5 动作:0x0标识不动作，0x1动作 |  | 1 |  | 20568 | 5058
|  | SI-6 动作:0x0标识不动作，0x1动作 |  | 1 |  | 20569 | 5059
| 1.3.6.1.4.1.2.X.4.13 | 最大湿度限值 | 0.01 | 1 |  | 20570 | 505A
| 1.3.6.1.4.1.2.X.4.14 | 最小湿度限值 | 0.01 | 1 |  | 20571 | 505B
|  | 邮箱地址 | utf-8 | 16 |  | 20572 | 505C
|  | 电话号码 | ascill | 8 |  | 20588 | 506C
|  | SI-5 动作:0x0标识不动作，0x1动作 |  | 1 |  | 20596 | 5074
|  | SI-6 动作:0x0标识不动作，0x1动作 |  | 1 |  | 20597 | 5075
温湿度传感器03 | 1.3.6.1.4.1.2.X.4.15 | 温度 | 0.1℃ | 1 | 59字 | 20598 | 5076
| 1.3.6.1.4.1.2.X.4.16 | 湿度 | 0.1% | 1 |  | 20599 | 5077
| 1.3.6.1.4.1.2.X.4.17 | 状态: 0为未连接，1运行正常，2温度越限，3湿度越限，4温湿度越限 |  | 1 |  | 20600 | 5078
| 1.3.6.1.4.1.2.X.4.18 | 最大温度限值 | 1℃ | 1 |  | 20601 | 5079
| 1.3.6.1.4.1.2.X.4.19 | 最小温度限值 | 1℃ | 1 |  | 20602 | 507A
|  | 邮箱地址 | utf-8 | 16 |  | 20603 | 507B
|  | 电话号码 | ascill | 8 |  | 20619 | 508B
|  | SI-5 动作:0x0标识不动作，0x1动作 |  | 1 |  | 20627 | 5093
|  | SI-6 动作:0x0标识不动作，0x1动作 |  | 1 |  | 20628 | 5094
| 1.3.6.1.4.1.2.X.4.20 | 最大湿度限值 | 1% | 1 |  | 20629 | 5095
| 1.3.6.1.4.1.2.X.4.21 | 最小湿度限值 | 1% | 1 |  | 20630 | 5096
|  | 邮箱地址 | utf-8 | 16 |  | 20631 | 5097
|  | 电话号码 | ascill | 8 |  | 20647 | 50A7
|  | SI-5 动作:0x0标识不动作，0x1动作 |  | 1 |  | 20655 | 50AF
|  | SI-6 动作:0x0标识不动作，0x1动作 |  | 1 |  | 20656 | 50B0
温湿度传感器04 | 1.3.6.1.4.1.2.X.4.22 | 温度 | 0.1℃ | 1 | 59字 | 20657 | 50B1
| 1.3.6.1.4.1.2.X.4.23 | 湿度 | 0.001 | 1 |  | 20658 | 50B2
| 1.3.6.1.4.1.2.X.4.24 | 状态: 0为未连接，1运行正常，2温度越限，3湿度越限，4温湿度越限 |  | 1 |  | 20659 | 50B3
| 1.3.6.1.4.1.2.X.4.25 | 最大温度限值 | 1℃ | 1 |  | 20660 | 50B4
| 1.3.6.1.4.1.2.X.4.26 | 最小温度限值 | 1℃ | 1 |  | 20661 | 50B5
|  | 邮箱地址 | utf-8 | 16 |  | 20662 | 50B6
|  | 电话号码 | ascill | 8 |  | 20678 | 50C6
|  | SI-5 动作:0x0标识不动作，0x1动作 |  | 1 |  | 20686 | 50CE
|  | SI-6 动作:0x0标识不动作，0x1动作 |  | 1 |  | 20687 | 50CF
| 1.3.6.1.4.1.2.X.4.27 | 最大湿度限值 | 0.01 | 1 |  | 20688 | 50D0
| 1.3.6.1.4.1.2.X.4.28 | 最小湿度限值 | 0.01 | 1 |  | 20689 | 50D1
|  | 邮箱地址 | utf-8 | 16 |  | 20690 | 50D2
|  | 电话号码 | ascill | 8 |  | 20706 | 50E2
|  | SI-5 动作:0x0标识不动作，0x1动作 |  | 1 |  | 20714 | 50EA
|  | SI-6 动作:0x0标识不动作，0x1动作 |  | 1 |  | 20715 | 50EB
温湿度传感器5 | 1.3.6.1.4.1.2.X.4.29 | 温度 | 0.1℃ | 1 | 59字 | 20716 | 50EC
| 1.3.6.1.4.1.2.X.4.30 | 湿度 | 0.1% | 1 |  | 20717 | 50ED
| 1.3.6.1.4.1.2.X.4.31 | 状态: 0为未连接，1运行正常，2温度越限，3湿度越限，4温湿度越限 |  | 1 |  | 20718 | 50EE
| 1.3.6.1.4.1.2.X.4.32 | 最大温度限值 | 1℃ | 1 |  | 20719 | 50EF
| 1.3.6.1.4.1.2.X.4.33 | 最小温度限值 | 1℃ | 1 |  | 20720 | 50F0
|  | 邮箱地址 | utf-8 | 16 |  | 20721 | 50F1
|  | 电话号码 | ascill | 8 |  | 20737 | 5101
|  | SI-5 动作:0x0标识不动作，0x1动作 |  | 1 |  | 20745 | 5109
|  | SI-6 动作:0x0标识不动作，0x1动作 |  | 1 |  | 20746 | 510A
| 1.3.6.1.4.1.2.X.4.34 | 最大湿度限值 | 1% | 1 |  | 20747 | 510B
| 1.3.6.1.4.1.2.X.4.35 | 最小湿度限值 | 1% | 1 |  | 20748 | 510C
|  | 邮箱地址 | utf-8 | 16 |  | 20749 | 510D
|  | 电话号码 | ascill | 8 |  | 20765 | 511D
|  | SI-5 动作:0x0标识不动作，0x1动作 |  | 1 |  | 20773 | 5125
|  | SI-6 动作:0x0标识不动作，0x1动作 |  | 1 |  | 20774 | 5126
开关输入(0x03)
开关输入01 | 1.3.6.1.4.1.2.X.4.36 | 开关状态: 0断开，1闭合 |  | 1 | 44字 | 20775 | 5127
| 1.3.6.1.4.1.2.X.4.37 | 名称 | utf-8 | 16 |  | 20776 | 5128
| 1.3.6.1.4.1.2.X.4.38 | 报警设置:0不开，1断开报警，2闭合报警 |  | 1 |  | 20792 | 5138
|  | 邮箱地址 | utf-8 | 16 |  | 20793 | 5139
|  | 电话号码 | ascill | 8 |  | 20809 | 5149
|  | SI-5 动作:0x0标识不动作，0x1动作 |  | 1 |  | 20817 | 5151
|  | SI-6 动作:0x0标识不动作，0x1动作 |  | 1 |  | 20818 | 5152
开关输入02 | 1.3.6.1.4.1.2.X.4.39 | 开关状态: 0断开，1闭合 |  | 1 | 44字 | 20819 | 5153
| 1.3.6.1.4.1.2.X.4.40 | 名称 | utf-8 | 16 |  | 20820 | 5154
| 1.3.6.1.4.1.2.X.4.41 | 报警设置:0不开，1断开报警，2闭合报警 |  | 1 |  | 20836 | 5164
|  | 邮箱地址 | utf-8 | 16 |  | 20837 | 5165
|  | 电话号码 | ascill | 8 |  | 20853 | 5175
|  | SI-5 动作:0x0标识不动作，0x1动作 |  | 1 |  | 20861 | 517D
|  | SI-6 动作:0x0标识不动作，0x1动作 |  | 1 |  | 20862 | 517E
传感器接口01 | 1.3.6.1.4.1.2.X.4.42 | 传感器状态: 0断开，1闭合 |  | 1 | 44字 | 20863 | 517F
| 1.3.6.1.4.1.2.X.4.43 | 名称 | utf-8 | 16 |  | 20864 | 5180
| 1.3.6.1.4.1.2.X.4.44 | 报警设置:0不开，1断开报警，2闭合报警 |  | 1 |  | 20880 | 5190
|  | 邮箱地址 | utf-8 | 16 |  | 20881 | 5191
|  | 电话号码 | ascill | 8 |  | 20897 | 51A1
|  | SI-5 动作:0x0标识不动作，0x1动作 |  | 1 |  | 20905 | 51A9
|  | SI-6 动作:0x0标识不动作，0x1动作 |  | 1 |  | 20906 | 51AA
传感器接口02 | 1.3.6.1.4.1.2.X.4.45 | 传感器状态: 0断开，1闭合 |  | 1 | 44字 | 20907 | 51AB
| 1.3.6.1.4.1.2.X.4.46 | 名称 | utf-8 | 16 |  | 20908 | 51AC
| 1.3.6.1.4.1.2.X.4.47 | 报警设置:0不开，1断开报警，2闭合报警 |  | 1 |  | 20924 | 51BC
|  | 邮箱地址 | utf-8 | 16 |  | 20925 | 51BD
|  | 电话号码 | ascill | 8 |  | 20941 | 51CD
|  | SI-5 动作:0x0标识不动作，0x1动作 |  | 1 |  | 20949 | 51D5
|  | SI-6 动作:0x0标识不动作，0x1动作 |  | 1 |  | 20950 | 51D6
开关输出(0x03)
开关输出01 | 1.3.6.1.4.1.2.X.4.48 | 开出状态: 0断开，1闭合 |  | 1 | 18字 | 20951 | 51D7
| 1.3.6.1.4.1.2.X.4.49 | 名称 | utf-8 | 16 |  | 20952 | 51D8
|  | 触点方式：0常开、1常闭 |  | 1 |  | 20968 | 51E8
开关输出02 | 1.3.6.1.4.1.2.X.4.50 | 开出状态: 0断开，1闭合 |  | 1 | 18字 | 20969 | 51E9
| 1.3.6.1.4.1.2.X.4.51 | 名称 | utf-8 | 16 |  | 20970 | 51EA
|  | 触点方式：0常开、1常闭 |  | 1 |  | 20986 | 51FA
[5 empty] | 507 | 20987 | 51FB

## 命令
名称 | OID | 解释说明 | 单位 | 数据长度（字） |  | 地址(10进制) | 地址(16进制)
命令(0x05)
第1个插座（写1执行） |  | 插座电能清零(0x01清零) |  | 1 | N | 24576 | 6000
第2个插座 |  | 插座电能清零 |  | 1 |  | 24577 | 6001
第3个插座 |  | 插座电能清零 |  | 1 |  | 24578 | 6002
第4个插座 |  | 插座电能清零 |  | 1 |  | 24579 | 6003
第5个插座 |  | 插座电能清零 |  | 1 |  | 24580 | 6004
......
第N个插座 |  | 插座电能清零 |  | 1 |  | 24623 | 602F
[6 empty] | 24624 | 6030

## 图形
名称 | OID | 解释说明 | 单位 | 数据长度（字） |  | 地址(10进制) | 地址(16进制)
图形(0x03)
|  | L1输入总电压第1个点 | 0.1V | 1 | 720 | 28672 | 7000
|  | L1输入总电压第2个点 | 0.1V | 1 |  | 28673 | 7001
|  | .... | 0.1V
|  | L1输入总电压第119个点 | 0.1V | 1 |  | 28790 | 7076
|  | L1输入总电压第120个点 | 0.1V | 1 |  | 28791 | 7077
|  | L2输入总电压第1个点 | 0.1V | 1 |  | 28792 | 7078
|  | L2输入总电压第2个点 | 0.1V | 1 |  | 28793 | 7079
|  | .... |  | 1
|  | L2输入总电压第119个点 | 0.1V | 1 |  | 28910 | 70EE
|  | L2输入总电压第120个点 | 0.1V | 1 |  | 28911 | 70EF
|  | L3输入总电压第1个点 | 0.1V | 1 |  | 28912 | 70F0
|  | L3输入总电压第2个点 | 0.1V | 1 |  | 28913 | 70F1
|  | .... |  | 1
|  | L3输入总电压第119个点 | 0.1V | 1 |  | 29030 | 7166
|  | L3输入总电压第120个点 | 0.1V | 1 |  | 29031 | 7167
|  | L1输入总电流第1个点 | 0.1A | 1 |  | 29032 | 7168
|  | L1输入总电流第2个点 | 0.1A | 1 |  | 29033 | 7169
|  | .... |  | 1
|  | L1输入总电流第119个点 | 0.1A | 1 |  | 29150 | 71DE
|  | L1输入总电流第120个点 | 0.1A | 1 |  | 29151 | 71DF
|  | L2输入总电流第1个点 | 0.1A | 1 |  | 29152 | 71E0
|  | L2输入总电流第2个点 | 0.1A | 1 |  | 29153 | 71E1
|  | .... |  | 1
|  | L2输入总电流第119个点 | 0.1A | 1 |  | 29270 | 7256
|  | L2输入总电流第120个点 | 0.1A | 1 |  | 29271 | 7257
|  | L3输入总电流第1个点 | 0.1A | 1 |  | 29272 | 7258
|  | L3输入总电流第2个点 | 0.1A | 1 |  | 29273 | 7259
|  | .... |  | 1
|  | L3输入总电流第119个点 | 0.1A | 1 |  | 29390 | 72CE
|  | L3输入总电流第120个点 | 0.1A | 1 |  | 29391 | 72CF
[6 empty] | 29392 | 72D0

## 日志
名称 | OID | 解释说明 | 单位 | 数据长度（字） |  | 地址(10进制) | 地址(16进制)
日志(0x03)
日志条数 |  | 最大100条 |  | 1 | 1 | 32768 | 8000
事件种类 |  | 第1条 |  | 1 | 25 | 32769 | 8001
事件类型 |  |  |  | 1 |  | 32770 | 8002
日期时间 |  | 年 | 低字节：年低位 高字节：年高位 | 1 |  | 32771 | 8003
|  | 月日 | 低字节：日 高字节：月 | 1 |  | 32772 | 8004
|  | 时分 | 低字节：分 高字节：时 | 1 |  | 32773 | 8005
设备号 |  |  |  | 1 |  | 32774 | 8006
操作 |  |  |  | 1 |  | 32775 | 8007
事件备注 |  |  |  | 16 |  | 32776 | 8008
数值 |  |  |  | 2 |  | 32792 | 8018
事件种类 |  | 第2条 |  | 1 | 25 | 32794 | 801A
事件类型 |  |  |  | 1 |  | 32795 | 801B
日期时间 |  | 年 | 低字节：年低位 高字节：年高位 | 1 |  | 32796 | 801C
|  | 月日 | 低字节：日 高字节：月 | 1 |  | 32797 | 801D
|  | 时分 | 低字节：分 高字节：时 | 1 |  | 32798 | 801E
设备号 |  |  |  | 1 |  | 32799 | 801F
操作 |  |  |  | 1 |  | 32800 | 8020
事件备注 |  |  |  | 16 |  | 32801 | 8021
数值 |  |  |  | 2 |  | 32817 | 8031
[6 empty] | 32819 | 8033