A6数据上传

0820

一 概述

A6的数据上传才用HTTP的POST方法上传到指定服务器上，服务器的配置在INI文件（omSUApp.ini）【APP】段中，格式如下：

[APP]

UpsPost=0        // 0停止使用 1打开使用

UpsDept=14010501 // 节点（上传点）编号

PostHost=192.168.0.56 // 服务器IP，可配置为域名（需要配置好设备的DNS）

PostPath=ups // POST路径，看服务端的设置

当前的POST内容默认为采集到的全部内容，往后增强为可配置的，如：Post01=1表示上传01子系统（市电）等，当配置为0则不上传该项。

二 整体格式

上传采用POST方法，POST的数据内容格式大体如下：

datatype=数据类型&deptcode=编号&xxxcode=数据SID&xxxname=数据名称&state=整体状态&详细内容，详细内容均为field=value形式的多项连续数据，按具体数据类型有不同具体形式，可参考数据库设计和 详细格式 的说明。

其中的数据类型分：ups、battery、batterydb100、th、di、airc、aircdas、elec、battrtvs、leak等；

三 详细格式

通用约定：

nn数值，nn.n一位精度数值，nn.nn两位精度数值……依此类推

1 UPS

类型datatype=ups

in_v_a=nn.n 输入电压，三相时A相

in_v_b=nn.n 输入电压，三相时B相

in_v_c=nn.n 输入电压，三相时C相

in_f=nn.n 输入频率

out_v_a=nn.n 输出电压，三相时a相

o_th=nn.nn UPS温度

o_b_v=n.nn 电池电压

std_factory= 设备厂家

std_upstype= 设备型号

std_v=nn.n 额定电压

std_c=nn.n 额定电流

s_b7=n 1表示 市电电压异常

s_b6=n 1表示 电池低电压

s_b5=n 1表示 Bypass旁路模式或Buck Active

s_b4=n 1表示 UPS故障

s_b3=n 1表示 UPS为后备式 0表示在线式

s_b2=n 1表示 测试中 0普通工作

s_b1=n 1表示 关机有效 0开机

s_b0=n 1表示 蜂鸣器开 0表示蜂鸣器关

2 蓄电池100

类型datatype=battery

v1=nn.n 1#单体电压 单位 V

r1=nn.n 1#单体内阻 单位 m欧

t1=nn.n 1#单体温度 单位 度

v2=nn.n 2#单体电压 单位 V

r2=nn.n 2#单体内阻 单位 m欧

t2=nn.n 2#单体温度 单位 度

v3=nn.n 3#单体电压 单位 V

r3=nn.n 3#单体内阻 单位 m欧

t3=nn.n 3#单体温度 单位 度

v4=nn.n 4#单体电压 单位 V

r4=nn.n 4#单体内阻 单位 m欧

t4=nn.n 4#单体温度 单位 度

……

vx=nn.n x#单体电压 单位 V

rx=nn.n x#单体内阻 单位 m欧

tx=nn.n x#单体温度 单位 度

(有更多时)

v=nn.n 充放电电流 单位 A

c=nn.n 电池组电压 单位 V

m=n 剩余分钟 单位 分(m)

3 蓄电池24节

类型datatype=batterydb100