SST-ARC03智能空调遥控器

通讯协议

- 概述

SST-ARC03通信协议采用标准MODBUS-RTU协议,本协议规定了应用系统中主机与SST-ARC03之间在应用层的通信协议。

二．通信接口特性

接口类型：异步串行RS485通讯口。

通信波特率为：2400、4800、9600bps可选，出厂默认为9600bps。

数据传输格式：N,8,1

说明：上位机与SST-RTH03通信时间间隔不小于500ms，推荐值1s。

- MODBU RTU通信协议详述

备注：协议中XX表示该字节不关心具体值；AA表示一个字节；AAAA表示两个字节。

  - 命令格式

（1）主机发送命令

| 地址 | 功能码 | 数据起始地址 高位 | 数据起始地址 低位 | 数据个数 高位 | 数据个数 低位 | CRC16 校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1字节 | 1字节 | 1字节 | 1字节 | 1字节 | 1字节 | 2字节 |

（2）返回信息

| 地址 | 功能码 | 字节长度 | 数据1 | 数据2 | … | CRC16校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1字节 | 1字节 | 1字节 | 1字节 | 1字节 |  | 2字节 |

  - 功能码描述

3.2.1 04H功能码：读温湿度（SST-ARC03）

| 功能代码 | 数据起始地址 | 数据个数 | 内容说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 04H | 0000H | 1 | 读温度值 |
|  | 0001H | 1 | 读湿度值 (SST-ARC03无湿度，采集时为0) |
|  | 0002H | 1 | 读实时电流值 （无电流检测功能，返回0值） |
|  | 0102H | 1 | 空调运行状态 |

说明：

返回的每一个参数用两个字节整数表示，高位在前，低位在后。

带符号整数范围 -32768～32767，上传数据需除以十，负数用补码表示。

如温度上传16进制 0xFF9C，高位为1，表示负数，表示-10.0℃。

如温度上传16进制 0x00FA，对应十进制250，表示25.0℃。

如湿度上传16进制 0x0258，对应十进制600，表示60.0%。

3.2.2 04H功能码：读空调工作状态（SST-ARC03）

| 功能代码 | 数据起始地址 | 数据个数 | 内容说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 04H | 0102H | 1 | 读空调运行状态 |

说明：

返回数据有两个字节，第1个字节表示第1台空调运行状态，第2个字节表示第2台空调运行状态。			1：表示空调工作；		0：表示空调停机。

3.2.3 05H功能码：空调遥控

| 功能代码 | 遥控命令号 | 控制信息 | 发射探头号 | 内容说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 05H | 0000H 0001H …… 003FH | FFH | 01H： 探头1输出 02H： 探头2输出 其他：探头1、2同时输出 | 每个遥控命令号对应一个自学习的遥控命令码。命令发送成功后，原数据返回上位机。 |
| 05H | 0000H 0001H …… 003FH | FEH | 任意值(在控制遥控器学习时，该字段无效) | 进入命令学习状态，显示屏显示SET字符，学习成功之后，显示铃铛字符；否则显示TIME字符提示失败或超时。 |

说明：

通过RS485接口发送空调遥控前，必须先按照说明书对原空调遥控器进行自学习，把需要通过RS485进行远程控制的遥控命令自学习SST-ARC03的储存器中。

3.2.4 06H功能码：使能温度控制

下发指令：

| 功能代码 | 寄存器地址 | 数据 | 内容说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 06H | 0030h | 0100 | 使能温度控制 |
|  |  | 0000 | 不使能温度控制 |
|  | 0004H | 01XX | 使能来电自启动功能 |
|  |  | 00XX | 不是能来电自启动功能 |
|  | 0006H | AABB | AA：通道1开机命令号 BB：通道1开机命令号 |
|  | 000AH | AABB | AA：命令发送次数 BB：红外载波频率 |
|  | 0030H | AABC | AA：01表示使能温度控制；00表示不使能温度控制。 B：1表示开机后附加制热指令；0表示不附加制热指令。 C：1表示开机后附加制冷指令；0表示不附加制冷指令。 （附加指令只有在AA不为0时才有效：0000表示不使能温度控制；0100表示使能温度上下限控制；0110表示使能温度恒温控制模式并在低温状态附加制热指令；0101表示使能温度恒温控制模式并在高温状态附加制冷指令；0111表示使能恒温控制模式并分别附加知冷知热指令） |
|  | 0032H | AABB | AA：温度上限值 BB：温度下限值 |
|  | 0034H | AABB | AA：通道1开机命令号 BB：通道1关机命令号 |
|  | 0036H | AABB | AA：通道2开机命令号 BB：通道2关机命令号 |
|  | 0038H | AABB | AA：00表示不使能空调轮换；01表示使能空调轮换。 BB：空调轮换时间 |
|  | 0040H | AABB | AA：通道1制冷命令号 BB：通道1制热命令号 |
|  | 0042H | AABB | AA：通道2制冷命令号 BB：通道2制热命令号 |
|  | 0060H | AAAA | AAAA：通道1空调工作电流 |
|  | 0062H | AAAA | AAAA：通道2空调工作电流 |

返回：

原码返回。

3.2.5 07H功能码：上传空调指令（SST-ARC03）

下发命令：

| 功能代码 | 读取的命令号 | 数据个数 |
| --- | --- | --- |
| 07H | AAAA | 0001 |

返回：

| 功能代码 | 读取的命令号 | 数据长度 | 指令完整内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 07H | AAAA | BBBB | 指令内容 |

3.2.6 08H功能码：下载空调指令

下发命令：

| 功能代码 | 读取的命令号 | 数据长度 | 指令完整内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 08H | AAAA | BBBB | 指令内容 |

返回：

原码返回。

3.2.7 18H功能码：读取设备附加信息

下发命令：

| 功能代码 | 寄存器地址 | 数据个数 |
| --- | --- | --- |
| 18H | AAAA | 0001 |

返回：

| 功能代码 | 寄存器地址 | 数据字节长度 | 数据内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 18H | AAAA | BBBB | 数据内容 |

寄存器说明：

| 功能代码 | 寄存器地址 | 数据 | 内容说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 18H | 0001H | AAAABBBBCCDDEE | 固件版本信息，显示为：VAAAA.BBBB.CC.DD.EE（均转化为10机制）。例如000100120F050D表示版本号为V1.18.15.5.13 |

例如读取地址为1的版本信息：

下发：01 18 00 01 00 01 B1 C8

返回：01 18 00 01 00 01 00 12 0F 05 0D B5 94

  - 广播功能描述

广播功能具体格式与单播时一致，其地址变换为广播地址255.

3.3.1 06H功能码（广播功能）

下发命令：

| 功能代码 | 寄存器地址 | 子命令号 | 内容说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 06H | 00ffh | 0101 | 恢复所有默认配置 |
|  |  | 0102 | 仅恢复地址为默认地址 |
|  |  | 0103 | 仅恢复bus485相关默认配置 |
|  |  | 0104 | 仅恢复系统配置为默认配置 |

返回：

原码返回

- 调试案例

  - 读温湿度数据

地址为1，读温湿度数据

- 主机下发命令：

01 04 0000 0002 71CB （读温湿度）

- 返回：

01 04 04,温度H，温度L，湿度H，湿度L，CRCL，CRCH。

4.2 读空调运行状态(SST-ARC03)

地址为1，读空调运行状态

- 主机下发命令：

01 04 0102 0001 91F6

- 返回：

01 04 02 00(第1台空调运行状态) 00（第2台空调运行状态） B930

4.3读上次发送的控制命令号(SST-ARC03)

地址为1

- 主机下发命令：

01 04 0104 0001 71 F7

- 返回：

01 04 02 00 00 B9 30

4.4 空调遥控功能

地址为1，发送遥控通道号0命令

- 主机下发命令：

01 05 0000 FF00 8C3A

- 返回：

01 05 0000 FF00 8C3A

4.5来电自启动使能

地址为1

- 主机下发命令：

01 06 0004 0105 0998  --- 使能来电自启动

01 06 0004 0005 0808  --- 不使能来电自启动

- 返回：

原码返回。

4.6温度智能控制使能

地址为1

- 主机下发命令：

01 06 0030 0100 8855  --- 使能温度控制

01 06 0030 0000 89C5  --- 不使能温度控制

- 返回：

原码返回。

4.7温度控制上下限/开关机命令码设置

地址为1

（1）温度控制上下限设置

- 主机下发命令：

01 06 0032 1A(上限)14(下限) 236A

- 返回：

原码返回

（2）遥控通道1开关机命令码设置

- 主机下发命令：

01 06 0034 00(开机)3F(关机) 8814

- 返回：

原码返回

（3）遥控通道2开关机命令码设置

- 主机下发命令：

01 06 0036 00(开机)3F(关机) 29D4

- 返回：

原码返回

4.8设置空调轮换时间

地址为1

- 主机下发命令：

01 06 0038 0106 8995  --- 使能空调轮换01 + 时间06(单位小时)

01 06 0038 0006 8805  --- 不使能空调轮换 + 时间06 (时间无效)

- 返回：

原码返回。