电池巡检modbus通讯协议1.0

一、	概述

电池巡检模块通信协议采用MODBUS-RTU协议,本协议规定了应用系统中主机与电池巡检模块之间在应用层的通信协议

二、	物理接口

1、	标准异步串行RS485通讯接口。

2、	数据传输缺省速率为：9600bps

3、	数据传输格式：N,8,1

4、	说明：上位机读取电池巡检模块数据的时间间隔不小于500ms，推荐值1s。

5、CRC循环冗余校验。

- MODBU RTU通信协议详述

- 通讯方式为：主从方式。

- 功能列表：

（1）查询：模拟量		功能码 03/04H ，块读取方式

（2）查询：告警状态	功能码 03/04H ，块读取方式

（3）设置：报警参数	功能码 06/10H ，单字写方式

（4）设置：校准参数	功能码 06/10H，单字写方式

（5）设置：系统参数	功能码 06/10H，单字写方式

- 功能码0x03应用说明

3.1、主机发送命令格式

| 设备地址 | 功能编码 | 数据地址高8位 | 数据地址低8位 | 数据个数高8位 | 数据个数低8位 | CRC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1字节 | 1字节 | 1字节 | 1字节 | 1字节 | 1字节 | 2字节 |
| ADDR | 03 | Start1 | Start0 | Nun1 | Nun0 | CRC |

3.2、从机返回数据格式

| 设备地址 | 功能编码 | 数据字节长度 | 数据1 | 数据2 | …… | CRC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1字节 | 1字节 | 1字节 | 1字节 | 1字节 |  | 2字节 |
| ADDR | 03 | Num | Data0 | Data1 |  |  |

4、功能码0x06应用说明

4.1、主机发送命令格式

| 设备地址 | 功能编码 | 数据地址高8位 | 数据地址低8位 | 数据高8位 | 数据低8位 | CRC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1字节 | 1字节 | 1字节 | 1字节 | 1字节 | 1字节 | 2字节 |
| ADDR | 0x06 | Start1 | Start0 | Data1 | Data0 | CRC |

4.2、从机返回数据格式

| 设备地址 | 功能编码 | 数据地址高8位 | 数据地址低8位 | 数据高8位 | 数据低8位 | CRC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1字节 | 1字节 | 1字节 | 1字节 | 1字节 | 1字节 | 2字节 |
| ADDR | 0x06 | Start1 | Start0 | Data1 | Data0 | CRC |

说明：功能码0x06，主机发送的数据命令和从机返回的数据命令一样。

- 数据地址列表

4.1数据地址列表

| 地址 | 说明 | 数据类型 | 支持功能码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0000H | 电压数值，实际值=读取值/100 | UINT16 | 03 |
| 0001H | 温度数值，实际值=读取值/10 | INT16 | 03 |
| 0002H | 报警状态: BIT0：电压超过上限值 BIT1：电压超过下限值 BIT2：温度超过上限值 BIT3：温度超过下限值 BIT4- BIT15：0（保留） | UINT16 | 03 |
| 0003H | 报警功能启用 (0: 禁用 1: 启用) | UINT16 | 03/06 |
| 0004H | 电压报警上限, 实际值=读取值/100 | UINT16 | 03/06 |
| 0005H | 电压报警下限, 实际值=读取值/100 | UINT16 | 03/06 |
| 0006H | 温度报警上限, 实际值=读取值/10 | UINT16 | 03/06 |
| 0007H | 温度报警下限, 实际值=读取值/10 | UINT16 | 03/06 |
| 0008H | 保留 | UINT16 | 03/06 |
| 0009H | 保留 | UINT16 | 03/06 |
| 000AH | 保留 | UINT16 | 03/06 |
| 000BH | 保留 | UINT16 | 03/06 |
| 000CH | 模块地址（1-255） | UINT16 | 03/06 |
| 000DH | 电压校准值，实际值=读取值/100 | INT16 | 03/06 |
| 000EH | 温度校准值，实际值=读取值/10 | INT16 | 03/06 |

说明：

- UINT16：16位无符号数据，INT16：16位有符号数据。

- 带符号整数范围-32768～32767，上传数据需除以十，负数用补码表示。

如温度上传16进制0xFF9C，高位为1，表示负数，数值为-10.0°C。

（3）模块地址默认为1,可以根据实际设定地址编号，范围在1-255之间。

4.2应用举例说明

（1）读取电压的数据

主机下发命令：

01 03 00 00 00 01 CRCL CRCH

下位机返回：

01 03 02 01 78 CRCL CRCH

说明：读取的电压数十六进制为0x0178,十进制为376，则实际值为376/100=3.76V。

（2）设置启用报警功能

主机下发命令：

01 06 00 03 00 01 CRCL CRCH

下位机返回：

01 06 00 03 00 01 CRCL CRCH

说明：功能码0x06发送和返回数据一样。

- 通讯失败错误

5.1、通讯错误返回的数据格式：

| 设备地址 | 错误功能码 | 错误代码 | CRC |
| --- | --- | --- | --- |
| 1字节 | 1字节 | 1字节 | 2字节 |
| ADDR | 0x80+功能码 | 错误代码 | CRC |

5.2、错误代码列表：

| 错误代码 | 说明 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 0x01 | 功能码错误 | 不存在的功能码 |
| 0x02 | 不合法数据地址 | 接收的数据寻址地址超出定义范围 |
| 0x03 | 不合法数据值寻址 | 数据地址超出规定 |
| 0x04 | 设备地址错误 | 发生的命令设备地址与实际不符 |
| 0x05 | 没有应答 | 系统无应答 |
| 0x06 | 控制器忙，暂停接收数据 | 控制器由于特殊原因，不能正确执行命令 |
| 0x07 | 数据写入失败 | 修改寄存器的数据没成功 |
| 0x08 | CRC数据校验错误 | CRC数据校验错误 |

5.3举例说明：

假设设备的地址为0x01。查询电压值。

主机下发命令：

05 03 00 00 00 01 CRCL CRCH

下位机返回：

01 84 01 CRCL CRCH

说明：0x84=0x80+0x04错误功能码，错误代码为0x04，接收的命令中的设备地址和实际不符。