有线电池巡检软件设计方案

- 系统功能需求

- 选择的单片机为:STC15W404AS；

- 检测电池电压值；

- 检测电池温度值；

- 监控电压、温度，告警控制；

- 可设置电压及温度告警阀值；

- 可设置模块地址等；

- 可以校准电压及温度值；

- 设置系统其他参数；

- 采用modbus通讯协议与上位机交互通讯；

- 软件设计概要

- 系统初始化；

- AD采集，分别采集电压及温度值AD值，并转换为实际的模拟量；

- 串口通讯，采用modbus标准协议，实现与上位机进行数据交互；

- 数据上传及参数设定。

- 报警监控；

- 数据存储；

- 系统升级。

- 系统架构

电池巡检模块

上位机

数据存储

STC15W404AS

AD采集

RS485

报警处理

Modbus数据处理

- 软件详细设计说明

- 系统MCU初始化

- IO初始化；

- 系统配置初始化；

- 外设初始化，AD，串口，定时器等；

- 开中断；

- AD采集

- AD初始化，开通两个采集通道；

- AD采集频率200ms；

- 对电压和温度AD值进行滤波处理，依次转换为电压和温度值；

实际值=采集转换值±校准系数。（以实际校准方案定）

- 串口通讯

- 串口初始化（9600,n,8,1），以定时器2作为波特率发生器；

- 串口接收发送中断处理；

- 根据通讯协议解析数据，并做相应的应答；

- 设置系统参数及校准系数等；

- 上传电压及温度数值等；

- 系统任务时基

- 定时器0初始化，ms级。

- 中断处理。

- 提供任务轮询时基。

- 报警监控

- 监控电压值，如果超过上下限阀值，报警处理；

- 监控温度值，如果超过上下限阀值，报警处理；

- 根据电压报警状态控点亮或关闭LED。

- 根据温度报警状态控点亮或关闭LED。

- 可设置系统参数：

- 模块地址；

- 是否启用报警；

- 设置电压的上下限报警阀值；

- 设置温度的上下限报警阀值。

- 电压校准系数；

- 温度校准系数；

- 数据存储

- 初始化EEPROM;

- 存储设置的系统参数；

- 设备地址；

- 温度校准系数；

- 电压校准系数；

- 报警启用标识；

- 温度报警上下限阀值；

- 电压报警上下限阀值；

- 软件设计流程图

开始

1、系统流程图

系统初始化：IO，外设，中断，系统配置数据初始化

AD采集，获取电压，温度数据

报警处理，控制相应的LED显示

Modbus通讯数据处理，数据上传及数据存储

开始

2、AD采集及报警处理

任务开始标识置1？

N

Y

AD采集，数据滤波

计算转换出电压值及温度值

电压报警监测处理

电压报警？

Y

N

点亮LED

关闭LED

温度报警？

Y

N

温度报警监测处理

点亮LED

关闭LED

结束

3、modbus数据处理

开始

任务开始标识置1？

N

缓冲区有数据>8字节

Y

N

Y

数据命令包解析，校验

有效命令？

N

Y

N

功能码03命令？

Y

上传数据

功能码06命令？

N

Y

存储EEPROM数据

应答命令

命令错误处理

结束

- 校准方案说明

- 电压校准

- 不接外部测量电压，进行0.0V电压标定

- 测量某个固定电压值，比如12V。

- 上位机发送电压误差值给下位机模块，

- 模块测量的真实值=测量值+误差值。

- 温度校准

待定，根据相应的传感器资料讨论校准方案。