# UPS III上位机通信协议 V1.00

- 通信软、硬件设置，连接方式。

- 命令格式

- 指令详解

### 通信软、硬件设置，连接方式

UPS提供三种通信接口：RS232、RS485、TCP/IP。

- RS232模式，采用标准DB9通信接口。通信波特率9600，数据位8，停止位1，无校验。通信线缆长度不得超过13M。各引脚定义如下：

| 引脚 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 定义 | 空 | 接收RX | 发送TX | 空 | 地GND | 485-A | 485-B | 空 | 空 |

- RS485模式，采用标准DB9通信接口。通信波特率9600，数据位8，停止位1，无校验。通信线缆长度不得超过300M。

- TCP/IP模式，采用标准RJ45接口，可通过直通网线直接接入局域网，或通过交叉网线直接接入计算机的RJ45接口。

### 命令格式

本协议中所有上、下询指令均须遵从以下格式：

| 帧头 | 地址 | 命令 | 命令参数 | 校验 | 帧尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 帧头：共占用四个字节。其中“长度A”、“长度B”各占一个字节，并互为校验（两个字节的值应相等），其值表示“地址”、“命令”、“命令参数”所占字节总数。两个“0xEA”为固定十六进制数。

| 0xEA | 长度A | 长度B | 0xEA |
| --- | --- | --- | --- |

- 地址：共占用一个字节。该字节用8位标识监控系统中唯一设备地址编号。其值范围：1～254。

- 命令：共占用一个字节。该字节包含两部分内容

| D7 | D6~D0 |
| --- | --- |
| 数据传输方向 | 指令代码 |

  - “数据传输方向”： 下询帧时，数据传输方向位置“1”；上询指令时，数据方向位置“0”。

  - “指令代码”：以7位数值，标识系统唯一指令代码，指令代码表如下，详细内容参见“指令详解”。

| 指令代码 | 指令含义 |
| --- | --- |
| 0x01 | 查询系统数据1 |
| 0x02 | 查询单个模块数据 |
| 0x03 | 查询告警数据 |
| 0x04 | 查询电池管理参数 |
| 0x06 | 查询系统数据2 |
| 0x0A | UPS开、关机遥控操作 |
| 0x0B | 电池充电遥控操作 |
| 0x0C | UPS与监控机对时操作 |
| 0x0D | 电池管理参数设置操作 |

- 命令参数：命令参数的所有字节均以十六进制数表示，其长度范围：0～253。下询帧中，为指令代码辅助信息；上询帧中，为回复数据内容。详细内容参见“指令详解”。

- 校验：共占用一个字节，其值为“地址”、“命令”、“命令参数”所有字节累加和的低八位。

- 帧尾：共占用一个字节，其值为固定十六进制数0x16。

### 指令详解

- 查询系统数据1：0x01。

- 下询帧中命令参数部分长度为 0 byte。

- 上询帧命令参数部分长度为51 byte，其内容、格式详见下表：

| 序号 | 内容 | 长度（byte） | 单位 | 格式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 市电输入R相电压 | 2 | 伏特 （V） | HEX-1 |
| 2 | 市电输入S相电压 | 2 |  |  |
| 3 | 市电输入T相电压 | 2 |  |  |
| 4 | 逆变输出R相电压 | 2 |  |  |
| 5 | 逆变输出S相电压 | 2 |  |  |
| 6 | 逆变输出T相电压 | 2 |  |  |
| 7 | 旁路输入R相电压 | 2 |  |  |
| 8 | 旁路输入S相电压 | 2 |  |  |
| 9 | 旁路输入T相电压 | 2 |  |  |
| 10 | 系统R相输出电流 | 2 | 安培 （A） |  |
| 11 | 系统S相输出电流 | 2 |  |  |
| 12 | 系统T相输出电流 | 2 |  |  |
| 13 | 系统输出R相视在功率 | 2 | 瓦特 （10VA） | HEX-1 |
| 14 | 系统输出S相视在功率 | 2 |  |  |
| 15 | 系统输出T相视在功率 | 2 |  |  |
| 16 | 1号电池组电压值 | 2 | 伏特 （V） | HEX-1 |
| 17 | 2号电池组电压值 | 2 |  |  |
| 18 | 1号电池组电流值 | 2 | 安培 （A） | HEX-2, *特殊声明1 |
| 19 | 2号电池组电流值 | 2 |  |  |
| 20 | 逆变输出频率 | 2 | 赫兹 （0.1Hz） | HEX-1，数据量最低位表示实际数据十分位 |
| 21 | 当前在线模块数量 | 1 | 个 | HEX-3 |
| 22 | 系统设置最大模块数量 | 1 |  |  |
| 23 | 市电输入异常报警状态 | 1 | 无 | HEX-4 |
| 24 | 旁路输入异常报警状态 | 1 |  |  |
| 25 | 逆变输出异常报警状态 | 1 |  |  |
| 26 | 直流异常报警状态 | 1 |  |  |
| 27 | 负载异常报警状态 | 1 |  |  |
| 28 | 系统切换状态 | 1 |  | HEX-3 |
| 29 | 系统开关机状态 | 1 |  |  |
| 30 | 其他状态1 | 1 |  | HEX-4 |
| 31 | 其他状态2 | 1 |  |  |

- 特殊声明1：当电池电流值为正值时，表示电池充电电流，其数值的个位为实际电流的十分位；当电池电流为负值时，表示电池放电电流，其数值的个位为实际电流的个位。

- “市电输入异常报警状态” “旁路输入异常报警状态” “逆变输出异常报警状态”

| D7~D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 备用 | C相过压 | C相欠压 | B相过压 | B相欠压 | A相过压 | A相欠压 |

- “直流异常报警状态”

| D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 负极高于正极关机 | 正极高于负极关机 | 负极过压 | 负极欠压关机 | 负极欠压 | 正极过压 | 正极欠压关机 | 正极欠压 |

- “负载异常报警状态”

| D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 备用 | 备用 | C相过载 | B相过载 | A相过载 | C相预警 负荷 | B相预警 负荷 | A相预警 负荷 |

- “系统切换状态”

| 数值 | 定义 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 输出断开切旁路 |  |
| 1 | 系统切逆变 |  |
| 2 | 手动切旁路 |  |
| 3 | 并机切旁路 |  |
| 4 | 逆变R相欠压切旁路 |  |
| 5 | 逆变S相欠压切旁路 |  |
| 6 | 逆变T相欠压切旁路 |  |
| 7 | 逆变R相过压切旁路 |  |
| 8 | 逆变S相过压切旁路 |  |
| 9 | 逆变T相过压切旁路 |  |
| 10 | 系统过载切旁路 |  |
| 11 | 市电短路切旁路 |  |
| 12 | 系统输出R相欠压切旁路 |  |
| 13 | 系统输出S相欠压切旁路 |  |
| 14 | 系统输出T相欠压切旁路 |  |
| 15 | 系统输出R相过压切旁路 |  |
| 16 | 系统输出S相过压切旁路 |  |
| 17 | 系统输出T相过压切旁路 |  |

- “系统开关机状态”

| 数值 | 定义 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 直流正极欠压关机 |  |
| 2 | 直流正极过压关机 |  |
| 3 | 直流负极欠压关机 |  |
| 4 | 直流负极过压关机 |  |
| 5 | 直流正极电压大于负极关机 |  |
| 6 | 直流负极电压大于正极关机 |  |
| 7 | 系统输出短路关机 |  |
| 8 | 系统手动关机 |  |
| 9 | 备用 |  |
| 10 | 备用 |  |
| 11 | 并机连接线断开 |  |
| 12 | 本机配置与其他配置一致关机 |  |
| 13 | STS工作模式错误 |  |
| 14 | STS地址冲突 |  |

- “其他状态1”

| D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 备用 | 备用 | 备用 | 备用 | 均充状态① | 备用 | 备用 | 备用 |

- “其他状态2”

| D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 备用 | 备用 | 备用 | 备用 | 备用 | 备用 | 备用 | 存在未读出的报警② |

①  1：代表均充状态；0：代表浮充状态。

②  1：代表存在未读出的报警；0：代表不存在未读出报警。

- 查询单个模块数据：0x02。

- 下询帧中命令参数部分长度为1 byte，命令参数用一个字节提交待查询模块的地址号。地址号范围：1～30。

- 上询帧中命令参数部分长度为49 byte，其内容、含义详见下表：

| 序号 | 内容 | 长度（byte） | 单位 | 格式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 模块地址号 | 1 | 无 | HEX-3 |
| 2 | 逆变输出R相电压 | 2 | 伏特 （V） | HEX-1 |
| 3 | 逆变输出S相电压 | 2 |  |  |
| 4 | 逆变输出T相电压 | 2 |  |  |
| 5 | R相输出电流 | 2 | 安培 （0.1A） | HEX-1 数值个位表示实际电流十分位。 |
| 6 | T相输出电流 | 2 |  |  |
| 7 | S相输出电流 | 2 |  |  |
| 8 | 备用 | 12 | 无 |  |
| 9 | 交流输入R相电压 | 2 | 伏特 （V） | HEX-1 |
| 10 | 交流输入S相电压 | 2 |  |  |
| 11 | 交流输入T相电压 | 2 |  |  |
| 12 | 备用 | 6 | 无 |  |
| 13 | 1号直流电压 | 2 | 伏特 （V） | HEX-1 |
| 14 | 2号直流电压 | 2 |  |  |
| 15 | 交流输入异常报警状态 | 1 | 无 | HEX-4 |
| 16 | 直流异常报警状态 | 1 |  |  |
| 17 | 逆变异常报警状态 | 1 |  |  |
| 18 | 备用 | 1 |  |  |
| 19 | 负载异常报警状态 | 1 |  |  |
| 21 | 备用 | 2 | 无 |  |
| 22 | 其他状态 | 1 | 无 | HEX-4 |

  - “交流输入异常报警状态”

| D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 备用 | 备用 | C相输入欠压 | B相输入欠压 | A相输入欠压 | C相输入过压 | B相输入过压 | A相输入过压 |

  - “直流异常报警状态”

| D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 备用 | 负极过压 | 正极过压 | 负极欠压 | 正极欠压 | 预充电负极欠压 | 预充电正极欠压 | 正负偏差过大 |

  - “逆变异常报警状态”

| D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 备用 | 备用 | C相欠压 | B相欠压 | A相欠压 | C相过压 | B相过压 | A相过压 |

  - “负载异常报警状态”

| D7 | D6 | D5：D2 | D4：D1 | D3：D0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 备用 | 备用 | C相过载 | B相过载 | A相过载 |

  - “其他状态”

| D7 | D6 | D5~D0 |
| --- | --- | --- |
| 过温标识 | 风机异常标识 | 备用 |

- 查询告警数据：0x03。

- 下询帧中命令参数部分长度为0 byte。

- 上询帧中命令参数部分包含两部分信息：记录数量和记录N。每个记录须占用8个字节，以表示报警发生的时间和事件信息。记录数量为记录的数量，其范围为：0～5。命令参数部分的内容、格式详见下表：

| 序号 | 内容 | 长度（byte） | 格式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 记录数量 | 1 | HEX-3 |
| 2 | 记录1------事件发生年份 | 1 |  |
| 3 | 记录1------事件发生月份 | 1 |  |
| 4 | 记录1------事件发生日期 | 1 |  |
| 5 | 记录1------事件发生时 | 1 |  |
| 6 | 记录1------事件发生分 | 1 |  |
| 7 | 记录1------事件发生秒 | 1 |  |
| 8 | 记录1------事件发生报警序号 | 1 |  |
| 9 | 记录1------事件发生模块报警序号 | 1 |  |
| 10 | 记录2------事件发生年份 | 1 |  |
| 11 | 记录2------事件发生月份 | 1 |  |
| 12 | 记录2------事件发生日期 | 1 |  |
| 13 | 记录2------事件发生时 | 1 |  |
| 14 | 记录2------事件发生分 | 1 |  |
| 15 | 记录2------事件发生秒 | 1 |  |
| 16 | 记录2------事件发生报警序号 | 1 |  |
| 17 | 记录2------事件发生模块报警序号 | 1 |  |
|  | ……………… |  |  |
| (N-1)*8+2 | 记录N------事件发生年份 | 1 |  |
| (N-1)*8+3 | 记录N------事件发生月份 | 1 |  |
| (N-1)*8+4 | 记录N------事件发生日期 | 1 |  |
| (N-1)*8+5 | 记录N------事件发生时 | 1 |  |
| (N-1)*8+6 | 记录N------事件发生分 | 1 |  |
| (N-1)*8+7 | 记录N------事件发生秒 | 1 |  |
| (N-1)*8+8 | 记录N------事件发生报警序号 | 1 |  |
| (N-1)*8+9 | 记录N------事件发生模块报警序号 | 1 |  |

- 事件发生报警序号

| 报警序号 | 报警内容 |
| --- | --- |
| 0 | 电池放电开始 |
| 1 | 电池放电结束 |
| 2 | 市电输入正常 |
| 3 | 逆变输出正常 |
| 4 | 旁路输入正常 |
| 5 | 安全负载 |
| 6 | 直流正常 |
| 7 | 在线供电 |
| 8 | UPS开机 |
| 9 | UPS关机 |
| 10 | 操作无效 |
| 11 | 同步正常 |
| 12 | 相序正确 |
| 13 | 电池均充 |
| 14 | 电池浮充 |
| 15 | 模块正常 |
| 16 | 相序错误 |
| 17 | 同步异常 |
| 18 | 模块报警 |
| 19 | 市电过压 |
| 20 | 市电欠压 |
| 21 | 旁路过压 |
| 22 | 旁路欠压 |
| 23 | 系统无冗余 |
| 24 | 预警负荷 |
| 25 | 超载负荷 |
| 26 | 直流欠压 |
| 27 | 预备关机 |
| 28 | 直流过压 |
| 29 | 直流异常 |
| 30 | 逆变过压 |
| 31 | 逆变欠压 |
| 32 | 旁路供电 |
| 33 | 电池开关闭合 |
| 34 | 电池开关断开 |
| 35 | 手动旁路 |
| 36 | SPD失效 |
| 37 | 系统输出断开 |
| 38 | 手动逆变 |
| 39 | 自动切换 |
| 40 | 模式不匹配 |
| 41 | 模式匹配 |
| 42 | 连接断开 |
| 43 | 连接恢复正常 |
| 44 | STS故障 |
| 45 | STS恢复正常 |
| 46 | 输出欠压 |
| 47 | 输出过压 |
| 48 | 输出恢复正常 |
| 49 | 容量不匹配 |
| 50 | 容量匹配 |

- 模块报警序号

- 当“报警序号”等于15或18时，表示模块报警信息，且只有此时“模块报警序号”才有意义。“模块报警序号”的低四位表示该警报发生的模块ID号。

- 查询电池管理参数：0x04。

- 下询帧中命令参数部分长度为0 byte。

- 上询帧中命令参数部分长度为10 byte。其格式、内容见下表：

| 序号 | 内容 | 长度（byte） | 单位 | 格式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 浮充电压限值 | 2 | 伏特 （V） | HEX-1 |
| 2 | 均充电压限值 | 2 |  |  |
| 3 | 电池容量设置 | 2 | 安*时 （A*H） |  |
| 4 | 电池管理自动均充切换临界电流 | 2 | 安培 （A） |  |
| 5 | 电池充电温度补偿系数 | 2 | 无 |  |

- 查询系统数据2：0x06。

- 下询帧中命令参数部分长度为 0 byte。

- 上询帧命令参数部分长度为42 byte，其内容、格式详见下表：

| 序号 | 内容 | 长度（byte） | 单位 | 格式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 备用 | 10 | 无 |  |
| 2 | R相输出功率因数 | 1 |  | HEX-3 |
| 3 | S相输出功率因数 | 1 |  |  |
| 4 | T相输出功率因数 | 1 |  |  |
| 5 | R相负载百分比 | 1 |  |  |
| 6 | S相负载百分比 | 1 |  |  |
| 7 | T相负载百分比 | 1 |  |  |
| 8 | 电池剩余容量 | 1 | % |  |
| 9 | 备用 | 1 | 无 |  |
| 10 | 电池温度 | 2 | 摄氏度 (0.1℃) | HEX-1 数值个位表示实际电流十分位。 |
| 11 | 系统输出R相电压 | 2 | 伏特 （V） | HEX-1 |
| 12 | 系统输出S相电压 | 2 |  |  |
| 13 | 系统输出T相电压 | 2 |  |  |
| 14 | 备用 | 2 | 无 |  |
| 15 | STS工作模式 | 1 | 无 | HEX3 |
| 16 | STS地址 | 1 |  |  |
| 17 | 并机模式下负载异常报警状态1 | 1 |  | HEX4 |
| 18 | 并机模式下负载异常报警状态2 | 1 |  |  |
| 19 | 备用 | 1 |  |  |
| 20 | 其他状态 | 1 |  | HEX4 |
| 21 | 系统输出电压异常报警状态 | 1 |  |  |
| 22 | 备用 | 7 |  |  |

① STS工作模式，1：单机模式；2：并机模式。

- “并机模式下负载异常报警状态1”

| D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 备用 | 备用 | C相预警负荷 | B相预警负荷 | A相预警负荷 | C相无冗余 | B相无冗余 | A相无冗余 |

- “并机模式下负载异常报警状态2”

| D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 备用 | 备用 | 备用 | 备用 | 备用 | C相超额负荷 | B相超额负荷 | A相超额负荷 |

- “其他状态”

| D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 备用 | 备用 | 备用 | 容量不平衡 | STS保险坏 | STS辅助电源坏 | 手动逆变开关闭合 | 手动旁路开关闭合 |

- “系统输出电压异常报警状态”

| D7~D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 备用 | C相过压 | C相欠压 | B相过压 | B相欠压 | A相过压 | A相欠压 |

- UPS开、关机遥控操作：0x0A。

- 下询帧中命令参数部分长度为1 byte。

| D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 备用 | 备用 | 备用 | 备用 | 备用 | 备用 | 备用 | 开关机操作标识符 |

当“开关机操作标识符”置“1”时，为遥控UPS开机指令；当“开关机操作标识符”置“0”时，为遥控UPS关机指令。

- 上询帧中命令参数部分长度为1 byte。表示操作申请是否被设备接受。

| D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 备用 | 备用 | 备用 | 备用 | 备用 | 备用 | 备用 | 操作接受标识符 |

当“操作接受标识符”置“1”时，表示下发操作指令被设备接收并执行；当“操作接受标识符”置“0”时，表示下发操作指令被设备接收到，但拒绝执行。

- 电池充电遥控操作：0x0B。

- 下询帧中命令参数部分长度为1 byte。

| D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 备用 | 备用 | 备用 | 备用 | 备用 | 备用 | 备用 | 均浮充操作标识符 |

当“均浮充操作标识符”置“1”时，为遥控UPS对电池均充指令；当“均浮充操作标识符”置“0”时，为遥控UPS对电池浮充指令。

- 上询帧中命令参数部分长度为1 byte。表示操作申请是否被设备接受。

| D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 备用 | 备用 | 备用 | 备用 | 备用 | 备用 | 备用 | 操作接受标识符 |

当“操作接受标识符”置“1”时，表示下发操作指令被设备接收并执行；当“操作接受标识符”置“0”时，表示下发操作指令被设备接收到，但拒绝执行。

- UPS与监控机对时操作：0x0C。

- 下询帧中命令参数部分长度为6 byte。

| 序号 | 内容 | 长度（byte） | 格式 | 数值范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设置时间的年份 | 1 | HEX-3 | 0～99 |
| 2 | 设置时间的月份 | 1 |  | 1～12 |
| 3 | 设置时间的日期 | 1 |  | 1~31 |
| 4 | 设置时间的小时 | 1 |  | 0~23 |
| 5 | 设置时间的分钟 | 1 |  | 0~59 |
| 6 | 设置时间的秒 | 1 |  | 0~59 |

- 上询帧中命令参数部分长度为1 byte。表示操作申请是否被设备接受。

| D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 备用 | 备用 | 备用 | 备用 | 备用 | 备用 | 备用 | 操作接受标识符 |

当“操作接受标识符”置“1”时，表示下发操作指令被设备接收并执行；当“操作接受标识符”置“0”时，表示下发操作指令被设备接收到，但拒绝执行。

- 电池管理参数设置操作：0x0D。

- 下询帧中命令参数部分长度为10 byte。

| 序号 | 内容 | 长度（byte） | 范围 | 单位 | 格式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 浮充电压限值 | 2 | 360~440 | 伏特 （V） | HEX-1 |
| 2 | 均充电压限值 | 2 | 360~440 |  |  |
| 3 | 电池容量设置 | 2 | 10~2000 | 安*时 （A*H） |  |
| 4 | 电池管理自动均充切换临界电流 | 2 | 1~200 | 安培 （A） |  |
| 5 | 电池充电温度补偿系数 | 2 | 0~9 | 无 |  |

- 上询帧中命令参数部分长度为1 byte。表示操作申请是否被设备接受。

| D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 备用 | 备用 | 备用 | 备用 | 备用 | 备用 | 备用 | 操作接受标识符 |

当“操作接受标识符”置“1”时，表示下发操作指令被设备接收并执行；当“操作接受标识符”置“0”时，表示下发操作指令被设备接收到，但拒绝执行。

### 附录

- HEX-1格式：由两个字节组成，以十六位表示一无符号整形数据量：

| 序号 | 1 | 2 |
| --- | --- | --- |
| 含义 | 数据低八位 | 数据高八位 |

- HEX-2格式：由两个字节组成，以十六位表示一有符号整形数据量。数据高八位的D7位为正负标志位，“1”表示负数；“0”表示整数：

| 序号 | 1 | 2 |
| --- | --- | --- |
| 含义 | 数据低八位 | 数据高八位 |

- HEX-3格式：由一个字节组成，以八位表示一无符号字符型数据量。

| 序号 | 1 |
| --- | --- |
| 含义 | 数据值八位 |

- HEX-4格式：由一个字节组成，八位分别表示八种状态。当该状态置“1”时，表示处于文字描述状态；当该状态置“0”时，表示处于文字描述相反的状态。

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 含义 | 状态1 | 状态2 | 状态3 | 状态4 | 状态5 | 状态6 | 状态7 | 状态8 |