## Sheet1
变量名称 | 变量格式 | 变量类型 | 变量地址（MODBUS） | 备注 | 备注
排气压力 | +aa.a | 模拟量 | 40002 | 只读
送风温度 | +aa.a | 模拟量 | 40005 | 只读
回风温度 | +aa.a | 模拟量 | 40006 | 只读
回风湿度 | +aa.a | 模拟量 | 40007 | 只读
压缩机转速 | +aa.a | 模拟量 | 40009 | 只读
吸气压力 | +aa.a | 模拟量 | 40010 | 只读
吸气温度 | +aa.a | 模拟量 | 40011 | 只读
排气温度 | +aa.a | 模拟量 | 40012 | 只读
压缩机电流 | +aa.a | 模拟量 | 40013 | 只读
温度设定点 | AA.A | 模拟量 | 40016 | 可读可写
制冷设定偏差 | AA.A | 模拟量 | 40017 | 可读可写
湿度设定点 | AA.A | 模拟量 | 40028 | 可读可写
湿度设定偏差 | AA.A | 模拟量 | 40029 | 可读可写
制热设定偏差 | AA.A | 模拟量 | 40032 | 可读可写
烟火报警 | b | 数字量 | 11 | 只读 | 数字量输入状态0：闭合；1：断开
过滤器堵塞 | b | 数字量 | 12 | 只读 | 数字量输入状态0：闭合；1：断开
压缩机低压开关 | b | 数字量 | 13 | 只读 | 数字量输入状态0：闭合；1：断开
压缩机高压开关 | b | 数字量 | 14 | 只读 | 数字量输入状态0：闭合；1：断开
送风机过载 | b | 数字量 | 15 | 只读 | 数字量输入状态0：闭合；1：断开
电加热过载 | b | 数字量 | 16 | 只读 | 数字量输入状态0：闭合；1：断开
加湿器 | b | 数字量 | 17 | 只读 | 数字量输出状态0：关闭；1：启动
送风机 | b | 数字量 | 18 | 只读 | 数字量输出状态0：关闭；1：启动
压缩机 | b | 数字量 | 19 | 只读 | 数字量输出状态0：关闭；1：启动
电加热1 | b | 数字量 | 20 | 只读 | 数字量输出状态0：关闭；1：启动
电加热2 | b | 数字量 | 21 | 只读 | 数字量输出状态0：关闭；1：启动
冷凝风机 | b | 数字量 | 22 | 只读 | 数字量输出状态0：关闭；1：启动
报警指示 | b | 数字量 | 58 | 只读 | 数字量输出状态0：关闭；1：启动
过滤器堵塞报警故障 | b | 数字量 | 23 | 只读 | 0：无故障；1：有故障
送风机故障 | b | 数字量 | 24 | 只读 | 0：无故障；1：有故障
烟火报警故障 | b | 数字量 | 25 | 只读 | 0：无故障；1：有故障
压缩机低压报警故障 | b | 数字量 | 30 | 只读 | 0：无故障；1：有故障
回风温度探头故障 | b | 数字量 | 31 | 只读 | 0：无故障；1：有故障
运行超时报警故障 | b | 数字量 | 37 | 只读 | 0：无故障；1：有故障
高排气温度报警故障 | b | 数字量 | 38 | 只读 | 0：无故障；1：有故障
变频器故障 | b | 数字量 | 39 | 只读 | 0：无故障；1：有故障
吸排气压差报警故障 | b | 数字量 | 40 | 只读 | 0：无故障；1：有故障
变频器离线故障 | b | 数字量 | 41 | 只读 | 0：无故障；1：有故障
压缩机电流过高故障 | b | 数字量 | 49 | 只读 | 0：无故障；1：有故障
压缩机过载故障 | b | 数字量 | 50 | 只读 | 0：无故障；1：有故障
压机电源电压过高故障 | b | 数字量 | 51 | 只读 | 0：无故障；1：有故障
压机电源电压过低故障 | b | 数字量 | 52 | 只读 | 0：无故障；1：有故障
变频器温度过高故障 | b | 数字量 | 53 | 只读 | 0：无故障；1：有故障
压机电机温度过高故障 | b | 数字量 | 54 | 只读 | 0：无故障；1：有故障
变频器电流过高故障 | b | 数字量 | 55 | 只读 | 0：无故障；1：有故障
启动失败故障 | b | 数字量 | 57 | 只读 | 0：无故障；1：有故障
低过热度报警故障 | b | 数字量 | 62 | 只读 | 0：无故障；1：有故障
低蒸发温度报警故障 | b | 数字量 | 63 | 只读 | 0：无故障；1：有故障
高蒸发温度报警故障 | b | 数字量 | 64 | 只读 | 0：无故障；1：有故障
高冷凝温度报警故障 | b | 数字量 | 65 | 只读 | 0：无故障；1：有故障
低吸气温度报警故障 | b | 数字量 | 66 | 只读 | 0：无故障；1：有故障
报警复位 | B | 数字量 | 68 | 可读可写
送风机模拟量输出 | iii | 整型 | 40130 | 只读 | 0-1000代表0-10V
冷凝风机模拟量输出 | iii | 整型 | 40131 | 只读 | 0-1000代表0-10V
机组状态 | ii | 整型 | 40134 | 只读 | 1：机组运行；2:故障停机；4：监控停机；6：远程停机；7：按键停机；8：手动模式