## Sheet1
变量名称 | 变量格式 | 变量类型 | 变量地址（MODBUS） | 备注 | 备注
回风温度 | +aa.a | 模拟量 | 40002 | 只读
回风湿度 | +aa.a | 模拟量 | 40003 | 只读
送风温度 | +aa.a | 模拟量 | 40004 | 只读
温度设定点 | AA.A | 模拟量 | 40005 | 可读可写
温度设定偏差 | AA.A | 模拟量 | 40006 | 可读可写
湿度设定点 | AA.A | 模拟量 | 40007 | 可读可写
湿度设定偏差 | AA.A | 模拟量 | 40008 | 可读可写
加湿器输出模拟量值 | +aa.a | 模拟量 | 40009 | 只读
送风机输出模拟量值 | +aa.a | 模拟量 | 40013 | 只读
回风温度探头故障 | b | 数字量 | 2 | 只读 | 0：无故障；1：有故障
送风温度探头故障 | b | 数字量 | 3 | 只读 | 0：无故障；1：有故障
回风湿度探头故障 | b | 数字量 | 4 | 只读 | 0：无故障；1：有故障
送风机或电源故障（手动复位） | b | 数字量 | 5 | 只读 | 0：无故障；1：有故障
压机1过载或冷凝风机过载（手动复位） | b | 数字量 | 8 | 只读 | 0：无故障；1：有故障
压机2过载或冷凝风机过载（手动复位） | b | 数字量 | 9 | 只读 | 0：无故障；1：有故障
压机1低压保护（手动复位） | b | 数字量 | 10 | 只读 | 0：无故障；1：有故障
压机2低压保护（手动复位） | b | 数字量 | 11 | 只读 | 0：无故障；1：有故障
电加热故障（手动复位） | b | 数字量 | 12 | 只读 | 0：无故障；1：有故障
加湿器故障（手动复位） | b | 数字量 | 13 | 只读 | 0：无故障；1：有故障
风流量开关 | b | 数字量 | 14 | 只读 | 0：无故障；1：有故障
报警复位 | B | 数字量 | 16 | 可读可写 | 置1报警复位
送风机 | b | 数字量 | 17 | 只读 | 0：关闭；1：启动
冷凝风机1 | b | 数字量 | 18 | 只读 | 0：关闭；1：启动
冷凝风机2 | b | 数字量 | 19 | 只读 | 0：关闭；1：启动
电加热1 | b | 数字量 | 20 | 只读 | 0：关闭；1：启动
电加热2 | b | 数字量 | 21 | 只读 | 0：关闭；1：启动
压缩机1 | b | 数字量 | 22 | 只读 | 0：关闭；1：启动
压缩机2 | b | 数字量 | 23 | 只读 | 0：关闭；1：启动
上位机开关 | B | 数字量 | 26 | 可读可写 | 0：关闭；1：启动
风流量开关报警（手动复位） | b | 数字量 | 37 | 只读 | 0：无故障；1：有故障
机组状态 | ii | 整型 | 40130 | 只读 | 1：机组运行；2:报警停机；4：监控停机；6：远程停机；7：按键停机；12：机组制冷；13：制热加湿；14：制热除湿