## 2014-9-4
海瑞森RHDC MODBUS-RTU地址表
说明： 1. 通信协议： MODBUS-RTU，波特率：9600，数据位：8，停止位：1，校验位：无，默认ID号：1； 2. 功能号：01为读位状态；05为写位状态；03为读寄存器；06/16为写寄存器； 读位状态支持连续读120个地址，读寄存器支持连接读8个地址；写位状态/寄存器 只支持写1个地址； 3. 数据格式：MODBUS 数据均为带符号整形数。 4. 数据显示：如无特殊说明则为×1倍显示； 5. 地址表中“地址”和“功能号”和“范围”如无特殊说明均以十进制表示； 6. 此地址表为Modbus协议地址，PLC地址对应此表地址应+1。
继电器输出地址定义 | [6 empty] | 厂家设置参数寄存器地址定义 | [5 empty] | 用户参数寄存器地址定义 | [6 empty] | 模拟量显示定义(为实际值×10)
序号 | 地址 | 名称(风冷) | 名称(水冷) | 范围 | 功能号 | 描述 | 序号 | 地址 | 名称 | 范围 | 功能号 | 描述 | 序号 | 地址 | 名称 | 范围 | 功能号 | 描述 |  | 序号 | 地址 | 名称 | 范围 | 功能号 | 描述
1 | 128 | 送风机; | 送风机; | 0～1 | 01 |  | 1 | 513 | 冷凝风机控制 | 0～1 | 03/06 | 0=温度，1=压力 | 1 | 652 | 湿度设置 | 100～900 | 03/06 | ×10倍显示 |  | 1 | 700 | 送风温度 |  | 03
2 | 129 | 压缩机一; | 压缩机一; | 0～1 | 01 |  | 2 | 514 | 内风机最高转速 | 40～100 | 03/06 |  | 2 | 653 | 温度设置 | 50～400 | 03/06 | ×10倍显示 |  | 2 | 701 | 翅片一/冷却出水探头 |  | 03
3 | 130 | 压缩机二; | 压缩机二; | 0～1 | 01 |  | 3 | 515 | 机组联网地址 | 1～32 | 03/06 |  | 3 | 642 | 来电自启动 | 0～1 | 03/06 |  |  | 3 | 702 | 翅片二/冷却回水探头 |  | 03
4 | 131 | 电加热一; | 电加热一; | 0～1 | 01 |  | 4 | 516 | FSC压力回差 | 0～990 | 03/06 | ×10倍显示 | 4 | 512 | 模式切换 | 0～2 | 03/06 | 0=恒温恒湿，1=恒温，2=送风 |  | 4 | 704 | 室内温度 |  | 03
5 | 132 | 电加热二; | 电加热二; | 0～1 | 01 |  | 5 | 517 | FSC最大输出比例 | 0～100 | 03/06 |  | 5 | 180 | 手动排水 | 0～1 | 05 |  |  | 5 | 705 | 室内湿度 |  | 03
6 | 133 | 除湿阀/能量阀/电加热三/独立除湿 | 除湿阀/能量阀/电加热三/独立除湿 | 0～1 | 01 |  | 6 | 518 | 冷却方式 | 0～1 | 03/06 | 0=水冷，1=风冷 | [7 empty] | 6 | 706 | 加湿器电流 |  | 03
7 | 134 | 加湿电极; | 加湿电极; | 0～1 | 01 |  | 7 | 519 | 输出9显示 | 0～2 | 03/06 | 0=水冷，1=风冷，2=故障 | 其它地址定义 | [6 empty] | 7 | 708 | 模拟量1输出 |  | 03
8 | 135 | 冷凝风机一; | 冷却水泵; | 0～1 | 01 |  | 8 | 520 | FSC最小输出比例 | 0～100 | 03/06 |  | 序号 | 地址 | 名称 |  | 范围 | 功能号 | 描述 | 8 | 709 | 模拟量2输出 |  | 03
9 | 136 | 冷凝风机二/故障2; | 故障2; | 0～1 | 01 |  | 9 | 521 | 压缩机个数 | 1～2 | 03/06 |  | 1 | 176 | 开关机 |  | 0～1 | 01/05
10 | 137 | 进水阀; | 进水阀; | 0～1 | 01 |  | 10 | 522 | 电加热个数 | 0～3 | 03/06 |  | 2 | 178 | 手动/自动 |  | 0～1 | 01/05
11 | 138 | 排水阀; | 排水阀; | 0～1 | 01 |  | 11 | 523 | 切换系统温度 | 200～400 | 03/06 | ×10倍显示 | 3 | 177 | 故障复位 |  | 0～1 | 01/05
12 | 139 | 故障1/轮值输出; | 故障1/轮值输出; | 0～1 | 01 |  | 12 | 524 | 内风机最低转速 | 10～100 | 03/06 |  | 4
[7 empty] | 13 | 525 | FSC设置温度 | 0～990 | 03/06 | ×10倍显示 | 5
[7 empty] | 14 | 526 | FSC温度回差 | 0～990 | 03/06 | ×10倍显示 | 6
[7 empty] | 15 | 527 | 高压报警点 | 0～990 | 03/06 | ×10倍显示
手动调机地址定义 | [6 empty] | 16 | 528 | 制热阀选择 | 0～2 | 03/06 | 0=电加热输出/1=制热阀输出/2=并行输出
序号 | 地址 | 名称(风冷) | 名称(水冷) | 范围 | 功能号 | 描述 | 17 | 529 | 系统工作方式 | 0～2 | 03/06 | 0=压缩机直膨，1=冷水盘管，2=双冷源 | 数字输入
1 | 576 | 送风机; | 送风机; | 0～1 | 03/06 |  | 18 | 530 | 加湿器选择 | 0～4 | 03/06 | 0=无/1=外置开关量/2=外置模拟量/3=内置开关量/4=内置模拟量 | 序号 | 地址 | 名称(风冷) | 名称(水冷) | 范围 | 功能号 | 描述
2 | 577 | 压缩机一; | 压缩机一; | 0～1 | 03/06 |  | 19 | 531 | 第1个模拟输出 | 0～5 | 03/06 | 0=制冷阀/1=加湿器/2=变频风机/3=制热阀/4=FSC1/5=FSC2 | 1 | 152 | 送风机过载 | 送风机过载 | 0～1 | 03/06
3 | 578 | 压缩机二; | 压缩机二; | 0～1 | 03/06 |  | 20 | 532 | 第2个模拟输出 | 0～5 | 03/06 | 0=制冷阀/1=加湿器/2=变频风机/3=制热阀/4=FSC1/5=FSC2 | 2 | 153 | 滤网堵塞 | 滤网堵塞 | 0～1 | 03/06
4 | 579 | 电加热一; | 电加热一; | 0～1 | 03/06 |  | 21 | 533 | 输出9选择 | 0～1 | 03/06 | 0=冷凝风机二，1=故障输出二 | 3 | 154 | 压缩机一高压 | 压缩机一高压 | 0～1 | 03/06
5 | 580 | 电加热二; | 电加热二; | 0～1 | 03/06 |  | 22 | 534 | 加湿器电极数 | 0～1 | 03/06 | 0=三极，1=六极 | 4 | 155 | 压缩机一低压 | 压缩机一低压 | 0～1 | 03/06
6 | 581 | 除湿阀/能量阀/电加热三/独立除湿 | 除湿阀/能量阀/电加热三/独立除湿 | 0～1 | 03/06 |  | 23 | 535 | 加湿公斤数选择 | 2～46 | 03/06 | KG | 5 | 156 | 外风机一过载 | 冷却水流开关 | 0～1 | 03/06
7 | 582 | 加湿电极; | 加湿电极; | 0～1 | 03/06 |  | 24 | 536 | 排水比率设定 | 5～30 | 03/06 | % | 6 | 157 | 压缩机二高压 | 压缩机二高压 | 0～1 | 03/06
8 | 583 | 冷凝风机一; | 冷却水泵; | 0～1 | 03/06 |  | 25 | 537 | 排水时间设定 | 1～99 | 03/06 | 秒 | 7 | 158 | 压缩机二低压 | 压缩机二低压 | 0～1 | 03/06
9 | 584 | 冷凝风机二/故障2; | 故障2; | 0～1 | 03/06 |  | 26 | 538 | 二次进水时间 | 1～10 | 03/06 | 分 | 8 | 159 | 外风机二过载 | 冷却水泵过载 | 0～1 | 03/06
10 | 585 | 进水阀; | 进水阀; | 0～1 | 03/06 |  | 27 | 539 | 排水时间间隔 | 1～99 | 03/06 | 10分 | 9 | 160 | 远控/轮值输入 | 远控/轮值输入 | 0～1 | 03/06
11 | 586 | 排水阀; | 排水阀; | 0～1 | 03/06 |  | 28 | 540 | 除湿阀/能量阀常开常闭 | 0～1 | 03/06 | 0=得点开，1=得点关 | 10 | 161 | 电源故障 | 电源故障 | 0～1 | 03/06
12 | 587 | 故障1/轮值输出; | 故障1/轮值输出; | 0～1 | 03/06 |  | 29 | 541 | FSC压力量程 | 100～9990 | 03/06 | ×10倍显示 | 11 | 162 | 制热保护 | 制热保护 | 0～1 | 03/06
13 | 505 | AO1 手动开度 | AO1 手动开度 | 0～100 | 03/06 |  | 30 | 543 | FSC设置压力 | 00～990 | 03/06 | ×10倍显示 | 12 | 163 | 高水位 | 高水位 | 0～1 | 03/06
14 | 506 | AO2 手动开度 | AO2 手动开度 | 0～100 | 03/06 |  | 31 | 544 | 一般故障报警持续时间 | 1～10 | 03/06 |  | 13 | 168 | 水质软 | 水质软 | 0～1 | 03/06
[7 empty] | 32 | 545 | 冷却出水校正 | -300～300 | 03/06 | ×10倍显示
[7 empty] | 33 | 546 | 冷却回水校正 | -300～300 | 03/06 | ×10倍显示 | 常开/常闭定义
故障输入地址定义 | [6 empty] | 34 | 552 | 送风探头使能 | 0～1 | 03/06 | 0=禁用，1=启用 | 序号 | 地址 | 名称(风冷) | 名称(水冷) | 范围 | 功能号 | 描述
序号 | 地址 | 名称 |  |  | 功能号 | 描述 | 35 | 553 | 冷却出水/外风机一使能 | 0～1 | 03/06 | 0=禁用，1=启用 | 1 | 564 | 失风报警 | 失风报警 | 0～1 | 01 | 0=常闭，1=常开
1 | 1 | 送风探头故障; |  |  | 01 |  | 36 | 554 | 冷却回水/外风机二使能 | 0～1 | 03/06 | 0=禁用，1=启用 | 2 | 565 | 滤网堵塞 | 滤网堵塞 | 0～1 | 01 | 0=常闭，1=常开
2 | 2 | 冷切出水/翅片一探头故障; |  |  | 01 |  | 37 | 576 | 送风机手动调试 | 0～1 | 03/06 | 0=关闭，1=开启 | 3 | 566 | 压缩机一高压 | 压缩机一高压 | 0～1 | 01 | 0=常闭，1=常开
3 | 3 | 冷却回水/翅片二探头故障; |  |  | 01 |  | 38 | 577 | 压缩机一手动调试 | 0～1 | 03/06 | 0=关闭，1=开启 | 4 | 567 | 压缩机一低 | 压缩机一低 | 0～1 | 01 | 0=常闭，1=常开
4 | 4 | 火灾报警; |  |  | 01 |  | 39 | 578 | 压缩机二手动调试 | 0～1 | 03/06 | 0=关闭，1=开启 | 5 | 568 | 外风机一故障 | 水流开关 | 0～1 | 01 | 0=常闭，1=常开
5 | 5 | 回风温度探头故障; |  |  | 01 |  | 40 | 579 | 电加热一手动调试 | 0～1 | 03/06 | 0=关闭，1=开启 | 6 | 569 | 压缩机二高压 | 压缩机二高压 | 0～1 | 01 | 0=常闭，1=常开
6 | 6 | 回风湿度探头故障; |  |  | 01 |  | 41 | 580 | 电加热二手动调试 | 0～1 | 03/06 | 0=关闭，1=开启 | 7 | 570 | 压缩机二低压 | 压缩机二低压 | 0～1 | 01 | 0=常闭，1=常开
7 | 7 | 水溢报警; |  |  | 01 |  | 42 | 581 | 除湿阀/能量阀手动调试 | 0～1 | 03/06 | 0=关闭，1=开启 | 8 | 571 | 外风机二故障 | 水泵故障 | 0～1 | 01 | 0=常闭，1=常开
8 | 8 | 水浸报警; |  |  | 01 |  | 43 | 582 | 加湿电极手动调试 | 0～1 | 03/06 | 0=关闭，1=开启 | 9 | 572 | 备用(远控) | 备用(远控) | 0～1 | 01 | 0=常闭，1=常开
9 | 9 | 低湿报警; |  |  | 01 |  | 44 | 583 | 冷却水泵手动调试 | 0～1 | 03/06 | 0=关闭，1=开启 | 10 | 573 | 备用(手动排水) | 备用(手动排水) | 0～1 | 01 | 0=常闭，1=常开
10 | 10 | 高湿报警; |  |  | 01 |  | 45 | 584 | 冷凝风机二/故障输出2手动调试 | 0～1 | 03/06 | 0=关闭，1=开启 | 11 | 574 | 制热故障 | 制热故障 | 0～1 | 01 | 0=常闭，1=常开
11 | 11 | 低温报警; |  |  | 01 |  | 46 | 585 | 进水阀手动调试 | 0～1 | 03/06 | 0=关闭，1=开启 | 12 | 695 | 水溢报警常 | 水溢报警常 | 0～1 | 01 | 0=常闭，1=常开
12 | 12 | 高温报警; |  |  | 01 |  | 47 | 586 | 排水阀手动调试 | 0～1 | 03/06 | 0=关闭，1=开启 | 13 | 573 | 电源故障 | 电源故障 | 0～1 | 01 | 0=常闭，1=常开
13 | 13 | 压缩机一高压; |  |  | 01 |  | 48 | 587 | 故障/轮值输出手动调试 | 0～1 | 03/06 | 0=关闭，1=开启 | 14 | 714 | 火灾报警/电源保护常开常闭 | 火灾报警/电源保护常开常闭 | 0～1 |  | 0=常闭，1=常开
14 | 14 | 压缩机一低压; |  |  | 01 |  | 49 | 602 | 一级制冷上限(℃); | 0～50 | 03/06 | ×10倍显示 | 15 | 715 | 水浸报警保护常开常闭 | 水浸报警保护常开常闭 | 0～1 |  | 0=常闭，1=常开
15 | 19 | 外风机一过载; |  |  | 01 |  | 50 | 603 | 一级制冷下限(℃); | -20～50 | 03/06
16 | 21 | 压缩机二高压; |  |  | 01 |  | 51 | 604 | 二级制冷上限(℃); | 0～50 | 03/06
17 | 22 | 压缩机二低压; |  |  | 01 |  | 52 | 605 | 二级制冷下限(℃); | -20～50 | 03/06
18 | 27 | 外风机二过载; |  |  | 01 |  | 53 | 606 | 一级制热上限(℃); | 0～50 | 03/06
19 | 45 | 制热保护; |  |  | 01 |  | 54 | 607 | 一级制热下限(℃); | -20～50 | 03/06
20 | 48 | 冷却水泵过载; |  |  | 01 |  | 55 | 608 | 二级制热上限(℃); | 0～50 | 03/06
21 | 49 | 冷却水流开关; |  |  | 01 |  | 56 | 609 | 二级制热下限(℃); | -20～50 | 03/06
22 | 58 | 送风温度过高过低; |  |  | 01 |  | 57 | 610 | 加湿上限(%); | 0～100 | 03/06
23 | 59 | 电源故障; |  |  | 01 |  | 58 | 611 | 加湿下限(%); | -20～100 | 03/06
24 | 64 | 失风报警; |  |  | 01 |  | 59 | 612 | 一级除湿上限(%); | 0～100 | 03/06
25 | 65 | 滤网堵塞; |  |  | 01 |  | 60 | 613 | 一级除湿下限(%); | -20～100 | 03/06
26 | 66 | 高电流报警; |  |  | 01 |  | 61 | 614 | 压缩机一运行时间清零 | 0～1 | 03/06
27 | 67 | 低电流报警; |  |  | 01 |  | 62 | 615 | 压缩机二运行时间清零 | 0～1 | 03/06
28 | 70 | 水质软报警; |  |  | 01 |  | 63 | 616 | 机组工作时间清零 | 0～1 | 03/06
29 | 71 | 电源故障; |  |  | 01 |  | 64 | 617 | 加湿器运行时间清零 | 0～1 | 03/06
30 | 73 | FSC1 高压报警 |  |  | 01 |  | 65 | 618 | 二级除湿上限(%); | 0～100 | 03/06 | ×10倍显示
31 | 74 | FSC2 高压报警 |  |  | 01 |  | 66 | 619 | 二级除湿下限(%); | -20～100 | 03/06 | ×10倍显示
32 | 54 | 冷水阀制冷故障 |  |  | 01 |  | 67 | 637 | 通信故障输出 | 0 | 03/06 | 0=禁用，1=启用
33 | [6 empty] | 68 | 638 | 高水位电压选择 | 0～2 | 03/06 | 0=低，1=中，2=高
[7 empty] | 69 | 639 | 恢复厂家设置 | 0～1 | 03/06
[7 empty] | 70 | 640 | 压缩机启动延时 | 1～240 | 03/06
[7 empty] | 71 | 644 | 送风温度过高(℃); | 200～700 | 03/06 | ×10倍显示
[7 empty] | 72 | 645 | 室内温度校正 | -300～300 | 03/06 | ×10倍显示
[7 empty] | 73 | 646 | 室内湿度校正 | -500～500 | 03/06 | ×10倍显示
[7 empty] | 74 | 659 | 送风温度过低(℃); | 0～300 | 03/06 | ×10倍显示
[7 empty] | 75 | 662 | 压缩机最短停机时间 | 1～240 | 03/06
[7 empty] | 76 | 663 | 压缩机低压保护时间 | 1～240 | 03/06
[7 empty] | 77 | 664 | 水流开关延时时间 | 1～240 | 03/06
[7 empty] | 78 | 666 | 压缩机最短运行时间 | 1～240 | 03/06
[7 empty] | 79 | 673 | 制冷开冷凝(℃); | 0～990 | 03/06 | ×10倍显示
[7 empty] | 80 | 676 | 开机关机状态显示 | 0～2 | 03/06 | 0=停机，1=运行，2=停机中
[7 empty] | 81 | 677 | 故障状态显示 | 0～1 | 06 | 0=无故障，1=有故障
[7 empty] | 82 | 678 | 手动自动状态显示 | 0～1 | 06 | 0=自动，1=手动
[7 empty] | 83 | 679 | 备用(加湿器输出模拟量) | 0～100 | 03/06
[7 empty] | 84 | 680 | 触摸屏故障报警用 | 0～1 | 06 | 新故障标志
[7 empty] | 85 | 681 | 轮值功能设置 | 0～1 | 03/06 | 0=禁用，1=启用
[7 empty] | 86 | 682 | 机组轮值地址 | 0～5 | 03/06
[7 empty] | 87 | 683 | 轮值时间设置 | 0～24 | 03/06
[7 empty] | 88 | 684 | 温差报警(℃); | 50～500 | 03/06 | ×10倍显示
[7 empty] | 89 | 686 | 湿差报警(%); | 50～900 | 03/06 | ×10倍显示
[7 empty] | 90 | 688 | 轮值机组个数 | 1～5 | 03/06
[7 empty] | 91 | 692 | 不活性排水间隔 | 0～999 | 03/06 | 天
[7 empty] | 92 | 693 | 不活性排水时间 | 0～999 | 03/06 | 秒
[7 empty] | 93 | 694 | 加湿加热选择 | 0～2 | 03/06 | 0=不互斥 1=制热有先 2=加湿有先
[7 empty] | 95 | 696 | 电加热控制模式 | 0～1 | 03/06 | 0=1:1, 1=1:2
[7 empty] | 96 | 697 | 失风报警延时 | 1～240 | 03/06
[7 empty] | 105 | 712 | 输出六选择 | 0～3 | 03/06 | 0=除湿阀 1=能量阀 2=电加热3 3=独立除湿阀
[7 empty] | 106 | 713 | 压机低压持续报警时间 | 1～240 | 03/06
[7 empty] | 107 | 647 | 除湿风速 | 0～100 | 03/06
[7 empty] | 108 | 649 | 除湿低温点 | 0～300 | 03/06 | ×10倍显示
[7 empty] | 109 | 650 | 除湿低温回差 | 0～300 | 03/06 | ×10倍显示
[7 empty] | 110 | 658 | 停机延时 | 1～240 | 03/06
[7 empty] | 111 | 697 | 失风报警延时 | 1～240 | 03/06
[7 empty] | 112 | 504 | 温湿度过高过低提示 | 1～4 | 03/06 | 用于显示
[7 empty] | 113 | 505 | AO1 手动开度 | 0～100 | 03/06
[7 empty] | 114 | 506 | AO2 手动开度 | 0～100 | 03/06
[7 empty] | 115 | 651 | 加湿电流校正，测试用 |  | 03/06
[7 empty] | 115 | 301 | 加湿器低电流状态 |  | 01