## Sheet1
SL1308-CT1 地址表
此地址为modbus协议地址，功能码0x01对应PLC 0开头的地址，功能码0x03对应PLC 4开头的地址，且PLC地址对应此地址+1,寄存器读取长度不得超过8。
波特率：9600 数据位：8 停止位：1 校验位：无 通信协议： MODBUS-RTU 默认ID号：1
继电器输出地址定义 |  |  |  |  | 厂家设置参数寄存器地址定义 | [6 empty] | 用户参数寄存器地址定义
序号 | 地址 | 名称 | 功能号 | 描述 | 序号 | 地址 | 名称 | 范围 | 默认值 | 功能号 | 描述 | 序号 | 地址 | 名称 | 范围 | 功能号 | 描述
1 | 128 | 送风机 | 0x01/0x03 |  | 1 | 5 | 新风启用禁用（厂家设置） | 0-1 |  | 0x03/0x06 |  | 1 | 2 | 温度设定 | 18-32 | 0x03
2 | 129 | 电加热 | 0x01/0x03 |  | 2 | 8 | 启动延时时间 | 1～300 |  | 0x03/0x06 |  | 2 | 3 | 湿度设置 | 500 | 0x03
3 | 130 | 压缩机 | 0x01/0x03 |  | 3 | 9 | 温度回差设置 | 10～90 |  | 0x03/0x06 |  | 3 | 4 | 来电自启动启用/禁用 | 0/1 | 0x03
4 | 131 | 加湿器 | 0x01/0x03 |  | 4 | 10 | 湿度回差设置(备用) | 10～90 |  | 0x03/0x06 |  | 4
5 | 132 | 轮值 | 0x01/0x03 |  | 5 | 11 | 温度死区设置 | 10～90 |  | 0x03/0x06 |  | 5 | 6 | 新风开启温差 | 3~12 | 0x03
6 |  |  |  |  | 6 | 12 | 是否切断 | 10～90 |  | 0x03/0x06 |  | 6
7 |  |  |  |  | 7 | 13 | 高温报警点 | 0～500 |  | 0x03/0x06
8 |  |  |  |  | 8 | 14 | 低温报警点 | -200～200 |  | 0x03/0x06
9 |  |  |  |  | 9 | 15 | 冷凝风机设置压力 | 0～1000 |  | 0x03/0x06 |  | 模拟量显示定义(为实际值×10)
10 |  |  |  |  | 10 | 16 | 冷凝风机压力回差 | 0～1000 |  | 0x03/0x06 |  | 序号 | 地址 | 名称 | 范围 | 功能号
11 |  |  |  |  | 11 | 17 | 加热功能 | 0～100 |  | 0x03/0x06 |  | 1 | 176 | 开关机 |  | 0x01/0x05
12 |  |  |  |  | 12 | 18 | 压缩机低压延时 | 1～240 |  | 0x03/0x06 |  | 2 | 177 | 故障复位 |  | 0x05
[5 empty] | 13 | 19 | 压缩机最低停机时间 | 1～240 |  | 0x03/0x06 |  | 3 | 178 | 手动自动 |  | 0x01
[5 empty] | 14 | 20 | 压缩机最短运行时间 | 1～240 |  | 0x03/0x06
[5 empty] | 15 | 21 | 冷凝温度过高点 | 0～500 |  | 0x03/0x06
手动调机地址定义 |  |  |  |  | 16 | 22 | 冷凝风机设置温度 | 300～400 |  | 0x03/0x06 |  | 数字输入
序号 | 地址 | 名称 | 功能号 | 描述 | 17 | 23 | 冷凝风机温度回差 | 100～300 |  | 0x03/0x06 |  | 序号 | 地址 | 名称 | 范围 | 功能号 | 描述
1 | 128 | 送风机 | 0X06/0X10 |  | 18 | 24 | 冷凝风机最大输出 | 500～1000 |  | 0x03/0x06 |  | 1 | 152 | 压缩机高压 | 1/0 | 0X01
2 | 129 | 电加热 | 0X06/0X10 |  | 19 | 25 | 冷凝风机最小输出 | 0～400 |  | 0x03/0x06 |  | 2 | 153 | 压缩机低压 | 1/0 | 0X01
3 | 130 | 压缩机 | 0X06/0X10 |  | 20 | 26 | 板载冷凝风机控制 | 0/1 |  | 0x03/0x06 |  | 3 | 154 | 排气温度过高 | 1/0 | 0X01
4 | 131 | 加湿器 | 0X06/0X10 |  | 21 | 27 | 监控地址 | 1～127 |  | 0x03/0x06 |  | 4 | 155 | 气流丢失 | 1/0 | 0X01
5 | 132 | 轮值 | 0X06/0X10 |  | 22 | 28 | 恢复厂家设置 | 0/1 |  | 0x03/0x06 |  | 5 | 156 | 电加热保护 | 1/0 | 0X01
6 |  |  |  |  | 23 | 29 | 冷凝探头启用禁用 | 0/1 |  | 0x03/0x06 |  | 6 | 157 | 水浸报警 | 1/0 | 0X01
7 |  |  |  |  | 24 | 30 | 环境探头启用禁用 | 0/1 |  | 0x03/0x06 |  | 7 |  |  |  | 0X01
8 |  |  |  |  | 25 | 31 | 送风探头启用禁用 | 0/1 |  | 0x03/0x06 |  | 8 |  |  |  | 0X01
9 |  |  |  |  | 26 | 32 | 湿度探头启用禁用 |  |  | 0x03/0x06 |  | 9 |  |  |  | 0X01
10 |  |  |  |  | 27 | 33 | 冷凝温度校正 | -200～200 |  | 0x03/0x06 |  | 10 |  |  |  | 0X01
11 |  |  |  |  | 28 | 34 | 环境温度校正 | -200～200 |  | 0x03/0x06 |  | 11 |  |  |  | 0X01
12 |  |  |  |  | 29 | 35 | 送风温度校正 | -200～200 |  | 0x03/0x06 |  | 12 |  |  |  | 0X01
[5 empty] | 30 | 36 | 室内湿度校正 | -200～200 |  | 0x03/0x06 |  | 13 |  |  |  | 0X01
[5 empty] | 31 | 37 | 室内温度校正 |  |  | 0x03/0x06 |  | 14 |  |  |  | 0X01
故障地址定义 |  |  |  |  | 32 | 38 | 压机高压常开常闭 | 0/1 |  | 0x03/0x06
序号 | 地址 | 名称 | 功能号 | 描述 | 33 | 39 | 压机低压常开常闭 | 0/1 |  | 0x03/0x06 |  | 模拟量输入地址定义
1 | 0 | 冷凝温度故障 | 0X01 | 停压缩机系统 | 34 | 40 | 排气温度过高常开常闭 | 0/1 |  | 0x03/0x06 |  | 序号 | 地址 | 名称 | 范围 | 功能号 | 描述
2 | 1 | 环境温度故障 | 0X01 | 只报警 | 35 | 41 | 气流丢失常开常闭 | 0/1 |  | 0x03/0x06 |  | 1 | 700 | 冷凝温度/压力 |  | 0x03
3 | 2 | 送风温度故障 | 0X01 | 只报警 | 36 | 42 | 电加热保护常开常闭 | 0/1 |  | 0x03/0x06 |  | 2 | 701 | 环境温度 |  | 0x03
4 | 3 | 湿度探头故障 | 0X01 | 只报警 | 37 | 43 | 水浸报警常开常闭 | 0/1 |  | 0x03/0x06 |  | 3 | 702 | 送风温度 |  | 0x03
5 | 4 | 室内温度故障 | 0X01 | 只开风机 | 38 | 44 | 压力量程 | 0/1 |  | 0x03/0x06 |  | 4 | 703 | 室内湿度 |  | 0x03
6 | 5 | 高压 | 0X01 | 停压缩机系统 | 39 | 45 | 压力温度选择 | 0/1 |  | 0x03/0x06 |  | 5 | 704 | 室内温度 |  | 0x03
7 | 6 | 低压 | 0X01 | 停压缩机系统 | 40 | 47 | 手动冷凝风机输出 | 0/1 |  | 0x03/0x06 |  | 6 | 705 | 冷凝风机输出比例 |  | 0x03
8 | 7 | 排气温度过高 | 0X01 | 停压缩机系统 | 41 | 48 | 湿度死区 |  |  | 0x03/0x06 |  | 7 | 706 | 加湿输出比例 |  | 0x03
9 | 8 | 气流丢失 | 0X01 | 停整机 | 42 | 49 | （备用） |  |  | 0x03/0x06
10 | 9 | 电加热保护 | 0X01 | 停电加热 | 43 | 50 | 除湿低温限制 | ‘-8~-1 | -30 | 0x03/0x06 | ×10
11 | 10 | 水浸报警 | 0X01 | 停整机 | 44 | 51 | 除湿启用禁用 | 0/1 |  | 0x03/0x06
12 | 11 | 室内高温 | 0X01 | 只报警 | 45 | 52 | 加湿启用禁用 | 0/1 | 1 | 0x03/0x06
13 | 12 | 室内低温 | 0X01 | 只报警 | 46 | 53 | 轮值启用禁用 | 0=禁用，1=启用 | 0 | 0x03/0x06 | 2014-08-22增加
14 | 13 | 备用 | 0X01 | 只报警 | 47 | 54 | 轮值地址 | 0=主机 1=从机 | 0 | 0x03/0x06 | 2014-08-22增加
15 | 14 | 备用 | 0X01 | 只报警 | 48 | 55 | 轮值间隔 |  |  | 0x03/0x06 | 2014-08-22增加
16 | 15 | 外风机失效 | 0X01 | 停压缩机系统 | 49 | 56 | 轮值个数 | 1+1 |  | 0x03/0x06 | 2014-08-22增加
17 | 16 | 备用 | 0X01 | 只报警 | 50 | 136 | 手调加湿比例输出 |  |  | 0x03/0x06
18