文件名称： UPS MODBUS协议

文件编号：

版 本 号：V1.2

修订：           日期：2014-11-09

| 修 订 履 历 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 页 次 | 修 改 内 容 | 版 本 | 修改人 | 修改日期 |
| 22 | 扩充模块校准参数 | V1.2 |  | 2014-11-9 |
|  | 版本号升级为：Ver1.2 | V1.2 |  | 2014-11-9 |
| 19 | 模块数据中增加：“(整流)正母线电压”、“(整流)负母线电压” | V1.2 |  | 2015-1-9 |

# 1. 引言

本文档描述了UPS Modbus协议，适用于三进三出UPS及模块UPS通讯。

本协议引用了《GBT 19582 -2008 基于Modbus协议的工业自动化网络规范》。

# 2. MODBUS协议描述

## 2.1  Modbus地址规则

Modbus为主从通讯模式，通讯由主机发起，对应地址的从机应答。

主机无地址，从机地址范围为：1~247；0为广播地址。在Modbus串行总线上从机地址是唯一的。

## 2.2  Modbus协议帧

Modbus协议帧由地址域、功能码、数据域、校验码组成。

表2.1.1 通用Modbus帧

| 地址域 | 功能码 | 数据域 | 校验码 |
| --- | --- | --- | --- |

协议帧分为两种格式：RTU传输模式、ASCII传输模式。

## 2.3  RTU传输模式

### 2.3.1 字节格式

字节包含：1起始位，8数据位(首先发送最低有效位)，无校验位，2位停止位，总共11位。

每个字符或字节均由次顺序发送(从左到右)：最低有效位(LSB)…最高有效位(MSB)。

表 2.3.1 RTU传输模式中的字节位序

| 启始位 | 数据位 |  |  |  |  |  |  |  | 停止位 | 停止位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 1 |

### 2.3.2  RTU报文帧

RTU报文帧包含：从机地址、功能码、数据域、CRC校验。

RTU报文帧最大为256字节，其中数据域最大长度为252字节。

表2.3.2a RTU报文帧

| 格式 | 从机地址 | 功能码 | 数据 | CRC校验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1字节 | 1字节 | 0~252字节 | 2字节 |  |
|  |  |  |  | 低字节 | 高字节 |

在RTU模式中，时长至少为3.5个字符时间的空闲间隔将报文帧区分开。

必须以连续的字符流发送整个报文帧。

如果两个字符之间的空闲间隔大于1.5个字符时间，那么认为报文帧不完整，并且接收站应该丢弃这个报文帧。

表2.3.2b RTU报文帧发送顺序

|  | Modbus报文 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 起始 | 从站地址 | 功能码 | 数据 | CRC校验 | 结束 |
| ≥3.5字符时间 | 8位 | 8位 | N*8位 | 16位 | ≥3.5字符时间 |

dddd

### 2.3.3  CRC校验

CRC包含两个8位字节组成的一个16位值。

CRC字段作为报文的最后字段附加到报文上。当进行这种附加时，首先附加字段的低位字节，然后附加字段的高位字节。CRC高位字节是报文中发送的最后字节。

CRC的计算：

通过对一个16位寄存器预装载全1来启动CRC计算。然后，开始将后续报文中的8位字节与当前寄存器中的内容进行计算。只有每个字符中的8个数据位参与生成CRC的计算。起始位、停止位和校验位不参与CRC计算。

在生成CRC过程中，每个8位字符与寄存器中的值异或。然后，向最低有效位(LSB)方向移动这个结果，而用零填充最高有效位(MSB)。提取并检查LSB。如果LSB为1，则寄存器中的值与一个固定的预置值异或；如果LSB为0，则不进行异或操作。

这个过程将重复直到执行完8次移位。完成最后一次(第8位)移位只后，下一个8位字节与寄存器的当前值异或，然后像上面描述的那样重复8次这个过程。在已经计算报文中所有字节只后，寄存器的最终值就是CRC。

## 2.4  ASCII传输模式

### 2.4.1 字节格式

字节帧包含：1起始位，7数据位(首先发送最低有效位)，无校验位，2位停止位，总共10位。

每个字符或字节均由次顺序发送(从左到右)：最低有效位(LSB)…最高有效位(MSB)。

表 2.4.1 ASCII传输模式中的字节位序

| 启始位 | 数据位 |  |  |  |  |  |  | 停止位 | 停止位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 1 |

### 2.4.2  ASCII报文帧

ASCII报文帧包含：起始符、从站地址、功能码、数据、LRC校验、结束符。

ASCII报文帧最大为513字节，其中数据域最大长度为2x252字节。

表2.4.2 ASCII报文帧

| 起始符 | 从站地址 | 功能码 | 数据 | LRC校验 | 结束符 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1个字符 | 2个字符 | 2个字符 | 0~2x252个字符 | 2个字符 | 2个字符 |
| : |  |  |  |  | CR，LF |

### 2.4.3  LRC校验

LRC字段为一个字节，包含一个8位二进制值。

LRC字段被编码为两个字节的ASCII码，并将其放置在ASCII模式报文帧的CRLF之前。

LRC的计算：

对报文中的所有的连续8位字节累加求和（不包括报文起“冒号”和报文结束	CRLF的字段），然后求出所得结果二进制补码作为计算得到的LRC码。

### 2.4.4 数据格式

DATAB：数值为一字节Char型。传输由2个ASCII码组成，先高后低。数据范围如下：

有符号Char型：-128 ~ +127

无符号Char型：0 ~ 255

DATAI：数值为两字节整型。传输由4个ASCII码组成，先高后低。数据范围如下：

有符号整型数： -32768 ~ +32767

无符号整型数： 0 ~ +65535

## 2.5 功能码

表2.5.1仅例出了本协议应用的功能码

表2.5.1 功能码列表

| 序号 | 功能码 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 01H | 读输出状态 |  |
| 2 | 02H | 读输入状态 |  |
| 3 | 03H | 读保持寄存器 |  |
| 4 | 04H | 读输入寄存器 |  |
| 5 | 05H | 写单个输出状态 |  |
| 6 | 06H | 写单个寄存器 |  |
| 7 | 0FH | 写多个输出状态 |  |
| 8 | 10H | 写多个寄存器 |  |
| 9 | 14H | 读文件记录 |  |
| 10 | 2BH | 读设备识别码 |  |

## 2.4 异常码

表2.4.1 异常码明细表

| 代码 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 01H | 非法功能码 | 询问中接收到的功能码是不可允许的操作 |
| 02H | 非法数据地址 | 询问中接收到的数据地址是不可允许的地址 |
| 03H | 非法数据值 | 询问中包括的值是不可允许的值 |
| 06H | 从属设备忙 |  |
| 08H | 存储奇偶性差错 |  |

## 2.5 存储区标识

本协议对存储区地址进行了分组，有以下几种标志：0XXXX、1XXXX、2XXXX、3XXXX、4XXXX，分组规则见表2.5.1。

表2.5.1 存储区地址标识分组规则

| 存储区标识 | 名称 | 类型 | 读/写 | 存储单元地址 | 功能码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0XXXX | 输出状态 | 位 | 读/写 | 00001 ~ 0XXXX | 01H，05H，0FH |
| 1XXXX | 输入状态 | 位 | 只读 | 10001 ~ 1XXXX | 02H |
| 2XXXX | 输出寄存器 | 字 | 只写 | 20001 ~ 2XXXX | 06H，10H |
| 3XXXX | 输入寄存器 | 字 | 只读 | 30001 ~ 3XXXX | 04H |
| 4XXXX | 保持寄存器 | 字 | 读/写 | 40001 ~ 4XXXX | 03H，06H，10H |

## 2.6 MODBUS通讯

### 2.6.1读取输出状态(功能码0x01)

读取输出状态请求

| 功能码 | 1字节 | 0x01 |
| --- | --- | --- |
| 起始地址 | 2字节 | 0x0000~0xFFFF |
| 输出状态数量 | 2字节 | 1~2000(0x7D0) |

读取输出状态响应

| 功能码 | 1字节 | 0x01 |
| --- | --- | --- |
| 字节计数 | 1字节 | N * |
| 输出状态值 | N *字节 |  |
| * N=输出状态数量/8，若余数不为0，则N=N+1 |  |  |

读取输出状态错误响应

| 异常功能码 | 1字节 | 0x81 |
| --- | --- | --- |
| 异常码 | 1字节 | 01或02或03或04 |

例：请求读取输出状态20~38。

读出输出状态示例

| 请求 |  | 响应 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 字段名 | 十六进制 | 字段名 | 十六进制 |
| 功能码 | 01 | 功能码 | 01 |
| 起始地址Hi | 00 | 字节计数 | 03 |
| 起始地址Lo | 13 | 输出状态20~27 | CD |
| 输出数量Hi | 00 | 输出状态28~35 | 6B |
| 输出数量Lo | 13 | 输出状态36~38 | 05 |

注:

1.输出状态1 对应地址0x0000;

2.输出状态20对应地址0x0013。

|  | 输出状态20~27 |  |  |  |  |  |  |  | 输出状态28~35 |  |  |  |  |  |  |  | 输出状态36~38 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 十六进制 | CD |  |  |  |  |  |  |  | 6B |  |  |  |  |  |  |  | 05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二进制 | b0 | b1 | b2 | b3 | b4 | b5 | b6 | b7 | b0 | b1 | b2 | b3 | b4 | b5 | b6 | b7 | b0 | b1 | b2 | b3 | b4 | b5 | b6 | b7 |
|  | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 对应输出状态 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | - | - | - | - | - |

### 2.6.2读取输入状态(功能码：0x02)

读取输入状态请求

| 功能码 | 1字节 | 0x02 |
| --- | --- | --- |
| 起始地址 | 2字节 | 0x0000~0xFFFF |
| 输入状态数量 | 2字节 | 1~2000(0x7D0) |

读取输入状态响应

| 功能码 | 1字节 | 0x02 |
| --- | --- | --- |
| 字节计数 | 1字节 | N * |
| 输入状态值 | N *字节 |  |
| * N=输出状态数量/8，若余数不为0，则N=N+1 |  |  |

读取输入状态错误响应

| 异常功能码 | 1字节 | 0x82 |
| --- | --- | --- |
| 异常码 | 1字节 | 01或02或03或04 |

例：请求读取输入状态197~218

读取输入状态示例

| 请求 |  | 响应 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 字段名 | 十六进制 | 字段名 | 十六进制 |
| 功能码 | 02 | 功能码 | 02 |
| 起始地址Hi | 00 | 字节计数 | 03 |
| 起始地址Lo | C4 | 输入状态197~204 | AC |
| 输入数量Hi | 00 | 输入状态205~212 | DB |
| 输入数量Lo | 16 | 输入状态218~213 | 35 |

|  | 输出状态197~204 |  |  |  |  |  |  |  | 输出状态205~212 |  |  |  |  |  |  |  | 输出状态218~213 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 十六进制 | AC |  |  |  |  |  |  |  | DB |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二进制 | b0 | b1 | b2 | b3 | b4 | b5 | b6 | b7 | b0 | b1 | b2 | b3 | b4 | b5 | b6 | b7 | b0 | b1 | b2 | b3 | b4 | b5 | b6 | b7 |
|  | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 对应输出状态 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | - | - |

### 2.6.3读取保持寄存器(功能码：0x03)

读取保持寄存器请求

| 功能码 | 1字节 | 0x03 |
| --- | --- | --- |
| 起始地址 | 2字节 | 0x0000~0xFFFF |
| 寄存器数量 | 2字节 | 1~125(0x7D) |

读取保持寄存器响应

| 功能码 | 1字节 | 0x03 |
| --- | --- | --- |
| 字节计数 | 1字节 | 2×N * |
| 寄存器值 | N * ×2字节 |  |
| * N=寄存器的数量 |  |  |

读取保持寄存器错误响应

| 异常功能码 | 1字节 | 0x83 |
| --- | --- | --- |
| 异常码 | 1字节 | 01或02或03或04 |

例：请求读保持寄存器[108~110]。

读取保持寄存器示例

| 请求 |  | 响应 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 字段名 | 十六进制 | 字段名 | 十六进制 |
| 功能码 | 03 | 功能码 | 03 |
| 起始地址Hi | 00 | 字节计数 | 06 |
| 起始地址Lo | 6B | 寄存器[108]Hi | 02 |
| 寄存器数量Hi | 00 | 寄存器[108]Lo | 2B |
| 寄存器数量Lo | 03 | 寄存器[109]Hi | 00 |
|  |  | 寄存器[109]Lo | 00 |
|  |  | 寄存器[110]Hi | 00 |
|  |  | 寄存器[110]Lo | 64 |

注：

1.寄存器[1] 对应地址0x0000；

2.寄存器[108] 对应 地址0x006B。

### 2.6.4读输入寄存器(功能码：0x04)

读输入寄存器请求

| 功能码 | 1字节 | 0x04 |
| --- | --- | --- |
| 起始地址 | 2字节 | 0x0000~0xFFFF |
| 寄存器数量 | 2字节 | 1~125(0x7D) |

读输入寄存器响应

| 功能码 | 1字节 | 0x04 |
| --- | --- | --- |
| 字节计数 | 1字节 | 2×N * |
| 寄存器值 | N * ×2字节 |  |
| * N=寄存器的数量 |  |  |

读输入寄存器错误响应

| 异常功能码 | 1字节 | 0x84 |
| --- | --- | --- |
| 异常码 | 1字节 | 01或02或03或04 |

例：请求读输入寄存器9。

读出输入寄存器示例

| 请求 |  | 响应 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 字段名 | 十六进制 | 字段名 | 十六进制 |
| 功能 | 04 | 功能 | 04 |
| 起始地址Hi | 00 | 字节计数 | 02 |
| 起始地址Lo | 08 | 寄存器[09]Hi | 00 |
| 寄存器数量Hi | 00 | 寄存器[09]Lo | 0A |
| 寄存器数量Lo | 01 |  |  |

注：

1.地址0x0000对应寄存器[1]；

2.地址0x0008对应寄存器[9]。

### 2.6.5写单个输出状态(功能码：0x05)

写单个输出状态请求

| 功能码 | 1字节 | 0x05 |
| --- | --- | --- |
| 输出状态地址 | 2字节 | 0x0000~0xFFFF |
| 输出状态值 | 2字节 | 0x0000或0xFF00 |

写单个输出状态响应

| 功能码 | 1字节 | 0x05 |
| --- | --- | --- |
| 输出状态地址 | 2字节 | 0x0000~0xFFFF |
| 输出状态值 | 2字节 | 0x0000或0xFF00 |

写单个输出状态错误响应

| 异常功能码 | 1字节 | 0x85 |
| --- | --- | --- |
| 异常码 | 1字节 | 01或02或03或04 |

例：请求写状态173为ON。

写单个输出状态示例

| 请求 |  | 响应 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 字段名 | 十六进制 | 字段名 | 十六进制 |
| 功能码 | 05 | 功能码 | 05 |
| 输出地址Hi | 00 | 输出地址Hi | 00 |
| 输出地址Lo | AC | 输出地址Lo | AC |
| 输出值Hi | FF | 输出值Hi | FF |
| 输出值Lo | 00 | 输出值Lo | 00 |

### 2.6.6写单个保持寄存器(功能码：0x06)

写单个保持寄存器请求

| 功能码 | 1字节 | 0x06 |
| --- | --- | --- |
| 保持寄存器地址 | 2字节 | 0x0000~0xFFFF |
| 保持寄存器值 | 2字节 | 0x0000~0xFFFF |

写单个保持寄存器响应

| 功能码 | 1字节 | 0x06 |
| --- | --- | --- |
| 保持寄存器地址 | 2字节 | 0x0000~0xFFFF |
| 保存寄存器值 | 2字节 | 0x0000~0xFFFF |

写单个保持寄存器错误响应

| 异常功能码 | 1字节 | 0x86 |
| --- | --- | --- |
| 异常码 | 1字节 | 01或02或03或04 |

例：请求将0x0003写入保持寄存器[2]。

写单个保持寄存器示例

| 请求 |  | 响应 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 字段名 | 十六进制 | 字段名 | 十六进制 |
| 功能码 | 06 | 功能 | 06 |
| 保持寄存器地址Hi | 00 | 保持寄存器地址Hi | 00 |
| 保持寄存器地址Lo | 01 | 保持寄存器地址Lo | 01 |
| 保持寄存器值Hi | 00 | 保持寄存器值Hi | 00 |
| 保持寄存器值Lo | 03 | 保持寄存器值Lo | 03 |

### 2.6.7写多个输出状态(功能码：0x0F)

写多个输出状态请求

| 功能码 | 1字节 | 0x0F |
| --- | --- | --- |
| 起始地址 | 2字节 | 0x0000~0xFFFF |
| 输出状态数量 | 2字节 | 0x0001~0x07B0 |
| 字节计数 | 1字节 | N |
| 输出状态值 | N×1字节 | 值 |
| * N=输出数量/8，如果余数不等于0，那么N=N+1 |  |  |

写多个输出状态响应

| 功能码 | 1字节 | 0x0F |
| --- | --- | --- |
| 起始地址 | 2字节 | 0x0000~0xFFFF |
| 输出状态数量 | 2字节 | 0x0001~0x07B0 |

写多个输出状态错误响应

| 异常功能码 | 1字节 | 0x8F |
| --- | --- | --- |
| 异常码 | 1字节 | 01或02或03或04 |

例：请求写入从输出状态[20]开始共10个输出状态。

写多个输出状态示例

| 请求 |  | 响应 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 字段名 | 十六进制 | 字段名 | 十六进制 |
| 功能码 | 0F | 功能码 | 0F |
| 起始地址Hi | 00 | 起始地址Hi | 00 |
| 起始地址Lo | 13 | 起始地址Lo | 13 |
| 输出状态数量Hi | 00 | 输出状态数量Hi | 00 |
| 输出状态数量Lo | 0A | 输出状态数量Lo | 0A |
| 字节计数 | 02 |  |  |
| 输出状态值Hi | CD |  |  |
| 输出状态值Lo | 01 |  |  |

|  | 输出状态20~27 |  |  |  |  |  |  |  | 输出状态28~29 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 十六进制 | CD |  |  |  |  |  |  |  | 01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二进制 | b0 | b1 | b2 | b3 | b4 | b5 | b6 | b7 | b0 | B1 | b2 | b3 | b4 | b5 | b6 | b7 |
|  | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 对应输出状态 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | - | - | - | - | - | - |

### 2.6.8写多个寄存器(功能码：0x10)

写多个寄存器请求

| 功能码 | 1字节 | 0x10 |
| --- | --- | --- |
| 起始地址 | 2字节 | 0x0000~0xFFFF |
| 寄存器数量 | 2字节 | 1~123（0x7B） |
| 字节计数 | 1字节 | 2×N |
| 寄存器值 | N×2字节 | 值 |
| * N=寄存器数量 |  |  |

写多个寄存器响应

| 功能码 | 1字节 | 0x10 |
| --- | --- | --- |
| 起始地址 | 2字节 | 0x0000~0xFFFF |
| 寄存器数量 | 2字节 | 1~123（0x7B） |

写多个寄存器错误响应

| 异常功能码 | 1字节 | 0x90 |
| --- | --- | --- |
| 异常码 | 1字节 | 01或02或03或04 |

例：请求写入地址从0x0001起的两个寄存器。

写多个寄存器示例

| 请求 |  | 响应 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 字段名 | 十六进制 | 字段名 | 十六进制 |
| 功能码 | 10 | 功能码 | 10 |
| 起始地址Hi | 00 | 起始地址Hi | 00 |
| 起始地址Lo | 01 | 起始地址Lo | 01 |
| 寄存器数量Hi | 00 | 寄存器数量Hi | 00 |
| 寄存器数量Lo | 02 | 寄存器数量Lo | 02 |
| 字节计数 | 04 |  |  |
| 寄存器值Hi | 00 |  |  |
| 寄存器值Lo | 0A |  |  |
| 寄存器值Hi | 01 |  |  |
| 寄存器值Lo | 02 |  |  |

### 2.6.9 读文件记录(功能码：0x14)

读文件记录请求

| 功能码 | 1字节 | 0x14 |
| --- | --- | --- |
| 字节计数 | 1字节 | 0x07~0xF5字节 |
| 子请求x，引用类型 | 1字节 | 0x06 |
| 子请求x，文件号 | 2字节 | 0x0001~0xFFFF |
| 子请求x，记录号 | 2字节 | 0x0000~0x270F |
| 子请求x，记录长度 | 2字节 | N |
| 子请求x+1，… | … | … |

读文件记录响应

| 功能码 | 1字节 | 0x14 |
| --- | --- | --- |
| 响应数据长度 | 1字节 | 0x07~0xF5 |
| 子请求x，文件响应长度 | 1字节 | 0x05~0xF5（RUDY） |
| 子请求x，引用类型 | 1字节 | 06 |
| 子请求x，记录数据 | N×2字节 | … |
| 子请求x+1，… | … | … |

读文件记录错误响应

| 异常功能码 | 1字节 | 0x94 |
| --- | --- | --- |
| 异常码 | 1字节 | 01或02或03或04或08 |

例：组1包括文件4中的2个寄存器，以寄存器1开始(地址0x0001)。

组2包括文件3中的2个寄存器，以寄存器9开始(地址0x0009)。

请求从远程设备读两个引用组示例

| 请求 |  | 响应 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 字段名 | 十六进制 | 字段名 | 十六进制 |
| 功能码 | 14 | 功能码 | 14 |
| 字节计数 | 0E | 响应数据长度 | 0C |
| 子请求1，引用类型 | 06 | 子请求1，文件响应长度 | 05 |
| 子请求1，文件号Hi | 00 | 子请求1，引用类型 | 06 |
| 子请求1，文件号Lo | 04 | 子请求1，寄存器数据Hi | 0D |
| 子请求1，记录号Hi | 00 | 子请求1，寄存器数据Lo | FE |
| 子请求1，记录号Lo | 01 | 子请求1，寄存器数据Hi | 00 |
| 子请求1，记录长度Hi | 00 | 子请求1，寄存器数据Lo | 20 |
| 子请求1，记录长度Lo | 02 | 子请求2，文件响应长度 | 05 |
| 子请求2，引用类型 | 06 | 子请求2，引用类型 | 06 |
| 子请求2，文件号Hi | 00 | 子请求2，寄存器数据Hi | 33 |
| 子请求2，文件号Lo | 03 | 子请求2，寄存器数据Lo | CD |
| 子请求2，记录号Hi | 00 | 子请求2，寄存器数据Hi | 00 |
| 子请求2，记录号Lo | 09 | 子请求2，寄存器数据Lo | 40 |
| 子请求2，记录长度Hi | 00 |  |  |
| 子请求2，记录长度Lo | 02 |  |  |

### 2.6.10读设备识别码(功能码：0x2B)

读设备标识请求

| 功能码 | 1字节 | 0x2B |
| --- | --- | --- |
| MEI类型 | 1字节 | 0x0E |
| 设备ID码 | 1字节 | 01/02/03/04 |
| 对象ID | 1字节 | 0x00~0xFF |

读设备标识响应

| 功能码 | 1字节 | 0x2B |
| --- | --- | --- |
| MEI类型 | 1字节 | 0x0E |
| 设备ID码 | 1字节 | 01/02/03/04 |
| 一致性等级 | 1字节 | 0x01或0x02或0x03或0x81或0x82或0x83 |
| 接续标识 | 1字节 | 00/FF |
| 下一个对象ID | 1字节 | 对象ID号 |
| 对象数量 | 1字节 | … |
| 列表 |  |  |
| 对象ID | 1字节 | … |
| 对象长度 | 1字节 | … |
| 对象值 | 对象长度 | 与对象ID有关 |

读文件记录错误响应

| 异常功能码 | 1字节 | 0xAB |
| --- | --- | --- |
| 异常码 | 1字节 | 01或02或03或04 |

说明：

1.设备ID码类型（ReadDevId）

| 设备ID码 | 说明 |
| --- | --- |
| 01 | 请求获得基本设备标识（流访问） |
| 02 | 请求获得常规设备标识（流访问） |
| 03 | 请求获得扩展设备标识（流访问） |
| 04 | 请求获得特定设备标识（单个访问） |

2. 对象ID

| 对象Id | 对象名称/描述 | 类型 | M/O | 种类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x00 | 厂商名称 | ASCII字符串 | 强制的 | 基本的 |
| 0x01 | 产品代码 | ASCII字符串 | 强制的 |  |
| 0x02 | 主次版本号 | ASCII字符串 | 强制的 |  |
| 0x03 | 厂商网址 | ASCII字符串 | 可选的 | 常规的 |
| 0x04 | 产品名称 | ASCII字符串 | 可选的 |  |
| 0x05 | 型号名称 | ASCII字符串 | 可选的 |  |
| 0x06 | 用户应用名称 | ASCII字符串 | 可选的 |  |
| 0x07 … 0x7F | 保留 |  | 可选的 |  |
| 0x80 … 0xFF | 可选择地定义专用对象 范围(0x80~0xFF)与产品有关 | 与设备相关 | 可选的 | 扩展的 |

2.一致性等级

| 一致性等级 | 说明 |
| --- | --- |
| 0x01 | 基本标识（仅流访问） |
| 0x02 | 常规标识（仅流访问） |
| 0x03 | 扩展标识（仅流访问） |
| 0x81 | 基本标识（流访问和单个访问） |
| 0x82 | 常规标识（流访问和单个访问） |
| 0x83 | 扩展标识（流访问和单个访问） |

接续标识

读设备ID码为01、02或（流访问）的情况下：00：没有后续对象；FF：有后续对象。

读设备ID码为04的情况下：必须设置为00。

例1：“基本设备标识”的读设备标识请求。

请基本设备标识示例

| 请求 |  | 响应 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 字段名 | 十六进制 | 字段名 | 十六进制 |
| 功能码 | 2B | 功能码 | 2B |
| MEI类型 | 0E | MEI类型 | 0E |
| 设备ID码 | 01 | 设备ID码 | 01 |
| 对象ID | 00 | 一致性等级 | 01 |
|  |  | 接续标识 | 00 |
|  |  | 下一个对象ID | 00 |
|  |  | 对象数量 | 03 |
|  |  | 对象ID | 00 |
|  |  | 对象长度 | 16 |
|  |  | 对象值 | “Company identification” |
|  |  | 对象ID | 01 |
|  |  | 对象长度 | 0D |
|  |  | 对象值 | “product code XX” |
|  |  | 对象ID | 02 |
|  |  | 对象长度 | 05 |
|  |  | 对象值 | “V2.11” |

例2：

事务处理1

| 请求 |  | 响应 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 字段名 | 十六进制 | 字段名 | 十六进制 |
| 功能 | 2B | 功能 | 2B |
| MEI类型 | 0E | MEI类型 | 0E |
| 读设备ID码 | 01 | 读设备ID码 | 01 |
| 对象ID | 00 | 一致性等级 | 01 |
|  |  | 接续标识 | 00 |
|  |  | 下一个对象ID | 00 |
|  |  | 对象数量 | 03 |
|  |  | 对象ID | 00 |
|  |  | 对象长度 | 16 |
|  |  | 对象值 | “Company identification” |
|  |  | 对象ID | 01 |
|  |  | 对象长度 | 0D |
|  |  | 对象值 | “Product code XXXXXXXXXXXXXXX” |

例3：

事务处理2

| 请求 |  | 响应 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 字段名 | 十六进制 | 字段名 | 十六进制 |
| 功能 | 2B | 功能 | 2B |
| MEI类型 | 0E | MEI类型 | 0E |
| 读设备ID码 | 01 | 读设备ID码 | 01 |
| 对象ID | 02 | 一致性等级 | 01 |
|  |  | 接续标识 | 00 |
|  |  | 下一个对象ID | 00 |
|  |  | 对象数量 | 03 |
|  |  | 对象ID | 02 |
|  |  | 对象长度 | 05 |
|  |  | 对象值 | “V2.11” |

# 3. 协议应用

设备可以RS232，RS485作为物理接口。

数据信号传输速率：2400bps，9600bps；默认9600bps。

功能码应用对照表

| 应用内容 | 类型 | 功能码 | 操作 | 存储区地址 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 控制状态 | 位 | 01H | 读 | 0XXXX |
|  |  | 05H | 写 |  |
| 控制指令 | 字 | 06H | 只写 | 2XXXX |
| 状态量 | 位 | 02H | 只读 | 1XXXX |
| 模拟量 | 字 | 04H | 读 | 3XXXX |
| 软件版本 |  | 2BH | 读 |  |
| 历史记录 |  | 14H | 读 |  |
| 用户设置量 | 字 | 03H | 读 | 4XXXX |
|  |  | 06H | 写 |  |
| 系统日期时间 | 字 | 03H | 读 | 4XXXX |
|  |  | 10H | 写 |  |
| 系统自检周期 | 字 | 03H | 读 | 4XXXX |
|  |  | 10H | 写 |  |
| 历史记录数 | 字 | 03H | 读 | 4XXXX |
|  |  | 10H | 写 |  |
| 校准参数 | 字 | 03H | 读 | 4XXXX |
|  |  | 10H | 写 |  |

## 3.1 输出状态（地址：0XXXX）数据内容

表3.1.1 控制指令位信息

| 输出状态地址 | 内容 | 类型 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00002 | 蜂鸣器静音 | 位 | 1：蜂鸣器静音 |  |

## 3.2 输入状态（地址：1XXXX）数据内容

表3.2.1 整机状态位信息

| 输入状态地址 | 内容 | 类型 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10001 | 输入空开状态 | 位 | 1：闭合；0：断开 | 开关状态 |
| 10002 | 输出空开状态 | 位 | 1：闭合；0：断开 |  |
| 10003 | 维修旁路空开状态 | 位 | 1：闭合；0：断开 |  |
| 10004 | 旁路空开状态 | 位 | 1：闭合；0：断开 |  |
| 10005 | 旁路柜旁路空开状态 | 位 | 1：闭合；0：断开 |  |
| 10006 | 外部输出空开状态 | 位 | 1：闭合；0：断开 |  |
| 10007 | 逆变主机 | 位 | 1：其状态有效 | 工作模式 |
| 10008 | 逆变待机(ECO状态) | 位 | 1：其状态有效 |  |
| 10009 | LBS系统激活 | 位 | 1：其状态有效 |  |
| 10010 | 电池自检 | 位 | 1：电池自检中 |  |
| 10011 | 电池充电 | 位 | 1：电池充电 |  |
| 10012 | 正组电池均充 | 位 | 1：均充 |  |
| 10013 | 负组电池均充 | 位 | 1：均充 |  |
| 10014 | 整流器状态 | 位 | 1：工作；0：停止 | 工作状态 |
| 10015 | 整流器限流 | 位 | 1：整流器限流状态 |  |
| 10016 | 输入供电状态 | 位 | 1：工作；0：不工作 |  |
| 10017 | 输入供电模式 | 位 | 1：输入供电，0：电池供电 |  |
| 10018 | 逆变开关机状态1 | 位 | 00：关机；01：软启动； 10：启动完毕未供电； 11：正常供电中 |  |
| 10019 | 逆变开关机状态2 | 位 |  |  |
| 10020 | UPS供电状态1 | 位 | 1：逆变供电 |  |
| 10021 | UPS供电状态2 | 位 | 1：旁路供电 |  |
| 10022 | 间断切换提示 | 位 | 1：其状态有效 | 提示 |
| 10023 | 关机将导致断电告警 | 位 | 1：其状态有效 |  |
| 10024 | 关机将导致过载告警 | 位 | 1：其状态有效 |  |
| 10025 | 发电机接入 | 位 | 1：其状态有效 |  |
| 10026 | 启动容量不足 | 位 | 1：其状态有效 | 保护状态 |
| 10027 | 过载延时到关机 | 位 | 1：其状态有效 |  |
| 10028 | 负载冲击切旁路 | 位 | 1：其状态有效 |  |
| 10029 | 并机系统转旁路 | 位 | 1：其状态有效 |  |
| 10030 | 电池电压低关机 | 位 | 1：其状态有效 |  |
| 10031 | 切换次数到 | 位 | 1：其状态有效 |  |

表3.2.2 整机告警位信息

| 输入状态地址 | 内容 | 类型 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10065 | 整流器故障 | 位 |  | 一级告警 （严重告警） |
| 10066 | 逆变器故障 | 位 |  |  |
| 10067 | 辅助电源故障 | 位 |  |  |
| 10068 | 风扇故障 | 位 |  |  |
| 10069 | 输入晶闸管故障 | 位 |  |  |
| 10070 | 逆变晶闸管故障 | 位 |  |  |
| 10071 | 旁路晶闸管故障 | 位 |  |  |
| 10072 | 熔丝断 | 位 |  |  |
| 10073 | 母线电压异常 | 位 |  |  |
| 10074 | 初始化故障 | 位 |  |  |
| 10075 | 电池晶闸管故障 | 位 |  |  |
| 10076 | 充电器故障 | 位 |  |  |
| 10077 | 并机故障 | 位 |  | 二级告警 （普通告警） |
| 10078 | 开机无效 | 位 |  |  |
| 10079 | 逆变直流分量过大 | 位 |  |  |
| 10080 | 输入电压相序反 | 位 |  |  |
| 10081 | 输入缺零 | 位 |  |  |
| 10082 | 旁路反序 | 位 |  |  |
| 10083 | 电池反 | 位 |  |  |
| 10084 | 电池无 | 位 |  |  |
| 10085 | 回馈保护 | 位 |  |  |
| 10086 | 电池损坏 | 位 |  |  |
| 10087 | 电池过温 | 位 |  |  |
| 10088 | 过载 | 位 |  |  |
| 10089 | 并机过载 | 位 |  |  |
| 10090 | 电池电压低 | 位 |  | 三级告警 （提示告警） |
| 10091 | 电池电压高 | 位 |  |  |
| 10092 | 电池欠压预告警 | 位 |  |  |
| 10093 | 市电频率异常 | 位 |  |  |
| 10094 | 市电电压异常 | 位 |  |  |
| 10095 | 旁路超跟踪 | 位 |  |  |
| 10096 | 旁路超保护 | 位 |  |  |
| 10097 | 旁路过流 | 位 |  |  |
| 10098 | LBS超跟踪 | 位 |  |  |
| 10099 | 不同步 | 位 |  |  |
| 10100 | 火灾报警 | 位 |  |  |
| 10101 | 烟雾报警 | 位 |  |  |

注：值为1其状态位有效。

表3.2.3 干节点状态信息

| 输入状态地址 | 内容 | 类型 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10201 | 主路异常 | 位 |  |  |
| 10202 | 电池低压 | 位 |  |  |
| 10203 | 旁路输出 | 位 |  |  |
| 10204 | UPS故障 | 位 |  |  |
| 10205 | 逆变输出 | 位 |  |  |
| 10206 | UPS电源综合故障报警 | 位 |  |  |
| 10207 | 温度过高 | 位 |  |  |

注：值为1其状态位有效。

## 3.3 输出寄存器（地址：2XXXX）数据内容

表3.3.1 控制指令

| 输出寄存器地址 | 内容 | 大小 | 范围 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20001 | 逆变开机 | 2Byte |  | 秒 | 写该地址，表示逆变开机；数据内容为延时时间 |
| 20002 | 逆变关机 | 2Byte |  | 秒 | 写该地址，表示逆变关机；数据内容为延时时间 |
| 20003 | 电池自检 | 2Byte |  | 秒 | 写该地址，表示电池自检；数据内容为自检时间，为0表示停止自检 |
| 20010 | 电池内阻测试 | 2Byte |  |  | 写该地址，表示进行电池内阻测试；数据内容为任意值 |
| 20020 | 恢复默认用户额定参数 | 2Byte |  |  | 写该地址，表示恢复默认用户额定参数；数据内容为任意值 |

## 3.4 输入寄存器（地址：3XXXX）数据内容

表3.4.1 整机数据

| 输入寄存器地址 | 内容 | 大小 | 范围 |  | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30001 | 输入A相电压 | 2Byte | 0~3000 |  | 0.1V |  |
| 30002 | 输入B相电压 | 2Byte | 0~3000 |  | 0.1V |  |
| 30003 | 输入C相电压 | 2Byte | 0~3000 |  | 0.1V |  |
| 30004 | 输入频率 | 2Byte | 0~700 |  | 0.1Hz |  |
| 30005 | 输入A相电流 | 2Byte | 0~20000 |  | 0.1A |  |
| 30006 | 输入B相电流 | 2Byte | 0~20000 |  | 0.1A |  |
| 30007 | 输入C相电流 | 2Byte | 0~20000 |  | 0.1A |  |
| 30008 | 输入A相功因 | 2Byte | 0~100 |  | 0.01 |  |
| 30009 | 输入B相功因 | 2Byte | 0~100 |  | 0.01 |  |
| 30010 | 输入C相功因 | 2Byte | 0~100 |  | 0.01 |  |
| 30011 | 输出A相电压 | 2Byte | 0~3000 |  | 0.1V |  |
| 30012 | 输出B相电压 | 2Byte | 0~3000 |  | 0.1V |  |
| 30013 | 输出C相电压 | 2Byte | 0~3000 |  | 0.1V |  |
| 30014 | 输出频率 | 2Byte | 0~700 |  | 0.1Hz |  |
| 30015 | 输出A相电流 | 2Byte | 0~20000 |  | 0.1A |  |
| 30016 | 输出B相电流 | 2Byte | 0~20000 |  | 0.1A |  |
| 30017 | 输出C相电流 | 2Byte | 0~20000 |  | 0.1A |  |
| 30018 | 输出A相有功功率 | 2Byte | 0~4000 |  | 0.1kW |  |
| 30019 | 输出B相有功功率 | 2Byte | 0~4000 |  | 0.1kW |  |
| 30020 | 输出C相有功功率 | 2Byte | 0~4000 |  | 0.1kW |  |
| 30021 | 输出A相负载率 | 2Byte | 0~200 |  | 0.01 |  |
| 30022 | 输出B相负载率 | 2Byte | 0~200 |  | 0.01 |  |
| 30023 | 输出C相负载率 | 2Byte | 0~200 |  | 0.01 |  |
| 30024 | 输出A相负载峰值比 | 2Byte | 0~1000 |  | 0.01 |  |
| 30025 | 输出B相负载峰值比 | 2Byte | 0~1000 |  | 0.01 |  |
| 30026 | 输出C相负载峰值比 | 2Byte | 0~1000 |  | 0.01 |  |
| 30027 | 旁路A相电压 | 2Byte | 0~3000 |  | 0.1V |  |
| 30028 | 旁路B相电压 | 2Byte | 0~3000 |  | 0.1V |  |
| 30029 | 旁路C相电压 | 2Byte | 0~3000 |  | 0.1V |  |
| 30030 | 旁路频率 | 2Byte | 0~7000 |  | 0.1Hz |  |
| 30031 | 正组电池电压 | 2Byte | 0~5000 |  | 0.1V |  |
| 30032 | 负组电池电压 | 2Byte | 0~5000 |  | 0.1V |  |
| 30033 | 正组电池放电电流 | 2Byte | 0~20000 |  | 0.1V |  |
| 30034 | 负组电池放电电流 | 2Byte | 0~20000 |  | 0.1A |  |
| 30035 | 正组电池充电电流 | 2Byte | 0~20000 |  | 0.1A |  |
| 30036 | 负组电池充电电流 | 2Byte | 0~20000 |  | 0.1A |  |
| 30037 | 电池容量率 | 2Byte | 0~100 |  | % |  |
| 30038 | 电池后备时间 | 2Byte | 0~999 |  | 分钟 |  |
| 30039 | 电池温度 | 2Byte | 0~2000 |  | 0.1℃ |  |
| 30040 | 环境温度 | 2Byte | 0~2000 |  | 0.1℃ |  |
| 30041 | 电池放电时间 | 2Byte |  |  | 分钟 |  |

表3.4.2 并机数据

| 输入寄存器地址 | 内容 | 大小 | 范围 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30061 | 并机上电总台数 | 2Byte |  |  |  |
| 30062 | 并机逆变供电台数 | 2Byte |  |  |  |
| 30063 | 并机输出A相总视在功率 | 2Byte |  | 0.1kVA |  |
| 30064 | 并机输出B相总视在功率 | 2Byte |  | 0.1kVA |  |
| 30065 | 并机输出C相总视在功率 | 2Byte |  | 0.1kVA |  |
| 30066 | 并机输出A相有功功率 | 2Byte |  | 0.1KW |  |
| 30067 | 并机输出B相有功功率 | 2Byte |  | 0.1KW |  |
| 30068 | 并机输出C相有功功率 | 2Byte |  | 0.1KW |  |

表3.4.3 整机状态数据

| 输入寄存器地址 | 内容 | 大小 | 格式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 30081 | 运行状态 | 2Byte | 数值 | 见表4.4.1 |
| 30082 | 整机状态位信息1 | 2Byte | 16bit,高位字节在前 | 见表4.3.1 |
| 30083 | 整机状态位信息2 | 2Byte | 16bit,高位字节在前 |  |
| 30084 | 整机状态位信息3 | 2Byte | 16bit,高位字节在前 |  |
| 30085 | 整机状态位信息4 | 2Byte | 16bit,高位字节在前 |  |
| 30086 | 整机告警位信息1 | 2Byte | 16bit,高位字节在前 | 见表4.3.2 |
| 30087 | 整机告警位信息2 | 2Byte | 16bit,高位字节在前 |  |
| 30088 | 整机告警位信息3 | 2Byte | 16bit,高位字节在前 |  |
| 30089 | 整机告警位信息4 | 2Byte | 16bit,高位字节在前 |  |
| 30090 | 监控系统状态位信息 | 2Byte | 16bit,高位字节在前 | 见表4.3.3 |
| 30091 | 监控系统告警位信息 | 2Byte | 16bit,高位字节在前 | 见表4.3.4 |

表3.4.4 模块n数据

| 输入寄存器地址 | 内容 | 大小 | 范围 |  | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MBARn+01 | （逆变）正母线电压 | 2Byte | 0~5000 |  | 0.1V |  |
| MBARn+02 | （逆变）负母线电压 | 2Byte | 0~5000 |  | 0.1V |  |
| MBARn+03 | 逆变A相电压 | 2Byte | 0~3000 |  | 0.1V |  |
| MBARn+04 | 逆变B相电压 | 2Byte | 0~3000 |  | 0.1V |  |
| MBARn+05 | 逆变C相电压 | 2Byte | 0~3000 |  | 0.1V |  |
| MBARn+06 | 逆变A相电流 | 2Byte | 0~20000 |  | 0.1A |  |
| MBARn+07 | 逆变B相电流 | 2Byte | 0~20000 |  | 0.1A |  |
| MBARn+08 | 逆变C相电流 | 2Byte | 0~20000 |  | 0.1A |  |
| MBARn+09 | 逆变频率 | 2Byte | 0~700 |  | 0.1Hz |  |
| MBARn+10 | 整流温度 | 2Byte | 0~2000 |  | 0.1℃ |  |
| MBARn+11 | 逆变温度 | 2Byte | 0~2000 |  | 0.1℃ |  |
| MBARn+12 | 整流模块状态信息1 | 2Byte | 16bit,高位字节在前 |  |  | 见表4.3.5 |
| MBARn+13 | 整流模块状态信息2 | 2Byte | 16bit,高位字节在前 |  |  |  |
| MBARn+14 | 逆变模块状态信息1 | 2Byte | 16bit,高位字节在前 |  |  | 见表4.3.6 |
| MBARn+15 | 逆变模块状态信息2 | 2Byte | 16bit,高位字节在前 |  |  |  |
| MBARn+16 | 整流模块告警信息1 | 2Byte | 16bit,高位字节在前 |  |  | 见表4.3.7 |
| MBARn+17 | 整流模块告警信息2 | 2Byte | 16bit,高位字节在前 |  |  |  |
| MBARn+18 | 逆变模块告警信息1 | 2Byte | 16bit,高位字节在前 |  |  | 见表4.3.8 |
| MBARn+19 | 逆变模块告警信息2 | 2Byte | 16bit,高位字节在前 |  |  |  |
| MBARn+20 | （整流）正母线电压 | 2Byte | 0~5000 | 0.1V |  |  |
| MBARn+21 | （整流）负母线电压 | 2Byte | 0~5000 | 0.1V |  |  |
| MBARn：为模块n寄存器基址。 模块1：MBAR01=30100；模块2：MBAR02=30150；模块3：MBAR03=30200；模块4：MBAR04=30250； 模块5：MBAR05=30300；模块6：MBAR06=30350；模块7：MBAR07=30400；模块8：MBAR08=30450； 模块9：MBAR09=30500；模块10：MBAR10=30550 |  |  |  |  |  |  |

表3.4.5电池监控数据

| 寄存器地址 | 内容 | 大小 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BBARn+01 | 电池电压 | 2bytes | 0.01V |  |
| BBARn+02 | 电池温度 | 2bytes | 0.1℃ |  |
| BBARn+03 | 电池内阻 | 2bytes | 0.01mΩ |  |
| BBARn+04 | 电池状态字 | 2bytes |  |  |
| BBARn：为第n节电池监控数据寄存器基址。 第n节电池：BBARn=32000+4*n |  |  |  |  |

## 3.5 保持寄存器（地址：4XXXX）

## 数据内容

表3.5.1 用户设置量

| 保持寄存器地址 | 内容 | 大小 | 范围 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40001 | UPS额定容量 | 2Byte | 100~4000 | 0.1kVA |  |
| 40002 | 并机系统ID | 2Byte | 1~15 |  |  |
| 40003 | 机内模块数量 | 2Byte | 1~10 |  |  |
| 40004 | 工作模式 | 2Byte |  |  | 见表4.4.2 |
| 40005 | 系统电压等级 | 2Byte | 110~240 | V |  |
| 40006 | 输出频率等级 | 2Byte | 50，60 | Hz |  |
| 40007 | 系统并机总台数 | 2Byte | 1~15 |  |  |
| 40008 | 并机冗余台数 | 2Byte | 0~14 |  |  |
| 40009 | 旁路切换次数 | 2Byte | 3~10 |  |  |
| 40010 | 热备份主从机交替周期 | 2Byte | 1~6 | 月 |  |
| 40011 | 旁路频率跟踪范围 | 2Byte | 1,2,4,5,10 | % | 1%,2%,4%,5%,10% |
| 40012 | 旁路电压保护范围上限 | 2Byte | 5,10,15,25 | % | 5%,10%,15%,25% |
| 40013 | 旁路电压保护范围下限 | 2Byte | -45,-30,-20 | % | -45%,-30%,-20% |
| 40014 | 逆变输出电压微调 | 2Byte | -50~+50 | ‰ |  |
| 40015 | 电池节数 | 2Byte | 13~20 | 节 |  |
| 40016 | 单节电池电压 | 2Byte | 2,4,6,12 | V |  |
| 40017 | 电池并联组数 | 2Byte | 1~8 | 组 |  |
| 40018 | 均充电压上限 | 2Byte | 230~240 | 0.01V/Cell |  |
| 40019 | 浮充电压基准 | 2Byte | 220~229 | 0.01V/Cell |  |
| 40020 | EOD电压 | 2Byte | 120~190 | 0.01V/Cell |  |
| 40021 | 单节电池容量 | 2Byte | 1~2000 | AH |  |
| 40022 | 电池电压低预报警时间 | 2Byte | 1~100 | 分钟 |  |
| 40023 | 最大充电电流 | 2Byte | 1~25 | A |  |
| 40024 | Power walk in | 2Byte | 0~20 | 秒 |  |
| 40025 | 均充持续时间 | 2Byte | 0~999 | 分钟 |  |
| 40026 | LBS设置 | 2Byte | 0,1,2 |  | 0：LBS禁止； 1：LBS主机； 2：LBS从机 |
| 40027 | 状态控制位 | 2Byte |  |  | 见表4.3.9 |
| 40028 | 浮充电压温度补偿系数 | 2Byte | 1~6 | 0.001V/Cell/℃ |  |

表3.5.2 系统日期时间

| 保持寄存器地址 | 内容 | 大小 | 范围 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40031 | 高位字节：年 | 1Byte | 0~99 | 年 |  |
|  | 低位字节：月 | 1Byte | 1~12 | 月 |  |
| 40032 | 高位字节：日 | 1Byte | 1~31 | 日 |  |
|  | 低位字节：时 | 1Byte | 0~23 | 时 |  |
| 40033 | 高位字节：分 | 1Byte | 0~59 | 分 |  |
|  | 低位字节：秒 | 1Byte | 0~59 | 秒 |  |

表3.5.3 系统自检周期

| 保持寄存器地址 | 内容 | 大小 | 范围 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40041 | 高位字节：控制位 | 1Byte | 0，1，2 |  | 0：定时自检无效； 1：定时按日方式； 2：定时按星期方式 |
|  | 低位字节：日（星期） | 1Byte | 1~31(0~6) | 日(星期) |  |
| 40042 | 高位字节：时 | 1Byte | 0~23 | 小时 |  |
|  | 低位字节：分 |  | 0~59 | 分钟 |  |
| 40043 | 自检时间 | 2Byte | 1~99 | 分钟 |  |

表3.5.4 历史记录参数

| 保持寄存器地址 | 内容 | 大小 | 范围 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40051 | 额定记录总数(高位字) | 2Byte |  |  |  |
| 40052 | 额定记录总数(低位字) | 2Byte |  |  |  |
| 40053 | 已有记录总数(高位字) | 2Byte |  |  | 该值为0，则无历史记录 |
| 40054 | 已有记录总数(低位字) | 2Byte |  |  |  |
| 40055 | 当前记录指针(高位字) | 2Byte |  |  |  |
| 40056 | 当前记录指针(低位字) | 2Byte |  |  |  |

表3.5.5 系统定时开关机

| 保持寄存器地址 | 内容 | 大小 | 范围 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40061 | 高位字节：分组号 | 1Byte | 0~255 |  | 默认值为0 |
|  | 低位字节：控制位 | 1Byte | 0，1，2 |  | 0：定时无效； 1：定时按日方式； 2：定时按星期方式 |
| 40062 | 高位字节：保留 | 1Byte | 0 |  |  |
|  | 低位字节：开机日（星期） | 1Byte | 1~31(0~6) | 日(星期) |  |
| 40063 | 高位字节：开机时 | 1Byte | 0~23 | 时 |  |
|  | 低位字节：开机分 | 1Byte | 0~59 | 分 |  |
| 40064 | 高位字节：保留 | 1Byte | 0 |  |  |
|  | 低位字节：关机日（星期） | 1Byte | 1~31(0~6) | 日(星期) |  |
| 40065 | 高位字节：关机时 | 1Byte | 0~23 | 时 |  |
|  | 低位字节：关机分 | 1Byte | 0~59 | 分 |  |

表3.5.6预防性维护日期

| 保持寄存器地址 | 内容 | 大小 | 范围 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40071 | 年份 | 2Byte |  |  |  |
| 40072 | 高位字节：月 | 1Byte | 1~12 |  |  |
|  | 低位字节：日 | 1Byte | 1~28（31） |  | 为有效日期 |

表3.5.7 状态告警位屏蔽字

| 输入寄存器地址 | 内容 | 大小 | 格式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 40081 | 运行状态屏蔽字 | 2Byte | 16bit,高位字节在前 | 位值为1：使能 位值为0：禁止 对应位见表3.5.7a |
| 40082 | 整机状态位信息1屏蔽字 | 2Byte | 16bit,高位字节在前 | 位值为1：使能 位值为0：禁止 对应位见表4.3.1 |
| 40083 | 整机状态位信息2屏蔽字 | 2Byte | 16bit,高位字节在前 |  |
| 40084 | 整机状态位信息3屏蔽字 | 2Byte | 16bit,高位字节在前 |  |
| 40085 | 整机状态位信息4屏蔽字 | 2Byte | 16bit,高位字节在前 |  |
| 40086 | 整机告警位信息1屏蔽字 | 2Byte | 16bit,高位字节在前 | 位值为1：使能 位值为0：禁止 对应位见表4.3.2 |
| 40087 | 整机告警位信息2屏蔽字 | 2Byte | 16bit,高位字节在前 |  |
| 40088 | 整机告警位信息3屏蔽字 | 2Byte | 16bit,高位字节在前 |  |
| 40089 | 整机告警位信息4屏蔽字 | 2Byte | 16bit,高位字节在前 |  |
| 40090 | 监控系统状态位信息屏蔽字 | 2Byte | 16bit,高位字节在前 | 位值为1：使能 位值为0：禁止 对应位见表4.3.3 |
| 40091 | 监控系统告警位信息屏蔽字 | 2Byte | 16bit,高位字节在前 | 位值为1：使能 位值为0：禁止 对应位见表4.3.4 |

表3.5.7a运行状态屏蔽字

| 序号 | D15~D0位 | 表示信息内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | D15 | 初始化 | 1：使能；0：禁止 （默认值为1） |
| 2 | D14 | 待机状态 |  |
| 3 | D13 | 无输出状态 |  |
| 4 | D12 | 旁路状态 |  |
| 5 | D11 | 市电状态 |  |
| 6 | D10 | 电池状态 |  |
| 7 | D09 | 电池自检状态 |  |
| 8 | D08 | 逆变启动中 |  |
| 9 | D07 | 经济模式 |  |
| 10 | D06 | EPO状态 |  |
| 11 | D05 | 维护旁路模式 |  |
| 12 | D04 | 故障模式 |  |
| 13 | D03~D0 | (保留) |  |

通讯设置参数

表3.5.8 模块校准参数

| 输入寄存器地址 | 内容 | 大小 | 范围 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MBARn+01 | A相输入电压校正系数 | 2Byte |  |  |  |
| MBARn+02 | B相输入电压校正系数 | 2Byte |  |  |  |
| MBARn+03 | C相输入电压校正系数 | 2Byte |  |  |  |
| MBARn+04 | 正组电池电压校正系数 | 2Byte |  |  |  |
| MBARn+05 | 负组电池电压校正系数 | 2Byte |  |  |  |
| MBARn+06 | （整流）正母线电压校正系数 | 2Byte |  |  |  |
| MBARn+07 | （整流）负母线电压校正系数 | 2Byte |  |  |  |
| MBARn+08 | 正充电电压校正系数 | 2Byte |  |  |  |
| MBARn+09 | 负充电电压校正系数 | 2Byte |  |  |  |
| MBARn+10 | 整流变量地址 | 2Byte |  |  |  |
| MBARn+11 | 整流变量内容 | 2Byte |  |  |  |
| MBARn+21 | A相逆变电压校正系数 | 2Byte |  |  |  |
| MBARn+22 | B相逆变电压校正系数 | 2Byte |  |  |  |
| MBARn+23 | C相逆变电压校正系数 | 2Byte |  |  |  |
| MBARn+24 | A相旁路电压校正系数 | 2Byte |  |  |  |
| MBARn+25 | B相旁路电压校正系数 | 2Byte |  |  |  |
| MBARn+26 | C相旁路电压校正系数 | 2Byte |  |  |  |
| MBARn+27 | A相输出电压校正系数 | 2Byte |  |  |  |
| MBARn+28 | B相输出电压校正系数 | 2Byte |  |  |  |
| MBARn+29 | C相输出电压校正系数 | 2Byte |  |  |  |
| MBARn+30 | （逆变）正母线电压校正系数 | 2Byte |  |  |  |
| MBARn+31 | （逆变）负母线电压校正系数 | 2Byte |  |  |  |
| MBARn+32 | 逆变变量地址 | 2Byte |  |  |  |
| MBARn+33 | 逆变变量内容 | 2Byte |  |  |  |
| MBARn+34 | A相逆变直流分量校准参数 | 2Byte |  |  |  |
| MBARn+35 | B相逆变直流分量校准参数 | 2Byte |  |  |  |
| MBARn+36 | C相逆变直流分量校准参数 | 2Byte |  |  |  |
| MBARn：为模块n寄存器基址。 模块1：MBAR01=41000；模块2：MBAR02=41050；模块3：MBAR03=41100；模块4：MBAR04=41150； 模块5：MBAR05=41200；模块6：MBAR06=41250；模块7：MBAR07=41300；模块8：MBAR08=41350； 模块9：MBAR09=41400；模块10：MBAR10=41450 |  |  |  |  |  |

## 3.5 历史记录查询

读文件记录请求

| 功能码 | 1字节 | 0x14 |
| --- | --- | --- |
| 字节计数 | 1字节 | 0x07 |
| 引用类型 | 1字节 | 0x06 |
| 文件号 | 2字节 | 1,10 |
| 记录号 | 2字节 | 1~最大记录号 |
| 记录长度 | 2字节 | 66 |

读文件记录响应

| 功能码 | 1字节 | 0x14 |
| --- | --- | --- |
| 响应数据长度 | 1字节 | 68 |
| 文件响应长度 | 1字节 | 66 |
| 引用类型 | 1字节 | 0x06 |
| 记录数据 | 66字节 | 详见：历史记录数据结构 |

说明：

1．文件号：值为1，内容为（记录号为倒序号的）事件记录；值为10，内容为（记录号为存贮序号的）事件记录。

## 3.6 查询设备标识

查询请求

| 功能码 | 1字节 | 0x2B |
| --- | --- | --- |
| MEI类型 | 1字节 | 0x0E |
| 设备ID码 | 1字节 | 0x01 |
| 对象ID | 1字节 | 见表3.6.1 |

响应

| 功能码 | 1字节 | 0x2B |
| --- | --- | --- |
| MEI类型 | 1字节 | 0x0E |
| 设备ID码 | 1字节 | 0x01 |
| 一致性等级 | 1字节 | 0x01 |
| 接续标识 | 1字节 | 0x00 |
| 下一个对象ID | 1字节 | 0x00 |
| 对象数量 | 1字节 | 0x01 |
| 对象ID | 1字节 | 见表3.6.1 |
| 对象长度 | 1字节 | N |
| 对象值 | N字节 | 见表4.1.1 |

表3.6.1 设备标识中对象ID

| 对象ID | 内容描述 | 对象值长度（Byte） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x00 | 厂商名称 | 15 |  |
| 0x01 | 产品代码 | 6 | 见表4.1.1 |
| 0x02 | 主次版本号 | 10 |  |
| 0x03 | 产品名称 | 10 |  |
| 0x05 | 型号名称 | 10 |  |
| 0x81 | 内部版本号1 | 10 |  |
| 0x82 | 内部版本号2 | 10 |  |

# 4. 信息说明

## 4.1 读设备识别码

### 4.1.1 机型代码数据结构

表4.1.1 机型代码数据结构

| 序号 | 内容 | 大小 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机型代码 | 1Byte | ASCII码， “U”表示UPS “O”表示户外UPS “I”表示逆变器 “E”表示EPS “M”表示模块化UPS |
| 2 | 产品类型 | 1Byte | ASCII码， “H”表示高频 “G”表示工频 “B”表示后备 “I”表示在线互动 |
| 3 | 工作方式 | 1 Byte | ASCII码， “S”表示单进单出 “D”表示三进单出 “T”表示三进三出 |
| 4 | （保留） | 1 Byte | ASCII码，30H |
| 5 | 额定功率 | 2Byte | 十六进制数，单位:0.1kVA |

## 4.2 历史记录数据结构

每条历史记录包含的信息，见表4.2.1。

表4.2.1 历史记录信息数据

| 序号 | 内容 | 大小 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 记录号 | 2Byte |  |
| 2 | 年月 | 2Byte | BCD码 |
| 3 | 日时 | 2Byte | BCD码 |
| 4 | 分秒 | 2Byte | BCD码 |
| 5 | 运行状态 | 2Byte | 高8位为：运行状态 |
|  | 关联模块ID |  | 低8位为：关联模块ID |
| 6 | 当前事件信息码 | 2Byte | 高8位为“当前事件信息码” |
|  | 当前报警信息码 |  | 低8位为“当前报警信息码” |
| 7 | 整机状态位信息1 | 2Byte | 见表4.3.1 |
| 8 | 整机状态位信息2 | 2Byte |  |
| 9 | 整机状态位信息3 | 2Byte |  |
| 10 | 整机状态位信息4 | 2Byte |  |
| 11 | 整机告警位信息1 | 2Byte | 见表4.3.2 |
| 12 | 整机告警位信息2 | 2Byte |  |
| 13 | 整机告警位信息3 | 2Byte |  |
| 14 | 整机告警位信息4 | 2Byte |  |
| 15 | 监控系统状态信息 | 2Byte | 见表4.3.3 |
| 16 | 监控系统报警信息 | 2Byte | 见表4.3.4 |
| 17 | 输入A相电压 | 2Byte |  |
| 18 | 输入B相电压 | 2Byte |  |
| 19 | 输入C相电压 | 2Byte |  |
| 20 | 输入频率 | 2Byte |  |
| 21 | 输出A相电压 | 2Byte |  |
| 22 | 输出B相电压 | 2Byte |  |
| 23 | 输出C相电压 | 2Byte |  |
| 24 | 输出A相电流 | 2Byte |  |
| 25 | 输出B相电流 | 2Byte |  |
| 26 | 输出C相电流 | 2Byte |  |
| 27 | 输出频率 | 2Byte |  |
| 28 | 正组电池电压 | 2Byte |  |
| 29 | 负组电池电压 | 2Byte |  |
| 30 | 正组电池电流 | 2Byte |  |
| 31 | 负组电池电流 | 2Byte |  |
| 32 | 机内温度 | 2Byte |  |
| 33 | （保留） | 2Byte |  |

表4.2.2 UPS事件信息代码

| 事件编码 | UPS事件信息 |
| --- | --- |
| 00 | （无最新事件信息） |
| 01 | 初始化 |
| 02 | 待机状态 |
| 03 | 无输出状态 |
| 04 | 旁路输出状态 |
| 05 | 在线输出状态 |
| 06 | 电池输出状态 |
| 07 | 经济模式 |
| 08 | 自检状态 |
| 09 | 逆变启动中 |
| 10 | 故障状态 |
| 11 | 维修旁路状态 |
| 12 | 紧急关机状态 |
| 13~19 | (保留) |
| 20 | 输入空开断开 |
| 21 | 输入空开闭合 |
| 22 | 整流器停止工作 |
| 23 | 整流器工作中 |
| 24 | 整流器限流 |
| 25 | 电池停止充电 |
| 26 | 正电池组均充 |
| 27 | 正电池组浮充 |
| 28 | 负电池组均充 |
| 29 | 负电池组浮充 |
| 30 | 旁路空开闭合 |
| 31 | 旁路空开断开 |
| 32 | 输出空开闭合 |
| 33 | 输出空开断开 |
| 34 | 旁路柜旁路空开闭合 |
| 35 | 旁路柜旁路空开断开 |
| 36 | 外部输出空开闭合 |
| 37 | 外部输出空开断开 |
| 38 | 间断切换提示 |
| 39 | 关机将导致过载告警 |
| 40 | 关机将导致断电告警 |
| 41 | 启动容量不足 |
| 42 | 逆变主机 |
| 43 | 切换次数到 |
| 44 | 过载延时到关机 |
| 45 | 负载冲击切旁路 |
| 46 | 并机系统转旁路 |
| 47 | LBS(负载总线同步)系统激活 |
| 48 | 防雷保护(Thunder Protect) |
| 49 | 电池电压低关机 |
| 50 | 定时开机 |
| 51 | 定时关机 |
| 52 | 定时自检开始 |
| 53 | 停止自检 |
| 54 | 手动关机 |
| 55 | 远程关机 |
| 56 | 模块联机 |
| 57 | 模块移去 |

表4.2.3 UPS最新报警信息

| 事件编码 | UPS报警信息 |
| --- | --- |
| 00 | （无报警信息） |
| 01 | 整流器故障 |
| 02 | 整流模块过温 |
| 03 | 逆变模块过温 |
| 04 | 整流过流故障 |
| 05 | 辅助电源1故障 |
| 06 | 辅助电源2故障 |
| 07 | 输入晶闸管故障 |
| 08 | 电池放电晶闸管故障 |
| 09 | 电池充电晶闸管故障 |
| 10 | 风扇故障 |
| 11 | 风扇电源故障 |
| 12 | 母线电压过压 |
| 13 | 母线电压欠压 |
| 14 | 正负母线压差大 |
| 15 | 输入电压相序反 |
| 16 | 软启动失败 |
| 17 | 输入缺零 |
| 18 | 电池反 |
| 19 | 电池无 |
| 20 | 正组电池充电器故障 |
| 21 | 负组电池充电器故障 |
| 22 | 电池电压低 |
| 23 | 电池电压高 |
| 24 | 电池电压预告警 |
| 25 | 市电频率异常 |
| 26 | 市电电压异常 |
| 27 | 逆变器故障 |
| 28 | 逆变桥臂直通 |
| 29 | 逆变晶闸管短路故障 |
| 30 | 逆变晶闸管断路故障 |
| 31 | 旁路晶闸管短路故障 |
| 32 | 旁路晶闸管断路故障 |
| 33 | CAN通信故障 |
| 34 | 并机均流故障 |
| 35 | 旁路反序 |
| 36 | 不同步 |
| 37 | 旁路超跟踪 |
| 38 | 旁路超保护 |
| 39 | IGBT过流 |
| 40 | 熔丝断 |
| 41 | 并机连线故障 |
| 42 | 并机继电器故障 |
| 43 | LBS超跟踪 |
| 44 | 加上电初始化故障 |
| 45 | 开机无效 |
| 46 | 过载 |
| 47 | 并机过载 |
| 48 | 逆变直流分量过大 |
| 49 | 旁路过流 |
| 50 | 回馈保护 |
| 51 | 火灾报警(Firt Alarm) |
| 52 | 烟雾报警(Smog Alarm) |
| 53 | 电池损坏 |
| 54 | 电池温度过高 |
| 55 | （保留） |
| 56 | 机型设置错误 |

## 4.3 UPS位信息

表4.3.1 整机状态位信息

| 序号 | D63~D0位 | 表示信息内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | D63 | 输入空开状态 | 1：闭合；0：断开 |
| 2 | D62 | 整流器状态 | 1：工作；0：停止 |
| 3 | D61 | 紧急关机 | 1：紧急关机状态 |
| 4 | D60 | 整流器限流 | 1：整流器限流状态 |
| 5 | D59 | 输入供电状态 | 1：工作；0：不工作 |
| 6 | D58 | 输入供电模式 | 1：输入供电，0：电池供电 |
| 7 | D57 | 电池自检 | 1：电池自检中 |
| 8 | D56 | 电池充电 | 1：电池充电 |
| 9 | D55 | 正组电池均浮充 | 1：均充 |
| 10 | D54 | 负组电池均浮充 | 1：均充 |
| 11 | D53~D32 | 0（保留） |  |
| 12 | D31 | 旁路空开状态 | 1：闭合；0：断开 |
| 13 | D30 | 输出空开状态 | 1：闭合；0：断开 |
| 14 | D29 | 维修旁路空开状态 | 1：闭合；0：断开 |
| 15 | D28 | 旁路柜旁路空开状态 | 1：闭合；0：断开 |
| 16 | D27 | 外部输出空开状态 | 1：闭合；0：断开 |
| 17 | D26 | 逆变开关机状态 | 00：关机；01：软启动；10：启动完毕未供电；11：正常供电中 |
| 18 | D25 |  |  |
| 19 | D24 | UPS供电状态 | 00：均不供电；01：旁路供电； 10：逆变供电 |
| 20 | D23 |  |  |
| 21 | D22 | 间断切换提示 | 1：其状态有效；0：其状态无效 |
| 22 | D21 | 关机将导致断电告警 | 1：其状态有效；0：其状态无效 |
| 23 | D20 | 关机将导致过载告警 | 1：其状态有效；0：其状态无效 |
| 24 | D19 | 紧急关机提示 | 1：其状态有效；0：其状态无效 |
| 25 | D18 | 启动容量不足 | 单机下旁路输出过载，或并机下逆变待机台数容量不足 |
| 26 | D17 | 逆变主机 | 1：其状态有效；0：其状态无效 |
| 27 | D16 | 切换次数到 | 1：其状态有效；0：其状态无效 |
| 28 | D15 | 过载延时到关机 | 1：其状态有效；0：其状态无效 |
| 29 | D14 | 负载冲击切旁路 | 1：其状态有效；0：其状态无效 |
| 30 | D13 | 并机系统转旁路 | 1：其状态有效；0：其状态无效 |
| 31 | D12 | LBS系统激活 | 1：其状态有效；0：其状态无效 |
| 32 | D11 | 逆变待机(ECO状态位) | 1：其状态有效；0：其状态无效 |
| 33 | D10~D0 | 0（保留） |  |

表4.3.2 整机告警位信息

| 序号 | D63~D0位 | 表示信息内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | D63 | 整流器故障 | 1：其状态有效；0：其状态无效 |
| 2 | D62 | 整流模块过温 |  |
| 3 | D61 | 逆变模块过温 |  |
| 4 | D60 | 整流过流故障 |  |
| 5 | D59 | 辅助电源1故障 |  |
| 6 | D58 | 辅助电源2故障 |  |
| 7 | D57 | 输入晶闸管故障 |  |
| 8 | D56 | 电池放电晶闸管故障 |  |
| 9 | D55 | 电池充电晶闸管故障 |  |
| 10 | D54 | 风扇故障 |  |
| 11 | D53 | 风扇电源故障 |  |
| 12 | D52 | 母线电压过压 |  |
| 13 | D51 | 母线电压欠压 |  |
| 14 | D50 | 正负母线压差大 |  |
| 15 | D49 | 输入电压相序反 |  |
| 16 | D48 | 软启动失败 |  |
| 17 | D47 | 输入缺零 |  |
| 18 | D46 | 电池反 |  |
| 19 | D45 | 电池无 |  |
| 20 | D44 | 正组电池充电器故障 |  |
| 21 | D43 | 负组电池充电器故障 |  |
| 22 | D42 | 电池电压低 |  |
| 23 | D41 | 电池电压高 |  |
| 24 | D40 | 电池电压预告警 |  |
| 25 | D39 | 市电频率异常 |  |
| 26 | D38 | 市电电压异常 |  |
| 27 | D37 | 0（保留） |  |
| 28 | D36 | 0（保留） |  |
| 29 | D35 | 0（保留） |  |
| 30 | D34 | 0（保留） |  |
| 31 | D33 | 0（保留） |  |
| 32 | D32 | 0（保留） |  |
| 33 | D31 | 逆变器故障 | 1：其状态有效；0：其状态无效 |
| 34 | D30 | 逆变桥臂直通 |  |
| 35 | D29 | 逆变晶闸管短路故障 |  |
| 36 | D28 | 逆变晶闸管断路故障 |  |
| 37 | D27 | 旁路晶闸管短路故障 |  |
| 38 | D26 | 旁路晶闸管断路故障 |  |
| 39 | D25 | CAN通信故障 |  |
| 40 | D24 | 并机均流故障 |  |
| 41 | D23 | 旁路反序 |  |
| 42 | D22 | 不同步 |  |
| 43 | D21 | 旁路超跟踪 |  |
| 44 | D20 | 旁路超保护 |  |
| 45 | D19 | IGBT过流 |  |
| 46 | D18 | 熔丝断 |  |
| 47 | D17 | 并机连线故障 |  |
| 48 | D16 | 并机继电器故障 |  |
| 49 | D15 | LBS超跟踪 |  |
| 50 | D14 | 上电初始化故障 |  |
| 51 | D13 | 开机无效（包括维修旁路合，输出空开断，故障） |  |
| 52 | D12 | 过载（旁路逆变供电时都有过载显示） |  |
| 53 | D11 | 并机过载 |  |
| 54 | D10 | 逆变直流分量过大 |  |
| 55 | D9 | 旁路过流 |  |
| 56 | D8 | 回馈保护 |  |
| 57 | D7 | BUS电压异常 |  |
| 58 | D6 | 0（保留） |  |
| 59 | D5 | 0（保留） |  |
| 60 | D4 | 0（保留） |  |
| 61 | D3 | 0（保留） |  |
| 62 | D2 | 0（保留） |  |
| 63 | D1 | 0（保留） |  |
| 64 | D0 | 0（保留） |  |

表4.3.3 监控系统状态位信息

| 序号 | D15~D0位 | 表示信息内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | D15 | 发电机接入 | 1：其状态有效 |
| 2 | D14 | 电池电压低关机状态位 | 1：其状态有效 |
| 3 | D13 | 定时开机 | 1：其状态有效 |
| 4 | D12 | 定时关机 | 1：其状态有效 |
| 5 | D11 | 定期自检开始 | 1：其状态有效 |
| 6 | D10 | 避雷动作信号 | 1：其状态有效 |
| 7 | D9 | 电池监控系统接入位 | 1: 已接入；0：未接入 |
| 8 | D8 | 序列号注册位 | 1：未注册；0：已注册 |
| 9 | D7 | 充电率计算位 | 1：已计算；0：未计算 |
| 10 | D6 | 后备时间计算位 | 1：已计算；0：未计算 |
| 11 | D5 | 0（保留） |  |
| 12 | D4 | 0（保留） |  |
| 13 | D3 | 0（保留） |  |
| 14 | D2 | 0（保留） |  |
| 15 | D1 | 0（保留） |  |
| 16 | D0 | 0（保留） |  |

表4.3.4 监控系统告警位信息

| 序号 | D15~D0位 | 表示信息内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | D15 | 电池损坏 | 1：其状态有效 |
| 2 | D14 | 电池过温 | 1：其状态有效 |
| 3 | D13 | 电池电压高 | 1：其状态有效 |
| 4 | D12 | 电池电压低 | 1：其状态有效 |
| 5 | D11 | 火灾报警 | 1：其状态有效 |
| 6 | D10 | 烟雾报警 | 1：其状态有效 |
| 7 | D9 | 机型错误 | 1：其状态有效 |
| 8 | D8 | 预防性维护时间到 | 1：其状态有效 |
| 9 | D7 | 0（保留） |  |
| 10 | D6 | 0（保留） |  |
| 11 | D5 | 0（保留） |  |
| 12 | D4 | 0（保留） |  |
| 13 | D3 | 0（保留） |  |
| 14 | D2 | 0（保留） |  |
| 15 | D1 | 0（保留） |  |
| 16 | D0 | 0（保留） |  |

表4.3.5 整流模块状态信息

| 序号 | D31~D0位 | 表示信息内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | D31 | 输入空开状态 | 1：闭合；0：断开 |
| 2 | D30 | 整流器状态 | 1：工作；0：停止 |
| 3 | D29 | 紧急关机 | 1：紧急关机状态 |
| 4 | D28 | 整流器限流 | 1：整流器限流状态 |
| 5 | D27 | 输入供电状态 | 1：工作；0：不工作 |
| 6 | D26 | 输入供电模式 | 1：输入供电，0：电池供电 |
| 7 | D25 | 电池自检 | 1：电池自检中 |
| 8 | D24 | 电池充电 | 1：电池充电 |
| 9 | D23 | 正组电池均浮充 | 1：均充 |
| 10 | D22 | 负组电池均浮充 | 1：均充 |
| 11 | D21 | 0（保留） |  |
| 12 | D20 | 0（保留） |  |
| 13 | D19 | 0（保留） |  |
| 14 | D18 | 0（保留） |  |
| 15 | D17 | 0（保留） |  |
| 16 | D16 | 0（保留） |  |
| 17 | D15 | 通讯联机 | 该仅对模块有效，在整机信息中为0。 1：通讯联机；0：通讯无 |
| 18 | D14 | 0（保留） |  |
| 19 | D13 | 0（保留） |  |
| 20 | D12 | 0（保留） |  |
| 21 | D11 | 0（保留） |  |
| 22 | D10 | 0（保留） |  |
| 23 | D9 | 0（保留） |  |
| 24 | D8 | 0（保留） |  |
| 25 | D7 | 0（保留） |  |
| 26 | D6 | 0（保留） |  |
| 27 | D5 | 0（保留） |  |
| 28 | D4 | 0（保留） |  |
| 29 | D3 | 0（保留） |  |
| 30 | D2 | 0（保留） |  |
| 31 | D1 | 0（保留） |  |
| 32 | D0 | 0（保留） |  |

表4.3.6 逆变模块状态信息

| 序号 | D31~D0位 | 表示信息内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | D31 | 旁路空开状态 | 1：闭合；0：断开 |
| 2 | D30 | 输出空开状态 | 1：闭合；0：断开 |
| 3 | D29 | 维修旁路空开状态 | 1：闭合；0：断开 |
| 4 | D28 | 旁路柜旁路空开状态 | 1：闭合；0：断开 |
| 5 | D27 | 外部输出空开状态 | 1：闭合；0：断开 |
| 6 | D26 | 逆变开关机状态 | 00：关机；01：软启动；10：启动完毕未供电；11：正常供电中 |
| 7 | D25 |  |  |
| 8 | D24 | UPS供电状态 | 00：均不供电；01：旁路供电； 10：逆变供电 |
| 9 | D23 |  |  |
| 10 | D22 | 间断切换提示 | 1：其状态有效；0：其状态无效 |
| 11 | D21 | 关机将导致断电告警 | 1：其状态有效；0：其状态无效 |
| 12 | D20 | 关机将导致过载告警 | 1：其状态有效；0：其状态无效 |
| 13 | D19 | 紧急关机提示 | 1：其状态有效；0：其状态无效 |
| 14 | D18 | 启动容量不足 | 单机下旁路输出过载，或并机下逆变待机台数容量不足 |
| 15 | D17 | 逆变主机 | 1：其状态有效；0：其状态无效 |
| 16 | D16 | 切换次数到 | 1：其状态有效；0：其状态无效 |
| 17 | D15 | 过载延时到关机 | 1：其状态有效；0：其状态无效 |
| 18 | D14 | 负载冲击切旁路 | 1：其状态有效；0：其状态无效 |
| 19 | D13 | 并机系统转旁路 | 1：其状态有效；0：其状态无效 |
| 20 | D12 | LBS系统激活 | 1：其状态有效；0：其状态无效 |
| 21 | D11 | 逆变待机(ECO状态位) | 1：其状态有效；0：其状态无效 |
| 22 | D10 | 0（保留） |  |
| 23 | D9 | 0（保留） |  |
| 24 | D8 | 0（保留） |  |
| 25 | D7 | 0（保留） |  |
| 26 | D6 | 0（保留） |  |
| 27 | D5 | 0（保留） |  |
| 28 | D4 | 0（保留） |  |
| 29 | D3 | 0（保留） |  |
| 30 | D2 | 0（保留） |  |
| 31 | D1 | 0（保留） |  |
| 32 | D0 | 0（保留） |  |

表4.3.7 整流模块告警信息

| 序号 | D31~D0位 | 表示信息内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | D31 | 整流器故障 | 1：其状态有效；0：其状态无效 |
| 2 | D30 | 整流模块过温 |  |
| 3 | D29 | 逆变模块过温 |  |
| 4 | D28 | 整流过流故障 |  |
| 5 | D27 | 辅助电源1故障 |  |
| 6 | D26 | 辅助电源2故障 |  |
| 7 | D25 | 输入晶闸管故障 |  |
| 8 | D24 | 电池放电晶闸管故障 |  |
| 9 | D23 | 电池充电晶闸管故障 |  |
| 10 | D22 | 风扇故障 |  |
| 11 | D21 | 风扇电源故障 |  |
| 12 | D20 | 母线电压过压 |  |
| 13 | D19 | 母线电压欠压 |  |
| 14 | D18 | 正负母线压差大 |  |
| 15 | D17 | 输入电压相序反 |  |
| 16 | D16 | 软启动失败 |  |
| 17 | D15 | 输入缺零 |  |
| 18 | D14 | 电池反 |  |
| 19 | D13 | 电池无 |  |
| 20 | D12 | 正组电池充电器故障 |  |
| 21 | D11 | 负组电池充电器故障 |  |
| 22 | D10 | 电池电压低 |  |
| 23 | D9 | 电池电压高 |  |
| 24 | D8 | 电池电压预告警 |  |
| 25 | D7 | 市电频率异常 |  |
| 26 | D6 | 市电电压异常 |  |
| 27 | D5 | 0（保留） |  |
| 28 | D4 | 0（保留） |  |
| 29 | D3 | 0（保留） |  |
| 30 | D2 | 0（保留） |  |
| 31 | D1 | 0（保留） |  |
| 32 | D0 | 0（保留） |  |

表4.3.8 逆变模块告警信息

| 序号 | D31~D0位 | 表示信息内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | D31 | 逆变器故障 | 1：其状态有效；0：其状态无效 |
| 2 | D30 | 逆变桥臂直通 |  |
| 3 | D29 | 逆变晶闸管短路故障 |  |
| 4 | D28 | 逆变晶闸管断路故障 |  |
| 5 | D27 | 旁路晶闸管短路故障 |  |
| 6 | D26 | 旁路晶闸管断路故障 |  |
| 7 | D25 | CAN通信故障 |  |
| 8 | D24 | 并机均流故障 |  |
| 9 | D23 | 旁路反序 |  |
| 10 | D22 | 不同步 |  |
| 11 | D21 | 旁路超跟踪 |  |
| 12 | D20 | 旁路超保护 |  |
| 13 | D19 | IGBT过流 |  |
| 14 | D18 | 熔丝断 |  |
| 15 | D17 | 并机连线故障 |  |
| 16 | D16 | 并机继电器故障 |  |
| 17 | D15 | LBS超跟踪 |  |
| 18 | D14 | 上电初始化故障 |  |
| 19 | D13 | 开机无效（包括维修旁路合，输出空开断，故障） |  |
| 20 | D12 | 过载（旁路逆变供电时都有过载显示） |  |
| 21 | D11 | 并机过载 |  |
| 22 | D10 | 逆变直流分量过大 |  |
| 23 | D9 | 旁路过流 |  |
| 24 | D8 | 回馈保护 |  |
| 25 | D7 | BUS电压异常 |  |
| 26 | D6 | 0（保留） |  |
| 27 | D5 | 0（保留） |  |
| 28 | D4 | 0（保留） |  |
| 29 | D3 | 0（保留） |  |
| 30 | D2 | 0（保留） |  |
| 31 | D1 | 0（保留） |  |
| 32 | D0 | 0（保留） |  |

表4.3.9 用户设置量状态控制信息

| 序号 | D15~D0位 | 表示信息内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | D15 | 输出禁止 | 0：允许输出；1：禁止输出 |
| 2 | D14 | 自启动禁止 | 0：允许；1：禁止 |
| 3 | D13 | 均充禁止位 | 0：允许；1：禁止 |
| 4 | D12 | 蜂鸣器静音位 | 0：电池模式提示音；1：静音 |
| 5 | D11 | 0（保留） |  |
| 6 | D10 | 0（保留） |  |
| 7 | D9 | 0（保留） |  |
| 8 | D8 | 0（保留） |  |
| 9 | D7 | 0（保留） |  |
| 10 | D6 | 0（保留） |  |
| 11 | D5 | 0（保留） |  |
| 12 | D4 | 0（保留） |  |
| 13 | D3 | 0（保留） |  |
| 14 | D2 | 0（保留） |  |
| 15 | D1 | 0（保留） |  |
| 16 | D0 | 0（保留） |  |

## 4.4 UPS数据信息说明

表4.4.1 UPS运行状态

| 序号 | 十六进制值 | 表示信息内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0x0000 | 初始化 |  |
| 2 | 0x0001 | 待机状态 |  |
| 3 | 0x0002 | 无输出状态 |  |
| 4 | 0x0003 | 旁路状态 |  |
| 5 | 0x0004 | 市电状态 |  |
| 6 | 0x0005 | 电池状态 |  |
| 7 | 0x0006 | 电池自检状态 |  |
| 8 | 0x0007 | 逆变启动中 |  |
| 9 | 0x0008 | 经济模式 |  |
| 10 | 0x0009 | EPO状态 |  |
| 11 | 0x000A | 维护旁路模式 |  |
| 12 | 0x000B | 故障模式 |  |

表4.4.2 用户设置量工作模式设置

| 序号 | 十六进制值 | 表示信息内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0x0000 | 单机模式 |  |
| 2 | 0x0001 | 单机模式，ECO模式 |  |
| 3 | 0x0002 | 热备份主机 |  |
| 4 | 0x0003 | 热备份从机 |  |
| 5 | 0x0004 | 并机模式 |  |
| 6 | 0x0005 | TEST模式 |  |
| 7 | 0x0006 | 维修模式 |  |
| 8 | 0x0007 | 自老化模式 |  |