## 测试报告
MYS-6ULX高温测试报告
测试时间 | 2018.10.22-10.25 | 测 试 人 | 张定岩
测试平台 | 电池巡检模块 | 测试型号 | OM-700
测试目的 | 验证板子的可靠性、稳定性、准确性
测试方法 | 1 2V模块接2V电池（3个模块） 2 12V模块接12V开关电源（3个模块） 3 烤箱设置温度为（70℃），将2V，12V模块放入烤箱运行 4 所有模块通过485总线接入主机，进行监测
测试内容 | 1 2V，12V模块高温环境下是否运行正常，采集数据并上传至主机。 2 2V，12V模块高温环境下，采集的温度电压一致性是否可靠 3 在同一条件下接入一个温湿度传感器与测试模块对比。 4 高温下测试时间超过24小时
测试结果 | 1、2V，12V模块正常运行，数据都能在主机上监测到并显示更新 2、电压，温度的数据一致都比较好，温度数据和温湿度传感器误差在1度左右。可校准。 3、经过长时间高温运行，模块依旧可以正常稳定工作。 结论：模块在高温下可以正常运行，满足基本需求。