新M52控制器数据表

采用RS485，ModBus协议，RTU方式通信。波特率9600，1位起始位，8位数据位，1位停止位，无校验。CRC出错检查。

- ModBus通信格式：

地址码：地址码为通讯传送的第一个字节。这个字节表明由用户设定地址码的从机将接收由主机发送来的信息。并且每个从机都有具有唯一的地址码，并且响应回送均以各自的地址码开始。主机发送的地址码表明将发送到的从机地址，而从机发送的地址码表明回送的从机地址。

功能码：通讯传送的第二个字节。Modbus通讯规约定义功能号为1到127。M-816空调只利用其中的一部分功能码。作为主机请求发送，通过功能码告诉从机执行什么动作。作为从机响应，从机发送的功能码与从主机发送来的功能码一样，并表明从机已响应主机进行操作。如果从机发送的功能码的最高位为１(比如功能码大与此同时127)，则表明从机没有响应操作或发送出错。

数据区：数据区是根据不同的功能码而不同。数据区可以是实际数值、设置点、主机发送给从机或从机发送给主机的地址。

CRC码：二字节的错误检测码。

- ModBus功能码表

| 功能码 | 描 述 | 命 令 格 式 |
| --- | --- | --- |
| 03 | 从指定设备中,读出一串连续的具体二进制值 | 主机请求__设备号 04（功能码） 起始地址高位 起始地址低位 读出字节数高位 读出字节数高位 CRC校验高位 CRC校验低位 从机应答__设备号 04（功能码） 读出字节数高位 读出字节数高位 数据1…. 数据N CRC校验高位 CRC校验低位 |
| 16 | 向指定设备中写一串连续的具体二进制值 | 主机请求__设备号 16（功能码）起始地址高位 起始地址低位 写入字节数高位 写入字节数低位 数据1…. 数据N CRC校验高位 CRC校验低位 从机应答__设备号 05（功能码） CRC校验高位 CRC校验低位 |

如果从机发送的功能码的最高位为１(比如功能码大与此同时127)，则表明从机没有响应操作或发送出错。

维修记录总数

| 地 址 | 描 述 | 范 围 |
| --- | --- | --- |
| 2430H | 维修记录总数 | 0-255 |

维修记录（一条记录10个字节）

| 地 址 | 描 述 | 范 围 |
| --- | --- | --- |
| 1800H/1801H | 维修人员工号 | 0-9999 |
| 1802H/1803H | 维修代码 | 0-9999 |
| 1804H | 数量 | 0-255 |
| 1805H | 年 | 00-99 |
| 1806H | 月 | 01-12 |
| 1807H | 日 | 01-31 |
| 1808H | 时 | 00-23 |
| 1809H | 分 | 00-59 |
| …… |  |  |

时钟读取

| 地 址 | 描 述 | 数据类型 | 范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2370H | 时钟 秒 | HEX | 00-59 |
| 2371H | 时钟 分 | HEX | 00-59 |
| 2372H | 时钟 时 | HEX | 00-23 |
| 2373H | 时钟 星期 | HEX | 01-07 |
| 2374H | 时钟 日 | HEX | 01-31 |
| 2375H | 时钟 月 | HEX | 01-12 |
| 2376H | 时钟 年 | HEX | 00-99 |

时钟设置

| 地 址 | 描 述 | 数据类型 | 范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2390H | 时钟 秒 | HEX | 00-59 |
| 2391H | 时钟 分 | HEX | 00-59 |
| 2392H | 时钟 时 | HEX | 00-23 |
| 2393H | 时钟 星期 | HEX | 01-07 |
| 2394H | 时钟 日 | HEX | 01-31 |
| 2395H | 时钟 月 | HEX | 01-12 |
| 2396H | 时钟 年 | HEX | 00-99 |
| 2397H | NULL | 数据类型 | 范围 |
| 2398H | 时钟设置使能 | HEX | 01 |

例：

在2390H—2396H写入时间的秒、分、时、星期、日、月、年同时在2398H中写入1，即完传校时操作。

本机控制卡输入

| 地址 | 位 | M52-8 |  | M52-9 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 描 述 | 使能状态 | 描 述 | 使能状态 |
| 2462H | BIT7 | 风机报警检测位 | 0 | 风机报警检测位 | 0 |
|  | BIT6 | 空气流量低报警检测位 | 0 | 空气流量低报警检测位 | 0 |
|  | BIT5 | 压缩机高压报警检测位 | 0 | 自定义报警1检测位 | 0 |
|  | BIT4 | 压缩机低压报警检测位 | 0 | 自定义报警2检测位 | 0 |
|  | BIT3 | 加湿器报警检测位 | 1 | 加湿器报警检测位 | 1 |
|  | BIT2 | 加热器报警检测位 | 0 | 加热器报警检测位 | 0 |
|  | BIT1 | 隔尘网淤塞报警检测位 | 0 | 隔尘网淤塞报警检测位 | 0 |
|  | BIT0 | 火警报警检测位 | 0 | 火警报警检测位 | 0 |
| 2463H | BIT7 | No care |  | 停止压缩机控制位 | 1 |
|  | BIT6 | No care |  | 压缩机1高压报警检测位 | 0 |
|  | BIT5 | No care |  | 压缩机1低压报警检测位 | 0 |
|  | BIT4 | No care |  | 压缩机1过载报警检测位 | 0 |
|  | BIT3 | No care |  | 压缩机2高压报警检测位 | 0 |
|  | BIT2 | No care |  | 压缩机2低压报警检测位 | 0 |
|  | BIT1 | No care |  | 压缩机2过载报警检测位 | 0 |
|  | BIT0 | No care |  | 节能制冷设定位 | 1 |

网络主机状态

| 地址 | 位 | 描 述(0:正常,1:故障) |
| --- | --- | --- |
| 2464H | BIT7 | 积水故障 |
|  | BIT6 | 湿度1超高 |
|  | BIT5 | 湿度2超高 |
|  | BIT4 | 温度1超高 |
|  | BIT3 | 温度2超高 |
|  | BIT2 | 电压超高 |
|  | BIT1 | 湿度1过低 |
|  | BIT0 | 湿度2过低 |
| 2465H | BIT7 | 温度1过低 |
|  | BIT6 | 温度2过低 |
|  | BIT5 | 电压过低 |
|  | BIT4 | 备用 |
|  | BIT3 | 备用 |
|  | BIT2 | 备用 |
|  | BIT1 | 备用 |
|  | BIT0 | 备用 |

主机检测状态报警

| 地址 | 位 | M52-8 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 描 述 | 使能状态 |
| 2466H | BIT7 | 积水报警 | 1 |
|  | BIT6 | 湿度1高限报警 | 1 |
|  | BIT5 | 湿度2高限报警 | 1 |
|  | BIT4 | 温度1高限警报 | 1 |
|  | BIT3 | 温度2高限报警 | 1 |
|  | BIT2 | 电压高限报警 | 1 |
|  | BIT1 | 湿度1低限报警 | 1 |
|  | BIT0 | 湿度2低限报警 | 1 |
| 2467H | BIT7 | 温度1低限报警 | 1 |
|  | BIT6 | 温度2低限报警 | 1 |
|  | BIT5 | 电压低限报警 | 1 |
|  | BIT4 | 备用 |  |
|  | BIT3 | 备用 |  |
|  | BIT2 | 备用 |  |
|  | BIT1 | 备用 |  |
|  | BIT0 | 备用 |  |

本机控制卡报警

| 地址 | 位 | M52-8 |  | M52-9 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 描 述 | 使能状态 | 描 述 | 使能状态 |
| 2468H | BIT7 | 风机报警 | 1 | 风机报警 | 1 |
|  | BIT6 | 空气流量低报警 | 1 | 空气流量低报警 | 1 |
|  | BIT5 | 压缩机高压报警 | 1 | 自定义报警1 | 1 |
|  | BIT4 | 压缩机低压报警 | 1 | 自定义报警2 | 1 |
|  | BIT3 | 加湿器报警 | 1 | 加湿器报警 | 1 |
|  | BIT2 | 加热器报警 | 1 | 加热器报警 | 1 |
|  | BIT1 | 隔尘网淤塞报警 | 1 | 隔尘网淤塞报警 | 1 |
|  | BIT0 | 火灾报警 | 1 | 火灾报警 | 1 |
| 2469H | BIT7 | No care |  | No care |  |
|  | BIT6 | No care |  | 压缩机1高压报警 | 1 |
|  | BIT5 | No care |  | 压缩机1低压报警 | 1 |
|  | BIT4 | No care |  | 压缩机1过载报警 | 1 |
|  | BIT3 | No care |  | 压缩机2高压报警 | 1 |
|  | BIT2 | No care |  | 压缩机2低压报警 | 1 |
|  | BIT1 | No care |  | 压缩机2过载报警 | 1 |
|  | BIT0 | No care |  | No care |  |

本机控制输出

| 地址 | 位 | M52-8 |  | M52-9 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 描 述 | 使能状态 | 描 述 | 使能状态 |
| 246AH | BIT7 | 风机 | 1 | 风机 | 1 |
|  | BIT6 | 压缩机 | 1 | 加热器1 | 1 |
|  | BIT5 | 压缩机正启动 | 1 | 加热器2 | 1 |
|  | BIT4 | 能效控制 | 1 | 加热器3 | 1 |
|  | BIT3 | 加湿器 | 1 | 加湿器 | 1 |
|  | BIT2 | 加热器 | 1 |  | 1 |
|  | BIT1 | 除湿器 | 1 | 除湿器1 | 1 |
|  | BIT0 | 矽控加热器 | 1 | 除湿器2 | 1 |
| 246BH | BIT7 | No care |  | 矽控加热器 | 1 |
|  | BIT6 | No care |  | 压缩机1 | 1 |
|  | BIT5 | No care |  | 压缩机正启动1 | 1 |
|  | BIT4 | No care |  | 能效控制1 | 1 |
|  | BIT3 | No care |  | 压缩机2 | 1 |
|  | BIT2 | No care |  | 压缩机正启动2 | 1 |
|  | BIT1 | No care |  | 能效控制2 | 1 |
|  | BIT0 | No care |  | 水泵 | 1 |

指定网络机组的部件运行时间

| 地 址 | 描 述 | 范 围 | 缺省值 | 单 位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 246CH/246DH | 风机运行时间 | 0-9999 | 00 | 小时 |
| 246FH/2470H | 压缩机1运行时间 | 0-9999 | 00 | 小时 |
| 2472H/2473H | 压缩机2运行时间 | 0-9999 | 00 | 小时 |
| 2475H/2476H | 加热器1运行时间 | 0-9999 | 00 | 小时 |
| 2478H/2479H | 加热器2运行时间 | 0-9999 | 00 | 小时 |
| 247BH/247CH | 加热器3运行时间 | 0-9999 | 00 | 小时 |
| 247EH/247FH | 加湿器运行时间 | 0-9999 | 00 | 小时 |
| 2481H/2482H | 除湿器1运行时间 | 0-9999 | 00 | 小时 |
| 2484H/2485H | 除湿器2运行时间 | 0-9999 | 00 | 小时 |
| 2487H/2488H | 矽控加热器运行时间 | 0-9999 | 00 | 小时 |

温度数据记录区, 每15分钟记录一次，一天记录96次。共记录一个星期(7天)

（读出值后除10得到参数的整数,余数作为小数

| 地 址 | 地 址 | 描 述 |
| --- | --- | --- |
| 4000H/4001H |  | 星期一 0点 |
| 4002H/4003H |  | 星期一 0点15分 |
| 4004H/4005H |  | 星期一 0点15分 |
| 4006H/4007H |  | 星期一 0点30分 |
| ------- |  | ------ |

湿度数据记录区, 每15分钟记录一次，一天记录96次。共记录一个星期(7天)

（读出值后除10得到参数的整数,余数作为小数

| 地 址 | 地 址 | 描 述 |
| --- | --- | --- |
| 4800H/4801H |  | 星期一 0点 |
| 4802H/4803H |  | 星期一 0点15分 |
| 4804H/4805H |  | 星期一 0点15分 |
| 4806H/4807H |  | 星期一 0点30分 |
| ------- |  | ------ |

CO—WORk在线所有机组报警记录总数

| 地 址 |  | 描 述 | 范 围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2404H | CO—WORk在线所有机组报警总数 |  | 0-255 |

CO——WORk在线所有机组报警记录数据存放区(8字节表示一个报警)

| 报警序号 | 地 址 | 描 述 | 范 围 | 缺省值 | 单 位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO1 | 5000H |  | 00 |  |  |
|  | 5001H | 报警属性 | 注2 |  |  |
|  | 5002H | 报警代码 | 注3 |  |  |
|  | 5003H | 报警时间(年) | 0---99 |  |  |
|  | 5004H | 报警时间(月) | 1---12 |  |  |
|  | 5005H | 报警时间(日) | 1---31 |  | ﹪ |
|  | 5006H | 报警时间(时) | 0--23 |  |  |
|  | 5007H | 报警时间(分) | 0--60 |  |  |
|  | ….. | ….. | ….. |  |  |

本机报警记录总数

| 地 址 |  | 描 述 | 范 围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2400H | 本机报警总数 |  | 0-255 |

本机报警记录数据存放区(8字节表示一个报警)

| 报警序号 | 地 址 | 描 述 | 范 围 | 缺省值 | 单 位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO1 | 5700H |  | 00 |  |  |
|  | 5701H | 报警属性 | 注2 |  |  |
|  | 5702H | 报警代码 | 注3 |  |  |
|  | 5703H | 报警时间(年) | 0---99 |  |  |
|  | 5704H | 报警时间(月) | 1---12 |  |  |
|  | 5705H | 报警时间(日) | 1---31 |  | ﹪ |
|  | 5706H | 报警时间(时) | 0--23 |  |  |
|  | 5707H | 报警时间(分) | 0--60 |  |  |
| ….. | ….. | ….. | ….. |  |  |

注2:报警属性 (BI7,BIT6=01:主机消息,BIT5-BIT0:CO_WORK主机号)

(BI7,BIT6=10:板卡消息,BIT5-BIT0:CO_WORK主机号)

注3:报警代码

(BI7,BIT6=01:主机消息)

| 代码 | 描 述 |
| --- | --- |
| 00 | 积水报警 |
| 01 | 湿度1高限报警 |
| 02 | 湿度2高限报警 |
| 03 | 温度1高限警报 |
| 04 | 温度2高限报警 |
| 05 | 电压高限报警 |
| 06 | 湿度1低限报警 |
| 07 | 湿度2低限报警 |
| 08 | 温度1低限报警 |
| 09 | 温度2低限报警 |
| 10 | 电压低限报警 |
| 11 | 备用 |
| 12 | 备用 |
| 13 | 备用 |
| 14 | 备用 |
| 15 | 备用 |

(BI7,BIT6=10:板卡消息)

| 代码 | 描 述 |
| --- | --- |
| 00 | 风机过载报警 |
| 01 | 空气流量低报警 |
| 02 | 用户自定义警报一(警报级别:严重型,一旦出现该警报，要求机组停机！） |
| 03 | 用户自定义警报二(警报级别:普通型,发出声光警报,不会要求机组停机。） |
| 04 | 加湿器故障报警 |
| 05 | 加热器过热报警 |
| 06 | 过滤网脏报警 |
| 07 | 火警故障报警 |
| 08 | 压缩机高压(对单系统而言) |
| 09 | 一号压缩机高压报警 |
| 10 | 一号压缩机低压报警 |
| 11 | 一号压缩机过载报警 |
| 12 | 二号压缩机高压报警 |
| 13 | 二号压缩机低压报警 |
| 14 | 二号压缩机过载报警 |
| 15 | 压缩机低压(对单系统而言) |

| 240CH | 记录总数 | 0-255 |
| --- | --- | --- |

记录数据存放区(8字节表示一个纪录)

| 地 址 | 描 述 | 范 围 | 缺省值 | 单 位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5800H | 操作类型 | 注4 |  |  |
| 5801H | 记录属性 | 注5 |  |  |
| 5802H | 记录代码 | 注6 |  |  |
| 5803H | 记录时间(年) | 0---99 |  |  |
| 5804H | 记录时间(月) | 1---12 |  |  |
| 5805H | 记录时间(日) | 1---31 |  | ﹪ |
| 5806H | 记录时间(时) | 0--23 |  |  |
| 5807H | 记录时间(分) | 0--60 |  |  |

注4: 操作类型:01h(常规系统消息)

02h(报警)

03h(响应报警)

04h(删除报警)

注5:记录属性 (BI7,BIT6=00:系统消息,BIT5-BIT0=00)

(BI7,BIT6=01:主机消息,BIT5-BIT0:CO_WORK主机号)

(BI7,BIT6=10:板卡消息,BIT5-BIT0:CO_WORK主机号)

注6:

(BI7,BIT6=00:系统消息)

| 代码 | 描 述 |
| --- | --- |
| 00 | 系统关机 |
| 01 | 系统开机 |
| 02 | 供电中断 |
| 03 | 供电恢复 |

(BI7,BIT6=01:主机消息) 见注3

(BI7,BIT6=10:板卡消息) 见注3

交流电压百分比（16进制数，除10为百分比）

| 地 址 | 描 述 |
| --- | --- |
| 608C H | 百分比高位字节 |
| 608D H | 百分比低位字节 |

温度、湿度数据表（温度、湿度读出、写入值均为实际值*10）

| 地 址 | 描 述 |
| --- | --- |
| 6100H | 本机温度 |
| 6102H | 本机湿度 |
| 6104H | 场地温度（Co_work模式下的各机组平均温度,单机模式下同本机温度） |
| 6106H | 场地湿度（Co_work模式下的各机组平均温度,单机模式下同本机湿度） |

开关、控制模式

| 地 址 | 描 述 |
| --- | --- |
| 6180H | 开关机控制 00：关机 01：开机 |
| 6181H | 当前机组状态 00：关机 01：开机 |
| 6182H | 时序方式下的控制模式 00:正常模式;01:休闲模式 |

在6180H中写入0，则机组关机。在6180H中写入1，则机组开机。

系统设定一

| 地 址 | 描 述 | 范 围 | 缺省值 | 单 位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6200H/6201H | 值班机组数量 | 1---8 | 1 |  |
| 6202H/6203H | 备用机组数量 | 1---8 | 1 |  |
| 6204H/6205H | 温度设定点 | 15---30 | 2222 |  |
| 6206H/6207H | 主温度高限 | 15---37 | 30 |  |
| 6208H/6209H | 主温度低限 | 10---30 | 15 |  |
| 620AH/620BH | 湿度设定点 | 30---80 | 50 |  |
| 620CH/620DH | 主湿度高限 | 50---90 | 70 |  |
| 620EH/620FH | 主湿度低限 | 20---50 | 30 |  |

系统设定二

| 地 址 | 描 述 | 范 围 | 缺省值 | 单 位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6280H/6281H | 软件版本 |  |  |  |
| 6282H/6283H | 联网机号 | 1---99 | 1 |  |
| 6284H/6285H | 联网波特率 | 1200/9600 | 221200 |  |
| 6286H/6287H | 开关模式 | 本机/遥控/定时 | 本机 |  |
| 6288H/6289H | 再启动模式 | 自动/手动 | 自动 |  |
| 628AH/628BH | 自动转换时间 | 0---9999 | 24 | 小时 |
| 628CH/628DH | 再启动延时 | 0---9999 | 10 | 秒 |
| 628EH/628FH | 加温周期 | 0---9999 | 120 | 秒 |
| 6290H/6291H | 风机关机延时 | 0---9999 | 120 | 秒 |
| 6292H/6293H | 压缩机重开保护 | 0---250 | 180 | 秒 |
| 6294H/6295H | 正启动延时 | 0---9999 | 30 | 秒 |
| 6296H/6297H | 加湿器淤塞延时 | 0---9999 | 900 | 秒 |
| 6298H/6299H | 加湿器工作时限 | 15---1440 | 30 | 分 |
| 629AH/629BH | 传感器模式 | 本机/遥控/模拟本机/模拟遥控/不允许 | 24本机 |  |
| 629CH/629DH | 温度显示 | ℃/℉ | 10℃ |  |
| 629EH/629FH | 传感器显示 | 机组/场地 | 机组0 |  |
| 62A0H/62A1H | 语言 | 英文/中文 | 英文 |  |
| 62A2H/62A3H | Co_Work 机号 | 1-----8 | 11英文 |  |

系统设定三 （压缩机高低压读出、写入值均为实际值*10，单位是Bar）

| 地 址 | 描 述 | 范 围 | 缺省值 | 单 位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 600CH/600DH | 主温度显示 |  |  |  |
| 601CH/601DH | 温度2显示 |  |  |  |
| 602CH/602DH | 主湿度显示 |  | 2 |  |
| 603CH/603DH | 湿度2显示 |  |  |  |
| 604CH/604DH | 压缩机1高压显示 |  |  | b Bar |
| 605CH/605DH | 压缩机1低压显示 |  |  |  |
| 606CH/606DH | 压缩机2高压显示 |  |  |  |
| 607CH/607DH | 压缩机2低压显示 |  |  |  |
| 608CH/608DH | 交流电压显示 |  | 120 |  |

Co_Work状态下的部件运行时间

| 地 址 | 描 述 | 范 围 | 缺省值 | 单 位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6380H/6380H | 风机1运行时间 | 0---9999 |  | 小时 |
| 6383H/6384H | 风机2运行时间 | 0---9999 |  | 小时 |
| 6386H/6387H | 风机3运行时间 | 0---9999 |  | 小时 |
| 6389H/638AH | 风机4运行时间 | 0---9999 |  | 小时 |
| 638CH/638DH | 风机5运行时间 | 0---9999 |  | 小时 |
| 638FH/6390H | 风机6运行时间 | 0---9999 |  | 小时 |
| 6392H/6393H | 风机7运行时间 | 0---9999 |  | 小时 |
| 6395H/6396H | 风机8运行时间 | 0---9999 |  | 小时 |
| 6398H/6399H | 风机9运行时间 | 0---9999 |  | 小时 |
| 639BH/639CH | 风机10运行时间 | 0---9999 |  | 小时 |
| 639EH/639FH | 风机11运行时间 | 0---9999 |  | 小时 |
| 63A1H/63A2H | 风机12运行时间 | 0---9999 |  | 小时 |
| 63A4H/63A5H | 风机13运行时间 | 0---9999 |  | 小时 |
| 63A7H/63A8H | 风机14运行时间 | 0---9999 |  | 小时 |
| 63AAH/63ABH | 风机15运行时间 | 0---9999 |  | 小时 |
| 63ADH/63AEH | 风机16运行时间 | 0---9999 |  | 小时 |
| 6400H/6401H | CO_WORK#1压缩机1运行时间 | 0---9999 |  | 小时 |
| 6403H/6404H | CO_WORK#2压缩机1运行时间 | 0---9999 |  | 小时 |
| 6406H/6407H | CO_WORK#3压缩机1运行时间 | 0---9999 |  | 小时 |
| 6409H/640AH | CO_WORK#4压缩机1运行时间 | 0---9999 |  | 小时 |
| 640CH/640DH | CO_WORK#5压缩机1运行时间 | 0---9999 |  | 小时 |
| 640FH/6410H | CO_WORK#6压缩机1运行时间 | 0---9999 |  | 小时 |
| 6412H/6413H | CO_WORK#7压缩机1运行时间 | 0---9999 |  | 小时 |
| 6415H/6416H | CO_WORK#8压缩机1运行时间 | 0---9999 |  | 小时 |
| 6418H/6419H | CO_WORK#9压缩机1运行时间 | 0---9999 |  | 小时 |
| 641BH/641CH | CO_WORK#10压缩机1运行时间 | 0---9999 |  | 小时 |
| 641EH/641FH | CO_WORK#11压缩机1运行时间 | 0---9999 |  | 小时 |
| 6421H/6422H | CO_WORK#12压缩机1运行时间 | 0---9999 |  | 小时 |
| 6424H/6425H | CO_WORK#13压缩机1运行时间 | 0---9999 |  | 小时 |
| 6427H/6428H | CO_WORK#13压缩机1运行时间 | 0---9999 |  | 小时 |
| 642AH/642BH | CO_WORK#15压缩机1运行时间 | 0---9999 |  | 小时 |
| 642DH/642DH | CO_WORK#16压缩机1运行时间 | 0---9999 |  | 小时 |
| 6480H/6481H | CO_WORK#1压缩机2运行时间 | 0---9999 |  | 小时 |
| 6483H/6484H | CO_WORK#2压缩机2运行时间 | 0---9999 |  | 小时 |
| 6486H/6487H | CO_WORK#3压缩机2运行时间 | 0---9999 |  | 小时 |
| 6489H/648AH | CO_WORK#4压缩机2运行时间 | 0---9999 |  | 小时 |
| 648CH/648DH | CO_WORK#5压缩机2运行时间 | 0---9999 |  | 小时 |
| 648FH/6490H | CO_WORK#6压缩机2运行时间 | 0---9999 |  | 小时 |
| 6492H/6493H | CO_WORK#7压缩机2运行时间 | 0---9999 |  | 小时 |
| 6495H/6495H | CO_WORK#8压缩机2运行时间 | 0---9999 |  | 小时 |
| 6500H/6501H | CO_WORK#1加热器1运行时间 | 0---9999 |  | 小时 |
| 6503H/6504H | CO_WORK#2加热器1运行时间 | 0---9999 |  | 小时 |
| 6506H/6507H | CO_WORK#3加热器1运行时间 | 0---9999 |  | 小时 |
| 6509H/650AH | CO_WORK#4加热器1运行时间 | 0---9999 |  | 小时 |
| 650CH/650DH | CO_WORK#5加热器1运行时间 | 0---9999 |  | 小时 |
| 650FH/6510H | CO_WORK#6加热器1运行时间 | 0---9999 |  | 小时 |
| 6512H/6513H | CO_WORK#7加热器1运行时间 | 0---9999 |  | 小时 |
| 6515H/6516H | CO_WORK#8加热器1运行时间 | 0---9999 |  | 小时 |
| 6518H/6519H | CO_WORK#9加热器1运行时间 | 0---9999 |  | 小时 |
| 651BH/651CH | CO_WORK#10加热器1运行时间 | 0---9999 |  | 小时 |
| 651EH/651FH | CO_WORK#11加热器1运行时间 | 0---9999 |  | 小时 |
| 6521H/6522H | CO_WORK#12加热器1运行时间 | 0---9999 |  | 小时 |
| 6524H/6525H | CO_WORK#13加热器1运行时间 | 0---9999 |  | 小时 |
| 6527H/6529H | CO_WORK#14加热器1运行时间 | 0---9999 |  | 小时 |
| 652AH/652BH | CO_WORK#15加热器1运行时间 | 0---9999 |  | 小时 |
| 652DH/652EH | CO_WORK#16加热器1运行时间 | 0---9999 |  | 小时 |
| 6580H | CO_WORK#1加热器2运行时间 | 0---9999 |  | 小时 |
| 6583H | CO_WORK#2加热器2运行时间 | 0---9999 |  | 小时 |
| 6586H | CO_WORK#3加热器2运行时间 | 0---9999 |  | 小时 |
| 6589H | CO_WORK#4加热器2运行时间 | 0---9999 |  | 小时 |
| 658CH | CO_WORK#5加热器2运行时间 | 0---9999 |  | 小时 |
| 658FH | CO_WORK#6加热器2运行时间 | 0---9999 |  | 小时 |
| 6592H | CO_WORK#7加热器2运行时间 | 0---9999 |  | 小时 |
| 6595H | CO_WORK#8加热器2运行时间 | 0---9999 |  | 小时 |
| 6600H | CO_WORK#1加热器3运行时间 | 0---9999 |  | 小时 |
| 6603H | CO_WORK#2加热器3运行时间 | 0---9999 |  | 小时 |
| 6606H | CO_WORK#3加热器3运行时间 | 0---9999 |  | 小时 |
| 6609H | CO_WORK#4加热器3运行时间 | 0---9999 |  | 小时 |
| 660CH | CO_WORK#5加热器3运行时间 | 0---9999 |  | 小时 |
| 660FH | CO_WORK#6加热器3运行时间 | 0---9999 |  | 小时 |
| 6612H | CO_WORK#7加热器3运行时间 | 0---9999 |  | 小时 |
| 6615H | CO_WORK#8加热器3运行时间 | 0---9999 |  | 小时 |
| 6680H | CO_WORK#1加湿器运行时间 | 0---9999 |  |  |
| 6683H | CO_WORK#2加湿器运行时间 | 0---9999 |  | 小时 |
| 6686H | CO_WORK#3加湿器运行时间 | 0---9999 |  | 小时 |
| 6689H | CO_WORK#4加湿器运行时间 | 0---9999 |  | 小时 |
| 668CH | CO_WORK#5加湿器运行时间 | 0---9999 |  | 小时 |
| 668FH | CO_WORK#6加湿器运行时间 | 0---9999 |  | 小时 |
| 6692H | CO_WORK#7加湿器运行时间 | 0---9999 |  | 小时 |
| 6695H | CO_WORK#8加湿器运行时间 | 0---9999 |  | 小时 |
| 6698H | CO_WORK#9加湿器运行时间 | 0---9999 |  | 小时 |
| 669BH | CO_WORK#10加湿器运行时间 | 0---9999 |  | 小时 |
| 669EH | CO_WORK#11加湿器运行时间 | 0---9999 |  | 小时 |
| 66A1H | CO_WORK#12加湿器运行时间 | 0---9999 |  | 小时 |
| 66A4H | CO_WORK#13加湿器运行时间 | 0---9999 |  | 小时 |
| 66A7H | CO_WORK#14加湿器运行时间 | 0---9999 |  | 小时 |
| 66AAH | CO_WORK#15加湿器运行时间 | 0---9999 |  | 小时 |
| 66ADH | CO_WORK#16加湿器运行时间 | 0---9999 |  | 小时 |
| 6700H | CO_WORK#1除湿器1运行时间 | 0---9999 |  | 小时 |
| 6703H | CO_WORK#2除湿器1运行时间 | 0---9999 |  | 小时 |
| 6706H | CO_WORK#3除湿器1运行时间 | 0---9999 |  | 小时 |
| 6709H | CO_WORK#4除湿器1运行时间 | 0---9999 |  | 小时 |
| 670CH | CO_WORK#5除湿器1运行时间 | 0---9999 |  | 小时 |
| 670FH | CO_WORK#6除湿器1运行时间 | 0---9999 |  | 小时 |
| 6712H | CO_WORK#7除湿器1运行时间 | 0---9999 |  | 小时 |
| 6715H | CO_WORK#8除湿器1运行时间 | 0---9999 |  | 小时 |
| 6718H | CO_WORK#9除湿器1运行时间 | 0---9999 |  | 小时 |
| 671BH | CO_WORK#10除湿器1运行时间 | 0---9999 |  | 小时 |
| 671EH | CO_WORK#11除湿器1运行时间 | 0---9999 |  | 小时 |
| 6721H | CO_WORK#12除湿器1运行时间 | 0---9999 |  | 小时 |
| 6724H | CO_WORK#13除湿器1运行时间 | 0---9999 |  | 小时 |
| 6727H | CO_WORK#14除湿器1运行时间 | 0---9999 |  | 小时 |
| 672AH | CO_WORK#15除湿器1运行时间 | 0---9999 |  | 小时 |
| 672DH | CO_WORK#16除湿器1运行时间 | 0---9999 |  | 小时 |
| 6780H | CO_WORK#1除湿器2运行时间 | 0---9999 |  | 小时 |
| 6783H | CO_WORK#2除湿器2运行时间 | 0---9999 |  | 小时 |
| 6786H | CO_WORK#3除湿器2运行时间 | 0---9999 |  | 小时 |
| 6789H | CO_WORK#4除湿器2运行时间 | 0---9999 |  | 小时 |
| 678CH | CO_WORK#5除湿器2运行时间 | 0---9999 |  | 小时 |
| 678FH | CO_WORK#6除湿器2运行时间 | 0---9999 |  | 小时 |
| 6792H | CO_WORK#7除湿器2运行时间 | 0---9999 |  | 小时 |
| 6795H | CO_WORK#8除湿器2运行时间 | 0---9999 |  | 小时 |
| 6800H | CO_WORK#1矽控加热运行时间 | 0---9999 |  | 小时 |
| 6803H | CO_WORK#2矽控加热运行时间 | 0---9999 |  | 小时 |
| 6806H | CO_WORK#3矽控加热运行时间 | 0---9999 |  | 小时 |
| 6809H | CO_WORK#4矽控加热运行时间 | 0---9999 |  | 小时 |
| 680CH | CO_WORK#5矽控加热运行时间 | 0---9999 |  | 小时 |
| 680FH | CO_WORK#6矽控加热运行时间 | 0---9999 |  | 小时 |
| 6812H | CO_WORK#7矽控加热运行时间 | 0---9999 |  | 小时 |
| 6815H | CO_WORK#8矽控加热运行时间 | 0---9999 |  | 小时 |
| 6818H | CO_WORK#9矽控加热运行时间 | 0---9999 |  | 小时 |
| 681BH | CO_WORK#10矽控加热运行时间 | 0---9999 |  | 小时 |
| 681EH | CO_WORK#11矽控加热1运行时间 | 0---9999 |  | 小时 |
| 6821H | CO_WORK#12矽控加热1运行时间 | 0---9999 |  | 小时 |
| 6824H | CO_WORK#13矽控加热1运行时间 | 0---9999 |  | 小时 |
| 6827H | CO_WORK#14矽控加热1运行时间 | 0---9999 |  | 小时 |
| 682AH | CO_WORK#15矽控加热1运行时间 | 0---9999 |  | 小时 |
| 682DH | CO_WORK#16矽控加热1运行时间 | 0---9999 |  | 小时 |

系统设定四

| 地 址 | 描 述 | 范 围 | 缺省值 | 单 位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6900H/6901H | 温度静区(正常) | 0---10 | 2 | ℃ |
| 6902H/6903H | 温度静区(放宽) | 0---20 | 5 | ℃ |
| 6904H/6905H | 温度2高限 | 15---37 | 30 | ℃ |
| 6906H/6907H | 温度2低限 | 0---30 | 0 | ℃ |
| 6908H/6909H | 湿度静区(正常) | 0---30 | 6 | ﹪﹪rh |
| 690AH/690BH | 湿度静区(放宽) | 0--50 | 20 | ﹪rh |
| 690CH/690DH | 湿度2高限 | 50---90 | 70 | ﹪rh |
| 690EH/690FH | 湿度2低限 | 20---50 | 30 | ﹪rh |
| 6910H/6911H | 电压高限 | 102---120 | 115 | V |
| 6912H/6913H | 电压低限 | 80---98 | 85 | V |
| 6914H/6915H | 去湿开启点 | -9.9---9.9 | 0.4 | ﹪rh |
| 6916H/6917H | 加湿开启点 | -9.9---9.9 | -0.4 | ﹪rh |
| 6918H/6919H | 制冷开启点 | -9.9---9.9 | 0.4 | ﹪℃ |
| 691AH/691BH | 加热开启点 | -9.9---9.9 | -0.4 | ℃ |
| 691CH/691DH | 湿度控制 | 允许/不允许 | 允许 |  |
| 692EH/692FH | 温度优先 | 允许/不允许 | 允许 |  |
| 6930H/6931H | 风机开启时的压缩机高压 | 12.0---16.0 | 14.0 | Bar |
| 6932H/6933H | 风机全速时的压缩机高压 | 18.0---25.0 | 20.0 | Bar |
| 6934H/6935H | 风机模拟量输出最小值 | 10---50 | 30.0 | ﹪ |
| 6936H/6937H | 风机模拟量输出最大值 | 50---100 | 100.0 | ﹪ |

驱动板状态

| 地 址 | 描 述 |
| --- | --- |
| 6A00H-6A0FH | 内容对应16块输出卡的在线情况(00:卡不在线；卡号：在线) |
| 6A40H-6A4FH | 内容对应16块输出卡的模式00H:自动;01:值班;02H:备用; 03H:关闭 |

模拟量输出值表（读出值后除10，即为输出直流电压）

| 地 址 | 描 述 | 范 围 |
| --- | --- | --- |
| 6e38H | 制冷模拟量输出 | 0---100 |
| 6e39H | 加热模拟量输出 | 0---100 |
| 6e3AH | 去湿模拟量输出 | 0---100 |
| 6e3BH | 加湿模拟量输出 | 0---100 |
| 6e3CH | 室外风机1模拟量输出 | 0---100 |
| 6e3DH | 室外风机2模拟量输出 | 0---100 |

| 系统一级密码 | 地址 | 2304H | 2305H | 2306H | 2307H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 缺省值 | 01 | 00 | 02 | 04 |
|  | 范围 | 0-9 | 0-9 | 0-9 | 0-9 |
| 系统二级密码 | 地址 | 2308H | 2309H | 230AH | 230BH |
|  | 缺省值 | 01 | 00 | 02 | 04 |
|  | 范围 | 0-9 | 0-9 | 0-9 | 0-9 |
| 系统三级密码 | 地址 | 230CH | 230DH | 230EH | 230FH |
|  | 缺省值 | 01 | 00 | 02 | 04 |
|  | 范围 | 0-9 | 0-9 | 0-9 | 0-9 |

| 维修输入密码 | 地址 | 2318H | 2319H | 231AH | 231BH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 缺省值 | 08 | 08 | 08 | 08 |
|  | 范围 | 0-9 | 0-9 | 0-9 | 0-9 |
| 维修超级密码 | 地址 | 231CH | 231DH | 231EH | 231FH |
|  | 缺省值 | 02 | 04 | 00 | 02 |
|  | 范围 | 0-9 | 0-9 | 0-9 | 0-9 |

【附录一】 CRC 算法的 C 语言实现

unsigned short gen_crc(const unsigned char *buffer, int buffer_length)

{

unsigned char c, treat, bcrc;

unsigned short wcrc = 0;

int i, j;

for (i = 0; i < buffer_length; i++)

{

c = buffer[i];

for (j = 0; j < 8; j++)

{

treat = c & 0x80;

c <<= 1;

bcrc = (wcrc >> 8) & 0x80;

wcrc <<= 1;

if (treat != bcrc)

wcrc ^= 0x1021;

}

}

return wcrc;

}

【附录二】 CRC 算法的 C 语言实现（查表法）

unsigned short crc_table[256] =

{

0x0000, 0x1021, 0x2042, 0x3063, 0x4084, 0x50A5, 0x60C6, 0x70E7,

0x8108, 0x9129, 0xA14A, 0xB16B, 0xC18C, 0xD1AD, 0xE1CE, 0xF1EF,

0x1231, 0x0210, 0x3273, 0x2252, 0x52B5, 0x4294, 0x72F7, 0x62D6,

0x9339, 0x8318, 0xB37B, 0xA35A, 0xD3BD, 0xC39C, 0xF3FF, 0xE3DE,

0x2462, 0x3443, 0x0420, 0x1401, 0x64E6, 0x74C7, 0x44A4, 0x5485,

0xA56A, 0xB54B, 0x8528, 0x9509, 0xE5EE, 0xF5CF, 0xC5AC, 0xD58D,

0x3653, 0x2672, 0x1611, 0x0630, 0x76D7, 0x66F6, 0x5695, 0x46B4,

0xB75B, 0xA77A, 0x9719, 0x8738, 0xF7DF, 0xE7FE, 0xD79D, 0xC7BC,

0x48C4, 0x58E5, 0x6886, 0x78A7, 0x0840, 0x1861, 0x2802, 0x3823,

0xC9CC, 0xD9ED, 0xE98E, 0xF9AF, 0x8948, 0x9969, 0xA90A, 0xB92B,

0x5AF5, 0x4AD4, 0x7AB7, 0x6A96, 0x1A71, 0x0A50, 0x3A33, 0x2A12,

0xDBFD, 0xCBDC, 0xFBBF, 0xEB9E, 0x9B79, 0x8B58, 0xBB3B, 0xAB1A,

0x6CA6, 0x7C87, 0x4CE4, 0x5CC5, 0x2C22, 0x3C03, 0x0C60, 0x1C41,

0xEDAE, 0xFD8F, 0xCDEC, 0xDDCD, 0xAD2A, 0xBD0B, 0x8D68, 0x9D49,

0x7E97, 0x6EB6, 0x5ED5, 0x4EF4, 0x3E13, 0x2E32, 0x1E51, 0x0E70,

0xFF9F, 0xEFBE, 0xDFDD, 0xCFFC, 0xBF1B, 0xAF3A, 0x9F59, 0x8F78,

0x9188, 0x81A9, 0xB1CA, 0xA1EB, 0xD10C, 0xC12D, 0xF14E, 0xE16F,

0x1080, 0x00A1, 0x30C2, 0x20E3, 0x5004, 0x4025, 0x7046, 0x6067,

0x83B9, 0x9398, 0xA3FB, 0xB3DA, 0xC33D, 0xD31C, 0xE37F, 0xF35E,

0x02B1, 0x1290, 0x22F3, 0x32D2, 0x4235, 0x5214, 0x6277, 0x7256,

0xB5EA, 0xA5CB, 0x95A8, 0x8589, 0xF56E, 0xE54F, 0xD52C, 0xC50D,

0x34E2, 0x24C3, 0x14A0, 0x0481, 0x7466, 0x6447, 0x5424, 0x4405,

0xA7DB, 0xB7FA, 0x8799, 0x97B8, 0xE75F, 0xF77E, 0xC71D, 0xD73C,

0x26D3, 0x36F2, 0x0691, 0x16B0, 0x6657, 0x7676, 0x4615, 0x5634,

0xD94C, 0xC96D, 0xF90E, 0xE92F, 0x99C8, 0x89E9, 0xB98A, 0xA9AB,

0x5844, 0x4865, 0x7806, 0x6827, 0x18C0, 0x08E1, 0x3882, 0x28A3,

0xCB7D, 0xDB5C, 0xEB3F, 0xFB1E, 0x8BF9, 0x9BD8, 0xABBB, 0xBB9A,

0x4A75, 0x5A54, 0x6A37, 0x7A16, 0x0AF1, 0x1AD0, 0x2AB3, 0x3A92,

0xFD2E, 0xED0F, 0xDD6C, 0xCD4D, 0xBDAA, 0xAD8B, 0x9DE8, 0x8DC9,

0x7C26, 0x6C07, 0x5C64, 0x4C45, 0x3CA2, 0x2C83, 0x1CE0, 0x0CC1,

0xEF1F, 0xFF3E, 0xCF5D, 0xDF7C, 0xAF9B, 0xBFBA, 0x8FD9, 0x9FF8,

0x6E17, 0x7E36, 0x4E55, 0x5E74, 0x2E93, 0x3EB2, 0x0ED1, 0x1EF0

};

unsigned short gen_crc(const unsigned char *buffer, int buffer_length)

{

unsigned short crc = 0;

int i;

for (i = 0; i < buffer_length; i++)

crc = crc_table[((crc >> 8) ^ buffer[i]) & 0xFF] ^ (crc << 8);

return crc;

}

【附录三】 CRC 算法的 Delphi 实现

function gen_crc(const Buffer: array of Byte; const BufferLength: Smallint): Word;

var

c, treat, bcrc: Byte;

wcrc: Word;

i, j: Smallint;

begin

wcrc := 0;

i := 0;

while i < BufferLength do

begin

c := Buffer[i];

for j := 0 to 7 do

begin

treat := c and $80;

c := c shl 1;

bcrc := (wcrc shr 8) and $80;

wcrc := wcrc shl 1;

if treat <> bcrc then

wcrc := wcrc xor $1021;

end;

i := i + 1;

end;

gen_crc := wcrc;

end;

【附录四】 CRC 算法的 Visual Basic 实现

Private Function gen_crc(Buffer() As Byte, BufferLength As Integer) As Integer

Dim c As Byte, treat As Byte, bcrc As Byte

Dim wcrc As Integer

Dim tempInt As Integer, tempLong As Long

wcrc = 0

For i = LBound(Buffer) To LBound(Buffer) + BufferLength - 1

c = Buffer(i)

For j = 1 To 8

treat = c And &H80

tempInt = CInt(c) * 2

If tempInt >= 256 Then

tempInt = tempInt - 256

End If

c = CByte(tempInt)

If wcrc < 0 Then

tempLong = CLng(wcrc) + 65536

Else

tempLong = CLng(wcrc)

End If

tempInt = Int(tempLong / 256)

bcrc = CByte(tempInt) And &H80

If wcrc < 0 Then

tempLong = (CLng(wcrc) + 65536) * 2

Else

tempLong = CLng(wcrc) * 2

End If

If tempLong >= 65536 Then

tempLong = tempLong - 65536

End If

If tempLong >= 32768 Then

tempLong = tempLong - 65536

End If

wcrc = CInt(tempLong)

If treat <> bcrc Then

wcrc = wcrc Xor &H1021

End If

Next j

Next i

gen_crc = wcrc

End Function