## 所有参数
通讯协议Modbus rtu,9600,8,1无，数据格式4321
A回路 |  |  |  | B回路
项目 | 地址 | 系数 | 数据类型 | 项目 | 地址 | 系数 | 数据类型
初始站号为0，可自行设置
主路电压高 | 1033 | 0.01 | U16 | 主路电压高 | 4033 | 0.01 | U16
主路电压低 | 1034 | 0.01 | U16 | 主路电压低 | 4034 | 0.01 | U16
额定电流 | 1035 | 0.001 | U32 | 额定电流 | 4035 | 0.001 | U32
主路电流高高 | 1037 | 0.001 | U32 | 主路电流高高 | 4037 | 0.001 | U32
主路电流高 | 1039 | 0.001 | U32 | 主路电流高 | 4039 | 0.001 | U32
主路电流低 | 1041 | 0.001 | U32 | 主路电流低 | 4041 | 0.001 | U32
主路电流低低 | 1043 | 0.001 | U32 | 主路电流低低 | 4043 | 0.001 | U32
零线电流高 | 1045 | 0.001 | U32 | 零线电流高 | 4045 | 0.001 | U32
零地电压高 | 1047 | 0.01 | U16 | 零地电压高 | 4047 | 0.01 | U16
频率高 | 1048 | 0.01 | U16 | 频率高 | 4048 | 0.01 | U16
频率低 | 1049 | 0.01 | U16 | 频率低 | 4049 | 0.01 | U16
主路电压不平衡 | 1050 | 0.01 | U16 | 主路电压不平衡 | 4050 | 0.01 | U16
主路电流不平衡 | 1051 | 0.01 | U16 | 主路电流不平衡 | 4051 | 0.01 | U16
CT变比 | 1052 | 1 | U16 | CT变比 | 4052 | 1 | U16
DO1 | 1053 | 0 | U16 | DO1 | 4053 | 0 | U16
DO2 | 1054 | 0 | U16 | DO2 | 4054 | 0 | U16
保留寄存器
支路1电流报警阀值（低） | 1065 | 1 | U16 | 支路1电流报警阀值（低） | 4065 | 1 | U16
支路2电流报警阀值（低） | 1066 | 1 | U16 | 支路2电流报警阀值（低） | 4066 | 1 | U16
支路3电流报警阀值（低） | 1067 | 1 | U16 | 支路3电流报警阀值（低） | 4067 | 1 | U16
支路4电流报警阀值（低） | 1068 | 1 | U16 | 支路4电流报警阀值（低） | 4068 | 1 | U16
支路5电流报警阀值（低） | 1069 | 1 | U16 | 支路5电流报警阀值（低） | 4069 | 1 | U16
支路6电流报警阀值（低） | 1070 | 1 | U16 | 支路6电流报警阀值（低） | 4070 | 1 | U16
支路7电流报警阀值（低） | 1071 | 1 | U16 | 支路7电流报警阀值（低） | 4071 | 1 | U16
支路8电流报警阀值（低） | 1072 | 1 | U16 | 支路8电流报警阀值（低） | 4072 | 1 | U16
支路9电流报警阀值（低） | 1073 | 1 | U16 | 支路9电流报警阀值（低） | 4073 | 1 | U16
支路10电流报警阀值（低） | 1074 | 1 | U16 | 支路10电流报警阀值（低） | 4074 | 1 | U16
支路11电流报警阀值（低） | 1075 | 1 | U16 | 支路11电流报警阀值（低） | 4075 | 1 | U16
支路12电流报警阀值（低） | 1076 | 1 | U16 | 支路12电流报警阀值（低） | 4076 | 1 | U16
支路13电流报警阀值（低） | 1077 | 1 | U16 | 支路13电流报警阀值（低） | 4077 | 1 | U16
支路14电流报警阀值（低） | 1078 | 1 | U16 | 支路14电流报警阀值（低） | 4078 | 1 | U16
支路15电流报警阀值（低） | 1079 | 1 | U16 | 支路15电流报警阀值（低） | 4079 | 1 | U16
支路16电流报警阀值（低） | 1080 | 1 | U16 | 支路16电流报警阀值（低） | 4080 | 1 | U16
支路17电流报警阀值（低） | 1081 | 1 | U16 | 支路17电流报警阀值（低） | 4081 | 1 | U16
支路18电流报警阀值（低） | 1082 | 1 | U16 | 支路18电流报警阀值（低） | 4082 | 1 | U16
支路19电流报警阀值（低） | 1083 | 1 | U16 | 支路19电流报警阀值（低） | 4083 | 1 | U16
支路20电流报警阀值（低） | 1084 | 1 | U16 | 支路20电流报警阀值（低） | 4084 | 1 | U16
支路21电流报警阀值（低） | 1085 | 1 | U16 | 支路21电流报警阀值（低） | 4085 | 1 | U16
支路22电流报警阀值（低） | 1086 | 1 | U16 | 支路22电流报警阀值（低） | 4086 | 1 | U16
支路23电流报警阀值（低） | 1087 | 1 | U16 | 支路23电流报警阀值（低） | 4087 | 1 | U16
支路24电流报警阀值（低） | 1088 | 1 | U16 | 支路24电流报警阀值（低） | 4088 | 1 | U16
支路25电流报警阀值（低） | 1089 | 1 | U16 | 支路25电流报警阀值（低） | 4089 | 1 | U16
支路26电流报警阀值（低） | 1090 | 1 | U16 | 支路26电流报警阀值（低） | 4090 | 1 | U16
支路27电流报警阀值（低） | 1091 | 1 | U16 | 支路27电流报警阀值（低） | 4091 | 1 | U16
支路28电流报警阀值（低） | 1092 | 1 | U16 | 支路28电流报警阀值（低） | 4092 | 1 | U16
支路29电流报警阀值（低） | 1093 | 1 | U16 | 支路29电流报警阀值（低） | 4093 | 1 | U16
支路30电流报警阀值（低） | 1094 | 1 | U16 | 支路30电流报警阀值（低） | 4094 | 1 | U16
支路31电流报警阀值（低） | 1095 | 1 | U16 | 支路31电流报警阀值（低） | 4095 | 1 | U16
支路32电流报警阀值（低） | 1096 | 1 | U16 | 支路32电流报警阀值（低） | 4096 | 1 | U16
支路33电流报警阀值（低） | 1097 | 1 | U16 | 支路33电流报警阀值（低） | 4097 | 1 | U16
支路34电流报警阀值（低） | 1098 | 1 | U16 | 支路34电流报警阀值（低） | 4098 | 1 | U16
支路35电流报警阀值（低） | 1099 | 1 | U16 | 支路35电流报警阀值（低） | 4099 | 1 | U16
支路36电流报警阀值（低） | 1100 | 1 | U16 | 支路36电流报警阀值（低） | 4100 | 1 | U16
支路37电流报警阀值（低） | 1101 | 1 | U16 | 支路37电流报警阀值（低） | 4101 | 1 | U16
支路38电流报警阀值（低） | 1102 | 1 | U16 | 支路38电流报警阀值（低） | 4102 | 1 | U16
支路39电流报警阀值（低） | 1103 | 1 | U16 | 支路39电流报警阀值（低） | 4103 | 1 | U16
支路40电流报警阀值（低） | 1104 | 1 | U16 | 支路40电流报警阀值（低） | 4104 | 1 | U16
支路41电流报警阀值（低） | 1105 | 1 | U16 | 支路41电流报警阀值（低） | 4105 | 1 | U16
支路42电流报警阀值（低） | 1106 | 1 | U16 | 支路42电流报警阀值（低） | 4106 | 1 | U16
支路43电流报警阀值（低） | 1107 | 1 | U16 | 支路43电流报警阀值（低） | 4107 | 1 | U16
支路44电流报警阀值（低） | 1108 | 1 | U16 | 支路44电流报警阀值（低） | 4108 | 1 | U16
支路45电流报警阀值（低） | 1109 | 1 | U16 | 支路45电流报警阀值（低） | 4109 | 1 | U16
支路46电流报警阀值（低） | 1110 | 1 | U16 | 支路46电流报警阀值（低） | 4110 | 1 | U16
支路47电流报警阀值（低） | 1111 | 1 | U16 | 支路47电流报警阀值（低） | 4111 | 1 | U16
支路48电流报警阀值（低） | 1112 | 1 | U16 | 支路48电流报警阀值（低） | 4112 | 1 | U16
支路49电流报警阀值（低） | 1113 | 1 | U16 | 支路49电流报警阀值（低） | 4113 | 1 | U16
支路50电流报警阀值（低） | 1114 | 1 | U16 | 支路50电流报警阀值（低） | 4114 | 1 | U16
支路51电流报警阀值（低） | 1115 | 1 | U16 | 支路51电流报警阀值（低） | 4115 | 1 | U16
支路52电流报警阀值（低） | 1116 | 1 | U16 | 支路52电流报警阀值（低） | 4116 | 1 | U16
支路53电流报警阀值（低） | 1117 | 1 | U16 | 支路53电流报警阀值（低） | 4117 | 1 | U16
支路54电流报警阀值（低） | 1118 | 1 | U16 | 支路54电流报警阀值（低） | 4118 | 1 | U16
支路55电流报警阀值（低） | 1119 | 1 | U16 | 支路55电流报警阀值（低） | 4119 | 1 | U16
支路56电流报警阀值（低） | 1120 | 1 | U16 | 支路56电流报警阀值（低） | 4120 | 1 | U16
支路57电流报警阀值（低） | 1121 | 1 | U16 | 支路57电流报警阀值（低） | 4121 | 1 | U16
支路58电流报警阀值（低） | 1122 | 1 | U16 | 支路58电流报警阀值（低） | 4122 | 1 | U16
支路59电流报警阀值（低） | 1123 | 1 | U16 | 支路59电流报警阀值（低） | 4123 | 1 | U16
支路60电流报警阀值（低） | 1124 | 1 | U16 | 支路60电流报警阀值（低） | 4124 | 1 | U16
支路61电流报警阀值（低） | 1125 | 1 | U16 | 支路61电流报警阀值（低） | 4125 | 1 | U16
支路62电流报警阀值（低） | 1126 | 1 | U16 | 支路62电流报警阀值（低） | 4126 | 1 | U16
支路63电流报警阀值（低） | 1127 | 1 | U16 | 支路63电流报警阀值（低） | 4127 | 1 | U16
支路64电流报警阀值（低） | 1128 | 1 | U16 | 支路64电流报警阀值（低） | 4128 | 1 | U16
支路65电流报警阀值（低） | 1129 | 1 | U16 | 支路65电流报警阀值（低） | 4129 | 1 | U16
支路66电流报警阀值（低） | 1130 | 1 | U16 | 支路66电流报警阀值（低） | 4130 | 1 | U16
支路67电流报警阀值（低） | 1131 | 1 | U16 | 支路67电流报警阀值（低） | 4131 | 1 | U16
支路68电流报警阀值（低） | 1132 | 1 | U16 | 支路68电流报警阀值（低） | 4132 | 1 | U16
支路69电流报警阀值（低） | 1133 | 1 | U16 | 支路69电流报警阀值（低） | 4133 | 1 | U16
支路70电流报警阀值（低） | 1134 | 1 | U16 | 支路70电流报警阀值（低） | 4134 | 1 | U16
支路71电流报警阀值（低） | 1135 | 1 | U16 | 支路71电流报警阀值（低） | 4135 | 1 | U16
支路72电流报警阀值（低） | 1136 | 1 | U16 | 支路72电流报警阀值（低） | 4136 | 1 | U16
支路1电流报警阀值（高） | 1137 | 1 | U16 | 支路1电流报警阀值（高） | 4137 | 1 | U16
支路2电流报警阀值（高） | 1138 | 1 | U16 | 支路2电流报警阀值（高） | 4138 | 1 | U16
支路3电流报警阀值（高） | 1139 | 1 | U16 | 支路3电流报警阀值（高） | 4139 | 1 | U16
支路4电流报警阀值（高） | 1140 | 1 | U16 | 支路4电流报警阀值（高） | 4140 | 1 | U16
支路5电流报警阀值（高） | 1141 | 1 | U16 | 支路5电流报警阀值（高） | 4141 | 1 | U16
支路6电流报警阀值（高） | 1142 | 1 | U16 | 支路6电流报警阀值（高） | 4142 | 1 | U16
支路7电流报警阀值（高） | 1143 | 1 | U16 | 支路7电流报警阀值（高） | 4143 | 1 | U16
支路8电流报警阀值（高） | 1144 | 1 | U16 | 支路8电流报警阀值（高） | 4144 | 1 | U16
支路9电流报警阀值（高） | 1145 | 1 | U16 | 支路9电流报警阀值（高） | 4145 | 1 | U16
支路10电流报警阀值（高） | 1146 | 1 | U16 | 支路10电流报警阀值（高） | 4146 | 1 | U16
支路11电流报警阀值（高） | 1147 | 1 | U16 | 支路11电流报警阀值（高） | 4147 | 1 | U16
支路12电流报警阀值（高） | 1148 | 1 | U16 | 支路12电流报警阀值（高） | 4148 | 1 | U16
支路13电流报警阀值（高） | 1149 | 1 | U16 | 支路13电流报警阀值（高） | 4149 | 1 | U16
支路14电流报警阀值（高） | 1150 | 1 | U16 | 支路14电流报警阀值（高） | 4150 | 1 | U16
支路15电流报警阀值（高） | 1151 | 1 | U16 | 支路15电流报警阀值（高） | 4151 | 1 | U16
支路16电流报警阀值（高） | 1152 | 1 | U16 | 支路16电流报警阀值（高） | 4152 | 1 | U16
支路17电流报警阀值（高） | 1153 | 1 | U16 | 支路17电流报警阀值（高） | 4153 | 1 | U16
支路18电流报警阀值（高） | 1154 | 1 | U16 | 支路18电流报警阀值（高） | 4154 | 1 | U16
支路19电流报警阀值（高） | 1155 | 1 | U16 | 支路19电流报警阀值（高） | 4155 | 1 | U16
支路20电流报警阀值（高） | 1156 | 1 | U16 | 支路20电流报警阀值（高） | 4156 | 1 | U16
支路21电流报警阀值（高） | 1157 | 1 | U16 | 支路21电流报警阀值（高） | 4157 | 1 | U16
支路22电流报警阀值（高） | 1158 | 1 | U16 | 支路22电流报警阀值（高） | 4158 | 1 | U16
支路23电流报警阀值（高） | 1159 | 1 | U16 | 支路23电流报警阀值（高） | 4159 | 1 | U16
支路24电流报警阀值（高） | 1160 | 1 | U16 | 支路24电流报警阀值（高） | 4160 | 1 | U16
支路25电流报警阀值（高） | 1161 | 1 | U16 | 支路25电流报警阀值（高） | 4161 | 1 | U16
支路26电流报警阀值（高） | 1162 | 1 | U16 | 支路26电流报警阀值（高） | 4162 | 1 | U16
支路27电流报警阀值（高） | 1163 | 1 | U16 | 支路27电流报警阀值（高） | 4163 | 1 | U16
支路28电流报警阀值（高） | 1164 | 1 | U16 | 支路28电流报警阀值（高） | 4164 | 1 | U16
支路29电流报警阀值（高） | 1165 | 1 | U16 | 支路29电流报警阀值（高） | 4165 | 1 | U16
支路30电流报警阀值（高） | 1166 | 1 | U16 | 支路30电流报警阀值（高） | 4166 | 1 | U16
支路31电流报警阀值（高） | 1167 | 1 | U16 | 支路31电流报警阀值（高） | 4167 | 1 | U16
支路32电流报警阀值（高） | 1168 | 1 | U16 | 支路32电流报警阀值（高） | 4168 | 1 | U16
支路33电流报警阀值（高） | 1169 | 1 | U16 | 支路33电流报警阀值（高） | 4169 | 1 | U16
支路34电流报警阀值（高） | 1170 | 1 | U16 | 支路34电流报警阀值（高） | 4170 | 1 | U16
支路35电流报警阀值（高） | 1171 | 1 | U16 | 支路35电流报警阀值（高） | 4171 | 1 | U16
支路36电流报警阀值（高） | 1172 | 1 | U16 | 支路36电流报警阀值（高） | 4172 | 1 | U16
支路37电流报警阀值（高） | 1173 | 1 | U16 | 支路37电流报警阀值（高） | 4173 | 1 | U16
支路38电流报警阀值（高） | 1174 | 1 | U16 | 支路38电流报警阀值（高） | 4174 | 1 | U16
支路39电流报警阀值（高） | 1175 | 1 | U16 | 支路39电流报警阀值（高） | 4175 | 1 | U16
支路40电流报警阀值（高） | 1176 | 1 | U16 | 支路40电流报警阀值（高） | 4176 | 1 | U16
支路41电流报警阀值（高） | 1177 | 1 | U16 | 支路41电流报警阀值（高） | 4177 | 1 | U16
支路42电流报警阀值（高） | 1178 | 1 | U16 | 支路42电流报警阀值（高） | 4178 | 1 | U16
支路43电流报警阀值（高） | 1179 | 1 | U16 | 支路43电流报警阀值（高） | 4179 | 1 | U16
支路44电流报警阀值（高） | 1180 | 1 | U16 | 支路44电流报警阀值（高） | 4180 | 1 | U16
支路45电流报警阀值（高） | 1181 | 1 | U16 | 支路45电流报警阀值（高） | 4181 | 1 | U16
支路46电流报警阀值（高） | 1182 | 1 | U16 | 支路46电流报警阀值（高） | 4182 | 1 | U16
支路47电流报警阀值（高） | 1183 | 1 | U16 | 支路47电流报警阀值（高） | 4183 | 1 | U16
支路48电流报警阀值（高） | 1184 | 1 | U16 | 支路48电流报警阀值（高） | 4184 | 1 | U16
支路49电流报警阀值（高） | 1185 | 1 | U16 | 支路49电流报警阀值（高） | 4185 | 1 | U16
支路50电流报警阀值（高） | 1186 | 1 | U16 | 支路50电流报警阀值（高） | 4186 | 1 | U16
支路51电流报警阀值（高） | 1187 | 1 | U16 | 支路51电流报警阀值（高） | 4187 | 1 | U16
支路52电流报警阀值（高） | 1188 | 1 | U16 | 支路52电流报警阀值（高） | 4188 | 1 | U16
支路53电流报警阀值（高） | 1189 | 1 | U16 | 支路53电流报警阀值（高） | 4189 | 1 | U16
支路54电流报警阀值（高） | 1190 | 1 | U16 | 支路54电流报警阀值（高） | 4190 | 1 | U16
支路55电流报警阀值（高） | 1191 | 1 | U16 | 支路55电流报警阀值（高） | 4191 | 1 | U16
支路56电流报警阀值（高） | 1192 | 1 | U16 | 支路56电流报警阀值（高） | 4192 | 1 | U16
支路57电流报警阀值（高） | 1193 | 1 | U16 | 支路57电流报警阀值（高） | 4193 | 1 | U16
支路58电流报警阀值（高） | 1194 | 1 | U16 | 支路58电流报警阀值（高） | 4194 | 1 | U16
支路59电流报警阀值（高） | 1195 | 1 | U16 | 支路59电流报警阀值（高） | 4195 | 1 | U16
支路60电流报警阀值（高） | 1196 | 1 | U16 | 支路60电流报警阀值（高） | 4196 | 1 | U16
支路61电流报警阀值（高） | 1197 | 1 | U16 | 支路61电流报警阀值（高） | 4197 | 1 | U16
支路62电流报警阀值（高） | 1198 | 1 | U16 | 支路62电流报警阀值（高） | 4198 | 1 | U16
支路63电流报警阀值（高） | 1199 | 1 | U16 | 支路63电流报警阀值（高） | 4199 | 1 | U16
支路64电流报警阀值（高） | 1200 | 1 | U16 | 支路64电流报警阀值（高） | 4200 | 1 | U16
支路65电流报警阀值（高） | 1201 | 1 | U16 | 支路65电流报警阀值（高） | 4201 | 1 | U16
支路66电流报警阀值（高） | 1202 | 1 | U16 | 支路66电流报警阀值（高） | 4202 | 1 | U16
支路67电流报警阀值（高） | 1203 | 1 | U16 | 支路67电流报警阀值（高） | 4203 | 1 | U16
支路68电流报警阀值（高） | 1204 | 1 | U16 | 支路68电流报警阀值（高） | 4204 | 1 | U16
支路69电流报警阀值（高） | 1205 | 1 | U16 | 支路69电流报警阀值（高） | 4205 | 1 | U16
支路70电流报警阀值（高） | 1206 | 1 | U16 | 支路70电流报警阀值（高） | 4206 | 1 | U16
支路71电流报警阀值（高） | 1207 | 1 | U16 | 支路71电流报警阀值（高） | 4207 | 1 | U16
支路72电流报警阀值（高） | 1208 | 1 | U16 | 支路72电流报警阀值（高） | 4208 | 1 | U16
支路电压下限 | 1209 | 1 | U16 | 支路电压下限 | 4209 | 1 | U16
合相状态字 | 1257 | 系统报警状态 | U16 | 合相状态字 | 4257 | 系统报警状态 | U16
A相状态字 | 1258 | 系统报警状态 | U16 | A相状态字 | 4258 | 系统报警状态 | U16
B相状态字 | 1259 | 系统报警状态 | U16 | B相状态字 | 4259 | 系统报警状态 | U16
C相状态字 | 1260 | 系统报警状态 | U16 | C相状态字 | 4260 | 系统报警状态 | U16
开关量详见第二页
支路电流欠流（低）1 | 1267 | （0-11位表示支路1到12路欠流报警状态）1为欠流报警状态 | U16 | 支路电流欠流（低）1 | 4267 | （0-11位表示支路1到12路欠流报警状态）1为欠流报警状态 | U16
支路电流欠流（低）2 | 1268 | （0-11位表示支路13到24路欠流报警状态）1为欠流报警状态 | U16 | 支路电流欠流（低）2 | 4268 | （0-11位表示支路13到24路欠流报警状态）1为欠流报警状态 | U16
支路电流欠流（低）3 | 1269 | （0-11位表示支路25到36路欠流报警状态）1为欠流报警状态 | U16 | 支路电流欠流（低）3 | 4269 | （0-11位表示支路25到36路欠流报警状态）1为欠流报警状态 | U16
支路电流欠流（低）4 | 1270 | （0-11位表示支路37到48路欠流报警状态）1为欠流报警状态 | U16 | 支路电流欠流（低）4 | 4270 | （0-11位表示支路37到48路欠流报警状态）1为欠流报警状态 | U16
支路电流欠流（低）5 | 1271 | （0-11位表示支路49到60路欠流报警状态）1为欠流报警状态 | U16 | 支路电流欠流（低）5 | 4271 | （0-11位表示支路49到60路欠流报警状态）1为欠流报警状态 | U16
支路电流欠流（低）6 | 1272 | （0-11位表示支路61到72路欠流报警状态）1为欠流报警状态 | U16 | 支路电流欠流（低）6 | 4272 | （0-11位表示支路61到72路欠流报警状态）1为欠流报警状态 | U16
支路电流过载（高）1 | 1273 | 同上，1为过载报警状态 | U16 | 支路电流过载（高）1 | 4273 | 同上，1为过载报警状态 | U16
支路电流过载（高）2 | 1274 | 同上，1为过载报警状态 | U16 | 支路电流过载（高）2 | 4274 | 同上，1为过载报警状态 | U16
支路电流过载（高）3 | 1275 | 同上，1为过载报警状态 | U16 | 支路电流过载（高）3 | 4275 | 同上，1为过载报警状态 | U16
支路电流过载（高）4 | 1276 | 同上，1为过载报警状态 | U16 | 支路电流过载（高）4 | 4276 | 同上，1为过载报警状态 | U16
支路电流过载（高）5 | 1277 | 同上，1为过载报警状态 | U16 | 支路电流过载（高）5 | 4277 | 同上，1为过载报警状态 | U16
支路电流过载（高）6 | 1278 | 同上，1为过载报警状态 | U16 | 支路电流过载（高）6 | 4278 | 同上，1为过载报警状态 | U16
A相电压有效值 | 1321 | 0.01 | U16 | A相电压有效值 | 4321 | 0.01 | U16
B相电压有效值 | 1322 | 0.01 | U16 | B相电压有效值 | 4322 | 0.01 | U16
C相电压有效值 | 1323 | 0.01 | U16 | C相电压有效值 | 4323 | 0.01 | U16
A相线电压 | 1324 | 0.01 | U16 | A相线电压 | 4324 | 0.01 | U16
B相线电压 | 1325 | 0.01 | U16 | B相线电压 | 4325 | 0.01 | U16
C相线电压 | 1326 | 0.01 | U16 | C相线电压 | 4326 | 0.01 | U16
总电流有效值 | 1327 | 0.001 | U32 | 总电流有效值 | 4327 | 0.001 | U32
A相电流有效值 | 1329 | 0.001 | U32 | A相电流有效值 | 4329 | 0.001 | U32
B相电流有效值 | 1331 | 0.001 | U32 | B相电流有效值 | 4331 | 0.001 | U32
C相电流有效值 | 1333 | 0.001 | U32 | C相电流有效值 | 4333 | 0.001 | U32
合相有功功率 | 1335 | 0.001 | S32 | 合相有功功率 | 4335 | 0.001 | S32
A相有功功率 | 1337 | 0.001 | S32 | A相有功功率 | 4337 | 0.001 | S32
B相有功功率 | 1339 | 0.001 | S32 | B相有功功率 | 4339 | 0.001 | S32
C相有功功率 | 1341 | 0.001 | S32 | C相有功功率 | 4341 | 0.001 | S32
合相无功功率 | 1343 | 0.001 | S32 | 合相无功功率 | 4343 | 0.001 | S32
A相无功功率 | 1345 | 0.001 | S32 | A相无功功率 | 4345 | 0.001 | S32
B相无功功率 | 1347 | 0.001 | S32 | B相无功功率 | 4347 | 0.001 | S32
C相无功功率 | 1349 | 0.001 | S32 | C相无功功率 | 4349 | 0.001 | S32
合相视在功率 | 1351 | 0.001 | S32 | 合相视在功率 | 4351 | 0.001 | S32
A相视在功率 | 1353 | 0.001 | S32 | A相视在功率 | 4353 | 0.001 | S32
B相视在功率 | 1355 | 0.001 | S32 | B相视在功率 | 4355 | 0.001 | S32
C相视在功率 | 1357 | 0.001 | S32 | C相视在功率 | 4357 | 0.001 | S32
合相功率因数 | 1359 | 0.001 | S16 | 合相功率因数 | 4359 | 0.001 | S16
A相功率因数 | 1360 | 0.001 | S16 | A相功率因数 | 4360 | 0.001 | S16
B相功率因数 | 1361 | 0.001 | S16 | B相功率因数 | 4361 | 0.001 | S16
C相功率因数 | 1362 | 0.001 | S16 | C相功率因数 | 4362 | 0.001 | S16
频率 | 1363 | 0.01 | U16 | 频率 | 4363 | 0.01 | U16
零地电压 | 1364 | 0.01 | U16 | 零地电压 | 4364 | 0.01 | U16
电流不平衡率 | 1366 | 0.01 | U16 | 电流不平衡率 | 4366 | 0.01 | U16
温度 | 1370 | 0.1 | S16 | 温度 | 4370 | 0.1 | S16
合相有功电量 | 1372 | 0.01 | U32 | 合相有功电量 | 4372 | 0.01 | U32
A相有功电量 | 1374 | 0.01 | U32 | A相有功电量 | 4374 | 0.01 | U32
B相有功电量 | 1376 | 0.01 | U32 | B相有功电量 | 4376 | 0.01 | U32
C相有功电量 | 1378 | 0.01 | U32 | C相有功电量 | 4378 | 0.01 | U32
接地电流有效值 | 1396 | 0.0001 | U16 | 接地电流有效值 | 4396 | 0.0001 | U16
零线电流有效值 | 1397 | 0.0001 | U16 | 零线电流有效值 | 4397 | 0.0001 | U16
A相电流总谐波含量 | 1400 | 0.01 | U16 | A相电流总谐波含量 | 4400 | 0.01 | U16
B相电流总谐波含量 | 1401 | 0.01 | U16 | B相电流总谐波含量 | 4401 | 0.01 | U16
C相电流总谐波含量 | 1402 | 0.01 | U16 | C相电流总谐波含量 | 4402 | 0.01 | U16
A相电压总谐波含量 | 1403 | 0.01 | U16 | A相电压总谐波含量 | 4403 | 0.01 | U16
B相电压总谐波含量 | 1404 | 0.01 | U16 | B相电压总谐波含量 | 4404 | 0.01 | U16
C相电压总谐波含量 | 1405 | 0.01 | U16 | C相电压总谐波含量 | 4405 | 0.01 | U16
支路电压1-72 | 2025-2096 | 0.01 | U16 | 支路电压1-72 | 5025-5096 | 0.01 | U16
支路电流1-72 | 2097-2240 | 0.001 | U32 | 支路电流1-72 | 5097-5240 | 0.001 | U32
支路功率因数1-72 | 2241-2312 | 0.001 | S16 | 支路功率因数1-72 | 5241-5312 | 0.001 | S16
支路有功功率1-72 | 2313-2456 | 0.001 | S32 | 支路有功功率1-72 | 5313-5456 | 0.001 | S32
支路有功电量1-72 | 2457-2600 | 0.01 | U32 | 支路有功电量1-72 | 5457-5600 | 0.01 | U32
支路电压失真度1-72 | 2601-2672 | 0.01 | U16 | 支路电压失真度1-72 | 5601-5672 | 0.01 | U16
支路电流失真度1-72 | 2673-2744 | 0.01 | U16 | 支路电流失真度1-72 | 5673-5744 | 0.01 | U16

## 支路状态位
寄存器名称 | 地址类型 | 使用01功能码，位定义（0：正常，1：过载）
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
主路A支路1开关状态 |  | 500 | 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 | 507 | 508 | 509 | 510 | 511 | 1到12
主路A支路2开关状态 |  | 512 | 513 | 514 | 515 | 516 | 517 | 518 | 519 | 520 | 521 | 522 | 523 | 13到24
主路A支路3开关状态 |  | 524 | 525 | 526 | 527 | 528 | 529 | 530 | 531 | 532 | 533 | 534 | 535 | 25到36
主路A支路4开关状态 |  | 536 | 537 | 538 | 539 | 540 | 541 | 542 | 543 | 544 | 545 | 546 | 547 | 37到48
主路A支路5开关状态 |  | 548 | 549 | 550 | 551 | 552 | 553 | 554 | 555 | 556 | 557 | 558 | 559 | 49到60
主路A支路6开关状态 |  | 560 | 561 | 562 | 563 | 564 | 565 | 566 | 567 | 568 | 569 | 570 | 571 | 61到72
主路B支路1开关状态 |  | 572 | 573 | 574 | 575 | 576 | 577 | 578 | 579 | 580 | 581 | 582 | 583 | 1到12
主路B支路2开关状态 |  | 584 | 585 | 586 | 587 | 588 | 589 | 590 | 591 | 592 | 593 | 594 | 595 | 13到24
主路B支路3开关状态 |  | 596 | 597 | 598 | 599 | 600 | 601 | 602 | 603 | 604 | 605 | 606 | 607 | 25到36
主路B支路4开关状态 |  | 608 | 609 | 610 | 611 | 612 | 613 | 614 | 615 | 616 | 617 | 618 | 619 | 37到48
主路B支路5开关状态 |  | 620 | 621 | 622 | 623 | 624 | 625 | 626 | 627 | 628 | 629 | 630 | 631 | 49到60
主路B支路6开关状态 |  | 632 | 633 | 634 | 635 | 636 | 637 | 638 | 639 | 640 | 641 | 642 | 643 | 61到72