EW/MASTER控制器通讯协议

本协议为EW/MASTER控制器通讯协议。PC与控制器COM1（RS232/485）连接。站号1，波特率为9600，无校验，数据位8，停止位1。协议为Modbus协议，传送方式为：RTU(Hex)。

寄存器定义

| 寄存器 | 数据定义 | 数据单位 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D4 | 电源电压 | 1ACV | 字节（16位） |  |
| D20 | 回风温度 | 0.1℃ | 字节（16位） |  |
| D40 | 回风湿度 | 1Rh% | 字节（16位） |  |
| D10 | 设定温度 | 0.1℃ | 字节（16位） |  |
| D41 | 设定湿度 | 1Rh% | 字节（16位） |  |
| M1700 | 模块1气流故障 |  | 位 | 1/0对应有/无报警 |
| M1701 | 模块2气流故障 |  | 位 | 1/0对应有/无报警 |
| M1702 | 模块1压机低压 |  | 位 | 1/0对应有/无报警 |
| M1703 | 模块2压机低压 |  | 位 | 1/0对应有/无报警 |
| M1704 | 模块1压机高压/过载 |  | 位 | 1/0对应有/无报警 |
| M1705 | 模块2压机高压/过载 |  | 位 | 1/0对应有/无报警 |
| M1706 | 模块1滤网故障 |  | 位 | 1/0对应有/无报警 |
| M1707 | 模块2滤网故障 |  | 位 | 1/0对应有/无报警 |
| M1708 | 电加热高温跳闸 |  | 位 | 1/0对应有/无报警 |
| M1709 |  |  | 位 | 1/0对应有/无报警 |
| M1710 |  |  | 位 | 1/0对应有/无报警 |
| M1711 | 加湿进水故障 |  | 位 | 1/0对应有/无报警 |
| M1712 |  |  | 位 | 1/0对应有/无报警 |
| M1713 | 加湿电流过高 |  | 位 | 1/0对应有/无报警 |
| M1714 | 更换加湿罐 |  | 位 | 1/0对应有/无报警 |
| M1715 | 加湿排水故障 |  | 位 | 1/0对应有/无报警 |
| M1716 | 压机2故障 |  | 位 | 1/0对应有/无报警 |
| M1717 | 压机1故障 |  | 位 | 1/0对应有/无报警 |
| M1718 | 加湿罐故障 |  | 位 | 1/0对应有/无报警 |
| M1719 | 高温报警 |  | 位 | 1/0对应有/无报警 |
| M1720 | 低温报警 |  | 位 | 1/0对应有/无报警 |
| M1721 | 高湿报警 |  | 位 | 1/0对应有/无报警 |
| M1722 | 低湿报警 |  | 位 | 1/0对应有/无报警 |
| M1723 | 电压过高 |  | 位 | 1/0对应有/无报警 |
| M1724 | 电压过低 |  | 位 | 1/0对应有/无报警 |
| M1725 | 外部连锁（火警等） |  | 位 | 1/0对应有/无报警 |
| M1726 | 漏水报警 |  | 位 | 1/0对应有/无报警 |

D：8000   M：1000   P：5000    C：6000    P：0

16进制