## Sheet1
序号 | 产品名称 | 通信接口 | 分配地址 | 波特率 | 告警类型
1 | 动环主机 | 网口 | 192.168.10.95
2 | 三相电量仪 | RS485-2 | 33 | 9600 | 电话告警
3 | 精密空调监测（DE3000） | RS485-2 | 38 | 9600 | 电话告警
4 | 蓄电池内阻检测器 | RS485-2 | 1-32 | 9600 | 电话告警
|  | RS485-1 | 2-33（地址1改为33） | 9600 | 电话告警
5 | 区域漏水控制器 | DI | DI1 |  | 电话告警
| UPS监测 | RS485-1 | 1 | 2400 | 电话告警
7 | 温湿度传感器 | RS485-1 | 39（地址标33） | 9600 | 电话告警
8 | 温湿度传感器 | RS485-1 | 34 | 9600 | 电话告警
9 | 温湿度传感器 | RS485-1 | 35 | 9600 | 电话告警
10 | 温湿度传感器 | RS485-1 | 37 | 9600 | 电话告警
11 | 报警主机 | RS232-1 |  | 9600