通用接入说明

JSON

| 时间 | 版本 | 修改 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2018-10-25 | V0.1 | w | 初稿 |

一 通用

同之前的《JSON接口数据格式实例说明.doc》一致，获取数据采用HTTP拉取方式，如下：

方法 POST

地址 ip/omdev/smdat0.asp  实时数据都在这里面

POST数据 itype=ttt&sid=sid

数据返回类型json

返回格式基本一致，如下

{

"qry": "ok",

"qryid": 23,

"recs": [{ "LID": 1, "DID": 0, "SID": 23, "Fld": "V40001", "Val": 260 },

{ "LID": 2, "DID": 0, "SID": 23, "Fld": "V40002", "Val": 650 },

{ "LID": 3, "DID": 0, "SID": 23, "Fld": "V40003", "Val": 102 }],

"reccnt": 3

}

说明：每一记录表示一个属性值，属性项按Fld值区分，Val表示其值内容，用户可遍历全部记录，按Fld指明的项，取出其相应的值。

仅SNMP的数据返回的记录中多一ValStr属性值（其支持字符串类型的值），如下：

… { "LID": 8, "DID": 0, "SID": 21, "Fld": "Stor1.3", "Val": "", "ValStr": "C:  Label:System  Serial Number 12345678"}, …

Fld（属性项）命名有规律，参看下面各自的说明，还可以直接查看相应的.asp文件源码，里面有相应的说明和对应的id值（即Fld值），如下图所示。

二 SNMP

SNMP中Fld值的定义是由配置定义的，需从配置定义中提取出来，不断在这里增加或单独提供。

列表如下（按 编号 说明 Xxx ….）：

4101 伽马UPS（Gamatronic） ！提供的协议说明并不完整，获取不到有用信息。

Vin1 输入电压A

Vin2 输入电压B

Vin3 输入电压C

Ein1 输入电流A

Ein2 输入电流B

Ein3 输入电流C

Out1_2 输出电压A

Out2_2 输出电压B

Out3_2 输出电压C

Out1_3 输出电流A

Out2_3 输出电流B

Out3_3 输出电流C

Out1_6 视在负载A

Out2_6 视在负载B

Out3_6 视在负载C

Out1_7 有功负载A

Out2_7 有功负载B

Out3_7 有功负载C

4102 ?

三 MODBUS

对于MODBUS，其Fld项命名按标准的PLC寄存器地址加前缀V方式，如V40001表示保存寄存器1（功能3地址0），V30001表示输入寄存器1（功能4地址1），V00002表示线圈2（功能1地址1），V10001表示离散输入1（功能2地址0）。其真正的物理意义请参考相对应的协议中的说明。

四 电总（YDT1363）

对于电总类协议，其Fld项命名按VxxHnn形式，xx为cid2，nn为01、02…等返回值序号，如V41H03表示41H命令返回的数据中序号3的值，其真正物理意义需要参考相对应的协议中的说明。