通用接入说明

MODBUS

| 时间 | 版本 | 修改 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2018-9-20 | V0.1 | w | 初稿 |
| 2018-10-27 | V0.2 | w | +位扩展支持 |
| 2018-11-2 | V0.3 | w | +长整形(32位)支持 |

一 基本说明

新的libomsm.so已经实现了一个通用的MODBUS协议实现类，可通过.ini格式的定义文件(SMxxxx.def xxxx为协议编号，当前分配范围为4608~5119(0x1200~13ff),实际编号可从4610开始，前两个作为测试保留编号)定义某设备需要采集的测点、简报、保存内容等，定义好后即可在主机增加支持并实际接入测试使用。

设备的显示页面也有固定修改方式，以按默认方式显示采集数据内容。

本说明远比不上动手实践带来的效果，必须注重动手实践。

二 工具使用

Modbus相关工具推荐ModScan32，该工具运行于PC下，支持串口、网络连接，方便快速测试验证。

基本操作如下：

打开界面

连接设置

读取数据（设备地址 数据地址 长度 方法 结果等）

三 配置说明

配置定义文件形式如SMxxxx.def，内容为.ini格式，现以SM4608.def做说明（注意对照实际文件）。

;公共定义段

[comm]

debug=1  ;打开调试输出信息 默认0（不打开）

delay=50  ;采集指令延时，单位 ms 默认10

mask=0   ;保留

model=OM-MDBS4608       ;型号 添加支持类型用

note=测试通用MODBUS协议 ;说明 添加支持类型用

brief=温度: %1% ℃, 湿度: %2% %  ;简报 %x%为某字段值 简报中不能带分号;

;各功能号X的采集数据/测点 格式为 数据地址（0base）=数量

;regsX表示使用功能号X（已经支持1、2、3、4）

;保存的变量名称自动按0000x 1000x 4000x 3000x一一对应，即标准地址

[regs3]

0=3 ;表示读数据地址0处3个数据

2bit=1 ;表示地址2数据按8位扩展 变量名按40003-x形式

;判断字段定义 格式按 字段号=数据号（标准地址）

[flds]

cnt=6 ;数量

1=40001

2=40002

;位扩展值

3=40003-0

4=40003-1

5=40003-2

6=40003-3

;长整形(32位)指明 按 变量名=L 形式

40004=L ;表示是长整形

;判断字段说明，参数设置中用到

[flds.def]

;x=FldName,FldDept,Note,vkind,vfactor,vmode,vref,vtip,vref2,vtip2

;x对应[flds]中的1 2 …  FldName名称，一般也与[flds]中对应 FldDept分组 Note说明  vkind值类型，当前都是0  vfactor值系数，一般有1 10 100  vmode判断方式，可先为0，后面在界面中修改 …之后的都可以忽略，照填即可

1='Tem',1,'温度',0,10,11,200,'最小值|允许最低温度',350,'最大值|允许最高温度'

2='Hum',1,'湿度',0,10,11,300,'最小值|允许最低湿度.',850,'最大值|允许最高湿度'

最简单可按以下格式：

X=’Vx’,1,’值x’,0,1,0,0,’’,0,’’

四 页面文件

页面文件需要修改的包括smdat0.asp 和 A3-xxxx.asp（xxxx为支持类型编号，同SMxxxx.def中xxxx），smdat0.asp为返回对应json数据，A3-xxxx.asp为页面显示文件，两文件需要多参考学习。

一般smdat0.asp已经不需要修改，重点是A3-xxxx.asp，该文件的修改参考《通用接入说明 ASP展示页面.docx》和实例中的说明。

五 实例说明

5.1 SM4608.def  A3-4608.asp

该文件是一个实际的Modbus温湿度协议实现，采用功能号3，地址0开始依次保存的是温度湿度。对于公司的温湿度，参考协议说明，采用的是功能号4，地址0处数据依次为湿度、温度，则需要改的按如下即可：

;采用功能4 地址和数量依然是0和2

[regs4]

0=2

;数量2 字段内容互换即可

[flds]

cnt=2 ;数量

1=40002

2=40001

对于其他的Modbus，稍微配置下即可进行采集测试。

测试方式采用telnet登陆主机后，用omDemo1进行测试，过程如下：

a 上传.def文件

上传SM4608.def到主机/NandFlash/SM目录下。

b 登陆测试

telnet 主机IP

输入用户名密码登录

cd /NandFlash

./omDemo1 4608 1 1 1 500 192.168.3.169:502

注意：测试的类型和通讯地址按实际，这里是直接连接ModbusTCP服务器，实际中形式多为 ttySP3:9600,n,8,1 或 ttyUSB1:9600,n,8,1 形式！

将有如下类似内容的调试信息输出

…

40001=260

40002=650

brief0=温度: %1% ℃, 湿度: %2% %

1=40001

40001=260 sx=10

2=40002

40002=650 sx=10

brief=温度: 26.0 ℃, 湿度: 65.0 %

…

c 编写页面上传，增加支持类型，增加对象测试等后续工作，请参考《通用接入说明 SNMP.docx》中的说明

页面修改注意名称按V+标准地址名称，如下：

显示数据小数位数可以在list3函数中按名称处理，如下：

增加后测试运行效果：

详细页面

还可以增加简报状态、曲线等，当前这样对于简单快速接入，已经基本够用了。

5.2 更多实例后面再加