通用接入说明

SNMP

| 时间 | 版本 | 修改 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2018-9-17 | V0.1 | w | 初稿 |

一 基本说明

新的libomsm.so已经实现了一个通用的SNMP协议实现类，可通过.ini格式的定义文件(SMxxxx.def xxxx为协议编号，当前分配范围为4096~4607(0x1000~11ff)，实际编号可从4100开始，前几个做为测试保留编号)定义某设备需要采集的测点、简报、保存内容等，定义好后即可在主机增加支持并实际接入测试使用。

设备的显示页面也有固定修改方式，以按默认方式显示采集数据内容。

本说明远比不上动手实践带来的效果，必须注重动手实践。

二 工具使用

用到的工具有mib相关软件和文本编辑工具，推荐使用iReasoning MIB browser 和 Notepad++分别作为MIB(SNMP)测试工具和文本编辑工具。

iReasoning MIB Browser运行（绿色版）

该软件运行需要Java运行时依赖，若未安装有，则需要先安装，可以是JRE、也可以是JDK（安装过程需要记下安装目标目录，如D:\Java\jdk1.6.0_45）。

运行前，需要先修改解压目标目录.\bin中browser.bat文件，设置正确的JRE_BIN，如下：

iReasoning MIB Browser界面说明

选择 File -> Load MIBs 打开用户提供的snmp协议文件(.mib 文件)，若提供的是其他文件，如.xls，则按文件内容找到相应的oid，其显示的测点一般在iso.org.dod.internet.private.enterprises下，如下实例：

一般地，按照看到的测点（叶节点或表格节点）名称就大致知道其对应的采集内容了，根据用户需要的内容，选中并记下其oid（同时看其描述，看是否有数值的单位系数），按配置文件约定的方式写到配置文件中，就可以测试采集。

如上图中，upsBattery下是UPS电池相关（状态、估计剩余时间、估计充电程度、电压等），upsInput下是UPS输入相关（电压、频率等），upsOutput是UPS输出相关（电压、频率等），upsBypass是UPS旁路相关（电压、频率等）。

若是在现场接有实际设备，在配置好设备IP后，则可以选中相应节点后点右键菜单进行相应的获取数据操作，也可以在软件的右上角Operations中下拉选择，大部分是使用Get（单条），表格使用Get Subtree（多条）。操作可验证设备实际上是否支持该测点数据，绝大部分的设备都是不会支持全部的测点的，有条件则注意提前测试排除在外，避免做无用功！

文本编辑工具的使用是基本功，这里不做说明，各自按熟悉的工具去使用。

三 配置说明

配置定义文件形式如SMxxxx.def，内容为.ini格式，现以SM4096.def做说明（注意对照实际文件）。

;公共定义段

[comm]

debug=1  ;打开调试输出信息 默认0（不打开）

delay=50  ;采集指令延时，单位 ms 默认10

mask=0   ;保留

model=OM-SNMP4096     ;型号 添加支持类型用

note=测试通用SNMP协议 ;说明 添加支持类型用

brief=A相: %1% V, B相: %2% V ;简报 %x%为某字段值 简报中不能带分号;

;要采集的项/表格 格式为oid字符串=测点命名

;对于表格 测点命名最终形式为 测点命名1.1 测点命名1.2 … 形式

[oids]

1.3.6.1.2.1.1.5.0=Name

1.3.6.1.2.1.25.1.1.0=Uptime

1.3.6.1.2.1.25.1.6.0=Net.In

1.3.6.1.2.1.4.3.0=Net.Out

1.3.6.1.2.1.25.2.3.1=Stor:,3,4,5,6,7, ;表格中的列，这里采集了3 4 5 6 7列

;判断字段定义 按n=测点命名 也就是这些测点做为设备状态检查用，对应主机中的参数设置

[flds]

cnt=5    ;数量

1=Net.In

2=Net.Out

3=StorX.5

4=StorX.6

5=StorX.7

;判断字段说明，参数设置中用到

[flds.def]

;x=FldName,FldDept,Note,vkind,vfactor,vmode,vref,vtip,vref2,vtip2

;x对应[flds]中的1 2 3…  FldName名称，一般也与[flds]中对应 FldDept分组 Note说明  vkind值类型，当前都是0  vfactor值系数，一般有1 10 100  vmode判断方式，可先为0，后面在界面中修改 …之后的都可以忽略，照填即可

01='',0,'分组1',0,0,0,0,'',0,''

1='V1',1,'值1',0,1,0,100,'最小值|...',900,'最大值|...'

2='V2',1,'值2',0,1,0,100,'最小值|...',900,'最大值|...'

02='',0,'分组2',0,0,0,0,'',0,''

3='V3',2,'值3',0,1,0,100,'最小值|...',900,'最大值|...'

4='V4',2,'值4',0,1,0,100,'最小值|...',900,'最大值|...'

5='V5',2,'值5',0,1,0,100,'最小值|...',900,'最大值|...'

6='V6',2,'值6',0,1,0,100,'最小值|...',900,'最大值|...'

7='V7',2,'值7',0,1,0,100,'最小值|...',900,'最大值|...'

最简单可按以下格式：

X=’Vx’,1,’值x’,0,1,0,0,’’,0,’’

;值为字符串，指明为1，未指明的都按数值方式存储（MODBUS中无）

[vals.str]

Name=1  ;Name将按字符串保存

四 页面文件

页面文件需要修改的包括smdat0.asp 和 A3-xxxx.asp（xxxx为支持类型编号，同SMxxxx.def中xxxx），smdat0.asp为返回对应json数据，A3-xxxx.asp为页面显示文件，两文件需要多参考学习。

一般smdat0.asp已经不需要修改，重点是A3-xxxx.asp，该文件的修改参考《通用接入说明 ASP展示页面.docx》和实例中的说明。

五 实例说明

5.1 ul33.mib 艾默生UPS UL33 SNMP接入

a 打开文件

b按如下找到相关测点oids

可以看到该mib测点全是最简单的叶节点，无表格，直接填好oids(可不要最前面的.)即可。

c 基于SM4096.def修改，复制SM4096.def为SM4100.def（这里计划编号为4100，编号要有规划，如每品牌预留20个号，则4100~4119都是艾默生的，4120~4139又是另一品牌的等等，方便今后管理），用文本工具打开SM4100.def进行修改

[comm]

debug=1  ;默认0

delay=50 ;ms 默认10

mask=0   ;保留

model=OM-SNMP-UL33     ;型号

note=艾默生UL33(SNMP卡) ;说明

[oids]

1.3.6.1.4.1.13400.2.3.2.1.1.0=UpsSt

1.3.6.1.4.1.13400.2.3.2.1.2.0=UpsTem  ;说明按0.01C

1.3.6.1.4.1.13400.2.3.2.2.1.0=VinA     ;说明按 0.01V

1.3.6.1.4.1.13400.2.3.2.2.2.0=VinB

1.3.6.1.4.1.13400.2.3.2.2.3.0=VinC

1.3.6.1.4.1.13400.2.3.2.2.4.0=IinA

1.3.6.1.4.1.13400.2.3.2.2.5.0=IinB

1.3.6.1.4.1.13400.2.3.2.2.6.0=IinC

1.3.6.1.4.1.13400.2.3.2.2.7.0=Fin

1.3.6.1.4.1.13400.2.3.2.3.1.0=VpassA

1.3.6.1.4.1.13400.2.3.2.3.2.0=VpassB

1.3.6.1.4.1.13400.2.3.2.3.3.0=VpassC

1.3.6.1.4.1.13400.2.3.2.3.4.0=IpassA

1.3.6.1.4.1.13400.2.3.2.3.5.0=IpassB

1.3.6.1.4.1.13400.2.3.2.3.6.0=IpassC

1.3.6.1.4.1.13400.2.3.2.3.7.0=Fpass

1.3.6.1.4.1.13400.2.3.2.4.1.0=VoutA

1.3.6.1.4.1.13400.2.3.2.4.2.0=VoutB

1.3.6.1.4.1.13400.2.3.2.4.3.0=VoutC

1.3.6.1.4.1.13400.2.3.2.4.4.0=IoutA

1.3.6.1.4.1.13400.2.3.2.4.5.0=IoutB

1.3.6.1.4.1.13400.2.3.2.4.6.0=IoutC

1.3.6.1.4.1.13400.2.3.2.4.7.0=Fout

1.3.6.1.4.1.13400.2.3.2.4.11.0=PoutA

1.3.6.1.4.1.13400.2.3.2.4.12.0=PoutB

1.3.6.1.4.1.13400.2.3.2.4.13.0=PoutC

1.3.6.1.4.1.13400.2.3.2.4.14.0=LoutA

1.3.6.1.4.1.13400.2.3.2.4.15.0=LoutB

1.3.6.1.4.1.13400.2.3.2.4.16.0=LoutC

1.3.6.1.4.1.13400.2.3.2.5.1.0=BattV     ;说明按 0.01V

1.3.6.1.4.1.13400.2.3.2.5.2.0=BattI

1.3.6.1.4.1.13400.2.3.2.5.3.0=BattTime

1.3.6.1.4.1.13400.2.3.2.5.4.0=BattTem

;当前仅关注告警、输入电压、输出电压、输出负载

[flds]

cnt=14

1=UpsSt

2=UpsTem

3=VinA

4=VinB

5=VinC

6=VoutA

7=VoutB

8=VoutC

9=PoutA

10=PoutB

11=PoutC

12=LoutA

13=LoutB

14=LoutC

[flds.def]

;x=FldName,FldDept,Note,vkind,vfactor,vmode,vref,vtip,vref2,vtip2

01='',0,'状态',0,0,0,0,'',0,''

1='UpsSt',1,'状态',0,1,0,100,'',900,'.'

2='UpsTem',1,'温度',0,100,0,100,'允许最小温度.',39000,'允许最大温度'

02='',0,'输入',0,0,0,0,'',0,''

3='VinA',2,'输入电压A',0,100,0,18000,'最小值|...',29000,'最大值|...'

4='VinB',2,'输入电压B',0,100,0,18000,'最小值|...',29000,'最大值|...'

5='VinC',2,'输入电压C',0,100,0,18000,'最小值|...',29000,'最大值|...'

03='',0,'输出',0,0,0,0,'',0,''

6='VoutA',3,'输出电压A',0,100,0,18000,'最小值|...',29000,'最大值|...'

7='VoutB',3,'输出电压B',0,100,0,18000,'最小值|...',29000,'最大值|...'

8='VoutB',3,'输出电压C',0,100,0,18000,'最小值|...',29000,'最大值|...'

04='',0,'电池',0,0,0,0,'',0,''

16='BattV',4,'电池电压',0,100,0,18000,'最小值|...',29000,'最大值|...'

17='BattI',4,'充放电流',0,100,0,18000,'最小值|...',29000,'最大值|...'

18='BattTime',4,'剩余时间',0,100,0,18000,'最小值|...',29000,'最大值|...'

19='BattTem',4,'电池温度',0,100,0,18000,'最小值|...',29000,'最大值|...'

d 上传.def文件，有条件的可直接测试

先用升级上传工具上传.def到/NandFlash/SM目录（没有该目录则创建）下，至此，可以直接用omDemo1进行测试了（先保证上传了omDemo1和打开了telnet）。

telnet 主机IP

输入用户名密码登录

cd /NandFlash

./omDemo1 4100 1 1 1 500 SNMP192.168.3.169:161

注意：测试的类型和通讯地址按实际！

将有如下类似调试信息输出

…

SNMP.def SNMP192.168.3.169:161

SNMP.dst=192.168.3.169  port=161  comm=public  u=  p=

SNMP.get val=…

SNMP.get val=…

…

e 编写页面展示文件A3-4100.asp

复制A3-4096.asp为A3-4100.asp，用文本编辑工具打开A3-4100.asp进行编辑修改。

修改内容说明见 《通用接入说明 ASP展示页面.docx》

f 上传页面展示文件A3-4100.asp（确保已经上传最新的smdat0.asp）

g 添加到 支持类型库 中，之后正常使用或测试

按升级操作方式，增加4100到支持型号中

设备配置->支持型号管理->增加

在增加窗口中输入接入设备信息

增加成功后，可以在 网络设备 中添加使用了

！注意和配套文件一起使用！