通用接入说明

电总协议

| 时间 | 版本 | 修改 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2018-9-27 | V0.1 | w | 初稿 |
| 2018-10-31 | V0.2 | w | +位扩展 |

一 基本说明

新的libomsm.so已经实现了一个通用的电总协议（YDN 023-1996 YD/T 1363.3-2005 YD/T 1363.3-2014）实现类，可通过.ini格式的定义文件(SMxxxx.def xxxx为协议编号，当前分配范围为5120~5631(0x1400~15ff),实际编号可从5130开始，前十个作为测试保留编号)定义某设备需要采集的测点、简报、保存内容等，定义好后即可在主机增加支持并实际接入测试使用。

设备的显示页面也有固定修改方式，以按默认方式显示采集数据内容。

本说明远比不上动手实践带来的效果，必须注重动手实践。

二 工具使用

电总协议未找到相关专用测试工具。

三 配置说明

配置定义文件形式如SMxxxx.def，内容为.ini格式，现以SM5120.def做说明（注意对照实际文件）。

;0x1400 YD电总通用测试用

;海悟动环通讯协议规格书-Ver06(基站空调)单冷.pdf ;协议文件 不需要,这里是示例说明用,实际应统一管理(如160中,按编号 名称 对应)

[comm]

debug=1  ;打开调试输出信息 默认0（不打开）

delay=50 ;采集指令延时，单位 ms 默认10

mask=0   ;保留

model=OM-YD5120       ;型号 添加支持类型用

note=测试通用电总协议 ;说明 添加支持类型用

brief=回风温度: %2% ℃, 回风湿度: %3% %  ;简报 %x%为某字段值 简报中不能带分号;

ver=10 ;空则自动获取?

cid1=60

cid2=42H43H44H ;按xxHyyH...格式 后面依次定义各段

[42H]

dflag=0 ;按实际 多数实际无(即使协议说有 艾默生有!)

dinfo=I ;Integer整数/定点数4B Float浮点数8B State状态2B

dfac=100 ;因数/定点 默认1

2=- ; -不使用 不保存 或为数据类型I、F、 S，表示占用大小

3=-

4=-

5=-

6=-

7=-

9=-

12=-

16=-

17bit=1 ;按位扩展1=8位 2=16位…

[43H]

dflag=0

dinfo=S

[44H]

dflag=0

dinfo=S

2=-

3=-

4=-

5=-

6=-

9=-

;判断字段定义 格式按 字段号=数据号（标准地址）

[flds]

cnt=2

;运行数据

1=42H01

2=42H08

3=42H10

4=42H11

5=42H17

6=42H14

7=42H15

8=42H18

9=42H19

;运行状态

10=43H01

11=43H03

12=43H04

13=43H06

14=43H07

15=43H09

;告警状态

16=44H01

17=44H07

18=44H08

19=44H10

20=44H11

[flds.def]

;x=FldName,FldDept,Note,vkind,vfactor,vmode,vref,vtip,vref2,vtip2

01='',0,'运行数据',0,0,0,0,'',0,''

1='Vin',1,'电压电压',0,1,0,0,'',0,''

2='HuiT',1,'回风温度',0,1,0,0,'',0,''

3='HuiH',1,'回风湿度',0,1,0,0,'',0,''

4='PanT1',1,'室外盘管湿度',0,1,0,0,'',0,''

5='PanT2',1,'室内盘管湿度',0,1,0,0,'',0,''

6='EnvT',1,'环境温度',0,1,0,0,'',0,''

7='PaiH',1,'排气温度',0,1,0,0,'',0,''

8='RunP',1,'压缩机运行时间',0,1,0,0,'',0,''

9='RunF',1,'风机运行时间',0,1,0,0,'',0,''

02='',0,'运行状态',0,0,0,0,'',0,''

10=’StRun’,2,’空调状态’,0,1,0,0,’’,0,’’

11=’StMode’,2,’空调模式’,0,1,0,0,’’,0,’’

12=’StFan’,2,’风机状态’,0,1,0,0,’’,0,’’

13=’StPum’,2,’压缩机状态’,0,1,0,0,’’,0,’’

14=’StFan2’,2,’外风机’,0,1,0,0,’’,0,’’

15=’StHot’,2,’电加热’,0,1,0,0,’’,0,’’

03='',0,'告警状态',0,0,0,0,'',0,''

16=’AlmVin’,3,’电源异常’,0,1,0,0,’’,0,’’

17=’AlmHuiT’,3,’回风温度’,0,1,0,0,’’,0,’’

18=’AlmHuiH’,3,’回风湿度’,0,1,0,0,’’,0,’’

19=’AlmPum’,3,’压缩机’,0,1,0,0,’’,0,’’

20=’AlmFan’,3,’风机’,0,1,0,0,’’,0,’’

四 页面文件

页面文件需要修改的包括smdat0.asp 和 A3-xxxx.asp（xxxx为支持类型编号，同SMxxxx.def中xxxx），smdat0.asp为返回对应json数据，A3-xxxx.asp为页面显示文件，两文件需要多参考学习。

一般smdat0.asp已经不需要修改，重点是A3-xxxx.asp，该文件的修改参考《通用接入说明 ASP展示页面.docx》和实例中的说明。

五 实例说明

5.1 SM5120.def  A3-5120.asp