通用接入说明

调试要求

| 时间 | 版本 | 修改 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2018-11-7 | V0.1 | W | 初稿 |

一 基本说明

调试记录对今后的参考有重要作用，如对比是否新型号、精细化支持库等，需要对调试要达成的目标做统一要求。

对于每个新接入的协议，都要求有相对应的调试记录文本文件，作为可正式发布使用的根本文件参考，文件名按SMxxx test.txt，其内容至少包含以下信息：问题号/客户名称、协议文件名称（可选）、调试日期时间、./omDemo1调试输出内容（OK的，异常的、其他过程可选，要求用libomser带通讯收发内容）等。其他较关键的信息也放在其中，如特别接线、配置方式等。

最终调试完成后，正式运行SU，待全部正常后将dbCfg.db3、tmp/dbDat0.db3下载下来，按 #问题号 dbCfg.db3、#问题号 dbDat0.db3保存，与SMxxx test.txt一起作为调试完成文件发回研发保存。

二 调试说明

1 确保环境，如：./omDemo1最新版、libomser.so带输出 SM准备好等；

2 telnet登陆主机，cd /NandFlash到主目录；

3 命令行运行测试 ./omDemo1 xxxx adr 0 0 100 ttyUSBx:9600,n,8,1  ！按实际端口；

4 输出内容复制下来，粘贴到记录文件SMxxxx test.txt中；

5 将调试过程遇到的特殊情况同时记录下来；

三 其他说明

1 每个调试的协议，按之前的要求，尽量拿到铭牌、外观等；

2 调试通过完成后，及时（3工作日内）记录到160上，详见160中具体问题号，大致如下：

#1895  通用协议接入 记录

#1896  通用协议接入 记录(SNMP)

#1897  通用协议接入 记录(MODBUS)

#1898  通用协议接入 记录(电总)

#1899  通用协议接入 记录(其他)

四 实例

//SM5632 test.txt

#1776  问题号

除湿机通信协议9480.doc

注意：除湿机 加湿机同用一协议，部分数据区别，应按不同编号分别支持

状态需按位支持

// 20181017  +bit支持

[root@M28x NandFlash]# ./omDemo1 5632 1 0 0 200 ttySP4:9600,n,8,1

MemTotal:         124460 kB

MemFree:           83792 kB

Buffers:              16 kB

Cached:            22932 kB

!!!MemVsz 0: 4196 KB

SIGRTMAX-1= 63

SerManager new: 1b3f8

!!!MemVsz change: 108 KB

!!!MemVsz change: 2176 KB

!!!MemVsz change: 1036 KB

6xxx: 5632  p1=1  p2=0  p3=0  ms=200

SerDef=ttySP4:9600,n,8,1 Type=5632

CSMNormal new 0x1CCC8=5632(1600)

testSM SM=1ccc8

CSerCom InitCom: 1d0a0  1

CSerCom UpdParams: ComPort: ttySP4, 0, 0

CSerCom::Open: /dev/ttySP4,9600,8,N,0

set serial done+!

ttySP4:9600,n,8,1[100004] open ok!

MemTotal:         124460 kB

MemFree:           83512 kB

Buffers:              16 kB

Cached:            22932 kB

start SMxxx->DataGet ...

SEND: AA 55 0C FF 01 82 5A A5 6B 1B 5A A5

RECV: 55 AA 0F 01 FF 02 5A A0 32 00 A5 94 93 5A A5

SEND: AA 55 0C FF 01 83 5A A5 3A DB 5A A5

RECV: 55 AA 10 01 FF 03 5A A0 42 42 00 A5 83 90 5A A5

SEND: AA 55 0C FF 01 87 5A A5 7B 1A 5A A5

RECV: 55 AA 0E 01 FF 07 5A 00 00 A5 78 AC 5A A5

t=5632  iaddr=1

82H01=160

82H02=50

82H03=0

83H01=160

83H01-0=0

83H01-1=0

83H01-2=0

83H01-3=0

83H01-4=0

83H01-5=1

83H01-6=0

83H01-7=1

83H02=66

83H03=66

83H04=0

87H01=0

87H01-0=0

87H01-1=0

87H01-2=0

87H01-3=0

87H01-4=0

87H01-5=0

87H01-6=0

87H01-7=0

87H02=0

87H02-0=0

87H02-1=0

87H02-2=0

87H02-3=0

87H02-4=0

87H02-5=0

87H02-6=0

87H02-7=0

87H03=165

brief=湿度: 66 %, 温度: 66 ℃

// smdat0.asp?type=xxx&sid=xx 返回，验证返回正确的json用

{

"qry": "ok",

"qryid": 21,

"recs": [{ "LID": 1, "DID": 0, "SID": 21, "Fld": "V82H01", "Val": 160 },

{ "LID": 2, "DID": 0, "SID": 21, "Fld": "V82H02", "Val": 75 },

{ "LID": 3, "DID": 0, "SID": 21, "Fld": "V82H03", "Val": 0 },

{ "LID": 4, "DID": 0, "SID": 21, "Fld": "V82H04", "Val": 165 },

{ "LID": 5, "DID": 0, "SID": 21, "Fld": "V83H01", "Val": 160 },

{ "LID": 6, "DID": 0, "SID": 21, "Fld": "V83H01-0", "Val": 0 },

{ "LID": 7, "DID": 0, "SID": 21, "Fld": "V83H01-1", "Val": 0 },

{ "LID": 8, "DID": 0, "SID": 21, "Fld": "V83H01-2", "Val": 0 },

{ "LID": 9, "DID": 0, "SID": 21, "Fld": "V83H01-3", "Val": 0 },

{ "LID": 10, "DID": 0, "SID": 21, "Fld": "V83H01-4", "Val": 0 },

{ "LID": 11, "DID": 0, "SID": 21, "Fld": "V83H01-5", "Val": 1 },

{ "LID": 12, "DID": 0, "SID": 21, "Fld": "V83H01-6", "Val": 0 },

{ "LID": 13, "DID": 0, "SID": 21, "Fld": "V83H01-7", "Val": 1 },

{ "LID": 14, "DID": 0, "SID": 21, "Fld": "V83H02", "Val": 66 },

{ "LID": 15, "DID": 0, "SID": 21, "Fld": "V83H03", "Val": 23 },

{ "LID": 16, "DID": 0, "SID": 21, "Fld": "V83H04", "Val": 0 },

{ "LID": 17, "DID": 0, "SID": 21, "Fld": "V83H05", "Val": 165 },

{ "LID": 18, "DID": 0, "SID": 21, "Fld": "V87H01", "Val": 0 },

{ "LID": 19, "DID": 0, "SID": 21, "Fld": "V87H01-0", "Val": 0 },

{ "LID": 20, "DID": 0, "SID": 21, "Fld": "V87H01-1", "Val": 0 },

{ "LID": 21, "DID": 0, "SID": 21, "Fld": "V87H01-2", "Val": 0 },

{ "LID": 22, "DID": 0, "SID": 21, "Fld": "V87H01-3", "Val": 0 },

{ "LID": 23, "DID": 0, "SID": 21, "Fld": "V87H01-4", "Val": 0 },

{ "LID": 24, "DID": 0, "SID": 21, "Fld": "V87H01-5", "Val": 0 },

{ "LID": 25, "DID": 0, "SID": 21, "Fld": "V87H01-6", "Val": 0 },

{ "LID": 26, "DID": 0, "SID": 21, "Fld": "V87H01-7", "Val": 0 },

{ "LID": 27, "DID": 0, "SID": 21, "Fld": "V87H02", "Val": 0 },

{ "LID": 28, "DID": 0, "SID": 21, "Fld": "V87H02-0", "Val": 0 },

{ "LID": 29, "DID": 0, "SID": 21, "Fld": "V87H02-1", "Val": 0 },

{ "LID": 30, "DID": 0, "SID": 21, "Fld": "V87H02-2", "Val": 0 },

{ "LID": 31, "DID": 0, "SID": 21, "Fld": "V87H02-3", "Val": 0 },

{ "LID": 32, "DID": 0, "SID": 21, "Fld": "V87H02-4", "Val": 0 },

{ "LID": 33, "DID": 0, "SID": 21, "Fld": "V87H02-5", "Val": 0 },

{ "LID": 34, "DID": 0, "SID": 21, "Fld": "V87H02-6", "Val": 0 },

{ "LID": 35, "DID": 0, "SID": 21, "Fld": "V87H02-7", "Val": 0 },

{ "LID": 36, "DID": 0, "SID": 21, "Fld": "V87H03", "Val": 165

}],

"reccnt": 36

}