佳力图13系列空调通讯协议

[版本A]

串口初始化

串口波特率9600

1位起始位

8位数据位

奇偶校验

1位停止位

注：以下所有没加注为奇校验的字节，均为偶校验

发送回送系统状态命令格式

命令码 55H 67H 89H ABH CDH EFH 12H 34H       (奇校验)

发送网络号

接收 网络号（如1号机则为01h） ，若收到网络号，继续向下；若收不到网络号，则重新发送 命令码（奇校验），网络号，再等待接收 网络号，直到收到网络号后，方可继续向下

00H发送回送系统状态命令

回收（20个）字节：

字节1：	理论控制输出位

cool_bit                bit     03h

subRH_bit               bit     04h

blower_bit              bit     05h

heat_bit                bit     06h

addRH_bit               bit     07h

字节2：

字节3：	实际控制输出位

cool_cbit               bit     03h

subRH_cbit              bit     04h

blower_cbit             bit     05h

heat_cbit               bit     06h

addRH_cbit              bit     07h

字节4：

字节5：报警口状态

xw_error                bit     00h

addRH_overload          bit     01h

fire_warning            bit     02h

water_full              bit     03h

heater_overload         bit     04h

ysj_low_V               bit     05h

ysj_high_V              bit     06h

blow_overload           bit     07h

字节6：报警屏蔽输出控制位

字节7：报警已显示标志

字节8：输出口映像

ysj_out_bit          	bit     04h

blower_out_bit         	bit     05h

heat_out_bit           	bit     06h

addRH_out_bit          	bit     07h

字节9：

字节10： sys_warn_mask

12H				单冷

02H				冷热

00H				温湿

字节11：超限报警标志

temp_limit_H				bit		00h

temp_limit_L				bit		01h

RH_limit_H					bit		02h

RH_limit_L					bit		03h

字节12：

字节13：

字节14：

字节15：

co_work_bit				bit	02h		;单机/联机 状态位

turn_on_mark				bit	05h		;系统开关标志

字节16：

字节17/18：当前温度值(实际温度*10)

字节19/20：当前湿度值(实际湿度*10)

回收系统设置

命令码 55H 67H 89H ABH CDH EFH 12H 34H       (奇校验)

发送网络号

接收 网络号（如1号机则为01h） ，若收到网络号，继续向下；若收不到网络号，则重新发送 命令码（奇校验），网络号，再等待接收 网络号，直到收到网络号后，方可继续向下

01H发送回收系统设置命令

回收（28个）字节：

字节1/2：	压缩机重开保护		0-300sec

字节3/4：	系统重启延时			1-9999sec

字节5/6：	湿度静区				4-30

字节7/8： 	重启模式				0/1(自动/手动)

字节9/10：  湿度设定值				40-80

字节11/12： 湿度高限				50-90

字节13/14： 湿度低限				20-50

字节15/16： 风机关闭延时			1-9999sec

字节17/18： 温度静区				2-10

字节19/20： 低压报警延时			0-600sec

字节21/22： 温度设定值				15-30

字节23/24： 温度高限				20-50

字节25/26： 温度低限				10-20

字节27/28： 加湿器淤塞报警延时	0-9999sec

回收报警记录

命令码 55H 67H 89H ABH CDH EFH 12H 34H       (奇校验)

发送网络号

接收 网络号（如1号机则为01h） ，若收到网络号，继续向下；若收不到网络号，则重新发送 命令码（奇校验），网络号，再等待接收 网络号，直到收到网络号后，方可继续向下

02H发送回收报警记录命令

回收（0500h个）字节(每条记录6个字节)：

记录号,年,月,日,时,分

记录号,年,月,日,时,分

.

.

.

.

注:  		记录号=00 关机

记录号=01 开机

记录号=04 温度高限

记录号=05 温度低限

记录号=06 湿度高限

记录号=07 湿度低限

记录号=08 相位错报警

记录号=09 加湿器淤塞报警

记录号=0a 火警

记录号=0b 溢水报警

记录号=0c 加热器报警

记录号=0d 压缩机低压报警

记录号=0e 压缩机高压报警

记录号=0f 风机报警

发送开关机命令

命令码 55H 67H 89H ABH CDH EFH 12H 34H       (奇校验)

发送网络号

接收 网络号（如1号机则为01h） ，若收到网络号，继续向下；若收不到网络号，则重新发送 命令码（奇校验），网络号，再等待接收 网络号，直到收到网络号后，方可继续向下

03H发送开关机命令

发送校时命令

命令码 55H 67H 89H ABH CDH EFH 12H 34H       (奇校验)

发送网络号

接收 网络号（如1号机则为01h） ，若收到网络号，继续向下；若收不到网络号，则重新发送 命令码（奇校验），网络号，再等待接收 网络号，直到收到网络号后，方可继续向下

04H发送开关机命令

发送（9个）字节：(全为BCD码)

字节1：	秒

字节2：	分

字节3：	时

字节4： 星期

字节5：日

字节6：月

字节7：年低位

字节8：控制字节(00)

字节9：年高位

发送设置参数

命令码 55H 67H 89H ABH CDH EFH 12H 34H       (奇校验)

发送网络号

接收 网络号（如1号机则为01h） ，若收到网络号，继续向下；若收不到网络号，则重新发送 命令码（奇校验），网络号，再等待接收 网络号，直到收到网络号后，方可继续向下

05H发送设置参数命令

发送（28个）字节：

字节1/2：	压缩机重开保护		0-300sec

字节3/4：	系统重启延时			1-9999sec

字节5/6：	湿度静区				4-30

字节7/8： 	重启模式				0/1(自动/手动)

字节9/10：  湿度设定值				40-80

字节11/12： 湿度高限				50-90

字节13/14： 湿度低限				20-50

字节15/16： 风机关闭延时			1-9999sec

字节17/18： 温度静区				2-10

字节19/20： 低压报警延时			0-600sec

字节21/22： 温度设定值				15-30

字节23/24： 温度高限				20-50

字节25/26： 温度低限				10-20

字节27/28： 加湿器淤塞报警延时	0-9999sec