佳力图13系列机组通讯协议

[版本B]

串口初始化：

| 串口波特率9600 | 接口硬件定义： |
| --- | --- |
| 1位起始位 | 通讯口编号：电脑印刷线路板上的J9、J10 |
| 8位数据位 | 通讯接口水晶头针脚定义： 2#：(A)正，4#：(B)负；1#、3#、5#为GND;6#为MODE（+9V）电源脚。 |
| 无校验 | 通讯接口水晶头针脚编号定义： 水晶头朝上，连线在下，面向铜压簧，从左往右数，分别是：1#、2#、3#、4#、5#、6#。 |
| 1位停止位 |  |

发送回送系统状态命令格式：

发送握手命令码：

55H 67H 89H ABH CDH EFH 12H 34H 机组通讯地址号 (无校验) ；

接收命令码：

机组通讯地址号（如1号机则为01h） 。

若收到机组通讯地址号，紧跟继续向下发特征命令码【00-05H】；

若收不到网络号，则重新发送握手命令码，再等待接收，直到收到机组通讯地址号后，方可继续向下发送特征命令命令（00H～05H等等）。

在每次向某一空调设备发送特征命令码之前，必须成功建立一次握手操作！

以下为五种特征命令码的解析。

一、特征命令码：“00H”，发送回送系统状态命令

回收（20个）字节：

字节1：	理论控制输出位

cool_bit（制冷）                bit     03h

subRH_bit（除湿）               bit     04h

blower_bit（风机）              bit     05h

heat_bit（加热）                bit     06h

addRH_bit（加湿）               bit     07h

字节2：

字节3：	实际控制输出位

cool_cbit（制冷）               bit     03h

subRH_cbit（除湿）              bit     04h

blower_cbit（风机）             bit     05h

heat_cbit（加热）               bit     06h

addRH_cbit（加湿）              bit     07h

字节4：

字节5：报警口状态

xw_error （相序保护）			bit     00h

addRH_overload（加湿器淤塞）	bit     01h

fire_warning（火警）				bit     02h

water_full（漏水）				bit     03h

heater_overload（加热器过热）	bit     04h

ysj_low_V（压缩机低压）			bit     05h

ysj_high_V（压缩机高压）			bit     06h

blow_overload（风机过载）		bit     07h

报警状态：1-表示正常，0-表示有警报！

字节6：报警屏蔽输出控制位

字节7：报警已显示标志

字节8：输出口映像

ysj_out_bit（压缩机输出）          	bit     04h

blower_out_bit（风机输出）         	bit     05h

heat_out_bit（加热器输出）           	bit     06h

addRH_out_bit（加湿器输出）          	bit     07h

字节9：

字节10： sys_warn_mask（机组机型参数）

12H				单冷

02H				冷热

00H				温湿

字节11：超限报警标志

temp_limit_H（高温）				bit		00h

temp_limit_L（低温）				bit		01h

RH_limit_H	（高湿）				bit		02h

RH_limit_L	（低湿）				bit		03h

字节12：

字节13：

字节14：

字节15：

co_work_bit				bit	02h		;单机/联机 状态位

turn_on_mark				bit	05h		;系统开关标志

字节16：

字节17/18：当前温度值(实际温度*10)

字节19/20：当前湿度值(实际湿度*10)

命令举例：

串口格式：波特率9600bps；无校验，8位数据位，1位停止位。

发送命令：55 67 89 AB CD EF 12 34 01  //【向01号机组请求建立握手】

回收到  ：01                          //【表示与01号机组握手成功】

紧跟向01号机组发送特征命令符：00H   //【请求01号机组回传状态参数，

共20个字节】

回收到：** ** ** 。。。。。。 **          //【回收到01号机组的20个字节参数

数据】

二、特征命令码：“01H”，发送回收系统设置命令

回收（28个）字节：

字节1/2：	压缩机重开保护		0-300sec

字节3/4：	系统重启延时			1-9999sec

字节5/6：	湿度静区				4-30

字节7/8： 	重启模式				0/1(自动/手动)

字节9/10：  湿度设定值				40-80

字节11/12： 湿度高限				50-90

字节13/14： 湿度低限				20-50

字节15/16： 风机关闭延时			1-9999sec

字节17/18： 温度静区				2-10

字节19/20： 低压报警延时			0-600sec

字节21/22： 温度设定值				15-30

字节23/24： 温度高限				20-50

字节25/26： 温度低限				10-20

字节27/28： 加湿器淤塞报警延时	0-9999sec

命令举例：

串口格式：波特率9600bps；无校验，8位数据位，1位停止位。

发送命令：55 67 89 AB CD EF 12 34 01  //【向01号机组请求建立握手】

回收到  ：01                          //【表示与01号机组握手成功】

紧跟向01号机组发送特征命令符：01H   //【请求01号机组回传状态参数，

共28个字节】

回收到：** ** ** 。。。。。。 **          //【回收到01号机组的系统设置的

28个字节参数数据】

三、特征命令码：“02H”，发送回收报警记录命令

回收（0500H个）字节(每条记录6个字节)：

记录号,年,月,日,时,分

记录号,年,月,日,时,分

.

.

.

.

注:  		记录号=00 关机

记录号=01 开机

记录号=04 温度高限

记录号=05 温度低限

记录号=06 湿度高限

记录号=07 湿度低限

记录号=08 相位错报警

记录号=09 加湿器淤塞报警

记录号=0a 火警

记录号=0b 溢水报警

记录号=0c 加热器报警

记录号=0d 压缩机低压报警

记录号=0e 压缩机高压报警

记录号=0f 风机报警

命令举例：

串口格式：波特率9600bps；无校验，8位数据位，1位停止位。

发送命令：55 67 89 AB CD EF 12 34 01  //【向01号机组请求建立握手】

回收到  ：01                          //【表示与01号机组握手成功】

紧跟向01号机组发送特征命令符：02H   //【请求01号机组回传报警记录，

共500H个字节】

回收到：** ** ** 。。。。。。 **          //【回收到01号机组的500H个字节

的报警记录，每条记录由6个字节组成】

四、特征命令码：“03H”，发送开关机命令

发送开关机命令

发送命令码： 55H 67H 89H ABH CDH EFH 12H 34H 机组通讯地址号   (无校验)

接收到命令码： 机组通讯地址号（如1号机则为01h） 。

若收到机组通讯地址号，继续向下发特征命令码；

若收不到机组通讯地址号，则重新发送握手命令码，再等待接收，直到收到机组回传的机组通讯地址号后，方可继续向下发送：03H 【特征命令码】。

命令举例：

串口格式：波特率9600bps；无校验，8位数据位，1位停止位。

发送命令：55 67 89 AB CD EF 12 34 01  //【向01号机组请求建立握手】

回收到  ：01                          //【表示与01号机组握手成功】

紧跟向01号机组发送特征命令符：03H   //【请求01号机组开关机状态改变，

开机状态转变成关机，关机状态

改变成开机状态】

回收到：无回收数据                 //【不回收数据，但设备开关机发生改变】

五、特征命令码：“04H”，发送校时命令

发送开关机命令

发送命令码： 55H 67H 89H ABH CDH EFH 12H 34H 机组通讯地址号   (无校验)

接收到命令码： 机组通讯地址号（如1号机则为01h） 。

若收到网络号，继续向下发特征命令码；

若收不到网络号，则重新发送握手命令码，再等待接收，直到收到机组回传的机组通讯地址号后，方可继续向下发送：04H  特征命令码。

紧跟向‘机组通讯地址号’设备发送校时命令参数。

发送（9个）字节：(全为BCD码)

字节1：	秒

字节2：	分

字节3：	时

字节4： 星期

字节5：日

字节6：月

字节7：年低位

字节8：控制字节(00)

字节9：年高位

六、特征命令码：“05H”，发送设置参数

发送开关机命令

发送命令码： 55H 67H 89H ABH CDH EFH 12H 34H 机组通讯地址号   (无校验)

接收到命令码： 机组通讯地址号（如1号机则为01h） 。

若收到网络号，继续向下发特征命令码；

若收不到网络号，则重新发送握手命令码，再等待接收，直到收到机组回传的机组通讯地址号后，方可继续向下发送：05H  特征命令码。

在向‘机组通讯地址号’设备发送完05H命令字符后，紧跟着向机组发送以下（28个）字节的设置参数命令码：

字节1/2：	压缩机重开保护		0-300sec			举例：00 B4H,→180D

字节3/4：	系统重启延时			1-9999sec			举例：00 05H,→ 05D

字节5/6：	湿度静区				4-30				举例：00 0AH,→ 10D

字节7/8： 	重启模式				0/1(自动/手动)	举例：00 00H,→ 00D

字节9/10：  湿度设定值				40-80				举例：00 32H,→ 50D

字节11/12： 湿度高限				50-90				举例：00 5AH,→ 90D

字节13/14： 湿度低限				20-50				举例：00 14H,→ 20D

字节15/16： 风机关闭延时			1-9999sec			举例：00 78H,→120D

字节17/18： 温度静区				2-10				举例：00 02H,→ 02D

字节19/20： 低压报警延时			0-600sec			举例：00 78H,→120D

字节21/22： 温度设定值				15-30				举例：00 14H,→ 20D

字节23/24： 温度高限				20-50				举例：00 1EH,→ 30D

字节25/26： 温度低限				10-20				举例：00 0AH,→ 10D

字节27/28： 加湿器淤塞报警延时	0-9999sec			举例：03 84H,→900D