## 测试报告
测试报告
测试时间 | 2018.11.21 | 测 试 人 | 张定岩
测试平台 |  | 测试型号 | OM-BOD-600S
硬件版本 | V1.0 | 软件版本 | V1.0.0
测试目的 | 1、检验硬件能否正常工作。 2，模块软件功能是否正常，如485通讯，读数数据，设置参数，告警等。
测试内容 | 1 烧录测试 2 供电范围测试 3 电压采集 4 温度采集 5 地址设置 6 电压报警设置 7 温度报警设置 8 电压校准设置 9 温度校准设置 10 电压报警 11 温度报警 12 电源反接测试
测试方法 | 1、使用stc-isp-15xx-v6.86F工具烧写20次； 2、用稳压直流电源供电，供电电压范围为5.5-15V，用万用表测量测量模块U1芯片3脚电压值； 3、通过管理模块485通讯，读取电压20次； 4、通过管理模块485通讯，读取电压20次； 5、通过管理模块485通讯，设置修改模块地址，先保持上电读取地址，然后掉电读取地址。重复操作设置20次不同地址； 6、通过管理模块485通讯，设置修改模块温度上下限参数，先保持上电读取，然后掉电读取。重复操作设置20次不同参数 ； 7、通过管理模块485通讯，设置修改模块电压上下限，先保持上电读取，然后掉电读取。重复操作设置20次不同参数 ； 8、、通过管理模块485通讯，设置修改模块温度校准值，先保持上电读取，然后掉电读取。重复操作设置20次不同参数 ； 9、通过管理模块485通讯，设置修改模块电压校准值，先保持上电读取，然后掉电读取。重复操作设置20次不同参数； 10、设置电压告警参数，然后调节供电电压值，观察告警指示灯是否点亮。设置上下限告警值分别5次，共10个测点。 11、设置温度告警参数，观察告警指示灯是否点亮。设置上下限告警值分别5次，共10个测点。 12、直流电源供电12V，电压正负极反接接入模块，保持大概5秒，然后断开，恢复正负极正常接入，观察模块电源LED能否正常工作。
测试结果 | 硬件在5.5V-15V电压范围内，工作正常。模块通讯正常，可以正常读取电压，温度，设置参数等。 整个测试OK。
附注：

## 模块1
测试记录
模块编号
记录说明 | 测试项对应<<OM-BOD-600S测试指导>>
序号 | 测试时间 | 测试项 | 测试次数 | 成功次数 | 评论
1 | 2018.11.21 | 烧录 | 20 | 20 | OK
2 | 2018.11.21 | 4.1.1 | 20 | 20 | OK
3 | 2018.11.21 | 4.1.2 | 20 | 20 | OK
4 | 2018.11.21 | 4.1.3 | 20 | 20 | OK
5 | 2018.11.21 | 4.1.4 | 20 | 20 | OK
6 | 2018.11.21 | 4.1.5 | 20 | 20 | OK
7 | 2018.11.21 | 4.1.6 | 20 | 20 | OK
8 | 2018.11.21 | 4.1.7 | 20 | 20 | OK
9 | 2018.11.21 | 4.1.9 | 10 | 10 | OK
10 | 2018.11.21 | 4.1.10 | 10 | 10 | OK
11 | 2018.11.22 | 4.1.12 | 3 | 3 | OK
|  |  | 输入电压 | U1电压
12 | 2018.11.21 | 4.1.11 | 5.5-15V | 4.99-5.03V | OK