## 测试报告
测试报告
测试时间 | 2018.11.21 | 测 试 人 | 张定岩
测试平台 |  | 测试型号 | OM-BOD-600S
硬件版本 | V1.0 | 软件版本 | V1.0.0
测试目的 | 检测模块采集到的温度的准确性 偏差范围在 正负0.5摄氏度内为合格
测试方法 | 1 用检测过的温湿度计（公司机柜温湿度）采集到的温度作为参考温度 2 用上位机读取模块采集到的温度作为采集温度 3 用软件同一时间内读取两数据并一起记录 4 各个模块测试记录独立，至少测试3个模块 5 测试温度点分环境温度 高温箱35度 45度
测试内容 | 对比参考温度与采集温度的偏差，绝对、公差等
测试结果 | 由于在烤箱内测试，在加温过程中，温度无法快速稳定，温度传感器的反应也是不一样。从测试记录数据看，当温度在某个点稳定后，测量模块与公司的温湿度传感的误差基本在1°C以内。
附注：

## 模块1
测试记录
模块编号
记录说明 | 该记录表可复制用于其他模块
序号 | 测试时间 | 测试项 | 测量温度 | 采集温度 | 误差
1 | 2018-11-21 15:52 | 4.2.3 | 212 | 212 | 0
2 | 2018-11-21 15:52 | 4.2.3 | 212 | 212 | 0
3 | 2018-11-21 15:53 | 4.2.3 | 212 | 212 | 0
4 | 2018-11-21 15:53 | 4.2.3 | 212 | 212 | 0
5 | 2018-11-21 15:54 | 4.2.3 | 212 | 212 | 0
6 | 2018-11-21 15:54 | 4.2.3 | 212 | 212 | 0
7 | 2018-11-21 15:55 | 4.2.3 | 212 | 212 | 0
8 | 2018-11-21 15:56 | 4.2.3 | 212 | 212 | 0
9 | 2018-11-21 15:56 | 4.2.3 | 212 | 212 | 0
10 | 2018-11-21 15:57 | 4.2.3 | 212 | 212 | 0
11 | 2018-11-21 15:57 | 4.2.3 | 212 | 212 | 0
12 | 2018-11-21 15:58 | 4.2.3 | 212 | 212 | 0
13 | 2018-11-21 15:58 | 4.2.3 | 212 | 212 | 0
14 | 2018-11-21 15:59 | 4.2.3 | 212 | 212 | 0
15 | 2018-11-21 15:59 | 4.2.3 | 220 | 220 | 0
16 | 2018-11-21 16:00 | 4.2.3 | 224 | 224 | 0
17 | 2018-11-21 16:01 | 4.2.3 | 226 | 226 | 0
18 | 2018-11-21 16:01 | 4.2.3 | 228 | 228 | 0
19 | 2018-11-21 16:02 | 4.2.3 | 230 | 230 | 0
20 | 2018-11-21 16:02 | 4.2.3 | 230 | 230 | 0
21 | 2018-11-21 16:04 | 4.2.3 | 233 | 231 | 2
22 | 2018-11-21 16:04 | 4.2.3 | 233 | 231 | 2
23 | 2018-11-21 16:05 | 4.2.3 | 233 | 233 | 0
24 | 2018-11-21 16:05 | 4.2.3 | 232 | 233 | -1
25 | 2018-11-21 16:06 | 4.2.3 | 232 | 233 | -1
26 | 2018-11-21 16:07 | 4.2.3 | 231 | 232 | -1
27 | 2018-11-21 16:07 | 4.2.3 | 231 | 232 | -1
28 | 2018-11-21 16:08 | 4.2.3 | 231 | 231 | 0
29 | 2018-11-21 16:08 | 4.2.3 | 231 | 231 | 0
30 | 2018-11-21 16:09 | 4.2.3 | 231 | 231 | 0
31 | 2018-11-21 16:09 | 4.2.3 | 231 | 231 | 0
32 | 2018-11-21 16:10 | 4.2.3 | 231 | 231 | 0
33 | 2018-11-21 16:10 | 4.2.3 | 231 | 231 | 0
34 | 2018-11-21 16:11 | 4.2.3 | 231 | 231 | 0
35 | 2018-11-21 16:11 | 4.2.3 | 231 | 231 | 0
36 | 2018-11-21 16:12 | 4.2.3 | 231 | 231 | 0
37 | 2018-11-21 16:12 | 4.2.3 | 232 | 231 | 1
38 | 2018-11-21 16:13 | 4.2.3 | 231 | 231 | 0
39 | 2018-11-21 16:14 | 4.2.3 | 231 | 232 | -1
40 | 2018-11-21 16:14 | 4.2.3 | 231 | 232 | -1
41 | 2018-11-21 16:15 | 4.2.3 | 232 | 232 | 0
42 | 2018-11-21 16:15 | 4.2.3 | 231 | 231 | 0
43 | 2018-11-21 16:16 | 4.2.3 | 231 | 232 | -1
44 | 2018-11-21 16:16 | 4.2.3 | 231 | 231 | 0
45 | 2018-11-21 16:17 | 4.2.3 | 231 | 231 | 0
46 | 2018-11-21 16:17 | 4.2.3 | 231 | 231 | 0
47 | 2018-11-21 16:18 | 4.2.3 | 235 | 231 | 4
48 | 2018-11-21 16:19 | 4.2.3 | 242 | 231 | 11
49 | 2018-11-21 16:19 | 4.2.3 | 253 | 235 | 18
50 | 2018-11-21 16:20 | 4.2.3 | 267 | 241 | 26
51 | 2018-11-21 16:20 | 4.2.3 | 278 | 253 | 25
52 | 2018-11-21 16:21 | 4.2.3 | 286 | 266 | 20
53 | 2018-11-21 16:21 | 4.2.3 | 299 | 278 | 21
54 | 2018-11-21 16:22 | 4.2.3 | 309 | 286 | 23
55 | 2018-11-21 16:22 | 4.2.3 | 317 | 298 | 19
56 | 2018-11-21 16:23 | 4.2.3 | 319 | 308 | 11
57 | 2018-11-21 16:23 | 4.2.3 | 319 | 316 | 3
58 | 2018-11-21 16:24 | 4.2.3 | 319 | 319 | 0
59 | 2018-11-21 16:24 | 4.2.3 | 328 | 319 | 9
60 | 2018-11-21 16:25 | 4.2.3 | 330 | 319 | 11
61 | 2018-11-21 16:26 | 4.2.3 | 331 | 328 | 3
62 | 2018-11-21 16:26 | 4.2.3 | 332 | 330 | 2
63 | 2018-11-21 16:27 | 4.2.3 | 335 | 331 | 4
64 | 2018-11-21 16:27 | 4.2.3 | 338 | 332 | 6
65 | 2018-11-21 16:28 | 4.2.3 | 338 | 335 | 3
66 | 2018-11-21 16:28 | 4.2.3 | 340 | 338 | 2
67 | 2018-11-21 16:29 | 4.2.3 | 339 | 338 | 1
68 | 2018-11-21 16:29 | 4.2.3 | 339 | 340 | -1
69 | 2018-11-21 16:30 | 4.2.3 | 338 | 339 | -1
70 | 2018-11-21 16:30 | 4.2.3 | 338 | 339 | -1
71 | 2018-11-21 16:31 | 4.2.3 | 337 | 338 | -1
72 | 2018-11-21 16:32 | 4.2.3 | 337 | 338 | -1
73 | 2018-11-21 16:32 | 4.2.3 | 337 | 338 | -1
74 | 2018-11-21 16:33 | 4.2.3 | 339 | 337 | 2
75 | 2018-11-21 16:33 | 4.2.3 | 341 | 337 | 4
76 | 2018-11-21 16:34 | 4.2.3 | 343 | 338 | 5
77 | 2018-11-21 16:34 | 4.2.3 | 343 | 341 | 2
78 | 2018-11-21 16:35 | 4.2.3 | 343 | 343 | 0
79 | 2018-11-21 16:35 | 4.2.3 | 343 | 343 | 0
80 | 2018-11-21 16:36 | 4.2.3 | 343 | 343 | 0
81 | 2018-11-21 16:36 | 4.2.3 | 342 | 343 | -1
82 | 2018-11-21 16:37 | 4.2.3 | 341 | 343 | -2
83 | 2018-11-21 16:38 | 4.2.3 | 342 | 342 | 0
84 | 2018-11-21 16:38 | 4.2.3 | 343 | 341 | 2
85 | 2018-11-21 16:39 | 4.2.3 | 343 | 341 | 2
86 | 2018-11-21 16:39 | 4.2.3 | 343 | 342 | 1
87 | 2018-11-21 16:40 | 4.2.3 | 343 | 343 | 0
88 | 2018-11-21 16:40 | 4.2.3 | 342 | 343 | -1
89 | 2018-11-21 16:41 | 4.2.3 | 343 | 343 | 0
90 | 2018-11-21 16:41 | 4.2.3 | 344 | 342 | 2
91 | 2018-11-21 16:42 | 4.2.3 | 353 | 343 | 10
92 | 2018-11-21 16:42 | 4.2.3 | 356 | 344 | 12
93 | 2018-11-21 16:43 | 4.2.3 | 356 | 351 | 5
94 | 2018-11-21 16:44 | 4.2.3 | 356 | 356 | 0
95 | 2018-11-21 16:44 | 4.2.3 | 356 | 356 | 0
96 | 2018-11-21 16:45 | 4.2.3 | 356 | 356 | 0
97 | 2018-11-21 16:45 | 4.2.3 | 356 | 356 | 0
98 | 2018-11-21 16:46 | 4.2.3 | 356 | 356 | 0
99 | 2018-11-21 16:46 | 4.2.3 | 356 | 356 | 0
100 | 2018-11-21 16:47 | 4.2.3 | 356 | 356 | 0
101 | 2018-11-21 16:47 | 4.2.3 | 356 | 356 | 0
102 | 2018-11-21 16:48 | 4.2.3 | 356 | 356 | 0
103 | 2018-11-21 16:48 | 4.2.3 | 356 | 356 | 0
104 | 2018-11-21 16:49 | 4.2.3 | 356 | 356 | 0
105 | 2018-11-21 16:50 | 4.2.3 | 356 | 356 | 0
106 | 2018-11-21 16:50 | 4.2.3 | 356 | 356 | 0
107 | 2018-11-21 16:51 | 4.2.3 | 356 | 356 | 0
108 | 2018-11-21 16:51 | 4.2.3 | 356 | 356 | 0
109 | 2018-11-21 16:52 | 4.2.3 | 356 | 356 | 0
0
110 | 2018-11-21 17:43 | 4.2.3 | 466 | 467 | -1
111 | 2018-11-21 17:43 | 4.2.3 | 461 | 462 | -1
112 | 2018-11-21 17:44 | 4.2.3 | 459 | 460 | -1
113 | 2018-11-21 17:44 | 4.2.3 | 455 | 456 | -1
114 | 2018-11-21 17:45 | 4.2.3 | 452 | 452 | 0
115 | 2018-11-21 17:45 | 4.2.3 | 448 | 448 | 0
116 | 2018-11-21 17:46 | 4.2.3 | 443 | 443 | 0
117 | 2018-11-21 17:46 | 4.2.3 | 435 | 436 | -1
118 | 2018-11-21 17:47 | 4.2.3 | 433 | 433 | 0
119 | 2018-11-21 17:48 | 4.2.3 | 428 | 428 | 0

## 模块2
测试记录
模块编号
记录说明 | 该记录表可复制用于其他模块
序号 | 测试时间 | 测试项 | 测量温度 | 采集温度 | 误差
1 | 2018-11-21 15:52 | 4.2.3 | 212 | 215 | -3
2 | 2018-11-21 15:52 | 4.2.3 | 212 | 215 | -3
3 | 2018-11-21 15:53 | 4.2.3 | 212 | 215 | -3
4 | 2018-11-21 15:53 | 4.2.3 | 212 | 215 | -3
5 | 2018-11-21 15:54 | 4.2.3 | 212 | 215 | -3
6 | 2018-11-21 15:54 | 4.2.3 | 212 | 215 | -3
7 | 2018-11-21 15:55 | 4.2.3 | 212 | 215 | -3
8 | 2018-11-21 15:56 | 4.2.3 | 212 | 215 | -3
9 | 2018-11-21 15:56 | 4.2.3 | 212 | 215 | -3
10 | 2018-11-21 15:57 | 4.2.3 | 212 | 215 | -3
11 | 2018-11-21 15:57 | 4.2.3 | 212 | 215 | -3
12 | 2018-11-21 15:58 | 4.2.3 | 212 | 215 | -3
13 | 2018-11-21 15:58 | 4.2.3 | 212 | 215 | -3
14 | 2018-11-21 15:59 | 4.2.3 | 212 | 215 | -3
15 | 2018-11-21 15:59 | 4.2.3 | 220 | 219 | 1
16 | 2018-11-21 16:00 | 4.2.3 | 224 | 225 | -1
17 | 2018-11-21 16:01 | 4.2.3 | 226 | 226 | 0
18 | 2018-11-21 16:01 | 4.2.3 | 228 | 228 | 0
19 | 2018-11-21 16:02 | 4.2.3 | 230 | 230 | 0
20 | 2018-11-21 16:02 | 4.2.3 | 230 | 231 | -1
21 | 2018-11-21 16:04 | 4.2.3 | 233 | 231 | 2
22 | 2018-11-21 16:04 | 4.2.3 | 233 | 232 | 1
23 | 2018-11-21 16:05 | 4.2.3 | 233 | 233 | 0
24 | 2018-11-21 16:05 | 4.2.3 | 232 | 234 | -2
25 | 2018-11-21 16:06 | 4.2.3 | 232 | 235 | -3
26 | 2018-11-21 16:07 | 4.2.3 | 231 | 234 | -3
27 | 2018-11-21 16:07 | 4.2.3 | 231 | 233 | -2
28 | 2018-11-21 16:08 | 4.2.3 | 231 | 233 | -2
29 | 2018-11-21 16:08 | 4.2.3 | 231 | 233 | -2
30 | 2018-11-21 16:09 | 4.2.3 | 231 | 233 | -2
31 | 2018-11-21 16:09 | 4.2.3 | 231 | 233 | -2
32 | 2018-11-21 16:10 | 4.2.3 | 231 | 233 | -2
33 | 2018-11-21 16:10 | 4.2.3 | 231 | 232 | -1
34 | 2018-11-21 16:11 | 4.2.3 | 231 | 232 | -1
35 | 2018-11-21 16:11 | 4.2.3 | 231 | 232 | -1
36 | 2018-11-21 16:12 | 4.2.3 | 231 | 232 | -1
37 | 2018-11-21 16:12 | 4.2.3 | 232 | 232 | 0
38 | 2018-11-21 16:13 | 4.2.3 | 231 | 232 | -1
39 | 2018-11-21 16:14 | 4.2.3 | 231 | 233 | -2
40 | 2018-11-21 16:14 | 4.2.3 | 231 | 233 | -2
41 | 2018-11-21 16:15 | 4.2.3 | 232 | 233 | -1
42 | 2018-11-21 16:15 | 4.2.3 | 231 | 233 | -2
43 | 2018-11-21 16:16 | 4.2.3 | 231 | 233 | -2
44 | 2018-11-21 16:16 | 4.2.3 | 231 | 233 | -2
45 | 2018-11-21 16:17 | 4.2.3 | 231 | 233 | -2
46 | 2018-11-21 16:17 | 4.2.3 | 231 | 233 | -2
47 | 2018-11-21 16:18 | 4.2.3 | 235 | 233 | 2
48 | 2018-11-21 16:19 | 4.2.3 | 242 | 233 | 9
49 | 2018-11-21 16:19 | 4.2.3 | 253 | 234 | 19
50 | 2018-11-21 16:20 | 4.2.3 | 267 | 238 | 29
51 | 2018-11-21 16:20 | 4.2.3 | 278 | 243 | 35
52 | 2018-11-21 16:21 | 4.2.3 | 286 | 252 | 34
53 | 2018-11-21 16:21 | 4.2.3 | 299 | 261 | 38
54 | 2018-11-21 16:22 | 4.2.3 | 309 | 270 | 39
55 | 2018-11-21 16:22 | 4.2.3 | 317 | 281 | 36
56 | 2018-11-21 16:23 | 4.2.3 | 319 | 295 | 24
57 | 2018-11-21 16:23 | 4.2.3 | 319 | 306 | 13
58 | 2018-11-21 16:24 | 4.2.3 | 319 | 319 | 0
59 | 2018-11-21 16:24 | 4.2.3 | 328 | 319 | 9
60 | 2018-11-21 16:25 | 4.2.3 | 330 | 319 | 11
61 | 2018-11-21 16:26 | 4.2.3 | 331 | 325 | 6
62 | 2018-11-21 16:26 | 4.2.3 | 332 | 326 | 6
63 | 2018-11-21 16:27 | 4.2.3 | 335 | 328 | 7
64 | 2018-11-21 16:27 | 4.2.3 | 338 | 329 | 9
65 | 2018-11-21 16:28 | 4.2.3 | 338 | 332 | 6
66 | 2018-11-21 16:28 | 4.2.3 | 340 | 335 | 5
67 | 2018-11-21 16:29 | 4.2.3 | 339 | 336 | 3
68 | 2018-11-21 16:29 | 4.2.3 | 339 | 336 | 3
69 | 2018-11-21 16:30 | 4.2.3 | 338 | 336 | 2
70 | 2018-11-21 16:30 | 4.2.3 | 338 | 336 | 2
71 | 2018-11-21 16:31 | 4.2.3 | 337 | 337 | 0
72 | 2018-11-21 16:32 | 4.2.3 | 337 | 336 | 1
73 | 2018-11-21 16:32 | 4.2.3 | 337 | 336 | 1
74 | 2018-11-21 16:33 | 4.2.3 | 339 | 336 | 3
75 | 2018-11-21 16:33 | 4.2.3 | 341 | 336 | 5
76 | 2018-11-21 16:34 | 4.2.3 | 343 | 337 | 6
77 | 2018-11-21 16:34 | 4.2.3 | 343 | 339 | 4
78 | 2018-11-21 16:35 | 4.2.3 | 343 | 340 | 3
79 | 2018-11-21 16:35 | 4.2.3 | 343 | 341 | 2
80 | 2018-11-21 16:36 | 4.2.3 | 343 | 341 | 2
81 | 2018-11-21 16:36 | 4.2.3 | 342 | 342 | 0
82 | 2018-11-21 16:37 | 4.2.3 | 341 | 342 | -1
83 | 2018-11-21 16:38 | 4.2.3 | 342 | 343 | -1
84 | 2018-11-21 16:38 | 4.2.3 | 343 | 342 | 1
85 | 2018-11-21 16:39 | 4.2.3 | 343 | 342 | 1
86 | 2018-11-21 16:39 | 4.2.3 | 343 | 343 | 0
87 | 2018-11-21 16:40 | 4.2.3 | 343 | 343 | 0
88 | 2018-11-21 16:40 | 4.2.3 | 342 | 343 | -1
89 | 2018-11-21 16:41 | 4.2.3 | 343 | 343 | 0
90 | 2018-11-21 16:41 | 4.2.3 | 344 | 343 | 1
91 | 2018-11-21 16:42 | 4.2.3 | 353 | 345 | 8
92 | 2018-11-21 16:42 | 4.2.3 | 356 | 345 | 11
93 | 2018-11-21 16:43 | 4.2.3 | 356 | 348 | 8
94 | 2018-11-21 16:44 | 4.2.3 | 356 | 356 | 0
95 | 2018-11-21 16:44 | 4.2.3 | 356 | 356 | 0
96 | 2018-11-21 16:45 | 4.2.3 | 356 | 356 | 0
97 | 2018-11-21 16:45 | 4.2.3 | 356 | 356 | 0
98 | 2018-11-21 16:46 | 4.2.3 | 356 | 356 | 0
99 | 2018-11-21 16:46 | 4.2.3 | 356 | 356 | 0
100 | 2018-11-21 16:47 | 4.2.3 | 356 | 356 | 0
101 | 2018-11-21 16:47 | 4.2.3 | 356 | 356 | 0
102 | 2018-11-21 16:48 | 4.2.3 | 356 | 356 | 0
103 | 2018-11-21 16:48 | 4.2.3 | 356 | 356 | 0
104 | 2018-11-21 16:49 | 4.2.3 | 356 | 356 | 0
105 | 2018-11-21 16:50 | 4.2.3 | 356 | 356 | 0
106 | 2018-11-21 16:50 | 4.2.3 | 356 | 356 | 0
107 | 2018-11-21 16:51 | 4.2.3 | 356 | 356 | 0
108 | 2018-11-21 16:51 | 4.2.3 | 356 | 356 | 0
109 | 2018-11-21 16:52 | 4.2.3 | 356 | 356 | 0
110 | 2018-11-21 17:43 | 4.2.3 | 466 | 467 | -1
111 | 2018-11-21 17:43 | 4.2.3 | 461 | 461 | 0
112 | 2018-11-21 17:44 | 4.2.3 | 459 | 460 | -1
113 | 2018-11-21 17:44 | 4.2.3 | 455 | 456 | -1
114 | 2018-11-21 17:45 | 4.2.3 | 452 | 452 | 0
115 | 2018-11-21 17:45 | 4.2.3 | 448 | 449 | -1
116 | 2018-11-21 17:46 | 4.2.3 | 443 | 442 | 1
117 | 2018-11-21 17:46 | 4.2.3 | 435 | 436 | -1
118 | 2018-11-21 17:47 | 4.2.3 | 433 | 433 | 0
119 | 2018-11-21 17:48 | 4.2.3 | 428 | 429 | -1

## 模块3
测试记录
模块编号
记录说明 | 该记录表可复制用于其他模块
序号 | 测试时间 | 测试项 | 测量温度 | 采集温度 | 误差
1 | 2018-11-21 15:52 | 4.2.3 | 212 | 210 | 2
2 | 2018-11-21 15:52 | 4.2.3 | 212 | 210 | 2
3 | 2018-11-21 15:53 | 4.2.3 | 212 | 210 | 2
4 | 2018-11-21 15:53 | 4.2.3 | 212 | 210 | 2
5 | 2018-11-21 15:54 | 4.2.3 | 212 | 210 | 2
6 | 2018-11-21 15:54 | 4.2.3 | 212 | 210 | 2
7 | 2018-11-21 15:55 | 4.2.3 | 212 | 210 | 2
8 | 2018-11-21 15:56 | 4.2.3 | 212 | 210 | 2
9 | 2018-11-21 15:56 | 4.2.3 | 212 | 210 | 2
10 | 2018-11-21 15:57 | 4.2.3 | 212 | 210 | 2
11 | 2018-11-21 15:57 | 4.2.3 | 212 | 210 | 2
12 | 2018-11-21 15:58 | 4.2.3 | 212 | 210 | 2
13 | 2018-11-21 15:58 | 4.2.3 | 212 | 210 | 2
14 | 2018-11-21 15:59 | 4.2.3 | 212 | 210 | 2
15 | 2018-11-21 15:59 | 4.2.3 | 220 | 213 | 7
16 | 2018-11-21 16:00 | 4.2.3 | 224 | 216 | 8
17 | 2018-11-21 16:01 | 4.2.3 | 226 | 218 | 8
18 | 2018-11-21 16:01 | 4.2.3 | 228 | 220 | 8
19 | 2018-11-21 16:02 | 4.2.3 | 230 | 222 | 8
20 | 2018-11-21 16:02 | 4.2.3 | 230 | 223 | 7
21 | 2018-11-21 16:04 | 4.2.3 | 233 | 224 | 9
22 | 2018-11-21 16:04 | 4.2.3 | 233 | 225 | 8
23 | 2018-11-21 16:05 | 4.2.3 | 233 | 226 | 7
24 | 2018-11-21 16:05 | 4.2.3 | 232 | 227 | 5
25 | 2018-11-21 16:06 | 4.2.3 | 232 | 227 | 5
26 | 2018-11-21 16:07 | 4.2.3 | 231 | 228 | 3
27 | 2018-11-21 16:07 | 4.2.3 | 231 | 228 | 3
28 | 2018-11-21 16:08 | 4.2.3 | 231 | 228 | 3
29 | 2018-11-21 16:08 | 4.2.3 | 231 | 228 | 3
30 | 2018-11-21 16:09 | 4.2.3 | 231 | 228 | 3
31 | 2018-11-21 16:09 | 4.2.3 | 231 | 228 | 3
32 | 2018-11-21 16:10 | 4.2.3 | 231 | 228 | 3
33 | 2018-11-21 16:10 | 4.2.3 | 231 | 228 | 3
34 | 2018-11-21 16:11 | 4.2.3 | 231 | 228 | 3
35 | 2018-11-21 16:11 | 4.2.3 | 231 | 228 | 3
36 | 2018-11-21 16:12 | 4.2.3 | 231 | 228 | 3
37 | 2018-11-21 16:12 | 4.2.3 | 232 | 228 | 4
38 | 2018-11-21 16:13 | 4.2.3 | 231 | 228 | 3
39 | 2018-11-21 16:14 | 4.2.3 | 231 | 228 | 3
40 | 2018-11-21 16:14 | 4.2.3 | 231 | 228 | 3
41 | 2018-11-21 16:15 | 4.2.3 | 232 | 228 | 4
42 | 2018-11-21 16:15 | 4.2.3 | 231 | 228 | 3
43 | 2018-11-21 16:16 | 4.2.3 | 231 | 228 | 3
44 | 2018-11-21 16:16 | 4.2.3 | 231 | 228 | 3
45 | 2018-11-21 16:17 | 4.2.3 | 231 | 228 | 3
46 | 2018-11-21 16:17 | 4.2.3 | 231 | 228 | 3
47 | 2018-11-21 16:18 | 4.2.3 | 235 | 228 | 7
48 | 2018-11-21 16:19 | 4.2.3 | 242 | 228 | 14
49 | 2018-11-21 16:19 | 4.2.3 | 253 | 230 | 23
50 | 2018-11-21 16:20 | 4.2.3 | 267 | 235 | 32
51 | 2018-11-21 16:20 | 4.2.3 | 278 | 241 | 37
52 | 2018-11-21 16:21 | 4.2.3 | 286 | 253 | 33
53 | 2018-11-21 16:21 | 4.2.3 | 299 | 263 | 36
54 | 2018-11-21 16:22 | 4.2.3 | 309 | 272 | 37
55 | 2018-11-21 16:22 | 4.2.3 | 317 | 280 | 37
56 | 2018-11-21 16:23 | 4.2.3 | 319 | 287 | 32
57 | 2018-11-21 16:23 | 4.2.3 | 319 | 296 | 23
58 | 2018-11-21 16:24 | 4.2.3 | 319 | 319 | 0
59 | 2018-11-21 16:24 | 4.2.3 | 328 | 319 | 9
60 | 2018-11-21 16:25 | 4.2.3 | 330 | 319 | 11
61 | 2018-11-21 16:26 | 4.2.3 | 331 | 312 | 19
62 | 2018-11-21 16:26 | 4.2.3 | 332 | 314 | 18
63 | 2018-11-21 16:27 | 4.2.3 | 335 | 316 | 19
64 | 2018-11-21 16:27 | 4.2.3 | 338 | 318 | 20
65 | 2018-11-21 16:28 | 4.2.3 | 338 | 320 | 18
66 | 2018-11-21 16:28 | 4.2.3 | 340 | 322 | 18
67 | 2018-11-21 16:29 | 4.2.3 | 339 | 323 | 16
68 | 2018-11-21 16:29 | 4.2.3 | 339 | 325 | 14
69 | 2018-11-21 16:30 | 4.2.3 | 338 | 326 | 12
70 | 2018-11-21 16:30 | 4.2.3 | 338 | 327 | 11
71 | 2018-11-21 16:31 | 4.2.3 | 337 | 327 | 10
72 | 2018-11-21 16:32 | 4.2.3 | 337 | 327 | 10
73 | 2018-11-21 16:32 | 4.2.3 | 337 | 327 | 10
74 | 2018-11-21 16:33 | 4.2.3 | 339 | 328 | 11
75 | 2018-11-21 16:33 | 4.2.3 | 341 | 328 | 13
76 | 2018-11-21 16:34 | 4.2.3 | 343 | 329 | 14
77 | 2018-11-21 16:34 | 4.2.3 | 343 | 331 | 12
78 | 2018-11-21 16:35 | 4.2.3 | 343 | 333 | 10
79 | 2018-11-21 16:35 | 4.2.3 | 343 | 333 | 10
80 | 2018-11-21 16:36 | 4.2.3 | 343 | 334 | 9
81 | 2018-11-21 16:36 | 4.2.3 | 342 | 334 | 8
82 | 2018-11-21 16:37 | 4.2.3 | 341 | 335 | 6
83 | 2018-11-21 16:38 | 4.2.3 | 342 | 335 | 7
84 | 2018-11-21 16:38 | 4.2.3 | 343 | 335 | 8
85 | 2018-11-21 16:39 | 4.2.3 | 343 | 336 | 7
86 | 2018-11-21 16:39 | 4.2.3 | 343 | 337 | 6
87 | 2018-11-21 16:40 | 4.2.3 | 343 | 337 | 6
88 | 2018-11-21 16:40 | 4.2.3 | 342 | 337 | 5
89 | 2018-11-21 16:41 | 4.2.3 | 343 | 338 | 5
90 | 2018-11-21 16:41 | 4.2.3 | 344 | 338 | 6
91 | 2018-11-21 16:42 | 4.2.3 | 353 | 338 | 15
92 | 2018-11-21 16:42 | 4.2.3 | 356 | 340 | 16
93 | 2018-11-21 16:43 | 4.2.3 | 356 | 344 | 12
94 | 2018-11-21 16:44 | 4.2.3 | 356 | 356 | 0
95 | 2018-11-21 16:44 | 4.2.3 | 356 | 356 | 0
96 | 2018-11-21 16:45 | 4.2.3 | 356 | 356 | 0
97 | 2018-11-21 16:45 | 4.2.3 | 356 | 356 | 0
98 | 2018-11-21 16:46 | 4.2.3 | 356 | 356 | 0
99 | 2018-11-21 16:46 | 4.2.3 | 356 | 356 | 0
100 | 2018-11-21 16:47 | 4.2.3 | 356 | 356 | 0
101 | 2018-11-21 16:47 | 4.2.3 | 356 | 356 | 0
102 | 2018-11-21 16:48 | 4.2.3 | 356 | 356 | 0
103 | 2018-11-21 16:48 | 4.2.3 | 356 | 356 | 0
104 | 2018-11-21 16:49 | 4.2.3 | 356 | 356 | 0
105 | 2018-11-21 16:50 | 4.2.3 | 356 | 356 | 0
106 | 2018-11-21 16:50 | 4.2.3 | 356 | 356 | 0
107 | 2018-11-21 16:51 | 4.2.3 | 356 | 356 | 0
108 | 2018-11-21 16:51 | 4.2.3 | 356 | 356 | 0
109 | 2018-11-21 16:52 | 4.2.3 | 356 | 356 | 0
110 | 2018-11-21 17:43 | 4.2.3 | 466 | 470 | -4
111 | 2018-11-21 17:43 | 4.2.3 | 461 | 464 | -3
112 | 2018-11-21 17:44 | 4.2.3 | 459 | 460 | -1
113 | 2018-11-21 17:44 | 4.2.3 | 455 | 456 | -1
114 | 2018-11-21 17:45 | 4.2.3 | 452 | 452 | 0
115 | 2018-11-21 17:45 | 4.2.3 | 448 | 449 | -1
116 | 2018-11-21 17:46 | 4.2.3 | 443 | 441 | 2
117 | 2018-11-21 17:46 | 4.2.3 | 435 | 436 | -1
118 | 2018-11-21 17:47 | 4.2.3 | 433 | 433 | 0
119 | 2018-11-21 17:48 | 4.2.3 | 428 | 425 | 3