## 更改记录
UCO-BMS-Modbus总表更改记录：
版本 | 日期 | 描述
V1.00 | 2015-08-06 | 01.更改通讯协议05/06帧格式的FC描述。 02. 增加通讯超时的说明
V1.01 | 2015-08-24 | 增加版本记录，补充上一次更改内容。
V1.02 | 2015-11-10 | 01.更正帧格式中同步头位置描述。 02.10113寄存器更名为“加湿大电流” 03.增加如下寄存器10116~10119，分别为“加湿小电流”“加湿排水故障”“加湿器维护”“加湿板故障”

## UCO-BMS-Modbus总表
UCO-BMS-Modbus总表
1、物理接口定义
No. | 项目 | 描述
1 | 方式 | R485
2 | 波特率 | 4800/9600/19200/38400
3 | 起始位 | 1
4 | 数据位 | 8
5 | 校验位 | None
6 | 停止位 | 1
7 | 地址 | 1~254
8 | 帧格式 | Modbus RTU
| 域 | Addr | FC | Data | CRC | Sync.
| 字节 | 1 | 1 | N | 2 | 5
Sync为5字节的同步头，格式为7F X CRC_Lo CRC_Hi，其作用为各机组间同步用，BMS不用解释该域，BMS只需要从Addr域开始检包即可
2、支持功能码
功能码 | 含义 | 对应的寄存器组
0x01 0x02 | 读运行状态 | 读运行状态寄存器1xxxx，每1位表示一个寄存器状态值
0x03 0x04 | 读运行参数 | 读运行参数寄存器3xxxx，每一参数占两个字节，高字节在前，低字节在后， 每次最多只能读取50个寄存器，如果超过50，则只上报前50个寄存器的数据
0x05 | 写运行状态 | 写运行控制寄存器0xxxx, 值0x0000表示0，0xFF00表示1
0x06 | 写运行参数 | 写设置参数寄存器4xxxx，每一参数占两个字节，高字节在前，低字节在后
3、数据报文详细说明
3.1、0x01/0x02命令请求
字节 | 含义 | 值
0 | Addr. | x
1 | FC | 1/2
2 | sRegHi | x | 起始寄存器
3 | sRegLo | x
4 | nRegHi | x | 寄存器个数
5 | nRegLo | x
6 | CRC Lo | x | CRC校验
7 | CRC Hi | x
注
sReg = 要读取的寄存器号 - 10001
3.2、0x01/0x02命令响应
字节 | 含义 | 值
0 | Addr. | x
1 | FC | 1/2
2 | Len | m | m=( nReg+7)/8
3 | B0 | X
4 | B1 | X
… | … | X
m+1 | Bm-2 | X
m+2 | Bm-1 | X
m+3 | CRC Lo | X
m+4 | CRC Hi | X
注
1，每一bit代表一个寄存器的值，0：表示关，1：表示开
2，每个字节从bit0开始填充，最后一个字节的不足8位的，则剩余的高位添0
3.3、0x03/0x04命令请求
字节 | 含义 | 值
0 | Addr. | x
1 | FC | 3/4
2 | sRegHi | x | 起始寄存器
3 | sRegLo | x
4 | nRegHi | x | 寄存器个数
5 | nRegLo | x
6 | CRC Lo | x | CRC校验
7 | CRC Hi | x
注
sReg = 要读取的寄存器号 - 30001
3.4、0x03/0x04命令响应
字节 | 含义 | 值
0 | Addr. | x
1 | FC | 3/4
2 | Len | m | m=2*nReg
3 | D0Hi | X
4 | D0Lo | X
… | … | X
m+1 | Dm-1Hi | X
m+2 | Dm-1Lo | X
m+3 | CRC Lo | X
m+4 | CRC Hi | X
3.5、0x05命令请求
字节 | 含义 | 值
0 | Addr. | x
1 | FC | 5
2 | sRegHi | x | 起始寄存器
3 | sRegLo | x
4 | DataHi | x | 写的值
5 | DataLo | x
6 | CRC Lo | x | CRC校验
7 | CRC Hi | x
注
1、sReg = 要读取的寄存器号 - 00001
2、0x0000表示关，0xFF00表示开
3.6、0x05命令响应
字节 | 含义 | 值
0 | Addr. | x
1 | FC | 5
2 | sRegHi | x | 起始寄存器
3 | sRegLo | x
4 | DataHi | x | 写的值
5 | DataLo | x
6 | CRC Lo | x | CRC校验
7 | CRC Hi | x
注
如果写入成功，则数据原样返回，否则应答不成功原因
3.7、0x06命令请求
字节 | 含义 | 值
0 | Addr. | x
1 | FC | 6
2 | sRegHi | x | 起始寄存器
3 | sRegLo | x
4 | DataHi | x | 写的值
5 | DataLo | x
6 | CRC Lo | x | CRC校验
7 | CRC Hi | x
注
sReg = 要读取的寄存器号 - 40001
3.8、0x06命令响应
字节 | 含义 | 值
0 | Addr. | x
1 | FC | 6
2 | sRegHi | x | 起始寄存器
3 | sRegLo | x
4 | DataHi | x | 写的值
5 | DataLo | x
6 | CRC Lo | x | CRC校验
7 | CRC Hi | x
注
1、如果写入成功，则数据原样返回，否则应答不成功原因
2、如果写入成功，则值会写入EEPROM，掉电保存
4、异常响应
除广播地址不响应外，本机接收请求，会有如下4中响应处理
1）接收到一个正确的，可以正常操作的命令请求，则响应一个正常的，有效的响应。
2）如果由于通讯错误，没有接收到有效的命令请求，则不响应
3）如果由于通讯错误，接收到命令请求中的CRC校验错误，则不响应
4）如果接收到有效的请求命令，但却无法操作，比如寄存器不存在，或值无效，则返回一个例外响应
5）当超过120s没有收到通讯数据时，会重新初始化串口
小节3详细描述了正常响应的报文格式
如果数据报文无法操作，则按如下报文规则返回一个例外响应，例外响应的FC的最高位置1
例外响应报文
字节 | 含义 | 值
0 | Addr. | x
1 | FC | FC+0x80
2 | Exception Code | x | 例外原因
3 | CRC Lo | x
4 | CRC Hi | x
例外原因代码表(Execption Code)
Code | Name | Description
1 | ILLEAGE FC | 无效功能码
2 | ILLEAGE REG | 无效寄存器
3 | ILLEAGE DATA | 无效数据，数据范围超限
4 | DEVICE FAILURE | 设备操作失败
5 | ACKNOWLEDGE | 操作进行中，没有结束
6 | DEVICE BUSY | 设备忙，无法操作
5、数据表
5.1、运行状态寄存器表(0x01或0x02命令读取)
寄存器(FC=05) | 寄存器 (FC=01/02) | 状态名称 |  |  | 回读的值bit (FC=01/02) |  |  | 控制的值 (FC=05)
10 | 10010 | 压缩机2 |  |  | 0：停止，1：开启 |  |  | 0000:停止，FF00:开启
11 | 10011 | 内风机 |  |  | 0：停止，1：开启 |  |  | 0000:停止，FF00:开启
12 | 10012 | 外风机1 |  |  | 0：停止，1：开启 |  |  | 0000:停止，FF00:开启
13 | 10013 | 压缩机1 |  |  | 0：停止，1：开启 |  |  | 0000:停止，FF00:开启
14 | 10014 | 电加热1 |  |  | 0：停止，1：开启 |  |  | 0000:停止，FF00:开启
15 | 10015 | 加湿器 |  |  | 0：停止，1：开启 |  |  | 0000:停止，FF00:开启
16 | 10016 | 除湿器 |  |  | 0：停止，1：开启 |  |  | 0000:停止，FF00:开启
17 | 10017 | 注水 |  |  | 0：停止，1：开启 |  |  | 0000:停止，FF00:开启
18 | 10018 | 排水 |  |  | 0：停止，1：开启 |  |  | 0000:停止，FF00:开启
19 | 10019 | 液路旁通1 |  |  | 0：停止，1：开启 |  |  | 0000:停止，FF00:开启
20 | 10020 | 热气旁通1 |  |  | 0：停止，1：开启 |  |  | 0000:停止，FF00:开启
21 | 10021 | 液管电池阀1 |  |  | 0：停止，1：开启 |  |  | 0000:停止，FF00:开启
22 | 10022 | 新风/热管 |  |  | 0：停止，1：开启 |  |  | 0000:停止，FF00:开启
23 | 10023 | 电加热2 |  |  | 0：停止，1：开启 |  |  | 0000:停止，FF00:开启
24 | 10024 | 报警输出 |  |  | 0：停止，1：开启 |  |  | 0000:停止，FF00:开启
25 | 10025 | 液路旁通2 |  |  | 0：停止，1：开启 |  |  | 0000:停止，FF00:开启
26 | 10026 | 热气旁通2 |  |  | 0：停止，1：开启 |  |  | 0000:停止，FF00:开启
27 | 10027 | 液管电磁阀2 |  |  | 0：停止，1：开启 |  |  | 0000:停止，FF00:开启
28 | 10028 | 外风机2 |  |  | 0：停止，1：开启 |  |  | 0000:停止，FF00:开启
29 | 10029 | 强制制冷 |  |  | 0：否，1：是 |  |  | 0000:否，FF00:是
30 | 10030 | 手动控制 |  |  | 0：否，1：是 |  |  | 0000:否，FF00:是
31 | 10031 | 清除历史报警 |  |  | 0：否，1：是 |  |  | 0000:否，FF00:是
32 | 10032 | 清除运行时间 |  |  | 0：否，1：是 |  |  | 0000:否，FF00:是
33 | 10033 | 恢复出厂设置 |  |  | 0：否，1：是 |  |  | 0000:否，FF00:是
34 | 10034 | 群控轮巡一次 |  |  | 0：否，1：是 |  |  | 0000:否，FF00:是
| 10035 | 制冷状态 |  |  | 0：停止，1：开启
| 10036 | 加热状态 |  |  | 0：停止，1：开启
| 10037 | 加湿状态 |  |  | 0：停止，1：开启
| 10038 | 除湿状态 |  |  | 0：停止，1：开启
| 10039 | 防冻锁定 |  |  | 0：正常，1：告警
40 | 10040 | 泵1 |  |  | 0：运行，1：关机 |  |  | 0000:开机，FF00:关机
41 | 10041 | 泵2 |  |  | 0：运行，1：关机 |  |  | 0000:开机，FF00:关机
42 | 10042 | 监控关机 |  |  | 0：运行，1：关机 |  |  | 0000:开机，FF00:关机
| 10043 | 防冻保护 |  |  | 0：正常，1：告警
| 10044 | 排气温度故障 |  |  | 0：正常，1：告警
| 10045 | 应急风机故障 |  |  | 0：正常，1：告警
| 10046 | 控制器存储故障 |  |  | 0：正常，1：告警
| 10047 | 外风机故障 |  |  | 0：正常，1：告警
| 10048 | 远温1通讯中断 |  |  | 0：正常，1：告警
| 10049 | 远温2通讯中断 |  |  | 0：正常，1：告警
| 10050 | 远温3通讯中断 |  |  | 0：正常，1：告警
| 10051 | 远温4通讯中断 |  |  | 0：正常，1：告警
| 10052 | 频偏报警 |  |  | 0：正常，1：告警
| 10053 | VFD通讯中断 |  |  | 0：正常，1：告警
| 10054 | 蒸发温度故障 |  |  | 0：正常，1：告警
| 10055 | 压缩机1过载 |  |  | 0：正常，1：告警
| 10056 | NTC1故障 |  |  | 0：正常，1：告警
| 10057 | NTC2故障 |  |  | 0：正常，1：告警
| 10058 | VFD警告 |  |  | 0：正常，1：告警
| 10059 | VFD故障 |  |  | 0：正常，1：告警
| 10060 | 送风温度故障 |  |  | 0：正常，1：告警
| 10061 | 高温报警 |  |  | 0：正常，1：告警
| 10062 | 低温报警 |  |  | 0：正常，1：告警
| 10063 | 高湿报警 |  |  | 0：正常，1：告警
| 10064 | 低湿报警 |  |  | 0：正常，1：告警
| 10065 | 高压1报警 |  |  | 0：正常，1：告警
| 10066 | 高压1锁定 |  |  | 0：正常，1：告警
| 10067 | 高压2报警 |  |  | 0：正常，1：告警
| 10068 | 高压2锁定 |  |  | 0：正常，1：告警
| 10069 | 低压1报警 |  |  | 0：正常，1：告警
| 10070 | 低压1锁定 |  |  | 0：正常，1：告警
| 10071 | 低压2报警 |  |  | 0：正常，1：告警
| 10072 | 低压2锁定 |  |  | 0：正常，1：告警
| 10073 | 排气1报警 |  |  | 0：正常，1：告警
| 10074 | 排气1锁定 |  |  | 0：正常，1：告警
| 10075 | 排气2报警 |  |  | 0：正常，1：告警
| 10076 | 排气2锁定 |  |  | 0：正常，1：告警
| 10077 | 内风机故障 |  |  | 0：正常，1：告警
| 10078 | 水浸 |  |  | 0：正常，1：告警
| 10079 | 气流丢失 |  |  | 0：正常，1：告警
| 10080 | 滤网故障 |  |  | 0：正常，1：告警
| 10081 | 加湿器故障 |  |  | 0：正常，1：告警
| 10082 | 加热器故障 |  |  | 0：正常，1：告警
| 10083 | 水流量故障 |  |  | 0：正常，1：告警
| 10084 | 回风温度传感器故障 |  |  | 0：正常，1：告警
| 10085 | 回风湿度传感器故障 |  |  | 0：正常，1：告警
| 10086 | 室外温度传感器故障 |  |  | 0：正常，1：告警
| 10087 | 冷凝温度1传感器故障 |  |  | 0：正常，1：告警
| 10088 | 冷凝压力1传感器故障 |  |  | 0：正常，1：告警
| 10089 | 门禁 |  |  | 0：正常，1：告警
| 10090 | 烟感 |  |  | 0：正常，1：告警
| 10091 | 缺相报警 |  |  | 0：正常，1：告警
| 10092 | 相序错误 |  |  | 0：正常，1：告警
| 10093 | 交流过压 |  |  | 0：正常，1：告警
| 10094 | 交流欠压 |  |  | 0：正常，1：告警
| 10095 | 自定报警 |  |  | 0：正常，1：告警
| 10096 | 火警 |  |  | 0：正常，1：告警
| 10097 | 远程关机报警 |  |  | 0：正常，1：告警
| 10098 | 电源丢失报警 |  |  | 0：正常，1：告警
| 10099 | 组网失败报警 |  |  | 0：正常，1：告警
| 10100 | 直流过压 |  |  | 0：正常，1：告警
| 10101 | 直流欠压 |  |  | 0：正常，1：告警
| 10102 | 排气1高温 |  |  | 0：正常，1：告警
| 10103 | 排气2高温 |  |  | 0：正常，1：告警
| 10104 | 交流故障 |  |  | 0：正常，1：告警
| 10105 | 冷凝温度2传感器故障 |  |  | 0：正常，1：告警
| 10106 | 冷凝压力2传感器故障 |  |  | 0：正常，1：告警
| 10107 | 送风湿度故障 |  |  | 0：正常，1：告警
| 10108 | 加热2故障 |  |  | 0：正常，1：告警
| 10109 | 冷凝1离线 |  |  | 0：正常，1：告警
| 10110 | 冷凝2离线 |  |  | 0：正常，1：告警
| 10111 | 压塑机2过载 |  |  | 0：正常，1：告警
| 10112 | 加湿高水位 |  |  | 0：正常，1：告警
| 10113 | 加湿大电流 |  |  | 0：正常，1：告警
| 10114 | 压缩机1短周期 |  |  | 0：正常，1：告警
| 10115 | 压缩机2短周期 |  |  | 0：正常，1：告警
| 10116 | 加湿小电流 |  |  | 0：正常，1：告警
| 10117 | 加湿排水故障 |  |  | 0：正常，1：告警
| 10118 | 加湿器维护 |  |  | 0：正常，1：告警
| 10119 | 加湿板故障 |  |  | 0：正常，1：告警
5.2、运行参数寄存器表（0x03或0x04命令读取)
寄存器(FC=06) | 寄存器 (FC=03/04) | 参数名称 |  |  | 单位 | 变比 | 值说明
| 30001 | 回风温度测量值 |  |  | ℃ | x10
| 30002 | 回风湿度测量值 |  |  | % | 1
| 30003 | 室外温度测量值 |  |  | ℃ | x10
| 30004 | 冷凝1温度测量值 |  |  | ℃ | x10
| 30005 | 冷凝1压力测量值 |  |  | Bar | x10
40006 | 30006 | 回风温度校正值 |  |  | ℃ | x10 | [ -10, 10 ]
40007 | 30007 | 回风湿度校正值 |  |  | % | 1 | [ -10, 10 ]
40008 | 30008 | 室外温度校正值 |  |  | ℃ | x10 | [ -10, 10 ]
40009 | 30009 | 冷凝1温度校正值 |  |  | ℃ | x10 | [ -10, 10 ]
40010 | 30010 | 冷凝1压力校正值 |  |  | Bar | x10 | [ -10, 10 ]
| 30011 | 内风机运行时间 |  |  | 小时 | 1
| 30012 | 冷凝器1运行时间 |  |  | 小时 | 1
| 30013 | 压缩机1运行时间 |  |  | 小时 | 1
| 30014 | 第二冷源运行时间 |  |  | 小时 | 1
| 30015 | 冷冻水1运行时间 |  |  | 小时 | 1
| 30016 | 电加热1运行时间 |  |  | 小时 | 1
| 30017 | 加湿器运行时间 |  |  | 小时 | 1
| 30018 | 电网频率 |  |  | Hz | x10
40019 | 30019 | 加热设定 |  |  | ℃ | x10
40020 | 30020 | 加热范围 |  |  | ℃ | x10
40021 | 30021 | 高温报警值 |  |  | ℃ | x10
40022 | 30022 | 低温报警值 |  |  | ℃ | x10
40023 | 30023 | 高湿报警值 |  |  | % | 1
40024 | 30024 | 低湿报警值 |  |  | % | 1
40025 | 30025 | 低压延时 |  |  | 秒 | 1
| 30026 | 送风温度测量值 |  |  | ℃ | x10
40027 | 30027 | 制冷设点 |  |  | ℃ | x10
40028 | 30028 | 制冷范围 |  |  | ℃ | x10
40029 | 30029 | 控制温度 |  |  |  |  | 0：回风， 1：送风
40030 | 30030 | 湿度设点 |  |  | % | x10
40031 | 30031 | 湿度范围 |  |  | % | x10
40032 | 30032 | 送风温度校准值 |  |  | ℃ | x10
40033 | 30033 | 压缩机最短运行时间 |  |  | 秒 | 1
40034 | 30034 | 压缩机最短停机时间 |  |  | 秒 | 1
40035 | 30035 | 外风机启动压力 |  |  | bar | x10
40036 | 30036 | 外风机调速压力范围 |  |  | bar | x10
40037 | 30037 | 外风机最小转速 |  |  | % | 1
40038 | 30038 | 外风机最大转速 |  |  | % | 1
40039 | 30039 | 显示语言 |  |  |  | 1 | 0：中文， 1：英文
40040 | 30040 | 制冷方式 |  |  |  | 1 | 0：冷冻水，1：1压缩机，2：2压缩机
40041 | 30041 | 加热器类型 |  |  |  | 1 | 0：无， 1：1级， 2:2级
40042 | 30042 | 加湿器类型 |  |  |  | 1 | 0：无， 1：电极， 2：红外
| 30043 | 交流电压 |  |  |  | x10
40044 | 30044 | 轮巡周期 |  |  |  | 1 | 0：每天， 1：每周1, 2：每月1日， 时间为切换当天的00:00:00
40045 | 30045 | VFD压缩机型号代码 |  |  |  | 1
40046 | 30046 | 新风室内外温差 |  |  | ℃ | x10
| 30047 | 蒸发温度 |  |  | ℃ | x10
40048 | 30048 | 年 |  |  |  | 1
40049 | 30049 | 月 |  |  |  | 1
40050 | 30050 | 日 |  |  |  | 1
40051 | 30051 | 时 |  |  |  | 1
40052 | 30052 | 分 |  |  |  | 1
| 30053 | 秒 |  |  |  | 1
| 30054 | 运行状态 |  |  |  | 1 | 0：本地关机，1：远程关机， 2：监控关机，3：组网待机， 4：电源保护，5：气流保护， 6：压机锁定，7：系统开机
| 30055 | 软件编码 |  |  |  | 1
| 30056 | 发布版本 |  |  |  | 1
| 30057 | 非标版本 |  |  |  | 1
| 30058 | 基线版本 |  |  |  | 1
| 30059 | VFD故障代码2 |  |  |  | 1
40060 | 30060 | 内风机输出档位 |  |  |  | 1 | 0/1/2/3
40061 | 30061 | 压缩机转速 |  |  | rps | 1
40062 | 30062 | 外风机1转速 |  |  | % | 1
40063 | 30063 | 内风机转速 |  |  | % | 1
40064 | 30064 | 冷冻水1阀开度 |  |  | % | 1
40065 | 30065 | 群控地址 |  |  |  | 1
40066 | 30066 | 群控机组数量 |  |  |  | 1
40067 | 30067 | 备用机组数量 |  |  |  | 1
40068 | 30068 | 轮巡机组数量 |  |  |  | 1
40069 | 30069 | 冷凝压力传感器0.5V 对应的压力 |  |  |  | x10
40070 | 30070 | 冷凝压力传感器4.5V 对应的压力 |  |  |  | x10
40071 | 30071 | 压机控制P参数 |  |  |  | x10
40072 | 30072 | 压机控制I参数 |  |  | s | 1
40073 | 30073 | 压机控制D参数 |  |  | s | 1
40074 | 30074 | 压缩机最小运行频率 |  |  | rps | 1
40075 | 30075 | 压缩机最大运行频率 |  |  | rps | 1
| 30076 | VFD故障代码1 |  |  |  | 1
| 30077 | VFD警告代码 |  |  |  | 1
| 30078 | VFD状态代码/实际转速 |  |  | rps | 1
40079 | 30079 | VFD通讯中断 |  |  |  | 1 | 0:禁止，1：允许
40080 | 30080 | 高温报警 |  |  |  | 1 | 0:禁止，1：允许
40081 | 30081 | 低温报警 |  |  |  | 1 | 0:禁止，1：允许
40082 | 30082 | 高湿报警 |  |  |  | 1 | 0:禁止，1：允许
40083 | 30083 | 低湿报警 |  |  |  | 1 | 0:禁止，1：允许
40084 | 30084 | 高压报警 |  |  |  | 1 | 0:禁止，1：允许
40085 | 30085 | 高压锁定 |  |  |  | 1 | 0:禁止，1：允许
40086 | 30086 | 低压报警 |  |  |  | 1 | 0:禁止，1：允许
40087 | 30087 | 低压锁定 |  |  |  | 1 | 0:禁止，1：允许
40088 | 30088 | 排气报警 |  |  |  | 1 | 0:禁止，1：允许
40089 | 30089 | 排气锁定 |  |  |  | 1 | 0:禁止，1：允许
40090 | 30090 | 内风机故障 |  |  |  | 1 | 0:禁止，1：允许
40091 | 30091 | 水浸 |  |  |  | 1 | 0:禁止，1：允许
40092 | 30092 | 气流丢失 |  |  |  | 1 | 0:禁止，1：允许
40093 | 30093 | 滤网故障 |  |  |  | 1 | 0:禁止，1：允许
40094 | 30094 | 加湿器故障 |  |  |  | 1 | 0:禁止，1：允许
40095 | 30095 | 加热器故障 |  |  |  | 1 | 0:禁止，1：允许
40096 | 30096 | 水流量故障 |  |  |  | 1 | 0:禁止，1：允许
40097 | 30097 | 回风温度传感器故障 |  |  |  | 1 | 0:禁止，1：允许
40098 | 30098 | 回风湿度传感器故障 |  |  |  | 1 | 0:禁止，1：允许
40099 | 30099 | 冷凝温度传感器故障 |  |  |  | 1 | 0:禁止，1：允许
40100 | 30100 | 室外温度传感器故障 |  |  |  | 1 | 0:禁止，1：允许
40101 | 30101 | 冷凝压力传感器故障 |  |  |  | 1 | 0:禁止，1：允许
40102 | 30102 | 门禁 |  |  |  | 1 | 0:禁止，1：允许
40103 | 30103 | 烟感 |  |  |  | 1 | 0:禁止，1：允许
40104 | 30104 | 缺相报警 |  |  |  | 1 | 0:禁止，1：允许
40105 | 30105 | 相序错误 |  |  |  | 1 | 0:禁止，1：允许
40106 | 30106 | 交流过压 |  |  |  | 1 | 0:禁止，1：允许
40107 | 30107 | 交流欠压 |  |  |  | 1 | 0:禁止，1：允许
40108 | 30108 | 火警 |  |  |  | 1 | 0:禁止，1：允许
40109 | 30109 | 远程关机报警 |  |  |  | 1 | 0:禁止，1：允许
40110 | 30110 | 异常掉电报警 |  |  |  | 1 | 0:禁止，1：允许
40111 | 30111 | 组网失败报警 |  |  |  | 1 | 0:禁止，1：允许
40112 | 30112 | 送风温度故障 |  |  |  | 1 | 0:禁止，1：允许
40113 | 30113 | VFD故障 |  |  |  | 1 | 0:禁止，1：允许
40114 | 30114 | VFD警告 |  |  |  | 1 | 0:禁止，1：允许
40115 | 30115 | 蒸发温度故障 |  |  |  | 1 | 0:禁止，1：允许
40116 | 30116 | 排气温度故障 |  |  |  | 1 | 0:禁止，1：允许
40117 | 30117 | 蒸发温度校准值 |  |  |  | 1 | [ -10, 10 ]
40118 | 30118 | 防冻保护 |  |  |  | 1 | 0:禁止，1：允许
| 30119 | 制冷需求 |  |  | % | 1 | 0~100%
| 30120 | 加热需求 |  |  | % | 1 | 0~100%
| 30121 | 加湿需求 |  |  | % | 1 | 0~100%
| 30122 | 除湿需求 |  |  | % | 1 | 0~100%
40123 | 30123 | 轮巡时间 |  |  |  | 1 | [0,23]
40124 | 30124 | 加热加湿 |  |  |  | 1 | 0：禁止，1：允许
40125 | 30125 | 加热除湿 |  |  |  | 1 | 0：禁止，1：允许
40126 | 30126 | 新风/热管模式 |  |  |  | 1 | 0：禁止，1：允许
40127 | 30127 | 内风机最小转速 |  |  | % | 1
40128 | 30128 | 内风机最大转速 |  |  | % | 1
40129 | 30129 | 远温故障 |  |  |  | 1 | 0：禁止，1：允许
40130 | 30130 | 频偏报警 |  |  |  | 1 | 0：禁止，1：允许
40131 | 30131 | 频偏设置 |  |  | Hz | x10
40132 | 30132 | 自定报警 |  |  |  | 1 | 0：禁止，1：允许
40133 | 30133 | 自定报警NO/NC |  |  |  | 1 | 0：NC， 1：NO
40134 | 30134 | 经济模式温度放大值 |  |  | ℃ | x10
40135 | 30135 | 经济模式开始时间 |  |  |  | 1
40136 | 30136 | 经济模式停止时间 |  |  |  | 1
40137 | 30137 | 远程温度个数 |  |  |  | 1
40138 | 30138 | 休眠温度 |  |  | ℃ | x10
40139 | 30139 | 远程温度1 |  |  | ℃ | x10
40140 | 30140 | 远程温度2 |  |  | ℃ | x10
40141 | 30141 | 远程温度3 |  |  | ℃ | x10
40142 | 30142 | 远程温度4 |  |  | ℃ | x10
40143 | 30143 | 交流过压值 |  |  | V | x10
40144 | 30144 | 交流欠压值 |  |  | V | x10
| 30145 | 交流电流 |  |  | A | x10
40146 | 30146 | 内风机反馈脉冲 |  |  | 个 | 1
40147 | 30147 | 外风机反馈脉冲 |  |  | 个 | 1
40148 | 30148 | 室内温度模拟值 |  |  | ℃ | x10
| 30149 | 记录条数 |  |  | 条 | 1
| 30150 | 当前耗电量低16位 |  |  | kWh | x100 | 4字节的BCD码，
| 30151 | 当前耗电量高16位
40152 | 30152 | 外风机故障 |  |  |  | 1 | 0:禁止，1：允许
40153 | 30153 | 应急风机故障 |  |  |  | 1 | 0:禁止，1：允许
| 30154 | 内风机转速RPM |  |  | RPM | 1
| 30155 | 外风机转速RPM |  |  | RPM | 1
| 30156 | 应急风机转速RPM |  |  | RPM | 1
40157 | 30157 | 新风/热管启动点 |  |  | ℃ | x10
40158 | 30158 | 直流过压 |  |  | V | x10
40159 | 30159 | 直流欠压 |  |  | V | x10
40160 | 30160 | 防冻保护 |  |  | ℃ | x10
| 30161 | 柜内1温度 |  |  | ℃ | x10
| 30162 | 柜内2温度 |  |  | ℃ | x10
40163 | 30163 | 柜内1温度校准值 |  |  | ℃ | x10
40164 | 30164 | 柜内2温度校准值 |  |  | ℃ | x10
| 30165 | 排气1温度 |  |  | ℃ | x10
40166 | 30166 | 排气1温度校准值 |  |  | ℃ | x10
40167 | 30167 | 交流电压校准值 |  |  | V | x10
40168 | 30168 | 直流电压校准值 |  |  | V | x10
40169 | 30169 | 排氢周期 |  |  | 小时 | x1
40170 | 30170 | 排氢时间 |  |  | 分钟 | x1
| 30171 | 直流电压 |  |  | V | x10
| 30172 | 送风湿度 |  |  | %rH | x1
40173 | 30173 | 送风湿度校准 |  |  | %rH | x1
40174 | 30174 | 排气高温值 |  |  | ℃ | x10
40175 | 30175 | 压缩机2运行时间 |  |  | hr | x1
40176 | 30176 | 冷凝器2运行时间 |  |  | hr | x1
40177 | 30177 | 电加热2运行时间 |  |  | hr | x1
40178 | 30178 | 冷冻水2运行时间 |  |  | hr | x1
40179 | 30179 | 泵1运行时间 |  |  | hr | x1
40180 | 30180 | 泵2运行时间 |  |  | hr | x1
40181 | 30181 | glycol1运行时间 |  |  | hr | x1
40182 | 30182 | glycol2运行时间 |  |  | hr | x1
40183 | 30183 | 外风机2转速 |  |  | % | x1
40184 | 30184 | 冷冻水阀2开度 |  |  | % | x1
40185 | 30185 | EEV1开度 |  |  | % | x1
40186 | 30186 | EEV2开度 |  |  | % | x1
40187 | 30187 | 泵1开度 |  |  | % | x1
40188 | 30188 | 泵2开度 |  |  | % | x1
40189 | 30189 | glycol1转速 |  |  | % | x1
40190 | 30190 | glycol2转速 |  |  | % | x1
| 30191 | 冷凝2温度测量值 |  |  | ℃ | x10
| 30192 | 冷凝2压力测量值 |  |  | Bar | x10
40193 | 30193 | 冷凝2温度校正值 |  |  | ℃ | x10 | [ -10, 10 ]
40194 | 30194 | 冷凝2压力校正值 |  |  | Bar | x10 | [ -10, 10 ]
40195 | 30195 | 外风机档位 |  |  |  | x1 | 0/1/2
40196 | 30196 | 压缩机过载 |  |  |  | x1 | 0:禁止，1：允许
40197 | 30197 | 交流电流校正值 |  |  | A | x10 | [ -10, 10 ]
| 30198 | 风机电流 |  |  | A | x10
40199 | 30199 | 风机电流校正值 |  |  | A | x10 | [ -10, 10 ]
| 30200 | CW1进水温度 |  |  | A | x10
40201 | 30201 | CW1进水温度校准值 |  |  | A | x10 | [ -10, 10 ]
| 30202 | CW1出水温度 |  |  | A | x10
40203 | 30203 | CW1出水温度校准值 |  |  | A | x10 | [ -10, 10 ]
| 30204 | CW2进水温度 |  |  | A | x10
40205 | 30205 | CW2进水温度校准值 |  |  | A | x10 | [ -10, 10 ]
| 30206 | CW2出水温度 |  |  | A | x10
40207 | 30207 | CW2出水温度校准值 |  |  | A | x10 | [ -10, 10 ]
40208 | 30208 | 交流模拟电压 |  |  | V | x10 | [ 0, 300 ]
40209 | 30209 | 直流模拟电压 |  |  | V | x10 | [ 0, 80 ]
40210 | 30210 | 温度故障强制制冷时间 |  |  | 分钟 | x1 | [ 10, 30 ]
40211 | 30211 | 直流过压 |  |  |  | 1 | 0:禁止，1：允许
40212 | 30212 | 直流欠压 |  |  |  | 1 | 0:禁止，1：允许
40213 | 30213 | 外风机停止压力 |  |  | bar | x10 | [ 0, 80 ]
40214 | 30214 | 送风设定 |  |  | ℃ | x10 | [ 21, 25 ]
40215 | 30215 | 回风设定 |  |  | ℃ | x10 | [ 16, 40 ]
40216 | 30216 | 调频点1 |  |  |  | 1 | [ 0, 90 ]
40217 | 30217 | 调频点2 |  |  |  | 1 | [ 0, 90 ]
40218 | 30218 | 调频点3 |  |  |  | 1 | [ 0, 90 ]
40219 | 30219 | 短期报警 |  |  |  | 1 | 0:禁止，1：允许
6、协议使用详细说明
6.1、报文示例
6.1.1 读取开关量，01命令请求报文
01 01 00 3C 00 27 BC 1C
01命令响应报文
01 01 05 00 00 80 0B 00 97 8A
字节0的bit0为61号寄存器值，bit1为62号寄存器的值，每8个连续的寄存器的值组成一个字节
6.1.2 读取模拟量，03命令请求报文
01 03 00 00 00 05 85 C9
03命令响应报文
01 03 0A FE 70 00 62 FD DA 00 00 00 00 2A BA
每个寄存器的值为2字节，高字节在前，低字节在后，负数以2的补码表示，比如FE70为-400，除以变比10，则值为-40.0
6.1.3 控制命令，05命令请求报文
01 05 00 1D FF 00 1C 3C
05命令响应报文，控制成功
01 05 00 1D FF 00 1C 3C
6.1.4 设置命令，06命令请求报文
01 06 00 14 01 3D 09 8F
06命令响应报文，设置成功
01 06 00 14 01 3D 09 8F
每个寄存器的值为2字节，高字节在前，低字节在后，负数以2的补码表示，下发的数据=实际数据乘以变比，比如013D=317，表示实际值为31.7
6.2、控制说明
1、要进入手动或调测模式，用05命令，控制寄存器30，下发值FF00进入调测模式，下发值0000退出调测模式
2、所有部件的控制，必须进入调测模式才可以控制，否则返回控制不成功
3、必须先启动内风机，才能开启其它部件，否则开启不了
4、要进入强制制冷模式，用05命令，控制寄存器29，下发值FF00进入强制制冷，下发值0000退出强制制冷
5、所有06命令下发的设置值，都会写入到EEPROM中，掉电不丢失
起始寄存器10061
地址
功能码
读39个寄存器
CRC
应答数据字节数
地址
功能码
39个寄存器的bit值
CRC
起始寄存器30001
地址
功能码
读5个寄存器
CRC
应答数据字节数
地址
功能码
5个寄存器的16bit值
CRC
寄存器30
地址
功能码
控制值:手动
CRC
寄存器30
地址
功能码
控制值:手动
CRC
寄存器40021
地址
功能码
设置值:31.7
CRC
寄存器40021
地址
功能码
设置值:31.7
CRC