## Sheet1
南宁迈世信息技术有限公司
售后资料收集记录表
客户名称 | 深圳市安盈科技有限公司 |  | 电商人员 | 辛桂明
主机型号 | OM-A6-X300 |  | 定制项 | UPS、精密空调
技术人员 | 杜小栋 |  | 项目完结时间 | 2018-12-06
设备类型 | 品牌型号 （铭牌照片） | 对应协议 | 接口图片 |  | 接线线序 | 对应编号 | 其他说明
UPS | 山特塔式20-60K（仿） | 高频机UPS MODBUS协议(V1.2).doc |  |  | RS232为标准232接口与电脑232对应（ModBus协议 波特率9600） 隐藏485接口为DB9的1脚和6脚 1脚对应485-B,6对应485-A（ModBus协议 波特率为9600） | 818-0