OMARA

OM-BOD-1000S电池管理

Modbus通讯协议V1.0

修订历史

| 版本 | 更新时间 | 原因 | 作者 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 2018-11-12 | 创建文档 | 张定岩 |

一、	概述

电池管理模块通信协议采用MODBUS-RTU协议,本协议规定了应用系统中上位机与电池管理模块之间在应用层的通信协议

管理模块默认地址为1。

二、	物理接口

1、	标准异步串行RS485通讯接口。

2、	数据传输缺省速率为：9600bps。

3、	数据传输格式：n,8,1

4、	CRC循环冗余校验。

说明：上位机读取电池管理模块数据的时间间隔大于等于500ms，推荐值1s。

- MODBU RTU通信协议详述

- 通讯方式为：

  - 主从方式。

  - 一次做多能读取或写入65个单体数据，整个数据包不超过250个字节。

  - 一次只能对1个通道的单体操作，例如一次只能读取通道1的所有的单体电压，而不能同时读取通道2的单体的电压值，即使通道1和通道2的单体电压地址是连续的。

- 功能列表：

- 查询：模拟量/告警状态

功支持功能码 03/04H ，读取单个或多个保持寄存器数据。

- 设置参数

功能码06H：往某个地址写入的1个数据，写入和返回的数据包一致。

功能码10H：往起始地址连续写入的多个数据，写入和返回的数据包一致。

- 实时查询：模拟量/告警状态

功能码 20H ，不能连续多多个寄存去数据，只能读取一个地址寄存器数据，用于读取某个实时数据。

- 功能码03/04H应用说明

3.1、上位机发送命令格式

| 设备地址 | 功能编码 | 地址高8位 | 地址低8位 | 数据个数高8位 | 数据个数低8位 | CRC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1字节 | 1字节 | 1字节 | 1字节 | 1字节 | 1字节 | 2字节 |
| ADDR | 0x03/04 | Start1 | Start0 | Nun1 | Nun0 | CRC16 |

3.2、从机返回数据格式

| 设备地址 | 功能编码 | 数据长度 | 数据1 | 数据2 | …… | CRC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1字节 | 1字节 | 1字节 | 1字节 | 1字节 |  | 2字节 |
| ADDR | 0x03/04 | Num | Data0 | Data1 |  |  |

4、功能码06H应用说明

4.1、上位机发送命令格式

| 设备地址 | 功能编码 | 地址高8位 | 地址低8位 | 数据高8位 | 数据低8位 | CRC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1字节 | 1字节 | 1字节 | 1字节 | 1字节 | 1字节 | 2字节 |
| ADDR | 0x06 | Start1 | Start0 | Data1 | Data0 | CRC16 |

4.2、从机返回数据格式

| 设备地址 | 功能编码 | 地址高8位 | 地址低8位 | 数据高8位 | 数据低8位 | CRC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1字节 | 1字节 | 1字节 | 1字节 | 1字节 | 1字节 | 2字节 |
| ADDR | 0x06 | Start1 | Start0 | Data1 | Data0 | CRC16 |

说明：功能码0x06，上位机发送的数据命令和从机返回的数据命令一样。

5、功能码10H应用说明

5.1、上位机发送命令格式

| 设备地址 | 功能码 | 起始地址高8位 | 起始地址低8位 | 寄存器数低8位 | 寄存器数高8位 | 字节数 | 数据1 | …… | 数据N | CRC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1字节 | 1字节 | 1字节 | 1字节 | 1字节 | 1字节 | 1字节 | 2字节 | …… | 2字节 | 2字节 |
| ADDR | 0x10 | StartH | StartL | DataH | DataL | Num | Data1 | ….. | DataN | CRC16 |

注：一个寄存器数据占 2字节

5.2、从机命令格式

| 设备地址 | 功能码 | 起始地址高8位 | 起始地址低8位 | 寄存器数低8位 | 寄存器数高8位 | CRC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1字节 | 1字节 | 1字节 | 1字节 | 1字节 | 1字节 | 2字节 |
| ADDR | 0x10 | StartH | StartL | DataH | DataL | CRC16 |

6、功能码20H应用说明

该命令用于读取某个单体实时测试的数据。该命令直接由管理模块下发给测量模块，由测量模块实时上传数据。

6.1、上位机发送命令格式

| 设备地址 | 功能编码 | 地址高8位 | 地址低8位 | 数据个数 | 数据个数 | CRC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1字节 | 1字节 | 1字节 | 1字节 | 1字节 | 1字节 | 2字节 |
| ADDR | 20 | Start1 | Start0 | 0 | 1 | CRC16 |

6.2、从机返回数据格式

| 设备地址 | 功能编码 | 数据长度 | 数据1 | 数据2 | CRC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1字节 | 1字节 | 1字节 | 1字节 | 1字节 | 2字节 |
| ADDR | 20 | 2 | DataH | DataL | CRC16 |

- 数据地址列表

4.1 功能码:03/04/20H数据地址列表

4.1.1获取单体温度

| 编号 | 地址 | 说明 | 功能码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0000H | 1通道--单体1温度数值，读数为实际值10 | 03/04/20H |
| 2 | 0001H | 1通道--单体2温度数值，读数为实际值10 | 03/04/20H |
| … | … | …… | 03/04/20H |
| 65 | 0040H | 1通道--单体65温度数值，读数为实际值10 | 03/04/20H |
| 66 | 0041H | 2通道--单体1温度数值，读数为实际值10 | 03/04/20H |
| 67 | 0042H | 2通道--单体2温度数值，读数为实际值10 | 03/04/20H |
| … | … | …… | 03/04/20H |
| 130 | 0081H | 2通道--单体65温度数值，读数为实际值10 | 03/04/20H |

4.1.2获取单体电压

| 1 | 0100H | 1通道--单体1电压数值，读数为实际值100 | 03/04/20H |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 0101H | 1通道--单体2电压数值，读数为实际值100 | 03/04/20H |
| … | … | …… | 03/04/20H |
| 65 | 0140H | 1通道--单体65电压数值，读数为实际值100 | 03/04/20H |
| 66 | 0141H | 2通道--单体1电压数值，读数为实际值100 | 03/04/20H |
| 67 | 0142H | 2通道--单体2电压数值，读数为实际值100 | 03/04/20H |
| … | … | …… | 03/04/20H |
| 130 | 0181H | 2通道--单体65电压数值，读数为实际值100 | 03/04/20H |

4.1.3获取单体告警状态

| 1 | 0200H | 1通道--单体1告警状态 | 03/04/20H |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 0201H | 1通道--单体2告警状态 | 03/04/20H |
| … | … | …… | 03/04/20H |
| 65 | 0240H | 1通道--单体65告警状态 | 03/04/20H |
| 66 | 0241H | 2通道--单体1告警状态 | 03/04/20H |
| 67 | 0242H | 2通道--单体2告警状态 | 03/04/20H |
| … | … | …… | 03/04/20H |
| 130 | 0281H | 2通道--单体65告警状态 | 03/04/20H |

说明：单体告警状态:

BIT0：电压超过上限值

BIT1：电压低于下限值

BIT2：温度超过上限值

BIT3：温度低于下限值

BIT4- BIT15：0（保留）

4.1.4获取其它系统数据

| 编号 | 地址 | 说明 | 功能码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0300H | 通道1电池组总电压，读数为实际值10 | 03/04/20H |
| 2 | 0301H | 通道2电池组总电压，读数为实际值10 | 03/04/20H |
| 3 | 0302H | AI1电池充放电流，读数为实际值10,mA | 03/04/20H |
| 4 | 0303H | AI2电池充放电流，读数为实际值10,mA | 03/04/20H |
| 5 | 0304H | AI电流告警状态 BIT0：AI1电流超过上限值 BIT1：AI1电流低于下限值 BIT2：AI2电流超过上限值 BIT3：AI2电流低于下限值 BIT4- BIT15：0（保留） | 03/04/20H |
| 6 | 0305H | AI1 采集AD值 | 03/04/20H |
| 7 | 0306H | AI2 采集AD值 | 03/04/20H |
| 8 | 0307H | 管理模块版本号 | 03/04/20H |

例如：读取电池组单体电压，有128节电池（每次下发命令读取电池数据不超过64节电池）

需要分两次读取：

1-64  节电池电压命令：

01 03 01 00 00 40 CRCL CRCH

65-128 节电池电压命令：

01 03 01 41 00 40 CRCL CRCH

其他读取温度等数据同电压读取一样的。

4.2 功能码:06/10H数据地址列表

4.2.1设置单体测量模块地址

| 编号 | 地址 | 说明 | 功能码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1000H | 1通道--单体1地址 | 06H |
| 2 | 1001H | 1通道--单体2地址 | 06H |
| … | … | …… | 06H |
| 65 | 1040H | 1通道--单体65地址 | 06H |
| 66 | 1041H | 2通道--单体1地址 | 06H |
| 67 | 1042H | 2通道--单体2地址 | 06H |
| … | … | …… | 06H |
| 130 | 1081H | 2通道--单体65地址 | 06H |
| … | … | … | … |
| 200 | 10A0 | 修改0地址单体 |  |

说明:	实际地址范围在1-65之间。

命令地址=10A0H只适用于0地址的单体，否则修改地址失败，且允许修改通道1模块单体。

4.2.2设置单体温度告警上限

| 编号 | 地址 | 说明 | 功能码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1100H | 1通道--单体1温度告警上限 | 06H |
| 2 | 1101H | 1通道--单体2温度告警上限 | 06H |
| … | … | …… | 06H |
| 65 | 1140H | 1通道--单体65温度告警上限 | 06H |
| 66 | 1141H | 2通道--单体1温度告警上限 | 06H |
| 67 | 1142H | 2通道--单体2温度告警上限 | 06H |
| … | … | …. | 06H |
| 130 | 1181H | 2通道--单体65温度告警上限 | 06H |

4.2.3设置单体温度告警下限

| 编号 | 地址 | 说明 | 功能码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1200H | 1通道--单体1温度告警下限 | 06H |
| 2 | 1201H | 1通道--单体2温度告警下限 | 06H |
| … | … | …… | 06H |
| 65 | 1240H | 1通道--单体65温度告警下限 | 06H |
| 66 | 1241H | 2通道--单体1温度告警下限 | 06H |
| 67 | 1242H | 2通道--单体2温度告警下限 | 06H |
| … | … | …. | 06H |
| 130 | 1281H | 2通道--单体65温度告警下限 | 06H |

4.2.4设置单体电压告警上限

| 编号 | 地址 | 说明 | 功能码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1300H | 1通道--单体1电压告警上限 | 06H |
| 2 | 1301H | 1通道--单体2电压告警上限 | 06H |
| … | … | …… | 06H |
| 65 | 1340H | 1通道--单体65电压告警上限 | 06H |
| 66 | 1341H | 2通道--单体1电压告警上限 | 06H |
| 67 | 1342H | 2通道--单体2电压告警上限 | 06H |
| … | … | …… | 06H |
| 130 | 1381H | 2通道--单体65电压告警上限 | 06H |

4.2.5设置单体电压告警下限

| 编号 | 地址 | 说明 | 功能码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1400H | 1通道--单体1电压告警下限 | 06H |
| 2 | 1401H | 1通道--单体2电压告警下限 | 06H |
| … | … | …… | 06H |
| 65 | 1440H | 1通道--单体65电压告警下限 | 06H |
| 66 | 1441H | 2通道--单体1电压告警下限 | 06H |
| 67 | 1442H | 2通道--单体2电压告警下限 | 06H |
| … | … | …… | 06H |
| 130 | 1481H | 2通道--单体65电压告警下限 | 06H |

4.2.6其他参数设置

| 编号 | 地址 | 说明 | 功能码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1500H | 管理模块地址 | 06/10H |
| 2 | 1501H | 管理模块通讯波特率: 2400-57600 | 06/10H |
| 3 | 1502H | 电流告警使能 | 06/10H |
| 4 | 1503H | 设置1通道单体数量（最大65） | 06/10H |
| 5 | 1504H | 设置2通道单体数量（最大65） | 06/10H |
| 6 | 1505H | AI 1校准值 | 006/10H |
| 7 | 1506H | AI 2校准值 | 06/10H |
| 8 | 1507H | AI 1电流告警上限 | 06/10H |
| 9 | 1508H | AI 1电流告警下限 | 06/10H |
| 10 | 1509H | AI 2电流告警上限 | 06/10H |
| 11 | 150AH | AI 2电流告警下限 | 06/10H |
| 12 | 150BH | AI量程（mA） | 06/10H |
| 13 | 150CH | AI 最小电压值 | 06/10H |
| 14 | 150DH | AI 0A满偏电压值 | 06/10H |
| 15 | 150EH | AI 满偏电压值 | 06/10H |
| 16 | 150FH | 电池分组管理模式： 0：分为独立两组 1：两组合并为一组 | 06/10H |

说明：如果合并为一组，则第一组总电压为并组的总电压。

4.2.7设置单体温度校准值

| 编号 | 地址 | 说明 | 功能码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1600H | 1通道--单体1温度误差值 | 06H |
| 2 | 1601H | 1通道--单体2温度误差值 | 06H |
| … | … | …… | 06H |
| 65 | 1640H | 1通道--单体65温度误差值 | 06H |
| 66 | 1641H | 2通道--单体1温度误差值 | 06H |
| 67 | 1642H | 2通道--单体2温度误差值 | 06H |
| … | … | …… | 06H |
| 130 | 1681H | 2通道--单体65温度误差值 | 06H |

4.2.8设置单体电压校准值

| 编号 | 地址 | 说明 | 功能码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1700H | 1通道--单体1电压误差值 | 06H |
| 2 | 1701H | 1通道--单体2电压误差值 | 06H |
| … | … | …… | 06H |
| 65 | 1740H | 1通道--单体65电压误差值 | 06H |
| 66 | 1741H | 2通道--单体1电压误差值 | 06H |
| 67 | 1742H | 2通道--单体2电压误差值 | 06H |
| … | … | …… | 06H |
| 130 | 1781H | 2通道--单体65电压误差值 | 06H |

4.2.9设置单体告警使能

| 编号 | 地址 | 说明 | 功能码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1800H | 1通道--单体1告警使能：0不告警，1告警 | 06H |
| 2 | 1801H | 1通道--单体2告警使能：0不告警，1告警 | 06H |
| … | … | …… | 06H |
| 65 | 1840H | 1通道--单体65告警使能：0不告警，1告警 | 06H |
| 66 | 1841H | 2通道--单体1告警使能：0不告警，1告警 | 06H |
| 67 | 1842H | 2通道--单体2告警使能：0不告警，1告警 | 06H |
| … | … | …… | 06H |
| 130 | 1881H | 2通道--单体65告警使能：0不告警，1告警 | 06H |

说明：功能码06/10H对应的地址，使用03/04H可以查询到相应的数据。

- 通讯错误

5.1、通讯错误返回的数据格式：

| 设备地址 | 错误功能码 | 错误代码 | CRC |
| --- | --- | --- | --- |
| 1字节 | 1字节 | 1字节 | 2字节 |
| ADDR | 0x80+功能码 | 错误代码 | CRC |

5.2、错误代码列表：

| 错误代码 | 说明 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 0x01 | 功能码错误 | 不存在的功能码 |
| 0x02 | 不合法数据地址 | 接收的数据寻址地址超出定义范围 |
| 0x03 | 不合法数据值寻址 | 数据地址超出规定 |
| 0x04 | 设备地址错误 | 发生的命令设备地址与实际不符 |
| 0x05 | 没有应答 | 系统无应答 |
| 0x06 | 控制器忙，暂停接收数据 | 控制器由于特殊原因，不能正确执行命令 |
| 0x07 | 数据写入失败 | 修改寄存器的数据没成功 |
| 0x08 | CRC数据校验错误 | CRC数据校验错误 |

5.3举例说明：

假设设备的地址为0x01。查询单体2电压值。

上位机下发命令：

05 03 00 01 00 01 CRCL CRCH

下位机返回：

01 83 04 CRCL CRCH

说明：0x83=0x80+0x03错误功能码，错误代码为0x04，接收的命令中的设备地址和实际不符。

6、CRC16校验

Modbus-RTU 方式采用 CRC16 方法计算错误校验码。CRC16校验码为2个字节，由发送设备计算消息帧中从设备地址到数据信息的 CRC 值，并把它附到信息中(低位在先，高位在后)发送，。接收设备在接收完一帧数据后，再次计算CRC值并与接收到的CRC值进行比较，若二者相同，则接收数据有效，否则接收数据错误。

下面是CRC16的C语言实现代码：

/* puchMsg 数据信息指针，usDataLen 信息长度*/ unsigned short CRC16(unsigned char *puchMsg, unsigned short usDataLen ) { unsigned short wCrc = 0x4141; unsigned short i; unsigned short j; for( i=0; i<usDataLen; i++ ) { wCrc = wCrc ^ (*puchMsg++); for( j=0; j<8; j++ ) { if( wCrc & 1 ) { wCrc = wCrc>>1; wCrc = wCrc^0xA001; } else { wCrc = wCrc>>1; } } } return wCrc; }

项目成员：                           项目成员：

年    月    日                              年    月    日

项目成员：                           项目成员：

年    月    日                              年    月    日

项目负责人：                         部门经理：

年    月    日                              年    月    日

副总经理：                            总经理：

年    月    日                              年    月    日