## 测试报告
OM-100非定位漏水传感器硬件测试报告
测试时间 | 2019.1.2 | 测 试 人 | 张定岩
测试平台 |  | 测试型号 | OM-100
硬件版本 | V1.0 | 软件版本 | V1.0.0
测试目的 | 测试硬件设计电路是否正常并实现需要功能。
测试方法 | 1、供电 12VDC电压输入，用万用表的电压档测量C2两端电压； 2、用IAR软件工具进行烧写，测试烧写功能是否正常 3、将模块通过USB转485连接到电脑，用串口助手发送基本03命令连续查询10次。观察是否有正常数据返回。 4、通过修改程序软件，上电蜂鸣器响一声再关闭，听有无声音提示； 5、通过修改程序软件，上电控制继电器吸合1秒再断开，听继电器是否有吸合和断开的声音动作；； 6、通过修改软件，通过485读取AD采样值，短路漏水绳接口，观察AD值是否变化。
测试内容 | 1 电源测试 2 烧写测试 3 485通讯测试 4 蜂鸣器测试 5 继电器测试 6 漏水绳AD采集测试
测试结果 | 以上硬件各项功能正常。
附注： | 由于原有部分硬件缺失，无法测试一些基本功能，如指示灯，电位器漏水灵敏度，按键取消告警音等。

## 模块1
测试记录
模块编号 | 1
记录说明
序号 | 测试时间 | 测试项 | 测试次数 | 成功次数 | 评论
2 | 2019.1.2 |  | 10 | 10 | OK
3 | 2019.1.2 |  | 10 | 10 | OK
4 | 2019.1.2 |  | 10 | 10 | OK
5 | 2019.1.2 |  | 10 | 10 | OK
6 | 2019.1.2 |  | 10 | 10 | OK
1 | 2019.1.2 |  | 输入电压 | 系统电压
|  |  | 12 | 4.98

## 模块2
测试记录
模块编号 | 2
记录说明
序号 | 测试时间 | 测试项 | 测试次数 | 成功次数 | 评论
2 | 2019.1.2 |  | 10 | 10 | OK
3 | 2019.1.2 |  | 10 | 10 | OK
4 | 2019.1.2 |  | 10 | 10 | OK
5 | 2019.1.2 |  | 10 | 10 | OK
6 | 2019.1.2 |  | 10 | 10 | OK
1 | 2019.1.2 |  | 输入电压 | 系统电压
|  |  | 12 | 4.99