## 测试报告
OM-100非定位漏水传感器基本功能测试报告
测试时间 | 2019.1.2 | 测 试 人 | 张定岩
测试平台 |  | 测试型号 | OM-100
硬件版本 | V1.0 | 软件版本 | V1.0.0
测试目的 | 1、检验硬件能否正常工作。 2、模块软件功能是否正常，如485通讯，读数数据，漏水监测等。
测试内容 | 1 485通讯 2 漏水AD采集 3 漏水监测告警响应 4 漏水绳有效长度感应验证
测试方法 | 1、将模块通过485连接电脑，用串口助手发送03功能码命令，读取数据，检验数据是否返回正确。 2、通过485通讯，读取AD值，并短路漏水绳接口，检验AD值是否变化。 3、软件设置告警阀值，将漏水接入模块，并将漏水绳的另一端浸泡在水中，观察蜂鸣器是否告警，继电器是否有吸合断开动作。 4、将分别将10米，400米的漏水绳接入模块，分别浸泡水中测试，观察是否报警。
测试结果 | 以上各项测试内容都正常OK
附注： | 1、由于原有部分硬件缺失，无法测试一些基本功能，如指示灯，漏水灵敏度，按键取消告警音等。
2、原有程序没有完整实现所有基本功能，有些无法验证，如正常的485通讯及通讯协议，地址设置等

## 模块1
测试记录
模块编号 | 1
记录说明
序号 | 测试时间 | 测试项 | 测试次数 | 成功次数 | 评论
1 | 2019.1.2 |  | 10 | 10 | OK
2 | 2019.1.2 |  | 10 | 10 | OK
3 | 2019.1.2 |  | 10 | 10 | OK
4 | 2019.1.2 |  | 10 | 10 | OK

## 模块2
测试记录
模块编号 | 2
记录说明
序号 | 测试时间 | 测试项 | 测试次数 | 成功次数 | 评论
1 | 2019.1.2 |  | 10 | 10 | OK
2 | 2019.1.2 |  | 10 | 10 | OK
3 | 2019.1.2 |  | 10 | 10 | OK
4 | 2019.1.2 |  | 10 | 10 | OK