## Sheet1
上海柯曼消防EPS应急电源 MODBUS 通讯协议
名称 | 地址 | 信息
波特率 | 9600
效验 | N
数据位 | 8
停止位 | 1
地址 | 1
位
手动启动 | 4000 | 瞬时ON
运行状态 | 4001
手动停止 | 4003 | 瞬时ON
报警输出 | 4090 | 蜂鸣消音
工作模式切换 | 4500 | ON 自动 OFF手动
字
输出频率 | 0 | 00.00Hz
输出电流 | 5 | 00.0A
输出电压 | 6 | 000V
电池电压 | 8 | 000V
交流输入电压 | 9 | 000V
主机温度 | 11
故障信息 | 36 | E-01 加速运行中过流 E-02 减速运行中过流 E-03 匀速运行中过流 E-04 加速运行中过压 E-05 减速运行中过压 E-06 匀速运行中过压 E-07 停机时过压 E-08 运行中欠压 E-09 功率模块故障 E-10 散热器1过热 E-12 逆变器器过载 E-13 过载 E-14 外部设备故障 E-15 电流检测错误 E-16 RS485通讯故障 E-17 键盘通讯故障 E-18 CPU故障 E-19 EEPROM故障 E-21 电机调谐故障 E-22 输入缺相故障 E-23 输出缺相故障 E-24 运行限制动作
工作模式状态 | 70 | 0手动 1自动
电池巡检电压 | 150-193 | 00.00V