## 遥测
寄存器地址 | 寄存器名称 | 系数 | 单位
0x0100 | 一路交流UV电压 | 10 | V
0x0101 | 一路交流VW电压 | 10 | V
0x0102 | 一路交流WU电压 | 10 | V
0x0103 | 二路交流UV电压 | 10 | V
0x0104 | 二路交流VW电压 | 10 | V
0x0105 | 二路交流WU电压 | 10 | V
0x0106 | 交流A相电流 | 10 | A
0x0107 | 交流B相电流 | 10 | A
0x0108 | 交流B相电流 | 10 | A
0x0109 | 预留
0x010A | 预留
0x010B | 预留
0x010C | 预留
0x010D | 预留
0x010E | 预留
0x010F | 预留
0x0110 | 环境温度 | 10 | ℃
0x0111 | 母排电压 | 10 | V
0x0112 | 负载电流 | 10 | A
0x0113 | 一组电池电流 | 10 | A
0x0114 | 二组电池电流 | 10 | A
0x0115 | 三组电池电流 | 10 | A
0x0116 | 四组电池电流 | 10 | A
0x0117 | 预留
0x0118 | 预留
0x0119 | 预留
0x011A | 预留
0x011B | 预留
0x011C | 预留
0x011D | 预留
0x011E | 预留
0x011F | 预留
0x0120 | 1#模块输出电压 | 10 | V
0x0121 | 1#模块输出电流 | 10 | A
0x0122 | 2#模块输出电压 | 10 | V
0x0123 | 2#模块输出电流 | 10 | A
0x0124 | 3#模块输出电压 | 10 | V
0x0125 | 3#模块输出电流 | 10 | A
0x0126 | 4#模块输出电压 | 10 | V
0x0127 | 4#模块输出电流 | 10 | A
0x0128 | 5#模块输出电压 | 10 | V
0x0129 | 5#模块输出电流 | 10 | A
0x012A | 6#模块输出电压 | 10 | V
0x012B | 6#模块输出电流 | 10 | A
0x012C | 7#模块输出电压 | 10 | V
0x012D | 7#模块输出电流 | 10 | A
0x012E | 8#模块输出电压 | 10 | V
0x012F | 8#模块输出电流 | 10 | A
0x0130 | 9#模块输出电压 | 10 | V
0x0131 | 9#模块输出电流 | 10 | A
0x0132 | 10#模块输出电压 | 10 | V
0x0133 | 10#模块输出电流 | 10 | A
0x0134 | 11#模块输出电压 | 10 | V
0x0135 | 11#模块输出电流 | 10 | A
0x0136 | 12#模块输出电压 | 10 | V
0x0137 | 12#模块输出电流 | 10 | A
0x0138 | 13#模块输出电压 | 10 | V
0x0139 | 13#模块输出电流 | 10 | A
0x013A | 14#模块输出电压 | 10 | V
0x013B | 14#模块输出电流 | 10 | A
0x013C | 15#模块输出电压 | 10 | V
0x013D | 15#模块输出电流 | 10 | A
0x013E | 16#模块输出电压 | 10 | V
0x013F | 16#模块输出电流 | 10 | A
0x0140 | 17#模块输出电压 | 10 | V
0x0141 | 17#模块输出电流 | 10 | A
0x0142 | 18#模块输出电压 | 10 | V
0x0143 | 18#模块输出电流 | 10 | A
0x0144 | 19#模块输出电压 | 10 | V
0x0145 | 19#模块输出电流 | 10 | A
0x0146 | 20#模块输出电压 | 10 | V
0x0147 | 20#模块输出电流 | 10 | A
0x0148 | 21#模块输出电压 | 10 | V
0x0149 | 21#模块输出电流 | 10 | A
0x014A | 22#模块输出电压 | 10 | V
0x014B | 22#模块输出电流 | 10 | A
0x014C | 23#模块输出电压 | 10 | V
0x014D | 23#模块输出电流 | 10 | A
0x014E | 24#模块输出电压 | 10 | V
0x014F | 24#模块输出电流 | 10 | A
0x0150 | 25#模块输出电压 | 10 | V
0x0151 | 25#模块输出电流 | 10 | A
0x0152 | 26#模块输出电压 | 10 | V
0x0153 | 26#模块输出电流 | 10 | A
0x0154 | 27#模块输出电压 | 10 | V
0x0155 | 27#模块输出电流 | 10 | A
0x0156 | 28#模块输出电压 | 10 | V
0x0157 | 28#模块输出电流 | 10 | A
0x0158 | 29#模块输出电压 | 10 | V
0x0159 | 29#模块输出电流 | 10 | A
0x015A | 30#模块输出电压 | 10 | V
0x015B | 30#模块输出电流 | 10 | A
0x015C | 31#模块输出电压 | 10 | V
0x015D | 31#模块输出电流 | 10 | A
0x015E | 32#模块输出电压 | 10 | V
0x015F | 32#模块输出电流 | 10 | A
0x0160 | 33#模块输出电压 | 10 | V
0x0161 | 33#模块输出电流 | 10 | A
0x0162 | 34#模块输出电压 | 10 | V
0x0163 | 34#模块输出电流 | 10 | A
0x0164 | 35#模块输出电压 | 10 | V
0x0165 | 35#模块输出电流 | 10 | A
0x0166 | 36#模块输出电压 | 10 | V
0x0167 | 36#模块输出电流 | 10 | A
0x0168 | 37#模块输出电压 | 10 | V
0x0169 | 37#模块输出电流 | 10 | A
0x016A | 38#模块输出电压 | 10 | V
0x016B | 38#模块输出电流 | 10 | A
0x016C | 39#模块输出电压 | 10 | V
0x016D | 39#模块输出电流 | 10 | A
0x016E | 40#模块输出电压 | 10 | V
0x016F | 40#模块输出电流 | 10 | A
0x0170 | 41#模块输出电压 | 10 | V
0x0171 | 41#模块输出电流 | 10 | A
0x0172 | 42#模块输出电压 | 10 | V
0x0173 | 42#模块输出电流 | 10 | A
0x0174 | 43#模块输出电压 | 10 | V
0x0175 | 43#模块输出电流 | 10 | A
0x0176 | 44#模块输出电压 | 10 | V
0x0177 | 44#模块输出电流 | 10 | A
0x0178 | 45#模块输出电压 | 10 | V
0x0179 | 45#模块输出电流 | 10 | A
0x017A | 46#模块输出电压 | 10 | V
0x017B | 46#模块输出电流 | 10 | A
0x017C | 47#模块输出电压 | 10 | V
0x017D | 47#模块输出电流 | 10 | A
0x017E | 48#模块输出电压 | 10 | V
0x017F | 48#模块输出电流 | 10 | A
0x0180 | 49#模块输出电压 | 10 | V
0x0181 | 49#模块输出电流 | 10 | A
0x0182 | 50#模块输出电压 | 10 | V
0x0183 | 50#模块输出电流 | 10 | A
0x0184 | 51#模块输出电压 | 10 | V
0x0185 | 51#模块输出电流 | 10 | A
0x0186 | 52#模块输出电压 | 10 | V
0x0187 | 52#模块输出电流 | 10 | A
0x0188 | 53#模块输出电压 | 10 | V
0x0189 | 53#模块输出电流 | 10 | A
0x018A | 54#模块输出电压 | 10 | V
0x018B | 54#模块输出电流 | 10 | A
0x018C | 55#模块输出电压 | 10 | V
0x018D | 55#模块输出电流 | 10 | A
0x018E | 56#模块输出电压 | 10 | V
0x018F | 56#模块输出电流 | 10 | A
0x0190 | 57#模块输出电压 | 10 | V
0x0191 | 57#模块输出电流 | 10 | A
0x0192 | 58#模块输出电压 | 10 | V
0x0193 | 58#模块输出电流 | 10 | A
0x0194 | 59#模块输出电压 | 10 | V
0x0195 | 59#模块输出电流 | 10 | A
0x0196 | 60#模块输出电压 | 10 | V
0x0197 | 60#模块输出电流 | 10 | A
0x0198 | 一组电池当前电池容量 | 10 | %
0x0199 | 一组电池环境温度 | 10 | ℃
0x019A | 一组电池单体电压最大值 | 1000 | V
0x019B | 一组电池电压最大值单体号 | 1
0x019C | 一组电池单体电压最小值 | 1000 | V
0x019D | 一组电池电压最小值单体号 | 1
0x019E | 一组电池第001节电池电压 | 1000 | V
0x019F | 一组电池第002节电池电压 | 1000 | V
0x01A0 | 一组电池第003节电池电压 | 1000 | V
0x01A1 | 一组电池第004节电池电压 | 1000 | V
0x01A2 | 一组电池第005节电池电压 | 1000 | V
0x01A3 | 一组电池第006节电池电压 | 1000 | V
0x01A4 | 一组电池第007节电池电压 | 1000 | V
0x01A5 | 一组电池第008节电池电压 | 1000 | V
0x01A6 | 一组电池第009节电池电压 | 1000 | V
0x01A7 | 一组电池第010节电池电压 | 1000 | V
0x01A8 | 一组电池第011节电池电压 | 1000 | V
0x01A9 | 一组电池第012节电池电压 | 1000 | V
0x01AA | 一组电池第013节电池电压 | 1000 | V
0x01AB | 一组电池第014节电池电压 | 1000 | V
0x01AC | 一组电池第015节电池电压 | 1000 | V
0x01AD | 一组电池第016节电池电压 | 1000 | V
0x01AE | 一组电池第017节电池电压 | 1000 | V
0x01AF | 一组电池第018节电池电压 | 1000 | V
0x01B0 | 一组电池第019节电池电压 | 1000 | V
0x01B1 | 一组电池第020节电池电压 | 1000 | V
0x01B2 | 一组电池第021节电池电压 | 1000 | V
0x01B3 | 一组电池第022节电池电压 | 1000 | V
0x01B4 | 一组电池第023节电池电压 | 1000 | V
0x01B5 | 一组电池第024节电池电压 | 1000 | V
0x01B6 | 二组电池当前电池容量 | 10 | %
0x01B7 | 二组电池环境温度 | 10 | ℃
0x01B8 | 二组电池单体电压最大值 | 1000 | V
0x01B9 | 二组电池电压最大值单体号 | 1
0x01BA | 二组电池单体电压最小值 | 1000 | V
0x01BB | 二组电池电压最小值单体号 | 1
0x01BC | 二组电池第001节电池电压 | 1000 | V
0x01BD | 二组电池第002节电池电压 | 1000 | V
0x01BE | 二组电池第003节电池电压 | 1000 | V
0x01BF | 二组电池第004节电池电压 | 1000 | V
0x01C0 | 二组电池第005节电池电压 | 1000 | V
0x01C1 | 二组电池第006节电池电压 | 1000 | V
0x01C2 | 二组电池第007节电池电压 | 1000 | V
0x01C3 | 二组电池第008节电池电压 | 1000 | V
0x01C4 | 二组电池第009节电池电压 | 1000 | V
0x01C5 | 二组电池第010节电池电压 | 1000 | V
0x01C6 | 二组电池第011节电池电压 | 1000 | V
0x01C7 | 二组电池第012节电池电压 | 1000 | V
0x01C8 | 二组电池第013节电池电压 | 1000 | V
0x01C9 | 二组电池第014节电池电压 | 1000 | V
0x01CA | 二组电池第015节电池电压 | 1000 | V
0x01CB | 二组电池第016节电池电压 | 1000 | V
0x01CC | 二组电池第017节电池电压 | 1000 | V
0x01CD | 二组电池第018节电池电压 | 1000 | V
0x01CE | 二组电池第019节电池电压 | 1000 | V
0x01CF | 二组电池第020节电池电压 | 1000 | V
0x01D0 | 二组电池第021节电池电压 | 1000 | V
0x01D1 | 二组电池第022节电池电压 | 1000 | V
0x01D2 | 二组电池第023节电池电压 | 1000 | V
0x01D3 | 二组电池第024节电池电压 | 1000 | V
0x01D4 | 三组电池当前电池容量 | 10 | %
0x01D5 | 三组电池环境温度 | 10 | ℃
0x01D6 | 三组电池单体电压最大值 | 1000 | V
0x01D7 | 三组电池电压最大值单体号 | 1
0x01D8 | 三组电池单体电压最小值 | 1000 | V
0x01D9 | 三组电池电压最小值单体号 | 1
0x01DA | 三组电池第001节电池电压 | 1000 | V
0x01DB | 三组电池第002节电池电压 | 1000 | V
0x01DC | 三组电池第003节电池电压 | 1000 | V
0x01DD | 三组电池第004节电池电压 | 1000 | V
0x01DE | 三组电池第005节电池电压 | 1000 | V
0x01DF | 三组电池第006节电池电压 | 1000 | V
0x01E0 | 三组电池第007节电池电压 | 1000 | V
0x01E1 | 三组电池第008节电池电压 | 1000 | V
0x01E2 | 三组电池第009节电池电压 | 1000 | V
0x01E3 | 三组电池第010节电池电压 | 1000 | V
0x01E4 | 三组电池第011节电池电压 | 1000 | V
0x01E5 | 三组电池第012节电池电压 | 1000 | V
0x01E6 | 三组电池第013节电池电压 | 1000 | V
0x01E7 | 三组电池第014节电池电压 | 1000 | V
0x01E8 | 三组电池第015节电池电压 | 1000 | V
0x01E9 | 三组电池第016节电池电压 | 1000 | V
0x01EA | 三组电池第017节电池电压 | 1000 | V
0x01EB | 三组电池第018节电池电压 | 1000 | V
0x01EC | 三组电池第019节电池电压 | 1000 | V
0x01ED | 三组电池第020节电池电压 | 1000 | V
0x01EE | 三组电池第021节电池电压 | 1000 | V
0x01EF | 三组电池第022节电池电压 | 1000 | V
0x01F0 | 三组电池第023节电池电压 | 1000 | V
0x01F1 | 三组电池第024节电池电压 | 1000 | V
0x01F2 | 四组电池当前电池容量 | 10 | %
0x01F3 | 四组电池环境温度 | 10 | ℃
0x01F4 | 四组电池单体电压最大值 | 1000 | V
0x01F5 | 四组电池电压最大值单体号 | 1
0x01F6 | 四组电池单体电压最小值 | 1000 | V
0x01F7 | 四组电池电压最小值单体号 | 1
0x01F8 | 四组电池第001节电池电压 | 1000 | V
0x01F9 | 四组电池第002节电池电压 | 1000 | V
0x01FA | 四组电池第003节电池电压 | 1000 | V
0x01FB | 四组电池第004节电池电压 | 1000 | V
0x01FC | 四组电池第005节电池电压 | 1000 | V
0x01FD | 四组电池第006节电池电压 | 1000 | V
0x01FE | 四组电池第007节电池电压 | 1000 | V
0x01FF | 四组电池第008节电池电压 | 1000 | V
0x0200 | 四组电池第009节电池电压 | 1000 | V
0x0201 | 四组电池第010节电池电压 | 1000 | V
0x0202 | 四组电池第011节电池电压 | 1000 | V
0x0203 | 四组电池第012节电池电压 | 1000 | V
0x0204 | 四组电池第013节电池电压 | 1000 | V
0x0205 | 四组电池第014节电池电压 | 1000 | V
0x0206 | 四组电池第015节电池电压 | 1000 | V
0x0207 | 四组电池第016节电池电压 | 1000 | V
0x0208 | 四组电池第017节电池电压 | 1000 | V
0x0209 | 四组电池第018节电池电压 | 1000 | V
0x020A | 四组电池第019节电池电压 | 1000 | V
0x020B | 四组电池第020节电池电压 | 1000 | V
0x020C | 四组电池第021节电池电压 | 1000 | V
0x020D | 四组电池第022节电池电压 | 1000 | V
0x020E | 四组电池第023节电池电压 | 1000 | V
0x020F | 四组电池第024节电池电压 | 1000 | V
0x0210~0x028F | 1#~128#分路电流 | 10 | A

## 遥信
寄存器地址 | 寄存器名称 | 值定义
0x0100 | 交流故障 | 0：正常 1：报警
0x0101 | 直流故障 | 0：正常 1：报警
0x0102 | 电池故障 | 0：正常 1：报警
0x0103 | 模块故障 | 0：正常 1：报警
0x0104 | 分路故障 | 0：正常 1：报警
0x0105 | 备用
0x0106 | 备用
0x0107 | 备用
0x0108 | 备用
0x0109 | 备用
0x010A | 备用
0x010B | 备用
0x010C | 备用
0x010D | 备用
0x010E | 备用
0x010F | 备用
0x0110 | 一路交流过压 | 0：正常 1：报警
0x0111 | 一路交流欠压 | 0：正常 1：报警
0x0112 | 一路交流缺相 | 0：正常 1：报警
0x0113 | 一路交流停电 | 0：正常 1：报警
0x0114 | 二路交流过压 | 0：正常 1：报警
0x0115 | 二路交流欠压 | 0：正常 1：报警
0x0116 | 二路交流缺相 | 0：正常 1：报警
0x0117 | 二路交流停电 | 0：正常 1：报警
0x0118 | 交流输入开关1状态 | 0：断开 1：闭合
0x0119 | 交流输入开关2状态 | 0：断开 1：闭合
0x011A | 交流防雷 | 0：正常 1：报警
0x011B | 交流输出开关1状态 | 0：断开 1：闭合
0x011C | 交流输出开关2状态 | 0：断开 1：闭合
0x011D | 交流输出开关3状态 | 0：断开 1：闭合
0x011E | 交流输出开关4状态 | 0：断开 1：闭合
0x011F | 备用
0x0120 | 备用
0x0121 | 备用
0x0122 | 备用
0x0123 | 备用
0x0124 | 备用
0x0125 | 备用
0x0126 | 备用
0x0127 | 备用
0x0128 | 备用
0x0129 | 备用
0x012A | 备用
0x012B | 备用
0x012C | 备用
0x012D | 备用
0x012E | 备用
0x012F | 备用
0x0130 | 直流过压 | 0：正常 1：报警
0x0131 | 直流欠压 | 0：正常 1：报警
0x0132 | 一组电池过流 | 0：正常 1：报警
0x0133 | 二组电池过流 | 0：正常 1：报警
0x0134 | 三组电池过流 | 0：正常 1：报警
0x0135 | 四组电池过流 | 0：正常 1：报警
0x0136 | 1#DC10 A1路分流器异常 | 0：正常 1：报警
0x0137 | 1#DC10 A2路分流器异常 | 0：正常 1：报警
0x0138 | 1#DC10 A3路分流器异常 | 0：正常 1：报警
0x0139 | 1#DC10 S1路传感器异常 | 0：正常 1：报警
0x013A | 1#DC10 S2路传感器异常 | 0：正常 1：报警
0x013B | 1#DC10 S3路传感器异常 | 0：正常 1：报警
0x013C | 2#DC10 A1路分流器异常 | 0：正常 1：报警
0x013D | 2#DC10 A2路分流器异常 | 0：正常 1：报警
0x013E | 2#DC10 A3路分流器异常 | 0：正常 1：报警
0x013F | 2#DC10 S1路传感器异常 | 0：正常 1：报警
0x0140 | 2#DC10 S2路传感器异常 | 0：正常 1：报警
0x0141 | 2#DC10 S3路传感器异常 | 0：正常 1：报警
0x0142 | 3#DC10 A1路分流器异常 | 0：正常 1：报警
0x0143 | 3#DC10 A2路分流器异常 | 0：正常 1：报警
0x0144 | 3#DC10 A3路分流器异常 | 0：正常 1：报警
0x0145 | 3#DC10 S1路传感器异常 | 0：正常 1：报警
0x0146 | 3#DC10 S2路传感器异常 | 0：正常 1：报警
0x0147 | 3#DC10 S3路传感器异常 | 0：正常 1：报警
0x0148 | 环境温度过高 | 0：正常 1：报警
0x0149 | 环境温度过低 | 0：正常 1：报警
0x014A | 一组电池温度过高 | 0：正常 1：报警
0x014B | 一组电池温度过低 | 0：正常 1：报警
0x014C | 二组电池温度过高 | 0：正常 1：报警
0x014D | 二组电池温度过低 | 0：正常 1：报警
0x014E | 三组电池温度过高 | 0：正常 1：报警
0x014F | 三组电池温度过低 | 0：正常 1：报警
0x0150 | 四组电池温度过高 | 0：正常 1：报警
0x0151 | 四组电池温度过低 | 0：正常 1：报警
0x0152 | 负载下电状态 | 0：正常 1：下电
0x0153 | 电池下电状态 | 0：正常 1：下电
0x0154 | 电池均充状态 | 0：非均充 1：均充
0x0155 | 1#DC10通信中断 | 0：正常 1：报警
0x0156 | 2#DC10通信中断 | 0：正常 1：报警
0x0157 | 3#DC10通信中断 | 0：正常 1：报警
0x0158 | 1#馈线模块通信中断 | 0：正常 1：报警
0x0159 | 1#电池巡检通信中断 | 0：正常 1：报警
0x015A | 2#电池巡检通信中断 | 0：正常 1：报警
0x015B | 3#电池巡检通信中断 | 0：正常 1：报警
0x015C | 4#电池巡检通信中断 | 0：正常 1：报警
0x015D | 直流防雷 | 0：正常 1：报警
0x015E | 分路熔丝总告警 | 0：正常 1：报警
0x015F | 电池熔断器1 | 0：通 1：断
0x0160 | 电池熔断器2 | 0：通 1：断
0x0161 | 电池熔断器3 | 0：通 1：断
0x0162 | 电池熔断器4 | 0：通 1：断
0x0163 | 2#馈线模块通信中断 | 0：正常 1：报警
0x0164 | 备用
0x0165 | 备用
0x0166 | 备用
0x0167 | 备用
0x0168 | 备用
0x0169 | 备用
0x016A | 备用
0x016B | 备用
0x016C | 备用
0x016D | 备用
0x016E | 备用
0x016F | 备用
0x0170 | 1#模块通信中断 | 0：正常 1：报警
0x0171 | 2#模块通信中断 | 0：正常 1：报警
0x0172 | 3#模块通信中断 | 0：正常 1：报警
0x0173 | 4#模块通信中断 | 0：正常 1：报警
0x0174 | 5#模块通信中断 | 0：正常 1：报警
0x0175 | 6#模块通信中断 | 0：正常 1：报警
0x0176 | 7#模块通信中断 | 0：正常 1：报警
0x0177 | 8#模块通信中断 | 0：正常 1：报警
0x0178 | 9#模块通信中断 | 0：正常 1：报警
0x0179 | 10#模块通信中断 | 0：正常 1：报警
0x017A | 11#模块通信中断 | 0：正常 1：报警
0x017B | 12#模块通信中断 | 0：正常 1：报警
0x017C | 13#模块通信中断 | 0：正常 1：报警
0x017D | 14#模块通信中断 | 0：正常 1：报警
0x017E | 15#模块通信中断 | 0：正常 1：报警
0x017F | 16#模块通信中断 | 0：正常 1：报警
0x0180 | 17#模块通信中断 | 0：正常 1：报警
0x0181 | 18#模块通信中断 | 0：正常 1：报警
0x0182 | 19#模块通信中断 | 0：正常 1：报警
0x0183 | 20#模块通信中断 | 0：正常 1：报警
0x0184 | 21#模块通信中断 | 0：正常 1：报警
0x0185 | 22#模块通信中断 | 0：正常 1：报警
0x0186 | 23#模块通信中断 | 0：正常 1：报警
0x0187 | 24#模块通信中断 | 0：正常 1：报警
0x0188 | 25#模块通信中断 | 0：正常 1：报警
0x0189 | 26#模块通信中断 | 0：正常 1：报警
0x018A | 27#模块通信中断 | 0：正常 1：报警
0x018B | 28#模块通信中断 | 0：正常 1：报警
0x018C | 29#模块通信中断 | 0：正常 1：报警
0x018D | 30#模块通信中断 | 0：正常 1：报警
0x018E | 31#模块通信中断 | 0：正常 1：报警
0x018F | 32#模块通信中断 | 0：正常 1：报警
0x0190 | 33#模块通信中断 | 0：正常 1：报警
0x0191 | 34#模块通信中断 | 0：正常 1：报警
0x0192 | 35#模块通信中断 | 0：正常 1：报警
0x0193 | 36#模块通信中断 | 0：正常 1：报警
0x0194 | 37#模块通信中断 | 0：正常 1：报警
0x0195 | 38#模块通信中断 | 0：正常 1：报警
0x0196 | 39#模块通信中断 | 0：正常 1：报警
0x0197 | 40#模块通信中断 | 0：正常 1：报警
0x0198 | 41#模块通信中断 | 0：正常 1：报警
0x0199 | 42#模块通信中断 | 0：正常 1：报警
0x019A | 43#模块通信中断 | 0：正常 1：报警
0x019B | 44#模块通信中断 | 0：正常 1：报警
0x019C | 45#模块通信中断 | 0：正常 1：报警
0x019D | 46#模块通信中断 | 0：正常 1：报警
0x019E | 47#模块通信中断 | 0：正常 1：报警
0x019F | 48#模块通信中断 | 0：正常 1：报警
0x01A0 | 49#模块通信中断 | 0：正常 1：报警
0x01A1 | 50#模块通信中断 | 0：正常 1：报警
0x01A2 | 51#模块通信中断 | 0：正常 1：报警
0x01A3 | 52#模块通信中断 | 0：正常 1：报警
0x01A4 | 53#模块通信中断 | 0：正常 1：报警
0x01A5 | 54#模块通信中断 | 0：正常 1：报警
0x01A6 | 55#模块通信中断 | 0：正常 1：报警
0x01A7 | 56#模块通信中断 | 0：正常 1：报警
0x01A8 | 57#模块通信中断 | 0：正常 1：报警
0x01A9 | 58#模块通信中断 | 0：正常 1：报警
0x01AA | 59#模块通信中断 | 0：正常 1：报警
0x01AB | 60#模块通信中断 | 0：正常 1：报警
0x01AC | 1#模块开关机状态 | 0：开机 1：关机
0x01AD | 2#模块开关机状态 | 0：开机 1：关机
0x01AE | 3#模块开关机状态 | 0：开机 1：关机
0x01AF | 4#模块开关机状态 | 0：开机 1：关机
0x01B0 | 5#模块开关机状态 | 0：开机 1：关机
0x01B1 | 6#模块开关机状态 | 0：开机 1：关机
0x01B2 | 7#模块开关机状态 | 0：开机 1：关机
0x01B3 | 8#模块开关机状态 | 0：开机 1：关机
0x01B4 | 9#模块开关机状态 | 0：开机 1：关机
0x01B5 | 10#模块开关机状态 | 0：开机 1：关机
0x01B6 | 11#模块开关机状态 | 0：开机 1：关机
0x01B7 | 12#模块开关机状态 | 0：开机 1：关机
0x01B8 | 13#模块开关机状态 | 0：开机 1：关机
0x01B9 | 14#模块开关机状态 | 0：开机 1：关机
0x01BA | 15#模块开关机状态 | 0：开机 1：关机
0x01BB | 16#模块开关机状态 | 0：开机 1：关机
0x01BC | 17#模块开关机状态 | 0：开机 1：关机
0x01BD | 18#模块开关机状态 | 0：开机 1：关机
0x01BE | 19#模块开关机状态 | 0：开机 1：关机
0x01BF | 20#模块开关机状态 | 0：开机 1：关机
0x01C0 | 21#模块开关机状态 | 0：开机 1：关机
0x01C1 | 22#模块开关机状态 | 0：开机 1：关机
0x01C2 | 23#模块开关机状态 | 0：开机 1：关机
0x01C3 | 24#模块开关机状态 | 0：开机 1：关机
0x01C4 | 25#模块开关机状态 | 0：开机 1：关机
0x01C5 | 26#模块开关机状态 | 0：开机 1：关机
0x01C6 | 27#模块开关机状态 | 0：开机 1：关机
0x01C7 | 28#模块开关机状态 | 0：开机 1：关机
0x01C8 | 29#模块开关机状态 | 0：开机 1：关机
0x01C9 | 30#模块开关机状态 | 0：开机 1：关机
0x01CA | 31#模块开关机状态 | 0：开机 1：关机
0x01CB | 32#模块开关机状态 | 0：开机 1：关机
0x01CC | 33#模块开关机状态 | 0：开机 1：关机
0x01CD | 34#模块开关机状态 | 0：开机 1：关机
0x01CE | 35#模块开关机状态 | 0：开机 1：关机
0x01CF | 36#模块开关机状态 | 0：开机 1：关机
0x01D0 | 37#模块开关机状态 | 0：开机 1：关机
0x01D1 | 38#模块开关机状态 | 0：开机 1：关机
0x01D2 | 39#模块开关机状态 | 0：开机 1：关机
0x01D3 | 40#模块开关机状态 | 0：开机 1：关机
0x01D4 | 41#模块开关机状态 | 0：开机 1：关机
0x01D5 | 42#模块开关机状态 | 0：开机 1：关机
0x01D6 | 43#模块开关机状态 | 0：开机 1：关机
0x01D7 | 44#模块开关机状态 | 0：开机 1：关机
0x01D8 | 45#模块开关机状态 | 0：开机 1：关机
0x01D9 | 46#模块开关机状态 | 0：开机 1：关机
0x01DA | 47#模块开关机状态 | 0：开机 1：关机
0x01DB | 48#模块开关机状态 | 0：开机 1：关机
0x01DC | 49#模块开关机状态 | 0：开机 1：关机
0x01DD | 50#模块开关机状态 | 0：开机 1：关机
0x01DE | 51#模块开关机状态 | 0：开机 1：关机
0x01DF | 52#模块开关机状态 | 0：开机 1：关机
0x01E0 | 53#模块开关机状态 | 0：开机 1：关机
0x01E1 | 54#模块开关机状态 | 0：开机 1：关机
0x01E2 | 55#模块开关机状态 | 0：开机 1：关机
0x01E3 | 56#模块开关机状态 | 0：开机 1：关机
0x01E4 | 57#模块开关机状态 | 0：开机 1：关机
0x01E5 | 58#模块开关机状态 | 0：开机 1：关机
0x01E6 | 59#模块开关机状态 | 0：开机 1：关机
0x01E7 | 60#模块开关机状态 | 0：开机 1：关机
0x01E8 | 1#模块故障 | 0：正常 1：报警
0x01E9 | 2#模块故障 | 0：正常 1：报警
0x01EA | 3#模块故障 | 0：正常 1：报警
0x01EB | 4#模块故障 | 0：正常 1：报警
0x01EC | 5#模块故障 | 0：正常 1：报警
0x01ED | 6#模块故障 | 0：正常 1：报警
0x01EE | 7#模块故障 | 0：正常 1：报警
0x01EF | 8#模块故障 | 0：正常 1：报警
0x01F0 | 9#模块故障 | 0：正常 1：报警
0x01F1 | 10#模块故障 | 0：正常 1：报警
0x01F2 | 11#模块故障 | 0：正常 1：报警
0x01F3 | 12#模块故障 | 0：正常 1：报警
0x01F4 | 13#模块故障 | 0：正常 1：报警
0x01F5 | 14#模块故障 | 0：正常 1：报警
0x01F6 | 15#模块故障 | 0：正常 1：报警
0x01F7 | 16#模块故障 | 0：正常 1：报警
0x01F8 | 17#模块故障 | 0：正常 1：报警
0x01F9 | 18#模块故障 | 0：正常 1：报警
0x01FA | 19#模块故障 | 0：正常 1：报警
0x01FB | 20#模块故障 | 0：正常 1：报警
0x01FC | 21#模块故障 | 0：正常 1：报警
0x01FD | 22#模块故障 | 0：正常 1：报警
0x01FE | 23#模块故障 | 0：正常 1：报警
0x01FF | 24#模块故障 | 0：正常 1：报警
0x0200 | 25#模块故障 | 0：正常 1：报警
0x0201 | 26#模块故障 | 0：正常 1：报警
0x0202 | 27#模块故障 | 0：正常 1：报警
0x0203 | 28#模块故障 | 0：正常 1：报警
0x0204 | 29#模块故障 | 0：正常 1：报警
0x0205 | 30#模块故障 | 0：正常 1：报警
0x0206 | 31#模块故障 | 0：正常 1：报警
0x0207 | 32#模块故障 | 0：正常 1：报警
0x0208 | 33#模块故障 | 0：正常 1：报警
0x0209 | 34#模块故障 | 0：正常 1：报警
0x020A | 35#模块故障 | 0：正常 1：报警
0x020B | 36#模块故障 | 0：正常 1：报警
0x020C | 37#模块故障 | 0：正常 1：报警
0x020D | 38#模块故障 | 0：正常 1：报警
0x020E | 39#模块故障 | 0：正常 1：报警
0x020F | 40#模块故障 | 0：正常 1：报警
0x0210 | 41#模块故障 | 0：正常 1：报警
0x0211 | 42#模块故障 | 0：正常 1：报警
0x0212 | 43#模块故障 | 0：正常 1：报警
0x0213 | 44#模块故障 | 0：正常 1：报警
0x0214 | 45#模块故障 | 0：正常 1：报警
0x0215 | 46#模块故障 | 0：正常 1：报警
0x0216 | 47#模块故障 | 0：正常 1：报警
0x0217 | 48#模块故障 | 0：正常 1：报警
0x0218 | 49#模块故障 | 0：正常 1：报警
0x0219 | 50#模块故障 | 0：正常 1：报警
0x021A | 51#模块故障 | 0：正常 1：报警
0x021B | 52#模块故障 | 0：正常 1：报警
0x021C | 53#模块故障 | 0：正常 1：报警
0x021D | 54#模块故障 | 0：正常 1：报警
0x021E | 55#模块故障 | 0：正常 1：报警
0x021F | 56#模块故障 | 0：正常 1：报警
0x0220 | 57#模块故障 | 0：正常 1：报警
0x0221 | 58#模块故障 | 0：正常 1：报警
0x0222 | 59#模块故障 | 0：正常 1：报警
0x0223 | 60#模块故障 | 0：正常 1：报警
0x0224 | 一组电池001#单元电压异常 | 0：正常 1：报警
0x0225 | 一组电池002#单元电压异常 | 0：正常 1：报警
0x0226 | 一组电池003#单元电压异常 | 0：正常 1：报警
0x0227 | 一组电池004#单元电压异常 | 0：正常 1：报警
0x0228 | 一组电池005#单元电压异常 | 0：正常 1：报警
0x0229 | 一组电池006#单元电压异常 | 0：正常 1：报警
0x022A | 一组电池007#单元电压异常 | 0：正常 1：报警
0x022B | 一组电池008#单元电压异常 | 0：正常 1：报警
0x022C | 一组电池009#单元电压异常 | 0：正常 1：报警
0x022D | 一组电池010#单元电压异常 | 0：正常 1：报警
0x022E | 一组电池011#单元电压异常 | 0：正常 1：报警
0x022F | 一组电池012#单元电压异常 | 0：正常 1：报警
0x0230 | 一组电池013#单元电压异常 | 0：正常 1：报警
0x0231 | 一组电池014#单元电压异常 | 0：正常 1：报警
0x0232 | 一组电池015#单元电压异常 | 0：正常 1：报警
0x0233 | 一组电池016#单元电压异常 | 0：正常 1：报警
0x0234 | 一组电池017#单元电压异常 | 0：正常 1：报警
0x0235 | 一组电池018#单元电压异常 | 0：正常 1：报警
0x0236 | 一组电池019#单元电压异常 | 0：正常 1：报警
0x0237 | 一组电池020#单元电压异常 | 0：正常 1：报警
0x0238 | 一组电池021#单元电压异常 | 0：正常 1：报警
0x0239 | 一组电池022#单元电压异常 | 0：正常 1：报警
0x023A | 一组电池023#单元电压异常 | 0：正常 1：报警
0x023B | 一组电池024#单元电压异常 | 0：正常 1：报警
0x023C | 二组电池001#单元电压异常 | 0：正常 1：报警
0x023D | 二组电池002#单元电压异常 | 0：正常 1：报警
0x023E | 二组电池003#单元电压异常 | 0：正常 1：报警
0x023F | 二组电池004#单元电压异常 | 0：正常 1：报警
0x0240 | 二组电池005#单元电压异常 | 0：正常 1：报警
0x0241 | 二组电池006#单元电压异常 | 0：正常 1：报警
0x0242 | 二组电池007#单元电压异常 | 0：正常 1：报警
0x0243 | 二组电池008#单元电压异常 | 0：正常 1：报警
0x0244 | 二组电池009#单元电压异常 | 0：正常 1：报警
0x0245 | 二组电池010#单元电压异常 | 0：正常 1：报警
0x0246 | 二组电池011#单元电压异常 | 0：正常 1：报警
0x0247 | 二组电池012#单元电压异常 | 0：正常 1：报警
0x0248 | 二组电池013#单元电压异常 | 0：正常 1：报警
0x0249 | 二组电池014#单元电压异常 | 0：正常 1：报警
0x024A | 二组电池015#单元电压异常 | 0：正常 1：报警
0x024B | 二组电池016#单元电压异常 | 0：正常 1：报警
0x024C | 二组电池017#单元电压异常 | 0：正常 1：报警
0x024D | 二组电池018#单元电压异常 | 0：正常 1：报警
0x024E | 二组电池019#单元电压异常 | 0：正常 1：报警
0x024F | 二组电池020#单元电压异常 | 0：正常 1：报警
0x0250 | 二组电池021#单元电压异常 | 0：正常 1：报警
0x0251 | 二组电池022#单元电压异常 | 0：正常 1：报警
0x0252 | 二组电池023#单元电压异常 | 0：正常 1：报警
0x0253 | 二组电池024#单元电压异常 | 0：正常 1：报警
0x0254 | 三组电池001#单元电压异常 | 0：正常 1：报警
0x0255 | 三组电池002#单元电压异常 | 0：正常 1：报警
0x0256 | 三组电池003#单元电压异常 | 0：正常 1：报警
0x0257 | 三组电池004#单元电压异常 | 0：正常 1：报警
0x0258 | 三组电池005#单元电压异常 | 0：正常 1：报警
0x0259 | 三组电池006#单元电压异常 | 0：正常 1：报警
0x025A | 三组电池007#单元电压异常 | 0：正常 1：报警
0x025B | 三组电池008#单元电压异常 | 0：正常 1：报警
0x025C | 三组电池009#单元电压异常 | 0：正常 1：报警
0x025D | 三组电池010#单元电压异常 | 0：正常 1：报警
0x025E | 三组电池011#单元电压异常 | 0：正常 1：报警
0x025F | 三组电池012#单元电压异常 | 0：正常 1：报警
0x0260 | 三组电池013#单元电压异常 | 0：正常 1：报警
0x0261 | 三组电池014#单元电压异常 | 0：正常 1：报警
0x0262 | 三组电池015#单元电压异常 | 0：正常 1：报警
0x0263 | 三组电池016#单元电压异常 | 0：正常 1：报警
0x0264 | 三组电池017#单元电压异常 | 0：正常 1：报警
0x0265 | 三组电池018#单元电压异常 | 0：正常 1：报警
0x0266 | 三组电池019#单元电压异常 | 0：正常 1：报警
0x0267 | 三组电池020#单元电压异常 | 0：正常 1：报警
0x0268 | 三组电池021#单元电压异常 | 0：正常 1：报警
0x0269 | 三组电池022#单元电压异常 | 0：正常 1：报警
0x026A | 三组电池023#单元电压异常 | 0：正常 1：报警
0x026B | 三组电池024#单元电压异常 | 0：正常 1：报警
0x026C | 四组电池001#单元电压异常 | 0：正常 1：报警
0x026D | 四组电池002#单元电压异常 | 0：正常 1：报警
0x026E | 四组电池003#单元电压异常 | 0：正常 1：报警
0x026F | 四组电池004#单元电压异常 | 0：正常 1：报警
0x0270 | 四组电池005#单元电压异常 | 0：正常 1：报警
0x0271 | 四组电池006#单元电压异常 | 0：正常 1：报警
0x0272 | 四组电池007#单元电压异常 | 0：正常 1：报警
0x0273 | 四组电池008#单元电压异常 | 0：正常 1：报警
0x0274 | 四组电池009#单元电压异常 | 0：正常 1：报警
0x0275 | 四组电池010#单元电压异常 | 0：正常 1：报警
0x0276 | 四组电池011#单元电压异常 | 0：正常 1：报警
0x0277 | 四组电池012#单元电压异常 | 0：正常 1：报警
0x0278 | 四组电池013#单元电压异常 | 0：正常 1：报警
0x0279 | 四组电池014#单元电压异常 | 0：正常 1：报警
0x027A | 四组电池015#单元电压异常 | 0：正常 1：报警
0x027B | 四组电池016#单元电压异常 | 0：正常 1：报警
0x027C | 四组电池017#单元电压异常 | 0：正常 1：报警
0x027D | 四组电池018#单元电压异常 | 0：正常 1：报警
0x027E | 四组电池019#单元电压异常 | 0：正常 1：报警
0x027F | 四组电池020#单元电压异常 | 0：正常 1：报警
0x0280 | 四组电池021#单元电压异常 | 0：正常 1：报警
0x0281 | 四组电池022#单元电压异常 | 0：正常 1：报警
0x0282 | 四组电池023#单元电压异常 | 0：正常 1：报警
0x0283 | 四组电池024#单元电压异常 | 0：正常 1：报警
0x0284~0x0303 | 1#~128#分路熔断器/开关状态 | 0：通 1：断
0x0304~0x0383 | 1#~128#分路电流传感器异常 | 0：正常 1：报警

## 遥控
寄存器地址 | 寄存器名称 | 值定义
0x1000 | 电池组充电控制方式 | 0x0000：自动 0xFF00：手动
0x1001 | 电池组充电控制 | 0x0000：浮充 0xFF00：均充
0x1002 | 1#模块开关机 | 0x0000：开机 0xFF00：关机
0x1003 | 2#模块开关机 | 0x0000：开机 0xFF00：关机
0x1004 | 3#模块开关机 | 0x0000：开机 0xFF00：关机
0x1005 | 4#模块开关机 | 0x0000：开机 0xFF00：关机
0x1006 | 5#模块开关机 | 0x0000：开机 0xFF00：关机
0x1007 | 6#模块开关机 | 0x0000：开机 0xFF00：关机
0x1008 | 7#模块开关机 | 0x0000：开机 0xFF00：关机
0x1009 | 8#模块开关机 | 0x0000：开机 0xFF00：关机
0x100A | 9#模块开关机 | 0x0000：开机 0xFF00：关机
0x100B | 10#模块开关机 | 0x0000：开机 0xFF00：关机
0x100C | 11#模块开关机 | 0x0000：开机 0xFF00：关机
0x100D | 12#模块开关机 | 0x0000：开机 0xFF00：关机
0x100E | 13#模块开关机 | 0x0000：开机 0xFF00：关机
0x100F | 14#模块开关机 | 0x0000：开机 0xFF00：关机
0x1010 | 15#模块开关机 | 0x0000：开机 0xFF00：关机
0x1011 | 16#模块开关机 | 0x0000：开机 0xFF00：关机
0x1012 | 17#模块开关机 | 0x0000：开机 0xFF00：关机
0x1013 | 18#模块开关机 | 0x0000：开机 0xFF00：关机
0x1014 | 19#模块开关机 | 0x0000：开机 0xFF00：关机
0x1015 | 20#模块开关机 | 0x0000：开机 0xFF00：关机
0x1016 | 21#模块开关机 | 0x0000：开机 0xFF00：关机
0x1017 | 22#模块开关机 | 0x0000：开机 0xFF00：关机
0x1018 | 23#模块开关机 | 0x0000：开机 0xFF00：关机
0x1019 | 24#模块开关机 | 0x0000：开机 0xFF00：关机
0x101A | 25#模块开关机 | 0x0000：开机 0xFF00：关机
0x101B | 26#模块开关机 | 0x0000：开机 0xFF00：关机
0x101C | 27#模块开关机 | 0x0000：开机 0xFF00：关机
0x101D | 28#模块开关机 | 0x0000：开机 0xFF00：关机
0x101E | 29#模块开关机 | 0x0000：开机 0xFF00：关机
0x101F | 30#模块开关机 | 0x0000：开机 0xFF00：关机
0x1020 | 31#模块开关机 | 0x0000：开机 0xFF00：关机
0x1021 | 32#模块开关机 | 0x0000：开机 0xFF00：关机
0x1022 | 33#模块开关机 | 0x0000：开机 0xFF00：关机
0x1023 | 34#模块开关机 | 0x0000：开机 0xFF00：关机
0x1024 | 35#模块开关机 | 0x0000：开机 0xFF00：关机
0x1025 | 36#模块开关机 | 0x0000：开机 0xFF00：关机
0x1026 | 37#模块开关机 | 0x0000：开机 0xFF00：关机
0x1027 | 38#模块开关机 | 0x0000：开机 0xFF00：关机
0x1028 | 39#模块开关机 | 0x0000：开机 0xFF00：关机
0x1029 | 40#模块开关机 | 0x0000：开机 0xFF00：关机
0x102A | 41#模块开关机 | 0x0000：开机 0xFF00：关机
0x102B | 42#模块开关机 | 0x0000：开机 0xFF00：关机
0x102C | 43#模块开关机 | 0x0000：开机 0xFF00：关机
0x102D | 44#模块开关机 | 0x0000：开机 0xFF00：关机
0x102E | 45#模块开关机 | 0x0000：开机 0xFF00：关机
0x102F | 46#模块开关机 | 0x0000：开机 0xFF00：关机
0x1030 | 47#模块开关机 | 0x0000：开机 0xFF00：关机
0x1031 | 48#模块开关机 | 0x0000：开机 0xFF00：关机
0x1032 | 49#模块开关机 | 0x0000：开机 0xFF00：关机
0x1033 | 50#模块开关机 | 0x0000：开机 0xFF00：关机
0x1034 | 51#模块开关机 | 0x0000：开机 0xFF00：关机
0x1035 | 52#模块开关机 | 0x0000：开机 0xFF00：关机
0x1036 | 53#模块开关机 | 0x0000：开机 0xFF00：关机
0x1037 | 54#模块开关机 | 0x0000：开机 0xFF00：关机
0x1038 | 55#模块开关机 | 0x0000：开机 0xFF00：关机
0x1039 | 56#模块开关机 | 0x0000：开机 0xFF00：关机
0x103A | 57#模块开关机 | 0x0000：开机 0xFF00：关机
0x103B | 58#模块开关机 | 0x0000：开机 0xFF00：关机
0x103C | 59#模块开关机 | 0x0000：开机 0xFF00：关机
0x103D | 60#模块开关机 | 0x0000：开机 0xFF00：关机

## 遥调
寄存器地址 | 寄存器名称 | 系数 | 单位
0x1200 | 电池组均充电压 | 10 | V
0x1201 | 电池组浮充电压 | 10 | V