## 测试报告
OM-LDA-100非定位漏水传感器硬件测试报告
测试时间 | 2019.2.27 | 测 试 人 | 张定岩
测试平台 |  | 测试型号 | OM-LDA-100
硬件版本 | V1.0 | 软件版本 | V1.0.0
测试目的 | 测试硬件设计电路是否正常并实现需要功能。
测试方法 | 1、供电 12VDC电压输入，用万用表的电压档测量C2两端电压； 2、用stc-isp-15xx-v6.86O.exe工具进行烧写，测试烧写功能是否正常 3、将模块通过USB转485连接到电脑，用串口助手发送基本03命令连续查询10次。观察是否有正常数据返回。 4、将漏水绳泡在水中，听蜂鸣器有无声音提示； 5、将漏水绳泡在水中，听继电器是否有吸合和断开动作； 6、用串口助手通过485发送指令读取漏水绳AD采样值，然后短路漏水绳接口，在读取AD，观察是否差异变化。 7、用串口助手通过485读取AD采样值，旋转电位器，观察AD值是否变化。 8、上电电源指示灯（红灯）常亮，将漏水绳泡在水中，告警指示灯（绿灯）闪三下；观察是否符合设定。 9、短接漏水绳，当蜂鸣器响后按下按键观察蜂鸣器是否已经消音，再次按下是否能再次开启声音告警。 每个模块接入漏水绳。
测试内容 | 1 电源测试 2 烧写测试 3 485通讯测试 4 蜂鸣器测试 5 继电器测试 6 漏水绳AD采集测试 7、灵敏测试 8、电源指示灯，告警指示灯 9、按键消音功能
测试结果 | 以上硬件各项功能正常。
附注：

## 模块1
测试记录
模块编号 | 1
记录说明
序号 | 测试时间 | 测试项 | 测试次数 | 成功次数 | 评论
2 | 2019.2.27 |  | 10 | 10 | OK
3 | 2019.2.27 |  | 10 | 10 | OK
4 | 2019.1.2 |  | 10 | 10 | OK
5 | 2019.1.2 |  | 10 | 10 | OK
6 | 2019.1.2 |  | 10 | 10 | OK
7 | 2019.2.27 |  | 10 | 10 | OK
8 | 2019.2.27 |  | 10 | 10 | OK
1 | 2019.2.27 |  | 输入电压 | 系统电压
|  |  | 12.4V | 4.98V

## 模块2
测试记录
模块编号 | 2
记录说明
序号 | 测试时间 | 测试项 | 测试次数 | 成功次数 | 评论
2 | 2019.2.27 |  | 10 | 10 | OK
3 | 2019.2.27 |  | 10 | 10 | OK
4 | 2019.1.2 |  | 10 | 10 | OK
5 | 2019.1.2 |  | 10 | 10 | OK
6 | 2019.1.2 |  | 10 | 10 | OK
7 | 2019.2.27 |  | 10 | 10 | OK
8 | 2019.2.27 |  | 10 | 10 | OK
1 | 2019.2.27 |  | 输入电压 | 系统电压
|  |  | 12.4V | 4.98V

## 模块3
测试记录
模块编号 | 4
记录说明
序号 | 测试时间 | 测试项 | 测试次数 | 成功次数 | 评论
2 | 2019.2.27 |  | 10 | 10 | OK
3 | 2019.2.27 |  | 10 | 10 | OK
4 | 2019.1.2 |  | 10 | 10 | OK
5 | 2019.1.2 |  | 10 | 10 | OK
6 | 2019.1.2 |  | 10 | 10 | OK
7 | 2019.2.27 |  | 10 | 10 | OK
8 | 2019.2.27 |  | 10 | 10 | OK
1 | 2019.2.27 |  | 输入电压 | 系统电压
|  |  | 12.4V | 4.98V

## 模块4
测试记录
模块编号 | 4
记录说明
序号 | 测试时间 | 测试项 | 测试次数 | 成功次数 | 评论
2 | 2019.2.27 |  | 10 | 10 | OK
3 | 2019.2.27 |  | 10 | 10 | OK
4 | 2019.1.2 |  | 10 | 10 | OK
5 | 2019.1.2 |  | 10 | 10 | OK
6 | 2019.1.2 |  | 10 | 10 | OK
7 | 2019.2.27 |  | 10 | 10 | OK
8 | 2019.2.27 |  | 10 | 10 | OK
1 | 2019.2.27 |  | 输入电压 | 系统电压
|  |  | 12.4V | 4.98V