## 高温测试报告
非定位漏水传感器高温测试报告
测试时间 | 2019.3.4-3.6 | 测 试 人 | 张定岩
测试平台 | 非定位漏水传感器 | 测试型号 | OM-LDA-100
测试目的 | 验证漏水模块在高温条件下运行的可靠性、稳定性、准确性
测试方法 | 1 烤箱设置温度为（70℃），将漏水传感器放入烤箱内，上电运行； 2 漏水传感器通过485接入主机，进行监测，在主机页面上配置添加，观察页面漏水的状态信息； 3 不定时将漏水绳侵泡水中，观察传感器是否告警，主机页面是否告警； 4 高温测试结束后，在常温下运行漏水传感器，看是否能正常工作，主机页面是否正常显示状态，漏水绳侵泡水中是否能检测并告警；
测试内容 | 1 高温下，漏水模块是否能正常工作； 2 高温下，漏水跟主机通讯是否正常。 3 高温下，漏水能否正常监测到。 4 高温后，在常温下漏水传感器能否正常工作，并检测到漏水告警。
测试结果 | 在整个高温条件下，漏水传感器能正常工作，并能检测到漏水告警，与主机的通讯监控都正常，高温后漏水传感器也能正常工作； 结论：在高温等恶劣条件下，漏水传感器能稳定工作。

## 模块4
测试记录
模块编号 | 4
记录说明
序号 | 测试时间 | 测试项 | 测试次数 | 成功次数 | 评审
1 | 2019/3/4-3/6 | 测试内容1 |  |  | OK
2 | 2019/3/4-3/6 | 测试内容2 |  |  | OK
3 | 2019/3/4-3/6 | 测试内容3 |  |  | OK
4 | 2019/3/4-3/6 | 测试内容4 |  |  | OK
序号 | 测试时间 | 模块状态 | 漏水状态 | 灵敏度 | 备注
1 | 2019-03-04 08:35 | 0 | 0 | 1227
2 | 2019-03-04 08:36 | 0 | 0 | 1227
3 | 2019-03-04 08:37 | 0 | 0 | 1227
4 | 2019-03-04 08:38 | 0 | 0 | 1227
5 | 2019-03-04 08:39 | 0 | 0 | 1227
6 | 2019-03-04 08:40 | 0 | 0 | 1226
7 | 2019-03-04 08:41 | 0 | 0 | 1225
8 | 2019-03-04 08:42 | 0 | 0 | 1224
9 | 2019-03-04 08:43 | 0 | 0 | 1224
10 | 2019-03-04 08:44 | 0 | 0 | 1223
11 | 2019-03-04 08:45 | 0 | 0 | 1222
12 | 2019-03-04 08:46 | 0 | 0 | 1222
13 | 2019-03-04 08:47 | 0 | 0 | 1222
14 | 2019-03-04 08:48 | 0 | 0 | 1222
15 | 2019-03-04 08:49 | 0 | 0 | 1222
16 | 2019-03-04 08:50 | 0 | 0 | 1222
17 | 2019-03-04 08:51 | 0 | 0 | 1223
18 | 2019-03-04 08:52 | 0 | 0 | 1224
19 | 2019-03-04 08:53 | 0 | 0 | 1224
20 | 2019-03-04 08:54 | 0 | 0 | 1224
21 | 2019-03-04 08:55 | 0 | 0 | 1224
22 | 2019-03-04 08:56 | 0 | 0 | 1224
23 | 2019-03-04 08:57 | 0 | 0 | 1224
24 | 2019-03-04 08:58 | 0 | 0 | 1224
25 | 2019-03-04 08:59 | 0 | 0 | 1224
26 | 2019-03-04 09:00 | 0 | 0 | 1224
27 | 2019-03-04 09:01 | 0 | 0 | 1224
28 | 2019-03-04 09:02 | 0 | 0 | 1225
29 | 2019-03-04 09:04 | 0 | 0 | 1225
30 | 2019-03-04 09:05 | 0 | 0 | 1225
31 | 2019-03-04 09:07 | 0 | 0 | 1225
32 | 2019-03-04 09:07 | 0 | 0 | 1225
33 | 2019-03-04 09:09 | 0 | 0 | 1225
34 | 2019-03-04 09:10 | 0 | 0 | 1225
35 | 2019-03-04 09:11 | 0 | 0 | 1225
36 | 2019-03-04 09:12 | 0 | 0 | 1225
37 | 2019-03-04 09:13 | 0 | 0 | 1225
38 | 2019-03-04 09:14 | 0 | 0 | 1225
39 | 2019-03-04 09:15 | 0 | 0 | 1225
40 | 2019-03-04 09:16 | 0 | 0 | 1225
41 | 2019-03-04 09:17 | 0 | 0 | 1225
42 | 2019-03-04 09:18 | 0 | 0 | 1225
43 | 2019-03-04 09:19 | 0 | 0 | 1225
44 | 2019-03-04 09:20 | 0 | 0 | 1225
45 | 2019-03-04 09:21 | 0 | 0 | 1225
46 | 2019-03-04 09:22 | 0 | 0 | 1225
47 | 2019-03-04 09:23 | 0 | 0 | 1225
48 | 2019-03-04 09:24 | 0 | 0 | 1225
49 | 2019-03-04 09:25 | 0 | 0 | 1224
50 | 2019-03-04 09:26 | 0 | 0 | 1224
51 | 2019-03-04 09:27 | 0 | 0 | 1224
52 | 2019-03-04 09:28 | 0 | 0 | 1224
53 | 2019-03-04 09:29 | 0 | 0 | 1224
54 | 2019-03-04 09:30 | 0 | 0 | 1224
55 | 2019-03-04 09:31 | 0 | 0 | 1224
56 | 2019-03-04 09:32 | 0 | 0 | 1224
57 | 2019-03-04 09:33 | 0 | 0 | 1224
58 | 2019-03-04 09:34 | 0 | 0 | 1224
59 | 2019-03-04 09:35 | 0 | 0 | 1224
60 | 2019-03-04 09:36 | 0 | 0 | 1224
61 | 2019-03-04 09:37 | 0 | 0 | 1224
62 | 2019-03-04 09:38 | 0 | 0 | 1224
63 | 2019-03-04 09:39 | 0 | 0 | 1224
64 | 2019-03-04 09:40 | 0 | 0 | 1224
65 | 2019-03-04 09:41 | 0 | 0 | 1224
66 | 2019-03-04 09:42 | 0 | 0 | 1224
67 | 2019-03-04 09:43 | 0 | 0 | 1224
68 | 2019-03-04 09:44 | 0 | 0 | 1224
69 | 2019-03-04 09:45 | 0 | 0 | 1224
70 | 2019-03-04 09:46 | 0 | 0 | 1224
71 | 2019-03-04 09:47 | 0 | 0 | 1224
72 | 2019-03-04 09:48 | 0 | 0 | 1224
73 | 2019-03-04 09:49 | 0 | 0 | 1224
74 | 2019-03-04 09:50 | 0 | 0 | 1224
75 | 2019-03-04 09:51 | 0 | 0 | 1224
76 | 2019-03-04 09:52 | 0 | 0 | 1224
77 | 2019-03-04 09:53 | 0 | 0 | 1224
78 | 2019-03-04 09:54 | 0 | 0 | 1224
79 | 2019-03-04 09:55 | 0 | 0 | 1224
80 | 2019-03-04 09:56 | 0 | 0 | 1224
81 | 2019-03-04 09:57 | 0 | 0 | 1224
82 | 2019-03-04 09:58 | 0 | 0 | 1224
83 | 2019-03-04 09:59 | 0 | 0 | 1224
84 | 2019-03-04 10:00 | 0 | 0 | 1224
85 | 2019-03-04 10:01 | 0 | 0 | 1224
86 | 2019-03-04 10:02 | 0 | 0 | 1224
87 | 2019-03-04 10:03 | 0 | 0 | 1224
88 | 2019-03-04 10:04 | 0 | 0 | 1224
89 | 2019-03-04 10:05 | 0 | 0 | 1224
90 | 2019-03-04 10:06 | 1 | 1 | 1224 | 漏水绳侵泡水
91 | 2019-03-04 10:07 | 1 | 1 | 1224
92 | 2019-03-04 10:08 | 1 | 1 | 1224
93 | 2019-03-04 10:09 | 1 | 1 | 1224
94 | 2019-03-04 10:10 | 1 | 1 | 1224
95 | 2019-03-04 10:11 | 1 | 1 | 1224
96 | 2019-03-04 10:12 | 1 | 1 | 1224
97 | 2019-03-04 10:13 | 0 | 0 | 1224
98 | 2019-03-04 10:14 | 0 | 0 | 1224
99 | 2019-03-04 10:16 | 0 | 0 | 1224
100 | 2019-03-04 10:17 | 0 | 0 | 1224
101 | 2019-03-04 10:18 | 0 | 0 | 1224
102 | 2019-03-04 10:19 | 0 | 0 | 1224
103 | 2019-03-04 10:20 | 0 | 0 | 1224
104 | 2019-03-04 10:21 | 0 | 0 | 1224
105 | 2019-03-04 10:22 | 0 | 0 | 1224
106 | 2019-03-04 10:23 | 0 | 0 | 1224
107 | 2019-03-04 10:24 | 0 | 0 | 1224
108 | 2019-03-04 10:25 | 0 | 0 | 1224
109 | 2019-03-04 10:26 | 0 | 0 | 1224
110 | 2019-03-04 10:27 | 0 | 0 | 1223
111 | 2019-03-04 10:28 | 0 | 0 | 1222
112 | 2019-03-04 10:29 | 0 | 0 | 1221
113 | 2019-03-04 10:30 | 0 | 0 | 1221
114 | 2019-03-04 10:31 | 0 | 0 | 1221
115 | 2019-03-04 10:32 | 0 | 0 | 1220
116 | 2019-03-04 10:33 | 0 | 0 | 1221
117 | 2019-03-04 10:34 | 0 | 0 | 1221
118 | 2019-03-04 10:35 | 0 | 0 | 1221
119 | 2019-03-04 10:36 | 0 | 0 | 1221
120 | 2019-03-04 10:37 | 0 | 0 | 1221
121 | 2019-03-04 10:38 | 0 | 0 | 1222
122 | 2019-03-04 10:39 | 0 | 0 | 1222
123 | 2019-03-04 10:40 | 0 | 0 | 1222
124 | 2019-03-04 10:41 | 0 | 0 | 1222
125 | 2019-03-04 10:42 | 0 | 0 | 1222
126 | 2019-03-04 10:43 | 0 | 0 | 1223
127 | 2019-03-04 10:44 | 0 | 0 | 1224
128 | 2019-03-04 10:45 | 0 | 0 | 1224
129 | 2019-03-04 10:46 | 0 | 0 | 1224
130 | 2019-03-04 10:47 | 0 | 0 | 1224
131 | 2019-03-04 10:48 | 0 | 0 | 1224
132 | 2019-03-04 10:49 | 0 | 0 | 1224
133 | 2019-03-04 10:50 | 0 | 0 | 1224
134 | 2019-03-04 10:51 | 0 | 0 | 1224
135 | 2019-03-04 10:52 | 0 | 0 | 1224
136 | 2019-03-04 10:53 | 0 | 0 | 1224
137 | 2019-03-04 10:54 | 0 | 0 | 1224
138 | 2019-03-04 10:55 | 0 | 0 | 1224
139 | 2019-03-04 10:56 | 0 | 0 | 1224
140 | 2019-03-04 10:57 | 0 | 0 | 1224
141 | 2019-03-04 10:58 | 0 | 0 | 1224
142 | 2019-03-04 10:59 | 0 | 0 | 1224
143 | 2019-03-04 11:00 | 0 | 0 | 1224
144 | 2019-03-04 11:01 | 0 | 0 | 1224
145 | 2019-03-04 11:02 | 0 | 0 | 1224
146 | 2019-03-04 11:03 | 0 | 0 | 1224
147 | 2019-03-04 11:04 | 0 | 0 | 1224
148 | 2019-03-04 11:05 | 0 | 0 | 1224
149 | 2019-03-04 11:06 | 0 | 0 | 1224
150 | 2019-03-04 11:07 | 0 | 0 | 1224
151 | 2019-03-04 11:08 | 0 | 0 | 1224
152 | 2019-03-04 11:09 | 0 | 0 | 1224
153 | 2019-03-04 11:10 | 0 | 0 | 1224
154 | 2019-03-04 11:11 | 0 | 0 | 1224
155 | 2019-03-04 11:12 | 0 | 0 | 1224
156 | 2019-03-04 11:13 | 0 | 0 | 1224
157 | 2019-03-04 11:14 | 0 | 0 | 1224
158 | 2019-03-04 11:15 | 0 | 0 | 1224
159 | 2019-03-04 11:16 | 0 | 0 | 1224
160 | 2019-03-04 11:17 | 0 | 0 | 1224
161 | 2019-03-04 11:18 | 0 | 0 | 1224
162 | 2019-03-04 11:19 | 0 | 0 | 1224
163 | 2019-03-04 11:20 | 0 | 0 | 1224
164 | 2019-03-04 11:21 | 0 | 0 | 1224
165 | 2019-03-04 11:22 | 0 | 0 | 1224
166 | 2019-03-04 11:24 | 0 | 0 | 1224
167 | 2019-03-04 11:26 | 0 | 0 | 1224
168 | 2019-03-04 11:27 | 0 | 0 | 1224
169 | 2019-03-04 11:28 | 0 | 0 | 1224
170 | 2019-03-04 11:29 | 0 | 0 | 1224
171 | 2019-03-04 11:30 | 0 | 0 | 1224
172 | 2019-03-04 11:31 | 0 | 0 | 1224
173 | 2019-03-04 11:32 | 0 | 0 | 1224
174 | 2019-03-04 11:33 | 0 | 0 | 1224
175 | 2019-03-04 11:34 | 0 | 0 | 1224
176 | 2019-03-04 11:35 | 0 | 0 | 1224
177 | 2019-03-04 11:36 | 0 | 0 | 1224
178 | 2019-03-04 11:37 | 0 | 0 | 1224
179 | 2019-03-04 11:38 | 0 | 0 | 1224
180 | 2019-03-04 11:39 | 0 | 0 | 1224
181 | 2019-03-04 11:40 | 0 | 0 | 1224
182 | 2019-03-04 11:41 | 0 | 0 | 1224
183 | 2019-03-04 11:42 | 0 | 0 | 1224
184 | 2019-03-04 11:43 | 0 | 0 | 1224
185 | 2019-03-04 11:44 | 0 | 0 | 1224
186 | 2019-03-04 11:45 | 0 | 0 | 1224
187 | 2019-03-04 11:46 | 0 | 0 | 1224
188 | 2019-03-04 11:47 | 0 | 0 | 1224
189 | 2019-03-04 11:48 | 0 | 0 | 1224
190 | 2019-03-04 11:49 | 0 | 0 | 1224
191 | 2019-03-04 11:50 | 0 | 0 | 1224
192 | 2019-03-04 11:51 | 0 | 0 | 1224
193 | 2019-03-04 11:52 | 0 | 0 | 1224
194 | 2019-03-04 11:53 | 0 | 0 | 1224
195 | 2019-03-04 11:54 | 0 | 0 | 1224
196 | 2019-03-04 11:55 | 0 | 0 | 1224
197 | 2019-03-04 11:56 | 0 | 0 | 1224
198 | 2019-03-04 11:57 | 0 | 0 | 1224
199 | 2019-03-04 11:58 | 0 | 0 | 1224
200 | 2019-03-04 11:59 | 0 | 0 | 1224
201 | 2019-03-04 12:00 | 0 | 0 | 1224
202 | 2019-03-04 12:01 | 0 | 0 | 1224
203 | 2019-03-04 12:02 | 0 | 0 | 1224
204 | 2019-03-04 12:03 | 0 | 0 | 1224
205 | 2019-03-04 12:04 | 0 | 0 | 1224
206 | 2019-03-04 12:05 | 0 | 0 | 1224
207 | 2019-03-04 12:06 | 0 | 0 | 1224
208 | 2019-03-04 12:07 | 0 | 0 | 1224
209 | 2019-03-04 12:08 | 0 | 0 | 1224
210 | 2019-03-04 12:09 | 0 | 0 | 1224
211 | 2019-03-04 12:10 | 0 | 0 | 1224
212 | 2019-03-04 12:11 | 0 | 0 | 1224
213 | 2019-03-04 12:12 | 0 | 0 | 1224
214 | 2019-03-04 12:13 | 0 | 0 | 1224
215 | 2019-03-04 12:14 | 0 | 0 | 1224
216 | 2019-03-04 12:15 | 0 | 0 | 1223
217 | 2019-03-04 12:16 | 0 | 0 | 1224
218 | 2019-03-04 12:17 | 0 | 0 | 1224
219 | 2019-03-04 12:18 | 0 | 0 | 1224
220 | 2019-03-04 12:19 | 0 | 0 | 1224
221 | 2019-03-04 12:20 | 0 | 0 | 1224
222 | 2019-03-04 12:21 | 0 | 0 | 1224
223 | 2019-03-04 12:22 | 0 | 0 | 1224
224 | 2019-03-04 12:23 | 0 | 0 | 1224
225 | 2019-03-04 12:24 | 0 | 0 | 1224
226 | 2019-03-04 12:25 | 0 | 0 | 1223
227 | 2019-03-04 12:26 | 0 | 0 | 1222
228 | 2019-03-04 12:27 | 0 | 0 | 1222
229 | 2019-03-04 12:28 | 0 | 0 | 1223
230 | 2019-03-04 12:29 | 0 | 0 | 1223
231 | 2019-03-04 12:30 | 0 | 0 | 1223
232 | 2019-03-04 12:31 | 0 | 0 | 1224
233 | 2019-03-04 12:32 | 0 | 0 | 1224
234 | 2019-03-04 12:33 | 0 | 0 | 1224
235 | 2019-03-04 12:34 | 0 | 0 | 1223
236 | 2019-03-04 12:35 | 0 | 0 | 1223
237 | 2019-03-04 12:36 | 0 | 0 | 1223
238 | 2019-03-04 12:37 | 0 | 0 | 1224
239 | 2019-03-04 12:38 | 0 | 0 | 1224
240 | 2019-03-04 12:39 | 0 | 0 | 1224
241 | 2019-03-04 12:40 | 0 | 0 | 1224
242 | 2019-03-04 12:41 | 0 | 0 | 1224
243 | 2019-03-04 12:42 | 0 | 0 | 1223
244 | 2019-03-04 12:43 | 0 | 0 | 1222
245 | 2019-03-04 12:44 | 0 | 0 | 1222
246 | 2019-03-04 12:45 | 0 | 0 | 1222
247 | 2019-03-04 12:46 | 0 | 0 | 1222
248 | 2019-03-04 12:48 | 0 | 0 | 1223
249 | 2019-03-04 12:49 | 0 | 0 | 1223
250 | 2019-03-04 12:50 | 0 | 0 | 1223
251 | 2019-03-04 12:51 | 0 | 0 | 1223
252 | 2019-03-04 12:52 | 0 | 0 | 1224
253 | 2019-03-04 12:53 | 0 | 0 | 1224
254 | 2019-03-04 12:54 | 0 | 0 | 1224
255 | 2019-03-04 12:55 | 0 | 0 | 1224
256 | 2019-03-04 12:56 | 0 | 0 | 1224
257 | 2019-03-04 12:57 | 0 | 0 | 1224
258 | 2019-03-04 12:58 | 0 | 0 | 1224
259 | 2019-03-04 12:59 | 0 | 0 | 1224
260 | 2019-03-04 13:00 | 0 | 0 | 1224
261 | 2019-03-04 13:01 | 0 | 0 | 1224
262 | 2019-03-04 13:02 | 0 | 0 | 1224
263 | 2019-03-04 13:03 | 0 | 0 | 1224
264 | 2019-03-04 13:04 | 0 | 0 | 1224
265 | 2019-03-04 13:05 | 0 | 0 | 1224
266 | 2019-03-04 13:06 | 0 | 0 | 1224
267 | 2019-03-04 13:07 | 0 | 0 | 1223
268 | 2019-03-04 13:08 | 0 | 0 | 1223
269 | 2019-03-04 13:09 | 0 | 0 | 1223
270 | 2019-03-04 13:10 | 0 | 0 | 1223
271 | 2019-03-04 13:11 | 0 | 0 | 1223
272 | 2019-03-04 13:12 | 0 | 0 | 1223
273 | 2019-03-04 13:13 | 0 | 0 | 1224
274 | 2019-03-04 13:14 | 0 | 0 | 1224
275 | 2019-03-04 13:15 | 0 | 0 | 1224
276 | 2019-03-04 13:16 | 0 | 0 | 1224
277 | 2019-03-04 13:17 | 0 | 0 | 1224
278 | 2019-03-04 13:18 | 0 | 0 | 1224
279 | 2019-03-04 13:19 | 0 | 0 | 1224
280 | 2019-03-04 13:20 | 0 | 0 | 1224
281 | 2019-03-04 13:21 | 0 | 0 | 1224
282 | 2019-03-04 13:22 | 0 | 0 | 1224
283 | 2019-03-04 13:23 | 0 | 0 | 1224
284 | 2019-03-04 13:24 | 0 | 0 | 1223
285 | 2019-03-04 13:25 | 0 | 0 | 1223
286 | 2019-03-04 13:26 | 0 | 0 | 1224
287 | 2019-03-04 13:27 | 0 | 0 | 1224
288 | 2019-03-04 13:28 | 0 | 0 | 1224
289 | 2019-03-04 13:29 | 0 | 0 | 1223
290 | 2019-03-04 13:30 | 0 | 0 | 1224
291 | 2019-03-04 13:31 | 0 | 0 | 1223
292 | 2019-03-04 13:32 | 0 | 0 | 1223
293 | 2019-03-04 13:33 | 0 | 0 | 1224
294 | 2019-03-04 13:34 | 0 | 0 | 1224
295 | 2019-03-04 13:35 | 0 | 0 | 1224
296 | 2019-03-04 13:36 | 0 | 0 | 1224
297 | 2019-03-04 13:37 | 0 | 0 | 1224
298 | 2019-03-04 13:38 | 0 | 0 | 1224
299 | 2019-03-04 13:39 | 0 | 0 | 1224
300 | 2019-03-04 13:40 | 0 | 0 | 1224
301 | 2019-03-04 13:41 | 0 | 0 | 1224
302 | 2019-03-04 13:42 | 0 | 0 | 1224
303 | 2019-03-04 13:43 | 0 | 0 | 1224
304 | 2019-03-04 13:44 | 0 | 0 | 1224
305 | 2019-03-04 13:45 | 0 | 0 | 1224
306 | 2019-03-04 13:46 | 0 | 0 | 1224
307 | 2019-03-04 13:47 | 0 | 0 | 1224
308 | 2019-03-04 13:48 | 0 | 0 | 1224
309 | 2019-03-04 13:49 | 0 | 0 | 1224
310 | 2019-03-04 13:50 | 0 | 0 | 1224
311 | 2019-03-04 13:51 | 0 | 0 | 1224
312 | 2019-03-04 13:52 | 0 | 0 | 1224
313 | 2019-03-04 13:53 | 0 | 0 | 1223
314 | 2019-03-04 13:54 | 0 | 0 | 1224
315 | 2019-03-04 13:55 | 0 | 0 | 1224
316 | 2019-03-04 13:56 | 0 | 0 | 1224
317 | 2019-03-04 13:57 | 0 | 0 | 1224
318 | 2019-03-04 13:59 | 0 | 0 | 1224
319 | 2019-03-04 14:00 | 0 | 0 | 1224
320 | 2019-03-04 14:01 | 0 | 0 | 1224
321 | 2019-03-04 14:02 | 0 | 0 | 1224
322 | 2019-03-04 14:03 | 0 | 0 | 1224
323 | 2019-03-04 14:04 | 0 | 0 | 1224
324 | 2019-03-04 14:05 | 0 | 0 | 1224
325 | 2019-03-04 14:06 | 0 | 0 | 1224
326 | 2019-03-04 14:07 | 0 | 0 | 1224
327 | 2019-03-04 14:08 | 0 | 0 | 1224
328 | 2019-03-04 14:09 | 0 | 0 | 1224
329 | 2019-03-04 14:10 | 0 | 0 | 1224
330 | 2019-03-04 14:11 | 0 | 0 | 1224
331 | 2019-03-04 14:12 | 0 | 0 | 1224
332 | 2019-03-04 14:13 | 0 | 0 | 1224
333 | 2019-03-04 14:14 | 0 | 0 | 1224
334 | 2019-03-04 14:15 | 0 | 0 | 1224
335 | 2019-03-04 14:16 | 0 | 0 | 1224
336 | 2019-03-04 14:17 | 0 | 0 | 1224
337 | 2019-03-04 14:18 | 0 | 0 | 1224
338 | 2019-03-04 14:19 | 0 | 0 | 1224
339 | 2019-03-04 14:20 | 0 | 0 | 1224
340 | 2019-03-04 14:21 | 0 | 0 | 1224
341 | 2019-03-04 14:22 | 0 | 0 | 1224
342 | 2019-03-04 14:23 | 0 | 0 | 1224
343 | 2019-03-04 14:24 | 0 | 0 | 1224
344 | 2019-03-04 14:25 | 0 | 0 | 1224
345 | 2019-03-04 14:26 | 0 | 0 | 1224
346 | 2019-03-04 14:27 | 0 | 0 | 1224
347 | 2019-03-04 14:28 | 0 | 0 | 1224
348 | 2019-03-04 14:29 | 0 | 0 | 1224
349 | 2019-03-04 14:30 | 0 | 0 | 1224
350 | 2019-03-04 14:31 | 0 | 0 | 1224
351 | 2019-03-04 14:32 | 0 | 0 | 1224
352 | 2019-03-04 14:33 | 0 | 0 | 1224
353 | 2019-03-04 14:34 | 0 | 0 | 1224
354 | 2019-03-04 14:35 | 0 | 0 | 1224
355 | 2019-03-04 14:36 | 0 | 0 | 1224
356 | 2019-03-04 14:37 | 0 | 0 | 1224
357 | 2019-03-04 14:38 | 0 | 0 | 1224
358 | 2019-03-04 14:39 | 0 | 0 | 1224
359 | 2019-03-04 14:40 | 0 | 0 | 1224
360 | 2019-03-04 14:41 | 0 | 0 | 1224
361 | 2019-03-04 14:42 | 0 | 0 | 1224
362 | 2019-03-04 14:43 | 0 | 0 | 1224
363 | 2019-03-04 14:44 | 0 | 0 | 1224
364 | 2019-03-04 14:45 | 0 | 0 | 1224
365 | 2019-03-04 14:46 | 0 | 0 | 1224
366 | 2019-03-04 14:47 | 0 | 0 | 1224
367 | 2019-03-04 14:48 | 0 | 0 | 1224
368 | 2019-03-04 14:49 | 0 | 0 | 1224
369 | 2019-03-04 14:50 | 0 | 0 | 1224
370 | 2019-03-04 14:51 | 0 | 0 | 1224
371 | 2019-03-04 14:52 | 0 | 0 | 1224
372 | 2019-03-04 14:53 | 0 | 0 | 1224
373 | 2019-03-04 14:54 | 0 | 0 | 1224
374 | 2019-03-04 14:55 | 0 | 0 | 1224
375 | 2019-03-04 14:56 | 0 | 0 | 1224
376 | 2019-03-04 14:57 | 0 | 0 | 1224
377 | 2019-03-04 14:58 | 0 | 0 | 1224
378 | 2019-03-04 14:59 | 0 | 0 | 1224
379 | 2019-03-04 15:00 | 0 | 0 | 1224
380 | 2019-03-04 15:01 | 0 | 0 | 1224
381 | 2019-03-04 15:02 | 0 | 0 | 1224
382 | 2019-03-04 15:03 | 0 | 0 | 1224
383 | 2019-03-04 15:04 | 0 | 0 | 1224
384 | 2019-03-04 15:05 | 1 | 1 | 1224 | 漏水绳泡水
385 | 2019-03-04 15:06 | 1 | 1 | 1224
386 | 2019-03-04 15:07 | 1 | 1 | 1224
387 | 2019-03-04 15:08 | 1 | 1 | 1224
388 | 2019-03-04 15:09 | 0 | 0 | 1224
389 | 2019-03-04 15:10 | 0 | 0 | 1224
390 | 2019-03-04 15:11 | 0 | 0 | 1224
391 | 2019-03-04 15:12 | 0 | 0 | 1224
392 | 2019-03-04 15:13 | 0 | 0 | 1224
393 | 2019-03-04 15:14 | 0 | 0 | 1224
394 | 2019-03-04 15:15 | 0 | 0 | 1224
395 | 2019-03-04 15:16 | 0 | 0 | 1224
396 | 2019-03-04 15:17 | 0 | 0 | 1224
397 | 2019-03-04 15:18 | 0 | 0 | 1224
398 | 2019-03-04 15:19 | 0 | 0 | 1224
399 | 2019-03-04 15:20 | 0 | 0 | 1224
400 | 2019-03-04 15:22 | 0 | 0 | 1224
401 | 2019-03-04 15:22 | 0 | 0 | 1224
402 | 2019-03-04 15:24 | 0 | 0 | 1224
403 | 2019-03-04 15:25 | 0 | 0 | 1224
404 | 2019-03-04 15:26 | 0 | 0 | 1224
405 | 2019-03-04 15:27 | 0 | 0 | 1224
406 | 2019-03-04 15:28 | 0 | 0 | 1224
407 | 2019-03-04 15:29 | 0 | 0 | 1224
408 | 2019-03-04 15:30 | 0 | 0 | 1224
409 | 2019-03-04 15:31 | 0 | 0 | 1224
410 | 2019-03-04 15:32 | 0 | 0 | 1224
411 | 2019-03-04 15:33 | 0 | 0 | 1224
412 | 2019-03-04 15:34 | 0 | 0 | 1224
413 | 2019-03-04 15:35 | 0 | 0 | 1224
414 | 2019-03-04 15:36 | 0 | 0 | 1224
415 | 2019-03-04 15:37 | 0 | 0 | 1224
416 | 2019-03-04 15:38 | 0 | 0 | 1224
417 | 2019-03-04 15:39 | 0 | 0 | 1224
418 | 2019-03-04 15:40 | 0 | 0 | 1224
419 | 2019-03-04 15:41 | 0 | 0 | 1224
420 | 2019-03-04 15:42 | 0 | 0 | 1224
421 | 2019-03-04 15:43 | 0 | 0 | 1224
422 | 2019-03-04 15:44 | 0 | 0 | 1224
423 | 2019-03-04 15:45 | 0 | 0 | 1224
424 | 2019-03-04 15:46 | 0 | 0 | 1224
425 | 2019-03-04 15:47 | 0 | 0 | 1224
426 | 2019-03-04 15:48 | 0 | 0 | 1224
427 | 2019-03-04 15:49 | 0 | 0 | 1224
428 | 2019-03-04 15:50 | 0 | 0 | 1224
429 | 2019-03-04 15:51 | 0 | 0 | 1224
430 | 2019-03-04 15:52 | 0 | 0 | 1224
431 | 2019-03-04 15:53 | 0 | 0 | 1224
432 | 2019-03-04 15:54 | 0 | 0 | 1224
433 | 2019-03-04 15:55 | 0 | 0 | 1224
434 | 2019-03-04 15:56 | 0 | 0 | 1224
435 | 2019-03-04 15:57 | 0 | 0 | 1224
436 | 2019-03-04 15:58 | 0 | 0 | 1224
437 | 2019-03-04 15:59 | 0 | 0 | 1224
438 | 2019-03-04 16:00 | 0 | 0 | 1224
439 | 2019-03-04 16:01 | 0 | 0 | 1224
440 | 2019-03-04 16:02 | 0 | 0 | 1224
441 | 2019-03-04 16:03 | 0 | 0 | 1224
442 | 2019-03-04 16:04 | 0 | 0 | 1224
443 | 2019-03-04 16:05 | 0 | 0 | 1224
444 | 2019-03-04 16:06 | 0 | 0 | 1224
445 | 2019-03-04 16:07 | 0 | 0 | 1224
446 | 2019-03-04 16:08 | 0 | 0 | 1224
447 | 2019-03-04 16:09 | 0 | 0 | 1224
448 | 2019-03-04 16:10 | 0 | 0 | 1224
449 | 2019-03-04 16:11 | 0 | 0 | 1224
450 | 2019-03-04 16:12 | 0 | 0 | 1224
451 | 2019-03-04 16:13 | 0 | 0 | 1224
452 | 2019-03-04 16:14 | 0 | 0 | 1224
453 | 2019-03-04 16:15 | 0 | 0 | 1224
454 | 2019-03-04 16:16 | 0 | 0 | 1224
455 | 2019-03-04 16:17 | 0 | 0 | 1224
456 | 2019-03-04 16:18 | 0 | 0 | 1224
457 | 2019-03-04 16:19 | 0 | 0 | 1224
458 | 2019-03-04 16:20 | 0 | 0 | 1224
459 | 2019-03-04 16:21 | 0 | 0 | 1224
460 | 2019-03-04 16:22 | 0 | 0 | 1224
461 | 2019-03-04 16:23 | 0 | 0 | 1224
462 | 2019-03-04 16:24 | 0 | 0 | 1224
463 | 2019-03-04 16:25 | 0 | 0 | 1224
464 | 2019-03-04 16:26 | 0 | 0 | 1224
465 | 2019-03-04 16:27 | 0 | 0 | 1224
466 | 2019-03-04 16:28 | 0 | 0 | 1224
467 | 2019-03-04 16:29 | 0 | 0 | 1224
468 | 2019-03-04 16:30 | 0 | 0 | 1224
469 | 2019-03-04 16:31 | 0 | 0 | 1224
470 | 2019-03-04 16:32 | 0 | 0 | 1224
471 | 2019-03-04 16:33 | 0 | 0 | 1224
472 | 2019-03-04 16:34 | 0 | 0 | 1224
473 | 2019-03-04 16:35 | 0 | 0 | 1224
474 | 2019-03-04 16:36 | 0 | 0 | 1224
475 | 2019-03-04 16:37 | 0 | 0 | 1224
476 | 2019-03-04 16:38 | 0 | 0 | 1224
477 | 2019-03-04 16:39 | 0 | 0 | 1224
478 | 2019-03-04 16:40 | 0 | 0 | 1224
479 | 2019-03-04 16:41 | 0 | 0 | 1224
480 | 2019-03-04 16:43 | 0 | 0 | 1224
481 | 2019-03-04 16:44 | 0 | 0 | 1224
482 | 2019-03-04 16:45 | 0 | 0 | 1224
483 | 2019-03-04 16:46 | 0 | 0 | 1224
484 | 2019-03-04 16:47 | 0 | 0 | 1224
485 | 2019-03-04 16:48 | 1 | 1 | 1224 | 漏水绳泡水
486 | 2019-03-04 16:49 | 1 | 1 | 1224
487 | 2019-03-04 16:50 | 1 | 1 | 1224
488 | 2019-03-04 16:51 | 0 | 0 | 1224
489 | 2019-03-04 16:52 | 0 | 0 | 1224
490 | 2019-03-04 16:53 | 0 | 0 | 1224
491 | 2019-03-04 16:54 | 0 | 0 | 1224
492 | 2019-03-04 16:55 | 0 | 0 | 1224
493 | 2019-03-04 16:56 | 0 | 0 | 1224
494 | 2019-03-04 16:57 | 0 | 0 | 1224
495 | 2019-03-04 16:58 | 0 | 0 | 1224
496 | 2019-03-04 16:59 | 0 | 0 | 1224
497 | 2019-03-04 17:00 | 0 | 0 | 1224
498 | 2019-03-04 17:01 | 0 | 0 | 1224
499 | 2019-03-04 17:02 | 0 | 0 | 1224
500 | 2019-03-04 17:03 | 0 | 0 | 1224
501 | 2019-03-04 17:04 | 0 | 0 | 1224
502 | 2019-03-04 17:05 | 0 | 0 | 1227
503 | 2019-03-04 17:06 | 0 | 0 | 1227
504 | 2019-03-04 17:07 | 0 | 0 | 1227
505 | 2019-03-04 17:08 | 0 | 0 | 1227
506 | 2019-03-04 17:09 | 0 | 0 | 1227
507 | 2019-03-04 17:10 | 0 | 0 | 1227
508 | 2019-03-04 17:11 | 0 | 0 | 1227
509 | 2019-03-04 17:12 | 0 | 0 | 1226
510 | 2019-03-04 17:13 | 0 | 0 | 1226
511 | 2019-03-04 17:14 | 0 | 0 | 1225
512 | 2019-03-04 17:15 | 0 | 0 | 1225
513 | 2019-03-04 17:16 | 0 | 0 | 1225
514 | 2019-03-04 17:17 | 0 | 0 | 1225
515 | 2019-03-04 17:18 | 0 | 0 | 1225
516 | 2019-03-04 17:19 | 0 | 0 | 1224
517 | 2019-03-04 17:20 | 0 | 0 | 1224
518 | 2019-03-04 17:21 | 0 | 0 | 1224
519 | 2019-03-04 17:22 | 0 | 0 | 1224
520 | 2019-03-04 17:23 | 0 | 0 | 1224
521 | 2019-03-04 17:24 | 0 | 0 | 1225
522 | 2019-03-04 17:25 | 0 | 0 | 1225
523 | 2019-03-04 17:26 | 0 | 0 | 1225
524 | 2019-03-04 17:27 | 0 | 0 | 1224
525 | 2019-03-04 17:28 | 0 | 0 | 1224
526 | 2019-03-04 17:29 | 0 | 0 | 1225
527 | 2019-03-04 17:30 | 0 | 0 | 1225
528 | 2019-03-04 17:31 | 0 | 0 | 1225
529 | 2019-03-04 17:33 | 0 | 0 | 1225
530 | 2019-03-04 17:34 | 0 | 0 | 1225
531 | 2019-03-04 17:35 | 0 | 0 | 1225
532 | 2019-03-04 17:36 | 0 | 0 | 1225
533 | 2019-03-04 17:37 | 0 | 0 | 1225
534 | 2019-03-04 17:38 | 0 | 0 | 1225
535 | 2019-03-04 17:39 | 0 | 0 | 1225
536 | 2019-03-04 17:40 | 0 | 0 | 1225
537 | 2019-03-04 17:41 | 0 | 0 | 1225
538 | 2019-03-04 17:42 | 0 | 0 | 1225
539 | 2019-03-04 17:43 | 0 | 0 | 1225
540 | 2019-03-04 17:44 | 0 | 0 | 1225
541 | 2019-03-04 17:45 | 0 | 0 | 1225
542 | 2019-03-04 17:46 | 0 | 0 | 1225
543 | 2019-03-04 17:47 | 0 | 0 | 1225
544 | 2019-03-04 17:48 | 0 | 0 | 1227
545 | 2019-03-04 17:49 | 0 | 0 | 1227
546 | 2019-03-04 17:50 | 0 | 0 | 1227
547 | 2019-03-04 17:51 | 0 | 0 | 1227
548 | 2019-03-04 17:52 | 0 | 0 | 1227
549 | 2019-03-04 17:53 | 0 | 0 | 1227
550 | 2019-03-04 17:54 | 0 | 0 | 1227
551 | 2019-03-04 17:55 | 0 | 0 | 1227
552 | 2019-03-04 17:56 | 0 | 0 | 1227
553 | 2019-03-04 17:57 | 0 | 0 | 1226
554 | 2019-03-04 17:59 | 0 | 0 | 1226
555 | 2019-03-04 18:00 | 0 | 0 | 1225
556 | 2019-03-04 18:01 | 0 | 0 | 1225
557 | 2019-03-04 18:02 | 0 | 0 | 1225
558 | 2019-03-04 18:03 | 0 | 0 | 1225
559 | 2019-03-04 18:04 | 0 | 0 | 1225
560 | 2019-03-04 18:05 | 0 | 0 | 1224
561 | 2019-03-04 18:06 | 0 | 0 | 1224
562 | 2019-03-04 18:07 | 0 | 0 | 1224
563 | 2019-03-04 18:08 | 0 | 0 | 1224
564 | 2019-03-04 18:09 | 0 | 0 | 1224
565 | 2019-03-04 18:10 | 0 | 0 | 1225
566 | 2019-03-04 18:12 | 0 | 0 | 1225
567 | 2019-03-04 18:13 | 0 | 0 | 1225
568 | 2019-03-04 18:14 | 0 | 0 | 1224
569 | 2019-03-04 18:15 | 0 | 0 | 1224
570 | 2019-03-04 18:16 | 0 | 0 | 1225
571 | 2019-03-04 18:17 | 0 | 0 | 1225
572 | 2019-03-04 18:18 | 0 | 0 | 1225
573 | 2019-03-04 18:19 | 0 | 0 | 1225
574 | 2019-03-04 18:20 | 0 | 0 | 1225
575 | 2019-03-04 18:21 | 0 | 0 | 1225
576 | 2019-03-04 18:22 | 0 | 0 | 1225
577 | 2019-03-04 18:23 | 0 | 0 | 1225
578 | 2019-03-04 18:24 | 0 | 0 | 1225
579 | 2019-03-04 18:25 | 0 | 0 | 1225
580 | 2019-03-04 18:26 | 0 | 0 | 1225
581 | 2019-03-04 18:27 | 0 | 0 | 1225
582 | 2019-03-04 18:28 | 0 | 0 | 1225
583 | 2019-03-04 18:29 | 0 | 0 | 1225
584 | 2019-03-04 18:30 | 0 | 0 | 1225
585 | 2019-03-04 18:32 | 0 | 0 | 1225
586 | 2019-03-04 18:33 | 0 | 0 | 1225
587 | 2019-03-04 18:34 | 0 | 0 | 1225
588 | 2019-03-04 18:35 | 0 | 0 | 1227
589 | 2019-03-04 18:36 | 0 | 0 | 1227
590 | 2019-03-04 18:37 | 0 | 0 | 1227
591 | 2019-03-04 18:39 | 0 | 0 | 1227
592 | 2019-03-04 18:40 | 0 | 0 | 1227
593 | 2019-03-04 18:41 | 0 | 0 | 1227
594 | 2019-03-04 18:42 | 0 | 0 | 1227
595 | 2019-03-04 18:43 | 0 | 0 | 1227
596 | 2019-03-04 18:44 | 0 | 0 | 1227
597 | 2019-03-04 18:45 | 0 | 0 | 1227
598 | 2019-03-04 18:46 | 0 | 0 | 1227
599 | 2019-03-04 18:47 | 0 | 0 | 1227
600 | 2019-03-04 18:48 | 0 | 0 | 1227
601 | 2019-03-04 18:49 | 0 | 0 | 1227
602 | 2019-03-04 18:50 | 0 | 0 | 1227
603 | 2019-03-04 18:51 | 0 | 0 | 1227
604 | 2019-03-04 18:52 | 0 | 0 | 1226
605 | 2019-03-04 18:54 | 0 | 0 | 1226
606 | 2019-03-04 18:55 | 0 | 0 | 1225
607 | 2019-03-04 18:56 | 0 | 0 | 1225
608 | 2019-03-04 18:57 | 0 | 0 | 1225
609 | 2019-03-04 18:58 | 0 | 0 | 1225
610 | 2019-03-04 18:59 | 0 | 0 | 1225
611 | 2019-03-04 19:00 | 0 | 0 | 1224
612 | 2019-03-05 09:01 | 0 | 0 | 1224
613 | 2019-03-05 09:02 | 0 | 0 | 1224
614 | 2019-03-05 09:03 | 0 | 0 | 1224
615 | 2019-03-05 09:04 | 0 | 0 | 1224
616 | 2019-03-05 09:05 | 0 | 0 | 1225
617 | 2019-03-05 09:06 | 0 | 0 | 1225
618 | 2019-03-05 09:07 | 0 | 0 | 1225
619 | 2019-03-05 09:08 | 0 | 0 | 1224
620 | 2019-03-05 09:09 | 0 | 0 | 1224
621 | 2019-03-05 09:11 | 0 | 0 | 1225
622 | 2019-03-05 09:12 | 0 | 0 | 1225
623 | 2019-03-05 09:13 | 0 | 0 | 1225
624 | 2019-03-05 09:14 | 0 | 0 | 1225
625 | 2019-03-05 09:15 | 0 | 0 | 1225
626 | 2019-03-05 09:16 | 0 | 0 | 1225
627 | 2019-03-05 09:17 | 0 | 0 | 1225
628 | 2019-03-05 09:18 | 0 | 0 | 1225
629 | 2019-03-05 09:19 | 0 | 0 | 1225
630 | 2019-03-05 09:20 | 0 | 0 | 1225
631 | 2019-03-05 09:21 | 0 | 0 | 1225
632 | 2019-03-05 09:22 | 0 | 0 | 1225
633 | 2019-03-05 09:23 | 0 | 0 | 1225
634 | 2019-03-05 09:24 | 0 | 0 | 1225
635 | 2019-03-05 09:25 | 0 | 0 | 1225
636 | 2019-03-05 09:26 | 0 | 0 | 1225
637 | 2019-03-05 09:27 | 0 | 0 | 1225
638 | 2019-03-05 09:28 | 0 | 0 | 1225
639 | 2019-03-05 09:29 | 0 | 0 | 1227
640 | 2019-03-05 09:31 | 0 | 0 | 1227
641 | 2019-03-05 09:32 | 0 | 0 | 1227
642 | 2019-03-05 09:33 | 0 | 0 | 1227
643 | 2019-03-05 09:34 | 0 | 0 | 1227
644 | 2019-03-05 09:35 | 0 | 0 | 1227
645 | 2019-03-05 09:36 | 0 | 0 | 1227
646 | 2019-03-05 09:37 | 0 | 0 | 1227
647 | 2019-03-05 09:39 | 0 | 0 | 1227
648 | 2019-03-05 09:40 | 0 | 0 | 1227
649 | 2019-03-05 09:41 | 0 | 0 | 1227
650 | 2019-03-05 09:42 | 0 | 0 | 1227
651 | 2019-03-05 09:43 | 0 | 0 | 1227
652 | 2019-03-05 09:44 | 0 | 0 | 1227
653 | 2019-03-05 09:45 | 0 | 0 | 1227
654 | 2019-03-05 09:46 | 0 | 0 | 1227
655 | 2019-03-05 09:47 | 0 | 0 | 1227
656 | 2019-03-05 09:48 | 0 | 0 | 1227
657 | 2019-03-05 09:49 | 0 | 0 | 1227
658 | 2019-03-05 09:50 | 0 | 0 | 1227
659 | 2019-03-05 09:51 | 0 | 0 | 1227
660 | 2019-03-05 09:53 | 0 | 0 | 1227
661 | 2019-03-05 09:54 | 0 | 0 | 1227
662 | 2019-03-05 09:55 | 0 | 0 | 1226
663 | 2019-03-05 09:56 | 0 | 0 | 1226
664 | 2019-03-05 09:57 | 0 | 0 | 1225
665 | 2019-03-05 09:58 | 0 | 0 | 1225
666 | 2019-03-05 09:59 | 0 | 0 | 1225
667 | 2019-03-05 10:00 | 0 | 0 | 1225
668 | 2019-03-05 10:01 | 0 | 0 | 1225
669 | 2019-03-05 10:02 | 0 | 0 | 1224
670 | 2019-03-05 10:03 | 0 | 0 | 1224
671 | 2019-03-05 10:04 | 0 | 0 | 1224
672 | 2019-03-05 10:05 | 0 | 0 | 1224
673 | 2019-03-05 10:06 | 0 | 0 | 1224
674 | 2019-03-05 10:07 | 0 | 0 | 1225
675 | 2019-03-05 10:08 | 0 | 0 | 1225
676 | 2019-03-05 10:09 | 0 | 0 | 1225
677 | 2019-03-05 10:10 | 0 | 0 | 1224
678 | 2019-03-05 10:11 | 0 | 0 | 1224
679 | 2019-03-05 10:12 | 0 | 0 | 1225
680 | 2019-03-05 10:14 | 0 | 0 | 1225
681 | 2019-03-05 10:15 | 0 | 0 | 1225
682 | 2019-03-05 10:16 | 0 | 0 | 1225
683 | 2019-03-05 10:17 | 0 | 0 | 1225
684 | 2019-03-05 10:18 | 0 | 0 | 1225
685 | 2019-03-05 10:19 | 1 | 1 | 1225 | 漏水绳泡水
686 | 2019-03-05 10:20 | 1 | 1 | 1225
687 | 2019-03-05 10:21 | 0 | 0 | 1225
688 | 2019-03-05 10:22 | 0 | 0 | 1225
689 | 2019-03-05 10:23 | 0 | 0 | 1225
690 | 2019-03-05 10:24 | 0 | 0 | 1225
691 | 2019-03-05 10:25 | 0 | 0 | 1225
692 | 2019-03-05 10:26 | 0 | 0 | 1225
693 | 2019-03-05 10:27 | 0 | 0 | 1225
694 | 2019-03-05 10:28 | 0 | 0 | 1225
695 | 2019-03-05 10:29 | 0 | 0 | 1225
696 | 2019-03-05 10:30 | 0 | 0 | 1225
697 | 2019-03-05 10:31 | 0 | 0 | 1227
698 | 2019-03-05 10:32 | 0 | 0 | 1227
699 | 2019-03-05 10:34 | 0 | 0 | 1227
700 | 2019-03-05 10:35 | 0 | 0 | 1227
701 | 2019-03-05 10:36 | 0 | 0 | 1227
702 | 2019-03-05 10:37 | 0 | 0 | 1227
703 | 2019-03-05 10:38 | 0 | 0 | 1227
704 | 2019-03-05 10:39 | 0 | 0 | 1227
705 | 2019-03-05 10:40 | 0 | 0 | 1227
706 | 2019-03-05 10:41 | 0 | 0 | 1227
707 | 2019-03-05 10:42 | 0 | 0 | 1227
708 | 2019-03-05 10:43 | 0 | 0 | 1227
709 | 2019-03-05 10:44 | 0 | 0 | 1227
710 | 2019-03-05 10:45 | 0 | 0 | 1227
711 | 2019-03-05 10:46 | 0 | 0 | 1227
712 | 2019-03-05 10:47 | 0 | 0 | 1226
713 | 2019-03-05 10:48 | 0 | 0 | 1226
714 | 2019-03-05 10:49 | 0 | 0 | 1225
715 | 2019-03-05 10:50 | 0 | 0 | 1225
716 | 2019-03-05 10:51 | 0 | 0 | 1225
717 | 2019-03-05 10:52 | 0 | 0 | 1225
718 | 2019-03-05 10:53 | 0 | 0 | 1225
719 | 2019-03-05 10:55 | 0 | 0 | 1224
720 | 2019-03-05 10:56 | 0 | 0 | 1224
721 | 2019-03-05 10:57 | 0 | 0 | 1224
722 | 2019-03-05 10:58 | 0 | 0 | 1224
723 | 2019-03-05 10:59 | 0 | 0 | 1224
724 | 2019-03-05 11:00 | 0 | 0 | 1225
725 | 2019-03-05 11:01 | 0 | 0 | 1225
726 | 2019-03-05 11:02 | 0 | 0 | 1225
727 | 2019-03-05 11:03 | 0 | 0 | 1224
728 | 2019-03-05 11:04 | 0 | 0 | 1224
729 | 2019-03-05 11:05 | 0 | 0 | 1225
730 | 2019-03-05 11:06 | 0 | 0 | 1225
731 | 2019-03-05 11:07 | 0 | 0 | 1225
732 | 2019-03-05 11:08 | 0 | 0 | 1225
733 | 2019-03-05 11:09 | 0 | 0 | 1225
734 | 2019-03-05 11:10 | 0 | 0 | 1225
735 | 2019-03-05 11:11 | 0 | 0 | 1225
736 | 2019-03-05 11:12 | 0 | 0 | 1225
737 | 2019-03-05 11:13 | 0 | 0 | 1225
738 | 2019-03-05 11:15 | 0 | 0 | 1225
739 | 2019-03-05 11:16 | 0 | 0 | 1225
740 | 2019-03-05 11:17 | 0 | 0 | 1225
741 | 2019-03-05 11:18 | 0 | 0 | 1225
742 | 2019-03-05 11:19 | 0 | 0 | 1225
743 | 2019-03-05 11:20 | 0 | 0 | 1225
744 | 2019-03-05 11:21 | 0 | 0 | 1225
745 | 2019-03-05 11:22 | 0 | 0 | 1225
746 | 2019-03-05 11:23 | 0 | 0 | 1225
747 | 2019-03-05 11:24 | 0 | 0 | 1227
748 | 2019-03-05 11:25 | 0 | 0 | 1227
749 | 2019-03-05 11:26 | 0 | 0 | 1227
750 | 2019-03-05 11:27 | 0 | 0 | 1227
751 | 2019-03-05 11:28 | 0 | 0 | 1227
752 | 2019-03-05 11:29 | 0 | 0 | 1227
753 | 2019-03-05 11:30 | 0 | 0 | 1227
754 | 2019-03-05 11:31 | 0 | 0 | 1227
755 | 2019-03-05 11:32 | 0 | 0 | 1227
756 | 2019-03-05 11:33 | 0 | 0 | 1227
757 | 2019-03-05 11:34 | 0 | 0 | 1227
758 | 2019-03-05 11:36 | 0 | 0 | 1227
759 | 2019-03-05 11:37 | 0 | 0 | 1227
760 | 2019-03-05 11:38 | 0 | 0 | 1227
761 | 2019-03-05 11:39 | 0 | 0 | 1226
762 | 2019-03-05 11:40 | 0 | 0 | 1226
763 | 2019-03-05 11:41 | 0 | 0 | 1225
764 | 2019-03-05 11:42 | 0 | 0 | 1225
765 | 2019-03-05 11:43 | 0 | 0 | 1225
766 | 2019-03-05 11:44 | 0 | 0 | 1225
767 | 2019-03-05 11:45 | 0 | 0 | 1225
768 | 2019-03-05 11:46 | 0 | 0 | 1224
769 | 2019-03-05 11:47 | 0 | 0 | 1224
770 | 2019-03-05 11:48 | 0 | 0 | 1224
771 | 2019-03-05 11:49 | 0 | 0 | 1224
772 | 2019-03-05 11:50 | 0 | 0 | 1224
773 | 2019-03-05 11:51 | 0 | 0 | 1225
774 | 2019-03-05 11:52 | 0 | 0 | 1225
775 | 2019-03-05 11:53 | 0 | 0 | 1225
776 | 2019-03-05 11:54 | 0 | 0 | 1224
777 | 2019-03-05 11:56 | 0 | 0 | 1224
778 | 2019-03-05 11:57 | 0 | 0 | 1225
779 | 2019-03-05 11:58 | 0 | 0 | 1225
780 | 2019-03-05 11:59 | 0 | 0 | 1225
781 | 2019-03-05 12:00 | 0 | 0 | 1225
782 | 2019-03-05 12:01 | 0 | 0 | 1225
783 | 2019-03-05 12:02 | 0 | 0 | 1225
784 | 2019-03-05 12:03 | 0 | 0 | 1225
785 | 2019-03-05 12:04 | 0 | 0 | 1225
786 | 2019-03-05 12:05 | 0 | 0 | 1225
787 | 2019-03-05 12:06 | 0 | 0 | 1225
788 | 2019-03-05 12:07 | 0 | 0 | 1225
789 | 2019-03-05 12:08 | 0 | 0 | 1225
790 | 2019-03-05 12:09 | 0 | 0 | 1225
791 | 2019-03-05 12:10 | 0 | 0 | 1225
792 | 2019-03-05 12:11 | 0 | 0 | 1225
793 | 2019-03-05 12:12 | 0 | 0 | 1225
794 | 2019-03-05 12:13 | 0 | 0 | 1225
795 | 2019-03-05 12:14 | 0 | 0 | 1225
796 | 2019-03-05 12:16 | 0 | 0 | 1227
797 | 2019-03-05 12:17 | 0 | 0 | 1227
798 | 2019-03-05 12:18 | 0 | 0 | 1227
799 | 2019-03-05 12:19 | 0 | 0 | 1227
800 | 2019-03-05 12:20 | 0 | 0 | 1227
801 | 2019-03-05 12:21 | 0 | 0 | 1227
802 | 2019-03-05 12:22 | 0 | 0 | 1227
803 | 2019-03-05 12:23 | 0 | 0 | 1227
804 | 2019-03-05 12:24 | 0 | 0 | 1227
805 | 2019-03-05 12:25 | 0 | 0 | 1227
806 | 2019-03-05 12:26 | 0 | 0 | 1227
807 | 2019-03-05 12:27 | 0 | 0 | 1227
808 | 2019-03-05 12:28 | 0 | 0 | 1227
809 | 2019-03-05 12:29 | 0 | 0 | 1227
810 | 2019-03-05 12:30 | 0 | 0 | 1227
811 | 2019-03-05 12:31 | 0 | 0 | 1227
812 | 2019-03-05 12:32 | 0 | 0 | 1227
813 | 2019-03-05 12:33 | 0 | 0 | 1227
814 | 2019-03-05 12:34 | 0 | 0 | 1227
815 | 2019-03-05 12:36 | 0 | 0 | 1227
816 | 2019-03-05 12:37 | 0 | 0 | 1227
817 | 2019-03-05 12:38 | 0 | 0 | 1227
818 | 2019-03-05 12:39 | 0 | 0 | 1226
819 | 2019-03-05 12:40 | 0 | 0 | 1226
820 | 2019-03-05 12:41 | 0 | 0 | 1225
821 | 2019-03-05 12:42 | 0 | 0 | 1225
822 | 2019-03-05 12:43 | 0 | 0 | 1225
823 | 2019-03-05 12:44 | 0 | 0 | 1225
824 | 2019-03-05 12:45 | 0 | 0 | 1225
825 | 2019-03-05 12:46 | 0 | 0 | 1224
826 | 2019-03-05 12:47 | 0 | 0 | 1224
827 | 2019-03-05 12:48 | 0 | 0 | 1224
828 | 2019-03-05 12:49 | 0 | 0 | 1224
829 | 2019-03-05 12:50 | 0 | 0 | 1224
830 | 2019-03-05 12:51 | 0 | 0 | 1225
831 | 2019-03-05 12:52 | 0 | 0 | 1225
832 | 2019-03-05 12:53 | 0 | 0 | 1225
833 | 2019-03-05 12:54 | 0 | 0 | 1224
834 | 2019-03-05 12:56 | 0 | 0 | 1224
835 | 2019-03-05 12:57 | 0 | 0 | 1225
836 | 2019-03-05 12:58 | 0 | 0 | 1225
837 | 2019-03-05 12:59 | 0 | 0 | 1225
838 | 2019-03-05 13:00 | 0 | 0 | 1225
839 | 2019-03-05 13:01 | 0 | 0 | 1225
840 | 2019-03-05 13:02 | 0 | 0 | 1225
841 | 2019-03-05 13:03 | 0 | 0 | 1225
842 | 2019-03-05 13:04 | 0 | 0 | 1225
843 | 2019-03-05 13:05 | 0 | 0 | 1225
844 | 2019-03-05 13:06 | 0 | 0 | 1225
845 | 2019-03-05 13:07 | 0 | 0 | 1225
846 | 2019-03-05 13:08 | 0 | 0 | 1225
847 | 2019-03-05 13:09 | 0 | 0 | 1225
848 | 2019-03-05 13:10 | 0 | 0 | 1225
849 | 2019-03-05 13:11 | 0 | 0 | 1225
850 | 2019-03-05 13:12 | 0 | 0 | 1225
851 | 2019-03-05 13:13 | 0 | 0 | 1225
852 | 2019-03-05 13:14 | 0 | 0 | 1225
853 | 2019-03-05 13:16 | 0 | 0 | 1227
854 | 2019-03-05 13:17 | 0 | 0 | 1227
855 | 2019-03-05 13:18 | 0 | 0 | 1227
856 | 2019-03-05 13:19 | 0 | 0 | 1227
857 | 2019-03-05 13:20 | 0 | 0 | 1227
858 | 2019-03-05 13:21 | 0 | 0 | 1227
859 | 2019-03-05 13:22 | 0 | 0 | 1227
860 | 2019-03-05 13:23 | 0 | 0 | 1227
861 | 2019-03-05 13:24 | 0 | 0 | 1227
862 | 2019-03-05 13:25 | 0 | 0 | 1227
863 | 2019-03-05 13:26 | 0 | 0 | 1227
864 | 2019-03-05 13:27 | 0 | 0 | 1227
865 | 2019-03-05 13:28 | 0 | 0 | 1226
866 | 2019-03-05 13:29 | 0 | 0 | 1226
867 | 2019-03-05 13:30 | 0 | 0 | 1225
868 | 2019-03-05 13:31 | 0 | 0 | 1225
869 | 2019-03-05 13:32 | 0 | 0 | 1225
870 | 2019-03-05 13:33 | 0 | 0 | 1225
871 | 2019-03-05 13:34 | 0 | 0 | 1225
872 | 2019-03-05 13:36 | 0 | 0 | 1224
873 | 2019-03-05 13:37 | 0 | 0 | 1224
874 | 2019-03-05 13:38 | 0 | 0 | 1224
875 | 2019-03-05 13:39 | 0 | 0 | 1224
876 | 2019-03-05 13:40 | 0 | 0 | 1224
877 | 2019-03-05 13:41 | 0 | 0 | 1225
878 | 2019-03-05 13:42 | 0 | 0 | 1225
879 | 2019-03-05 13:43 | 0 | 0 | 1225
880 | 2019-03-05 13:44 | 0 | 0 | 1224
881 | 2019-03-05 13:45 | 0 | 0 | 1224
882 | 2019-03-05 13:46 | 0 | 0 | 1225
883 | 2019-03-05 13:47 | 0 | 0 | 1225
884 | 2019-03-05 13:48 | 0 | 0 | 1225
885 | 2019-03-05 13:49 | 0 | 0 | 1225
886 | 2019-03-05 13:50 | 0 | 0 | 1225
887 | 2019-03-05 13:51 | 0 | 0 | 1225
888 | 2019-03-05 13:52 | 0 | 0 | 1225
889 | 2019-03-05 13:53 | 0 | 0 | 1225
890 | 2019-03-05 13:54 | 0 | 0 | 1225
891 | 2019-03-05 13:55 | 0 | 0 | 1225
892 | 2019-03-05 13:57 | 0 | 0 | 1225
893 | 2019-03-05 13:58 | 0 | 0 | 1225
894 | 2019-03-05 13:59 | 0 | 0 | 1225
895 | 2019-03-05 14:00 | 0 | 0 | 1225
896 | 2019-03-05 14:01 | 0 | 0 | 1225
897 | 2019-03-05 14:02 | 0 | 0 | 1225
898 | 2019-03-05 14:03 | 0 | 0 | 1225
899 | 2019-03-05 14:04 | 0 | 0 | 1225
900 | 2019-03-05 14:05 | 0 | 0 | 1227
901 | 2019-03-05 14:06 | 0 | 0 | 1227
902 | 2019-03-05 14:07 | 0 | 0 | 1227
903 | 2019-03-05 14:08 | 0 | 0 | 1227
904 | 2019-03-05 14:09 | 0 | 0 | 1227
905 | 2019-03-05 14:10 | 0 | 0 | 1227
906 | 2019-03-05 14:11 | 0 | 0 | 1227
907 | 2019-03-05 14:12 | 0 | 0 | 1227
908 | 2019-03-05 14:13 | 0 | 0 | 1227
909 | 2019-03-05 14:14 | 0 | 0 | 1227
910 | 2019-03-05 14:15 | 0 | 0 | 1227
911 | 2019-03-05 14:16 | 0 | 0 | 1227
912 | 2019-03-05 14:17 | 0 | 0 | 1227
913 | 2019-03-05 14:19 | 0 | 0 | 1227
914 | 2019-03-05 14:20 | 0 | 0 | 1227
915 | 2019-03-05 14:21 | 0 | 0 | 1227
916 | 2019-03-05 14:22 | 0 | 0 | 1227
917 | 2019-03-05 14:23 | 0 | 0 | 1227
918 | 2019-03-05 14:24 | 0 | 0 | 1227
919 | 2019-03-05 14:25 | 0 | 0 | 1227
920 | 2019-03-05 14:26 | 0 | 0 | 1227
921 | 2019-03-05 14:27 | 0 | 0 | 1227
922 | 2019-03-05 14:28 | 0 | 0 | 1227
923 | 2019-03-05 14:29 | 0 | 0 | 1227
924 | 2019-03-05 14:30 | 0 | 0 | 1227
925 | 2019-03-05 14:31 | 0 | 0 | 1226
926 | 2019-03-05 14:32 | 0 | 0 | 1226
927 | 2019-03-05 14:33 | 0 | 0 | 1225
928 | 2019-03-05 14:34 | 0 | 0 | 1225
929 | 2019-03-05 14:35 | 1 | 1 | 1225 | 漏水绳泡水
930 | 2019-03-05 14:36 | 1 | 1 | 1225
931 | 2019-03-05 14:38 | 0 | 0 | 1225
932 | 2019-03-05 14:39 | 0 | 0 | 1224
933 | 2019-03-05 14:40 | 0 | 0 | 1224
934 | 2019-03-05 14:41 | 0 | 0 | 1224
935 | 2019-03-05 14:42 | 0 | 0 | 1224
936 | 2019-03-05 14:43 | 0 | 0 | 1224
937 | 2019-03-05 14:44 | 0 | 0 | 1225
938 | 2019-03-05 14:45 | 0 | 0 | 1225
939 | 2019-03-05 14:46 | 0 | 0 | 1225
940 | 2019-03-05 14:47 | 0 | 0 | 1224
941 | 2019-03-05 14:48 | 0 | 0 | 1224
942 | 2019-03-05 14:49 | 0 | 0 | 1225
943 | 2019-03-05 14:50 | 0 | 0 | 1225
944 | 2019-03-05 14:51 | 0 | 0 | 1225
945 | 2019-03-05 14:52 | 0 | 0 | 1225
946 | 2019-03-05 14:53 | 0 | 0 | 1225
947 | 2019-03-05 14:54 | 0 | 0 | 1225
948 | 2019-03-05 14:55 | 0 | 0 | 1225
949 | 2019-03-05 14:56 | 0 | 0 | 1227
950 | 2019-03-05 14:58 | 0 | 0 | 1227
951 | 2019-03-05 14:59 | 0 | 0 | 1227
952 | 2019-03-05 15:00 | 0 | 0 | 1227
953 | 2019-03-05 15:01 | 0 | 0 | 1227
954 | 2019-03-05 15:02 | 0 | 0 | 1227
955 | 2019-03-05 15:03 | 0 | 0 | 1227
956 | 2019-03-05 15:04 | 0 | 0 | 1226
957 | 2019-03-05 15:05 | 0 | 0 | 1226
958 | 2019-03-05 15:06 | 0 | 0 | 1225
959 | 2019-03-05 15:07 | 0 | 0 | 1225
960 | 2019-03-05 15:08 | 0 | 0 | 1225
961 | 2019-03-05 15:09 | 0 | 0 | 1225
962 | 2019-03-05 15:10 | 0 | 0 | 1225
963 | 2019-03-05 15:11 | 0 | 0 | 1224
964 | 2019-03-05 15:12 | 0 | 0 | 1224
965 | 2019-03-05 15:13 | 0 | 0 | 1224
966 | 2019-03-05 15:14 | 0 | 0 | 1224
967 | 2019-03-05 15:16 | 0 | 0 | 1224
968 | 2019-03-05 15:17 | 0 | 0 | 1225
969 | 2019-03-05 15:18 | 0 | 0 | 1225
970 | 2019-03-05 15:19 | 0 | 0 | 1225
971 | 2019-03-05 15:20 | 0 | 0 | 1224
972 | 2019-03-05 15:21 | 0 | 0 | 1224
973 | 2019-03-05 15:22 | 0 | 0 | 1225
974 | 2019-03-05 15:23 | 0 | 0 | 1225
975 | 2019-03-05 15:24 | 0 | 0 | 1225
976 | 2019-03-05 15:25 | 0 | 0 | 1225
977 | 2019-03-05 15:26 | 0 | 0 | 1225
978 | 2019-03-05 15:27 | 0 | 0 | 1225
979 | 2019-03-05 15:28 | 0 | 0 | 1225
980 | 2019-03-05 15:29 | 0 | 0 | 1225
981 | 2019-03-05 15:30 | 0 | 0 | 1225
982 | 2019-03-05 15:31 | 0 | 0 | 1225
983 | 2019-03-05 15:32 | 0 | 0 | 1225
984 | 2019-03-05 15:33 | 0 | 0 | 1225
985 | 2019-03-05 15:34 | 0 | 0 | 1225
986 | 2019-03-05 15:36 | 0 | 0 | 1225
987 | 2019-03-05 15:37 | 0 | 0 | 1225
988 | 2019-03-05 15:38 | 0 | 0 | 1225
989 | 2019-03-05 15:39 | 0 | 0 | 1225
990 | 2019-03-05 15:40 | 0 | 0 | 1225
991 | 2019-03-05 15:41 | 0 | 0 | 1225
992 | 2019-03-05 15:42 | 0 | 0 | 1225
993 | 2019-03-05 15:43 | 0 | 0 | 1225
994 | 2019-03-05 15:44 | 0 | 0 | 1224
995 | 2019-03-05 15:45 | 0 | 0 | 1224
996 | 2019-03-05 15:46 | 0 | 0 | 1224
997 | 2019-03-05 15:47 | 0 | 0 | 1224
998 | 2019-03-05 15:48 | 0 | 0 | 1224
999 | 2019-03-05 15:49 | 0 | 0 | 1225
1000 | 2019-03-05 15:50 | 0 | 0 | 1225
1001 | 2019-03-05 15:51 | 0 | 0 | 1225
1002 | 2019-03-05 15:52 | 0 | 0 | 1224
1003 | 2019-03-05 15:53 | 0 | 0 | 1224
1004 | 2019-03-05 15:54 | 0 | 0 | 1225
1005 | 2019-03-05 15:56 | 0 | 0 | 1225
1006 | 2019-03-05 15:57 | 0 | 0 | 1225
1007 | 2019-03-05 15:58 | 0 | 0 | 1225
1008 | 2019-03-05 15:59 | 0 | 0 | 1225
1009 | 2019-03-05 16:00 | 0 | 0 | 1225
1010 | 2019-03-05 16:01 | 0 | 0 | 1225
1011 | 2019-03-05 16:02 | 0 | 0 | 1225
1012 | 2019-03-05 16:03 | 0 | 0 | 1225
1013 | 2019-03-05 16:04 | 0 | 0 | 1225
1014 | 2019-03-05 16:05 | 0 | 0 | 1225
1015 | 2019-03-05 16:06 | 0 | 0 | 1225
1016 | 2019-03-05 16:07 | 0 | 0 | 1225
1017 | 2019-03-05 16:08 | 0 | 0 | 1225
1018 | 2019-03-05 16:09 | 0 | 0 | 1225
1019 | 2019-03-05 16:10 | 0 | 0 | 1225
1020 | 2019-03-05 16:11 | 0 | 0 | 1225
1021 | 2019-03-05 16:12 | 0 | 0 | 1225
1022 | 2019-03-05 16:13 | 0 | 0 | 1222
1023 | 2019-03-05 16:14 | 0 | 0 | 1222
1024 | 2019-03-05 16:15 | 0 | 0 | 1222
1025 | 2019-03-05 16:16 | 0 | 0 | 1222
1026 | 2019-03-05 16:17 | 0 | 0 | 1222
1027 | 2019-03-05 16:18 | 0 | 0 | 1222
1028 | 2019-03-05 16:19 | 0 | 0 | 1222
1029 | 2019-03-05 16:20 | 0 | 0 | 1222
1030 | 2019-03-05 16:21 | 0 | 0 | 1222
1031 | 2019-03-05 16:22 | 0 | 0 | 1222
1032 | 2019-03-05 16:23 | 0 | 0 | 1222
1033 | 2019-03-05 16:24 | 0 | 0 | 1222
1034 | 2019-03-05 16:25 | 0 | 0 | 1222
1035 | 2019-03-05 16:27 | 0 | 0 | 1222
1036 | 2019-03-05 16:28 | 0 | 0 | 1222
1037 | 2019-03-05 16:29 | 0 | 0 | 1222
1038 | 2019-03-05 16:30 | 0 | 0 | 1222
1039 | 2019-03-05 16:31 | 0 | 0 | 1222
1040 | 2019-03-05 16:32 | 0 | 0 | 1222
1041 | 2019-03-05 16:33 | 0 | 0 | 1222
1042 | 2019-03-05 16:34 | 0 | 0 | 1222
1043 | 2019-03-05 16:35 | 0 | 0 | 1222
1044 | 2019-03-05 16:36 | 0 | 0 | 1222
1045 | 2019-03-05 16:37 | 0 | 0 | 1222
1046 | 2019-03-05 16:38 | 0 | 0 | 1222
1047 | 2019-03-05 16:39 | 0 | 0 | 1222
1048 | 2019-03-05 16:40 | 0 | 0 | 1222
1049 | 2019-03-05 16:41 | 0 | 0 | 1222
1050 | 2019-03-05 16:43 | 0 | 0 | 1222
1051 | 2019-03-05 16:44 | 0 | 0 | 1222
1052 | 2019-03-05 16:45 | 0 | 0 | 1222
1053 | 2019-03-05 16:46 | 0 | 0 | 1222
1054 | 2019-03-05 16:47 | 0 | 0 | 1222
1055 | 2019-03-05 16:48 | 0 | 0 | 1222
1056 | 2019-03-05 16:49 | 0 | 0 | 1222
1057 | 2019-03-05 16:50 | 0 | 0 | 1222
1058 | 2019-03-05 16:51 | 0 | 0 | 1222
1059 | 2019-03-05 16:52 | 0 | 0 | 1222
1060 | 2019-03-05 16:53 | 0 | 0 | 1222
1061 | 2019-03-05 16:54 | 0 | 0 | 1222
1062 | 2019-03-05 16:55 | 0 | 0 | 1222
1063 | 2019-03-05 16:56 | 0 | 0 | 1222
1064 | 2019-03-05 16:57 | 0 | 0 | 1222
1065 | 2019-03-05 16:58 | 0 | 0 | 1222
1066 | 2019-03-05 16:59 | 0 | 0 | 1222
1067 | 2019-03-05 17:00 | 0 | 0 | 1222
1068 | 2019-03-05 17:01 | 0 | 0 | 1222
1069 | 2019-03-05 17:02 | 0 | 0 | 1222
1070 | 2019-03-05 17:03 | 0 | 0 | 1222
1071 | 2019-03-05 17:04 | 0 | 0 | 1222
1072 | 2019-03-05 17:05 | 0 | 0 | 1222
1073 | 2019-03-05 17:06 | 0 | 0 | 1222
1074 | 2019-03-05 17:07 | 0 | 0 | 1222
1075 | 2019-03-05 17:08 | 0 | 0 | 1222
1076 | 2019-03-05 17:09 | 0 | 0 | 1222
1077 | 2019-03-05 17:10 | 0 | 0 | 1222
1078 | 2019-03-05 17:11 | 0 | 0 | 1222
1079 | 2019-03-05 17:12 | 0 | 0 | 1222
1080 | 2019-03-05 17:13 | 0 | 0 | 1222
1081 | 2019-03-05 17:14 | 0 | 0 | 1222
1082 | 2019-03-05 17:15 | 0 | 0 | 1222
1083 | 2019-03-05 17:16 | 0 | 0 | 1222
1084 | 2019-03-05 17:17 | 0 | 0 | 1222
1085 | 2019-03-05 17:18 | 0 | 0 | 1222
1086 | 2019-03-05 17:19 | 0 | 0 | 1222
1087 | 2019-03-05 17:20 | 0 | 0 | 1222
1088 | 2019-03-05 17:21 | 0 | 0 | 1222
1089 | 2019-03-05 17:22 | 0 | 0 | 1222
1090 | 2019-03-05 17:23 | 0 | 0 | 1222
1091 | 2019-03-05 17:24 | 0 | 0 | 1222
1092 | 2019-03-05 17:25 | 0 | 0 | 1221
1093 | 2019-03-05 17:26 | 0 | 0 | 1221
1094 | 2019-03-05 17:27 | 0 | 0 | 1222
1095 | 2019-03-05 17:28 | 0 | 0 | 1221
1096 | 2019-03-05 17:29 | 0 | 0 | 1221
1097 | 2019-03-05 17:30 | 0 | 0 | 1222
1098 | 2019-03-05 17:31 | 0 | 0 | 1221
1099 | 2019-03-05 17:32 | 0 | 0 | 1222
1100 | 2019-03-05 17:33 | 0 | 0 | 1221
1101 | 2019-03-05 17:34 | 0 | 0 | 1222
1102 | 2019-03-05 17:35 | 0 | 0 | 1221
1103 | 2019-03-05 17:36 | 0 | 0 | 1221
1104 | 2019-03-05 17:37 | 0 | 0 | 1221
1105 | 2019-03-05 17:38 | 0 | 0 | 1221
1106 | 2019-03-05 17:39 | 0 | 0 | 1221
1107 | 2019-03-05 17:40 | 0 | 0 | 1221
1108 | 2019-03-05 17:41 | 0 | 0 | 1221
1109 | 2019-03-05 17:42 | 0 | 0 | 1221
1110 | 2019-03-05 17:43 | 0 | 0 | 1221
1111 | 2019-03-05 17:44 | 0 | 0 | 1221
1112 | 2019-03-05 17:45 | 0 | 0 | 1221
1113 | 2019-03-05 17:46 | 0 | 0 | 1222
1114 | 2019-03-05 17:47 | 0 | 0 | 1222
1115 | 2019-03-05 17:49 | 0 | 0 | 1221
1116 | 2019-03-05 17:50 | 0 | 0 | 1221
1117 | 2019-03-05 17:51 | 0 | 0 | 1221
1118 | 2019-03-05 17:52 | 0 | 0 | 1221
1119 | 2019-03-05 17:53 | 0 | 0 | 1222
1120 | 2019-03-05 17:54 | 0 | 0 | 1222
1121 | 2019-03-05 17:55 | 1 | 1 | 1222 | 漏水绳泡水
1122 | 2019-03-05 17:56 | 1 | 1 | 1222
1123 | 2019-03-05 17:57 | 1 | 1 | 1222
1124 | 2019-03-05 17:58 | 0 | 0 | 1222
1125 | 2019-03-05 17:59 | 0 | 0 | 1222
1126 | 2019-03-05 18:00 | 0 | 0 | 1222
1127 | 2019-03-05 18:02 | 0 | 0 | 1222
1128 | 2019-03-05 18:02 | 0 | 0 | 1222
1129 | 2019-03-05 18:04 | 0 | 0 | 1222
1130 | 2019-03-05 18:05 | 0 | 0 | 1225
1131 | 2019-03-05 18:06 | 0 | 0 | 1227
1132 | 2019-03-05 18:07 | 0 | 0 | 1227
1133 | 2019-03-05 18:08 | 0 | 0 | 1227
1134 | 2019-03-05 18:09 | 0 | 0 | 1227
1135 | 2019-03-05 18:10 | 0 | 0 | 1227
1136 | 2019-03-05 18:11 | 0 | 0 | 1227
1137 | 2019-03-05 18:12 | 0 | 0 | 1227
1138 | 2019-03-05 18:13 | 0 | 0 | 1227
1139 | 2019-03-05 18:14 | 0 | 0 | 1227
1140 | 2019-03-05 18:15 | 0 | 0 | 1227
1141 | 2019-03-05 18:16 | 0 | 0 | 1227
1142 | 2019-03-05 18:17 | 0 | 0 | 1227
1143 | 2019-03-05 18:18 | 0 | 0 | 1227
1144 | 2019-03-05 18:19 | 0 | 0 | 1227
1145 | 2019-03-05 18:20 | 0 | 0 | 1227
1146 | 2019-03-05 18:21 | 0 | 0 | 1227
1147 | 2019-03-05 18:22 | 0 | 0 | 1227
1148 | 2019-03-05 18:23 | 0 | 0 | 1227
1149 | 2019-03-05 18:24 | 0 | 0 | 1227
1150 | 2019-03-05 18:25 | 0 | 0 | 1227
1151 | 2019-03-05 18:26 | 0 | 0 | 1227
1152 | 2019-03-05 18:27 | 0 | 0 | 1227
1153 | 2019-03-05 18:28 | 0 | 0 | 1227
1154 | 2019-03-05 18:29 | 0 | 0 | 1227
1155 | 2019-03-05 18:30 | 0 | 0 | 1227
1156 | 2019-03-05 18:31 | 0 | 0 | 1227
1157 | 2019-03-05 18:32 | 0 | 0 | 1227
1158 | 2019-03-05 18:33 | 0 | 0 | 1227
1159 | 2019-03-05 18:34 | 0 | 0 | 1227
1160 | 2019-03-05 18:35 | 0 | 0 | 1227
1161 | 2019-03-05 18:36 | 0 | 0 | 1227
1162 | 2019-03-05 18:37 | 0 | 0 | 1227
1163 | 2019-03-05 18:38 | 0 | 0 | 1227
1164 | 2019-03-05 18:39 | 0 | 0 | 1227
1165 | 2019-03-05 18:40 | 0 | 0 | 1227
1166 | 2019-03-05 18:41 | 0 | 0 | 1227
1167 | 2019-03-05 18:42 | 0 | 0 | 1227
1168 | 2019-03-05 18:43 | 0 | 0 | 1227
1169 | 2019-03-05 18:44 | 0 | 0 | 1227
1170 | 2019-03-05 18:45 | 0 | 0 | 1227
1171 | 2019-03-05 18:46 | 0 | 0 | 1227
1172 | 2019-03-05 18:47 | 0 | 0 | 1227
1173 | 2019-03-05 18:48 | 0 | 0 | 1227
1174 | 2019-03-05 18:49 | 0 | 0 | 1227
1175 | 2019-03-05 18:50 | 0 | 0 | 1227
1176 | 2019-03-05 18:51 | 0 | 0 | 1227
1177 | 2019-03-05 18:52 | 0 | 0 | 1227
1178 | 2019-03-05 18:53 | 0 | 0 | 1227
1179 | 2019-03-05 18:54 | 0 | 0 | 1227
1180 | 2019-03-05 18:55 | 0 | 0 | 1227
1181 | 2019-03-05 18:56 | 0 | 0 | 1227
1182 | 2019-03-05 18:57 | 0 | 0 | 1227
1183 | 2019-03-05 18:58 | 0 | 0 | 1227
1184 | 2019-03-05 18:59 | 0 | 0 | 1227
1185 | 2019-03-05 19:00 | 0 | 0 | 1227
1186 | 2019-03-05 19:01 | 0 | 0 | 1227
1187 | 2019-03-05 19:02 | 0 | 0 | 1227
1188 | 2019-03-05 19:03 | 0 | 0 | 1227
1189 | 2019-03-05 19:04 | 0 | 0 | 1227
1190 | 2019-03-05 19:05 | 0 | 0 | 1227
1191 | 2019-03-05 19:06 | 0 | 0 | 1227
1192 | 2019-03-05 19:07 | 0 | 0 | 1227
1193 | 2019-03-05 19:08 | 0 | 0 | 1227
1194 | 2019-03-05 19:09 | 0 | 0 | 1227
1195 | 2019-03-05 19:10 | 0 | 0 | 1227
1196 | 2019-03-05 19:11 | 0 | 0 | 1227
1197 | 2019-03-05 19:12 | 0 | 0 | 1227
1198 | 2019-03-05 19:13 | 0 | 0 | 1227
1199 | 2019-03-05 19:14 | 0 | 0 | 1227
1200 | 2019-03-05 19:15 | 0 | 0 | 1227
1201 | 2019-03-05 19:16 | 0 | 0 | 1227
1202 | 2019-03-05 19:17 | 0 | 0 | 1227
1203 | 2019-03-05 19:18 | 0 | 0 | 1227
1204 | 2019-03-05 19:19 | 0 | 0 | 1227
1205 | 2019-03-05 19:20 | 0 | 0 | 1227
1206 | 2019-03-05 19:21 | 0 | 0 | 1227
1207 | 2019-03-05 19:22 | 0 | 0 | 1227
1208 | 2019-03-05 19:23 | 0 | 0 | 1227
1209 | 2019-03-05 19:24 | 0 | 0 | 1227
1210 | 2019-03-05 19:25 | 0 | 0 | 1227
1211 | 2019-03-05 19:26 | 0 | 0 | 1227
1212 | 2019-03-05 19:27 | 0 | 0 | 1227
1213 | 2019-03-05 19:28 | 0 | 0 | 1227
1214 | 2019-03-05 19:29 | 0 | 0 | 1227
1215 | 2019-03-05 19:30 | 0 | 0 | 1227
1216 | 2019-03-05 19:31 | 0 | 0 | 1227
1217 | 2019-03-05 19:32 | 0 | 0 | 1227
1218 | 2019-03-05 19:33 | 0 | 0 | 1227
1219 | 2019-03-05 19:34 | 0 | 0 | 1227
1220 | 2019-03-05 19:35 | 0 | 0 | 1227
1221 | 2019-03-05 19:36 | 0 | 0 | 1227
1222 | 2019-03-05 19:37 | 0 | 0 | 1227
1223 | 2019-03-05 19:38 | 0 | 0 | 1227
1224 | 2019-03-05 19:39 | 0 | 0 | 1227
1225 | 2019-03-05 19:40 | 0 | 0 | 1227
1226 | 2019-03-05 19:41 | 0 | 0 | 1227
1227 | 2019-03-05 19:42 | 0 | 0 | 1227
1228 | 2019-03-05 19:43 | 0 | 0 | 1227
1229 | 2019-03-05 19:44 | 0 | 0 | 1227
1230 | 2019-03-05 19:45 | 0 | 0 | 1227
1231 | 2019-03-05 19:46 | 0 | 0 | 1227
1232 | 2019-03-05 19:47 | 0 | 0 | 1227
1233 | 2019-03-05 19:48 | 0 | 0 | 1227
1234 | 2019-03-05 19:49 | 0 | 0 | 1227
1235 | 2019-03-05 19:50 | 0 | 0 | 1227
1236 | 2019-03-05 19:51 | 0 | 0 | 1227
1237 | 2019-03-05 19:52 | 0 | 0 | 1227
1238 | 2019-03-05 19:53 | 0 | 0 | 1227
1239 | 2019-03-05 19:54 | 0 | 0 | 1227
1240 | 2019-03-05 19:55 | 0 | 0 | 1227
1241 | 2019-03-05 19:56 | 0 | 0 | 1227
1242 | 2019-03-05 19:57 | 0 | 0 | 1227
1243 | 2019-03-05 19:58 | 0 | 0 | 1227
1244 | 2019-03-05 19:59 | 0 | 0 | 1227
1245 | 2019-03-05 20:00 | 0 | 0 | 1227
1246 | 2019-03-05 20:01 | 0 | 0 | 1227
1247 | 2019-03-05 20:02 | 0 | 0 | 1227
1248 | 2019-03-05 20:03 | 0 | 0 | 1227
1249 | 2019-03-05 20:04 | 0 | 0 | 1227
1250 | 2019-03-05 20:05 | 0 | 0 | 1227
1251 | 2019-03-05 20:06 | 0 | 0 | 1227
1252 | 2019-03-05 20:07 | 0 | 0 | 1227
1253 | 2019-03-05 20:09 | 0 | 0 | 1227
1254 | 2019-03-05 20:10 | 0 | 0 | 1227
1255 | 2019-03-05 20:11 | 0 | 0 | 1227
1256 | 2019-03-05 20:12 | 0 | 0 | 1227
1257 | 2019-03-05 20:13 | 0 | 0 | 1227
1258 | 2019-03-05 20:14 | 0 | 0 | 1227
1259 | 2019-03-05 20:15 | 0 | 0 | 1227
1260 | 2019-03-05 20:16 | 0 | 0 | 1227
1261 | 2019-03-05 20:17 | 0 | 0 | 1227
1262 | 2019-03-05 20:18 | 0 | 0 | 1227
1263 | 2019-03-05 20:19 | 0 | 0 | 1227
1264 | 2019-03-05 20:20 | 0 | 0 | 1227
1265 | 2019-03-05 20:21 | 0 | 0 | 1227
1266 | 2019-03-05 20:22 | 0 | 0 | 1227
1267 | 2019-03-05 20:23 | 0 | 0 | 1227
1268 | 2019-03-05 20:24 | 0 | 0 | 1227
1269 | 2019-03-05 20:25 | 0 | 0 | 1227
1270 | 2019-03-05 20:26 | 0 | 0 | 1227
1271 | 2019-03-05 20:27 | 0 | 0 | 1227
1272 | 2019-03-05 20:28 | 0 | 0 | 1227
1273 | 2019-03-05 20:29 | 0 | 0 | 1227
1274 | 2019-03-05 20:30 | 0 | 0 | 1227
1275 | 2019-03-05 20:31 | 0 | 0 | 1227
1276 | 2019-03-05 20:32 | 0 | 0 | 1227
1277 | 2019-03-05 20:33 | 0 | 0 | 1227
1278 | 2019-03-05 20:35 | 0 | 0 | 1227
1279 | 2019-03-05 20:36 | 0 | 0 | 1227
1280 | 2019-03-05 20:37 | 0 | 0 | 1227
1281 | 2019-03-05 20:38 | 0 | 0 | 1227
1282 | 2019-03-05 20:39 | 0 | 0 | 1227
1283 | 2019-03-05 20:40 | 0 | 0 | 1227
1284 | 2019-03-05 20:41 | 0 | 0 | 1227
1285 | 2019-03-05 20:42 | 0 | 0 | 1227
1286 | 2019-03-05 20:43 | 0 | 0 | 1227
1287 | 2019-03-05 20:44 | 0 | 0 | 1227
1288 | 2019-03-05 20:45 | 0 | 0 | 1227
1289 | 2019-03-05 20:46 | 0 | 0 | 1227
1290 | 2019-03-05 20:47 | 0 | 0 | 1227
1291 | 2019-03-05 20:48 | 0 | 0 | 1227
1292 | 2019-03-05 20:49 | 0 | 0 | 1227
1293 | 2019-03-05 20:50 | 0 | 0 | 1227
1294 | 2019-03-05 20:51 | 0 | 0 | 1227
1295 | 2019-03-05 20:52 | 0 | 0 | 1227
1296 | 2019-03-05 20:53 | 0 | 0 | 1227
1297 | 2019-03-05 20:54 | 0 | 0 | 1227
1298 | 2019-03-05 20:55 | 0 | 0 | 1227
1299 | 2019-03-05 20:56 | 0 | 0 | 1227
1300 | 2019-03-05 20:57 | 0 | 0 | 1227
1301 | 2019-03-05 20:58 | 0 | 0 | 1227
1302 | 2019-03-05 20:59 | 0 | 0 | 1227
1303 | 2019-03-05 21:00 | 0 | 0 | 1227
1304 | 2019-03-05 21:01 | 0 | 0 | 1227
1305 | 2019-03-05 21:02 | 0 | 0 | 1227
1306 | 2019-03-05 21:03 | 0 | 0 | 1227
1307 | 2019-03-05 21:04 | 0 | 0 | 1227
1308 | 2019-03-05 21:05 | 0 | 0 | 1227
1309 | 2019-03-05 21:06 | 0 | 0 | 1227
1310 | 2019-03-05 21:07 | 0 | 0 | 1227
1311 | 2019-03-05 21:08 | 0 | 0 | 1227
1312 | 2019-03-05 21:09 | 0 | 0 | 1227
1313 | 2019-03-05 21:10 | 0 | 0 | 1227
1314 | 2019-03-05 21:11 | 0 | 0 | 1227
1315 | 2019-03-05 21:12 | 0 | 0 | 1227
1316 | 2019-03-05 21:13 | 0 | 0 | 1227
1317 | 2019-03-05 21:14 | 0 | 0 | 1227
1318 | 2019-03-05 21:15 | 0 | 0 | 1227
1319 | 2019-03-05 21:16 | 0 | 0 | 1227
1320 | 2019-03-05 21:17 | 0 | 0 | 1227
1321 | 2019-03-05 21:18 | 0 | 0 | 1227
1322 | 2019-03-05 21:19 | 0 | 0 | 1227
1323 | 2019-03-05 21:20 | 0 | 0 | 1227
1324 | 2019-03-05 21:21 | 0 | 0 | 1227
1325 | 2019-03-05 21:22 | 0 | 0 | 1227
1326 | 2019-03-05 21:23 | 0 | 0 | 1227
1327 | 2019-03-05 21:24 | 0 | 0 | 1227
1328 | 2019-03-05 21:25 | 0 | 0 | 1227
1329 | 2019-03-05 21:26 | 0 | 0 | 1227
1330 | 2019-03-05 21:27 | 0 | 0 | 1227
1331 | 2019-03-05 21:29 | 0 | 0 | 1227
1332 | 2019-03-05 21:30 | 0 | 0 | 1227
1333 | 2019-03-05 21:31 | 0 | 0 | 1227
1334 | 2019-03-05 21:32 | 0 | 0 | 1227
1335 | 2019-03-05 21:33 | 0 | 0 | 1227
1336 | 2019-03-05 21:34 | 0 | 0 | 1227
1337 | 2019-03-05 21:35 | 0 | 0 | 1227
1338 | 2019-03-05 21:36 | 0 | 0 | 1227
1339 | 2019-03-05 21:37 | 0 | 0 | 1227
1340 | 2019-03-05 21:38 | 0 | 0 | 1227
1341 | 2019-03-05 21:39 | 0 | 0 | 1227
1342 | 2019-03-05 21:40 | 0 | 0 | 1227
1343 | 2019-03-05 21:41 | 0 | 0 | 1227
1344 | 2019-03-05 21:42 | 0 | 0 | 1227
1345 | 2019-03-05 21:43 | 0 | 0 | 1227
1346 | 2019-03-05 21:45 | 0 | 0 | 1227
1347 | 2019-03-05 21:46 | 0 | 0 | 1227
1348 | 2019-03-05 21:47 | 0 | 0 | 1227
1349 | 2019-03-05 21:48 | 0 | 0 | 1227
1350 | 2019-03-05 21:49 | 0 | 0 | 1227
1351 | 2019-03-05 21:50 | 0 | 0 | 1227
1352 | 2019-03-05 21:51 | 0 | 0 | 1227
1353 | 2019-03-05 21:52 | 0 | 0 | 1227
1354 | 2019-03-05 21:53 | 0 | 0 | 1227
1355 | 2019-03-05 21:54 | 0 | 0 | 1227
1356 | 2019-03-05 21:55 | 0 | 0 | 1227
1357 | 2019-03-05 21:56 | 0 | 0 | 1227
1358 | 2019-03-05 21:57 | 0 | 0 | 1227
1359 | 2019-03-05 21:58 | 0 | 0 | 1227
1360 | 2019-03-05 21:59 | 0 | 0 | 1227
1361 | 2019-03-05 22:00 | 0 | 0 | 1227
1362 | 2019-03-05 22:01 | 0 | 0 | 1227
1363 | 2019-03-05 22:02 | 0 | 0 | 1227
1364 | 2019-03-05 22:03 | 0 | 0 | 1227
1365 | 2019-03-05 22:04 | 0 | 0 | 1227
1366 | 2019-03-05 22:05 | 0 | 0 | 1227
1367 | 2019-03-05 22:06 | 0 | 0 | 1227
1368 | 2019-03-05 22:07 | 0 | 0 | 1227
1369 | 2019-03-05 22:08 | 0 | 0 | 1227
1370 | 2019-03-05 22:09 | 0 | 0 | 1227
1371 | 2019-03-05 22:10 | 0 | 0 | 1227
1372 | 2019-03-05 22:11 | 0 | 0 | 1227
1373 | 2019-03-05 22:12 | 0 | 0 | 1227
1374 | 2019-03-05 22:13 | 0 | 0 | 1227
1375 | 2019-03-05 22:14 | 0 | 0 | 1227
1376 | 2019-03-05 22:15 | 0 | 0 | 1227
1377 | 2019-03-05 22:16 | 0 | 0 | 1227
1378 | 2019-03-05 22:17 | 0 | 0 | 1227
1379 | 2019-03-05 22:18 | 0 | 0 | 1227
1380 | 2019-03-05 22:19 | 0 | 0 | 1227
1381 | 2019-03-05 22:20 | 0 | 0 | 1227
1382 | 2019-03-05 22:21 | 0 | 0 | 1227
1383 | 2019-03-05 22:22 | 0 | 0 | 1227
1384 | 2019-03-05 22:23 | 0 | 0 | 1227
1385 | 2019-03-05 22:24 | 0 | 0 | 1227
1386 | 2019-03-05 22:25 | 0 | 0 | 1227
1387 | 2019-03-05 22:26 | 0 | 0 | 1227
1388 | 2019-03-05 22:27 | 0 | 0 | 1227
1389 | 2019-03-05 22:28 | 0 | 0 | 1227
1390 | 2019-03-05 22:29 | 0 | 0 | 1227
1391 | 2019-03-05 22:30 | 0 | 0 | 1227
1392 | 2019-03-05 22:31 | 0 | 0 | 1227
1393 | 2019-03-05 22:32 | 0 | 0 | 1227
1394 | 2019-03-05 22:33 | 0 | 0 | 1227
1395 | 2019-03-05 22:34 | 0 | 0 | 1227
1396 | 2019-03-05 22:35 | 0 | 0 | 1227
1397 | 2019-03-05 22:36 | 0 | 0 | 1227
1398 | 2019-03-05 22:37 | 0 | 0 | 1227
1399 | 2019-03-05 22:38 | 0 | 0 | 1227
1400 | 2019-03-05 22:39 | 0 | 0 | 1227
1401 | 2019-03-05 22:40 | 0 | 0 | 1227
1402 | 2019-03-05 22:41 | 0 | 0 | 1227
1403 | 2019-03-05 22:42 | 0 | 0 | 1227
1404 | 2019-03-05 22:43 | 0 | 0 | 1227
1405 | 2019-03-05 22:44 | 0 | 0 | 1227
1406 | 2019-03-05 22:45 | 0 | 0 | 1227
1407 | 2019-03-05 22:46 | 0 | 0 | 1227
1408 | 2019-03-05 22:47 | 0 | 0 | 1227
1409 | 2019-03-05 22:48 | 0 | 0 | 1227
1410 | 2019-03-05 22:50 | 0 | 0 | 1227
1411 | 2019-03-05 22:50 | 0 | 0 | 1227
1412 | 2019-03-05 22:51 | 0 | 0 | 1227
1413 | 2019-03-05 22:52 | 0 | 0 | 1227
1414 | 2019-03-05 22:54 | 0 | 0 | 1227
1415 | 2019-03-05 22:55 | 0 | 0 | 1227
1416 | 2019-03-05 22:56 | 0 | 0 | 1227
1417 | 2019-03-05 22:57 | 0 | 0 | 1227
1418 | 2019-03-05 22:58 | 0 | 0 | 1227
1419 | 2019-03-05 22:59 | 0 | 0 | 1227
1420 | 2019-03-05 23:00 | 0 | 0 | 1227
1421 | 2019-03-05 23:01 | 0 | 0 | 1227
1422 | 2019-03-05 23:02 | 0 | 0 | 1227
1423 | 2019-03-05 23:03 | 0 | 0 | 1227
1424 | 2019-03-05 23:04 | 0 | 0 | 1227
1425 | 2019-03-05 23:05 | 0 | 0 | 1227
1426 | 2019-03-05 23:06 | 0 | 0 | 1227
1427 | 2019-03-05 23:07 | 0 | 0 | 1227
1428 | 2019-03-05 23:08 | 0 | 0 | 1227
1429 | 2019-03-05 23:09 | 0 | 0 | 1227
1430 | 2019-03-05 23:10 | 0 | 0 | 1227
1431 | 2019-03-05 23:11 | 0 | 0 | 1227
1432 | 2019-03-05 23:12 | 0 | 0 | 1227
1433 | 2019-03-05 23:13 | 0 | 0 | 1227
1434 | 2019-03-05 23:14 | 0 | 0 | 1227
1435 | 2019-03-05 23:15 | 0 | 0 | 1227
1436 | 2019-03-05 23:16 | 0 | 0 | 1227
1437 | 2019-03-05 23:17 | 0 | 0 | 1227
1438 | 2019-03-05 23:18 | 0 | 0 | 1227
1439 | 2019-03-05 23:19 | 0 | 0 | 1227
1440 | 2019-03-05 23:20 | 0 | 0 | 1227
1441 | 2019-03-05 23:21 | 0 | 0 | 1227
1442 | 2019-03-05 23:22 | 0 | 0 | 1227
1443 | 2019-03-05 23:23 | 0 | 0 | 1227
1444 | 2019-03-05 23:24 | 0 | 0 | 1227
1445 | 2019-03-05 23:25 | 0 | 0 | 1227
1446 | 2019-03-05 23:26 | 0 | 0 | 1227
1447 | 2019-03-05 23:27 | 0 | 0 | 1227
1448 | 2019-03-05 23:28 | 0 | 0 | 1227
1449 | 2019-03-05 23:29 | 0 | 0 | 1227
1450 | 2019-03-05 23:30 | 0 | 0 | 1227
1451 | 2019-03-05 23:31 | 0 | 0 | 1227
1452 | 2019-03-05 23:32 | 0 | 0 | 1227
1453 | 2019-03-05 23:33 | 0 | 0 | 1227
1454 | 2019-03-05 23:34 | 0 | 0 | 1227
1455 | 2019-03-05 23:35 | 0 | 0 | 1227
1456 | 2019-03-05 23:36 | 0 | 0 | 1227
1457 | 2019-03-05 23:37 | 0 | 0 | 1227
1458 | 2019-03-05 23:38 | 0 | 0 | 1227
1459 | 2019-03-05 23:39 | 0 | 0 | 1227
1460 | 2019-03-05 23:40 | 0 | 0 | 1227
1461 | 2019-03-05 23:41 | 0 | 0 | 1227
1462 | 2019-03-05 23:42 | 0 | 0 | 1227
1463 | 2019-03-05 23:43 | 0 | 0 | 1227
1464 | 2019-03-05 23:44 | 0 | 0 | 1227
1465 | 2019-03-05 23:45 | 0 | 0 | 1227
1466 | 2019-03-05 23:46 | 0 | 0 | 1227
1467 | 2019-03-05 23:47 | 0 | 0 | 1227
1468 | 2019-03-05 23:49 | 0 | 0 | 1227
1469 | 2019-03-05 23:50 | 0 | 0 | 1227
1470 | 2019-03-05 23:51 | 0 | 0 | 1227
1471 | 2019-03-05 23:52 | 0 | 0 | 1227
1472 | 2019-03-05 23:53 | 0 | 0 | 1227
1473 | 2019-03-05 23:54 | 0 | 0 | 1227
1474 | 2019-03-05 23:55 | 0 | 0 | 1227
1475 | 2019-03-05 23:56 | 0 | 0 | 1227
1476 | 2019-03-05 23:57 | 0 | 0 | 1227
1477 | 2019-03-05 23:58 | 0 | 0 | 1227
1478 | 2019-03-06 | 0 | 0 | 1227
1479 | 2019-03-06 00:01 | 0 | 0 | 1227
1480 | 2019-03-06 00:02 | 0 | 0 | 1227
1481 | 2019-03-06 00:03 | 0 | 0 | 1227
1482 | 2019-03-06 00:04 | 0 | 0 | 1227
1483 | 2019-03-06 00:05 | 0 | 0 | 1227
1484 | 2019-03-06 00:06 | 0 | 0 | 1227
1485 | 2019-03-06 00:07 | 0 | 0 | 1227
1486 | 2019-03-06 00:08 | 0 | 0 | 1227
1487 | 2019-03-06 00:09 | 0 | 0 | 1227
1488 | 2019-03-06 00:10 | 0 | 0 | 1227
1489 | 2019-03-06 00:11 | 0 | 0 | 1227
1490 | 2019-03-06 00:12 | 0 | 0 | 1227
1491 | 2019-03-06 00:13 | 0 | 0 | 1227
1492 | 2019-03-06 00:14 | 0 | 0 | 1227
1493 | 2019-03-06 00:15 | 0 | 0 | 1227
1494 | 2019-03-06 00:16 | 0 | 0 | 1227
1495 | 2019-03-06 00:17 | 0 | 0 | 1227
1496 | 2019-03-06 00:18 | 0 | 0 | 1227
1497 | 2019-03-06 00:19 | 0 | 0 | 1227
1498 | 2019-03-06 00:20 | 0 | 0 | 1227
1499 | 2019-03-06 00:21 | 0 | 0 | 1227
1500 | 2019-03-06 00:22 | 0 | 0 | 1227
1501 | 2019-03-06 00:23 | 0 | 0 | 1227
1502 | 2019-03-06 00:24 | 0 | 0 | 1227
1503 | 2019-03-06 00:25 | 0 | 0 | 1227
1504 | 2019-03-06 00:26 | 0 | 0 | 1227
1505 | 2019-03-06 00:27 | 0 | 0 | 1227
1506 | 2019-03-06 00:28 | 0 | 0 | 1227
1507 | 2019-03-06 00:29 | 0 | 0 | 1227
1508 | 2019-03-06 00:30 | 0 | 0 | 1227
1509 | 2019-03-06 00:31 | 0 | 0 | 1227
1510 | 2019-03-06 00:32 | 0 | 0 | 1227
1511 | 2019-03-06 00:33 | 0 | 0 | 1227
1512 | 2019-03-06 00:34 | 0 | 0 | 1227
1513 | 2019-03-06 00:35 | 0 | 0 | 1227
1514 | 2019-03-06 00:36 | 0 | 0 | 1227
1515 | 2019-03-06 00:37 | 0 | 0 | 1227
1516 | 2019-03-06 00:38 | 0 | 0 | 1227
1517 | 2019-03-06 00:39 | 0 | 0 | 1227
1518 | 2019-03-06 00:40 | 0 | 0 | 1227
1519 | 2019-03-06 00:41 | 0 | 0 | 1227
1520 | 2019-03-06 00:42 | 0 | 0 | 1227
1521 | 2019-03-06 00:43 | 0 | 0 | 1227
1522 | 2019-03-06 00:44 | 0 | 0 | 1227
1523 | 2019-03-06 00:45 | 0 | 0 | 1227
1524 | 2019-03-06 00:46 | 0 | 0 | 1227
1525 | 2019-03-06 00:47 | 0 | 0 | 1227
1526 | 2019-03-06 00:48 | 0 | 0 | 1227
1527 | 2019-03-06 00:49 | 0 | 0 | 1227
1528 | 2019-03-06 00:50 | 0 | 0 | 1227
1529 | 2019-03-06 00:51 | 0 | 0 | 1227
1530 | 2019-03-06 00:52 | 0 | 0 | 1227
1531 | 2019-03-06 00:53 | 0 | 0 | 1227
1532 | 2019-03-06 00:54 | 0 | 0 | 1227
1533 | 2019-03-06 00:55 | 0 | 0 | 1227
1534 | 2019-03-06 00:56 | 0 | 0 | 1227
1535 | 2019-03-06 00:57 | 0 | 0 | 1227
1536 | 2019-03-06 00:58 | 0 | 0 | 1227
1537 | 2019-03-06 00:59 | 0 | 0 | 1227
1538 | 2019-03-06 01:00 | 0 | 0 | 1227
1539 | 2019-03-06 01:01 | 0 | 0 | 1227
1540 | 2019-03-06 01:02 | 0 | 0 | 1227
1541 | 2019-03-06 01:03 | 0 | 0 | 1227
1542 | 2019-03-06 01:05 | 0 | 0 | 1227
1543 | 2019-03-06 01:06 | 0 | 0 | 1227
1544 | 2019-03-06 01:07 | 0 | 0 | 1227
1545 | 2019-03-06 01:08 | 0 | 0 | 1227
1546 | 2019-03-06 01:09 | 0 | 0 | 1227
1547 | 2019-03-06 01:10 | 0 | 0 | 1227
1548 | 2019-03-06 01:11 | 0 | 0 | 1227
1549 | 2019-03-06 01:12 | 0 | 0 | 1227
1550 | 2019-03-06 01:13 | 0 | 0 | 1227
1551 | 2019-03-06 01:14 | 0 | 0 | 1227
1552 | 2019-03-06 01:15 | 0 | 0 | 1227
1553 | 2019-03-06 01:16 | 0 | 0 | 1227
1554 | 2019-03-06 01:17 | 0 | 0 | 1227
1555 | 2019-03-06 01:18 | 0 | 0 | 1227
1556 | 2019-03-06 01:19 | 0 | 0 | 1227
1557 | 2019-03-06 01:20 | 0 | 0 | 1227
1558 | 2019-03-06 01:21 | 0 | 0 | 1227
1559 | 2019-03-06 01:22 | 0 | 0 | 1227
1560 | 2019-03-06 01:23 | 0 | 0 | 1227
1561 | 2019-03-06 01:24 | 0 | 0 | 1227
1562 | 2019-03-06 01:25 | 0 | 0 | 1227
1563 | 2019-03-06 01:26 | 0 | 0 | 1227
1564 | 2019-03-06 01:27 | 0 | 0 | 1227
1565 | 2019-03-06 01:28 | 0 | 0 | 1227
1566 | 2019-03-06 01:29 | 0 | 0 | 1227
1567 | 2019-03-06 01:30 | 0 | 0 | 1227
1568 | 2019-03-06 01:31 | 0 | 0 | 1227
1569 | 2019-03-06 01:32 | 0 | 0 | 1227
1570 | 2019-03-06 01:33 | 0 | 0 | 1227
1571 | 2019-03-06 01:34 | 0 | 0 | 1227
1572 | 2019-03-06 01:35 | 0 | 0 | 1227
1573 | 2019-03-06 01:36 | 0 | 0 | 1227
1574 | 2019-03-06 01:37 | 0 | 0 | 1227
1575 | 2019-03-06 01:38 | 0 | 0 | 1227
1576 | 2019-03-06 01:39 | 0 | 0 | 1227
1577 | 2019-03-06 01:40 | 0 | 0 | 1227
1578 | 2019-03-06 01:41 | 0 | 0 | 1227
1579 | 2019-03-06 01:42 | 0 | 0 | 1227
1580 | 2019-03-06 01:43 | 0 | 0 | 1227
1581 | 2019-03-06 01:44 | 0 | 0 | 1227
1582 | 2019-03-06 01:45 | 0 | 0 | 1227
1583 | 2019-03-06 01:46 | 0 | 0 | 1227
1584 | 2019-03-06 01:47 | 0 | 0 | 1227
1585 | 2019-03-06 01:49 | 0 | 0 | 1227
1586 | 2019-03-06 01:50 | 0 | 0 | 1227
1587 | 2019-03-06 01:51 | 0 | 0 | 1227
1588 | 2019-03-06 01:52 | 0 | 0 | 1227
1589 | 2019-03-06 01:53 | 0 | 0 | 1227
1590 | 2019-03-06 01:54 | 0 | 0 | 1227
1591 | 2019-03-06 01:55 | 0 | 0 | 1227
1592 | 2019-03-06 01:56 | 0 | 0 | 1227
1593 | 2019-03-06 01:57 | 0 | 0 | 1227
1594 | 2019-03-06 01:58 | 0 | 0 | 1227
1595 | 2019-03-06 01:59 | 0 | 0 | 1227
1596 | 2019-03-06 02:00 | 0 | 0 | 1227
1597 | 2019-03-06 02:02 | 0 | 0 | 1227
1598 | 2019-03-06 02:02 | 0 | 0 | 1227
1599 | 2019-03-06 02:04 | 0 | 0 | 1227
1600 | 2019-03-06 02:05 | 0 | 0 | 1227
1601 | 2019-03-06 02:06 | 0 | 0 | 1227
1602 | 2019-03-06 02:07 | 0 | 0 | 1227
1603 | 2019-03-06 02:08 | 0 | 0 | 1227
1604 | 2019-03-06 02:09 | 0 | 0 | 1227
1605 | 2019-03-06 02:10 | 0 | 0 | 1227
1606 | 2019-03-06 02:11 | 0 | 0 | 1227
1607 | 2019-03-06 02:12 | 0 | 0 | 1227
1608 | 2019-03-06 02:13 | 0 | 0 | 1227
1609 | 2019-03-06 02:14 | 0 | 0 | 1227
1610 | 2019-03-06 02:15 | 0 | 0 | 1227
1611 | 2019-03-06 02:16 | 0 | 0 | 1227
1612 | 2019-03-06 02:17 | 0 | 0 | 1227
1613 | 2019-03-06 02:18 | 0 | 0 | 1227
1614 | 2019-03-06 02:19 | 0 | 0 | 1227
1615 | 2019-03-06 02:20 | 0 | 0 | 1227
1616 | 2019-03-06 02:21 | 0 | 0 | 1227
1617 | 2019-03-06 02:22 | 0 | 0 | 1227
1618 | 2019-03-06 02:23 | 0 | 0 | 1227
1619 | 2019-03-06 02:24 | 0 | 0 | 1227
1620 | 2019-03-06 02:25 | 0 | 0 | 1227
1621 | 2019-03-06 02:26 | 0 | 0 | 1227
1622 | 2019-03-06 02:27 | 0 | 0 | 1227
1623 | 2019-03-06 02:28 | 0 | 0 | 1227
1624 | 2019-03-06 02:29 | 0 | 0 | 1227
1625 | 2019-03-06 02:30 | 0 | 0 | 1227
1626 | 2019-03-06 02:31 | 0 | 0 | 1227
1627 | 2019-03-06 02:32 | 0 | 0 | 1227
1628 | 2019-03-06 02:33 | 0 | 0 | 1227
1629 | 2019-03-06 02:34 | 0 | 0 | 1227
1630 | 2019-03-06 02:35 | 0 | 0 | 1227
1631 | 2019-03-06 02:36 | 0 | 0 | 1227
1632 | 2019-03-06 02:37 | 0 | 0 | 1227
1633 | 2019-03-06 02:38 | 0 | 0 | 1227
1634 | 2019-03-06 02:39 | 0 | 0 | 1227
1635 | 2019-03-06 02:40 | 0 | 0 | 1227
1636 | 2019-03-06 02:41 | 0 | 0 | 1227
1637 | 2019-03-06 02:42 | 0 | 0 | 1227
1638 | 2019-03-06 02:43 | 0 | 0 | 1227
1639 | 2019-03-06 02:44 | 0 | 0 | 1227
1640 | 2019-03-06 02:45 | 0 | 0 | 1227
1641 | 2019-03-06 02:46 | 0 | 0 | 1227
1642 | 2019-03-06 02:47 | 0 | 0 | 1227
1643 | 2019-03-06 02:48 | 0 | 0 | 1227
1644 | 2019-03-06 02:49 | 0 | 0 | 1227
1645 | 2019-03-06 02:50 | 0 | 0 | 1227
1646 | 2019-03-06 02:51 | 0 | 0 | 1227
1647 | 2019-03-06 02:52 | 0 | 0 | 1227
1648 | 2019-03-06 02:53 | 0 | 0 | 1227
1649 | 2019-03-06 02:54 | 0 | 0 | 1227
1650 | 2019-03-06 02:55 | 0 | 0 | 1227
1651 | 2019-03-06 02:56 | 0 | 0 | 1227
1652 | 2019-03-06 02:57 | 0 | 0 | 1227
1653 | 2019-03-06 02:58 | 0 | 0 | 1227
1654 | 2019-03-06 02:59 | 0 | 0 | 1227
1655 | 2019-03-06 03:00 | 0 | 0 | 1227
1656 | 2019-03-06 03:01 | 0 | 0 | 1227
1657 | 2019-03-06 03:02 | 0 | 0 | 1227
1658 | 2019-03-06 03:03 | 0 | 0 | 1227
1659 | 2019-03-06 03:04 | 0 | 0 | 1227
1660 | 2019-03-06 03:05 | 0 | 0 | 1227
1661 | 2019-03-06 03:07 | 0 | 0 | 1227
1662 | 2019-03-06 03:08 | 0 | 0 | 1227
1663 | 2019-03-06 03:09 | 0 | 0 | 1227
1664 | 2019-03-06 03:10 | 0 | 0 | 1227
1665 | 2019-03-06 03:11 | 0 | 0 | 1227
1666 | 2019-03-06 03:12 | 0 | 0 | 1227
1667 | 2019-03-06 03:13 | 0 | 0 | 1227
1668 | 2019-03-06 03:14 | 0 | 0 | 1227
1669 | 2019-03-06 03:15 | 0 | 0 | 1227
1670 | 2019-03-06 03:16 | 0 | 0 | 1227
1671 | 2019-03-06 03:17 | 0 | 0 | 1227
1672 | 2019-03-06 03:18 | 0 | 0 | 1227
1673 | 2019-03-06 03:19 | 0 | 0 | 1227
1674 | 2019-03-06 03:20 | 0 | 0 | 1227
1675 | 2019-03-06 03:21 | 0 | 0 | 1227
1676 | 2019-03-06 03:22 | 0 | 0 | 1227
1677 | 2019-03-06 03:23 | 0 | 0 | 1227
1678 | 2019-03-06 03:24 | 0 | 0 | 1227
1679 | 2019-03-06 03:25 | 0 | 0 | 1227
1680 | 2019-03-06 03:26 | 0 | 0 | 1227
1681 | 2019-03-06 03:27 | 0 | 0 | 1227
1682 | 2019-03-06 03:28 | 0 | 0 | 1227
1683 | 2019-03-06 03:29 | 0 | 0 | 1227
1684 | 2019-03-06 03:30 | 0 | 0 | 1227
1685 | 2019-03-06 03:31 | 0 | 0 | 1227
1686 | 2019-03-06 03:32 | 0 | 0 | 1227
1687 | 2019-03-06 03:33 | 0 | 0 | 1227
1688 | 2019-03-06 03:34 | 0 | 0 | 1227
1689 | 2019-03-06 03:35 | 0 | 0 | 1227
1690 | 2019-03-06 03:36 | 0 | 0 | 1227
1691 | 2019-03-06 03:37 | 0 | 0 | 1227
1692 | 2019-03-06 03:38 | 0 | 0 | 1227
1693 | 2019-03-06 03:39 | 0 | 0 | 1227
1694 | 2019-03-06 03:40 | 0 | 0 | 1227
1695 | 2019-03-06 03:41 | 0 | 0 | 1227
1696 | 2019-03-06 03:42 | 0 | 0 | 1227
1697 | 2019-03-06 03:43 | 0 | 0 | 1227
1698 | 2019-03-06 03:44 | 0 | 0 | 1227
1699 | 2019-03-06 03:45 | 0 | 0 | 1227
1700 | 2019-03-06 03:46 | 0 | 0 | 1227
1701 | 2019-03-06 03:47 | 0 | 0 | 1227
1702 | 2019-03-06 03:48 | 0 | 0 | 1227
1703 | 2019-03-06 03:49 | 0 | 0 | 1227
1704 | 2019-03-06 03:50 | 0 | 0 | 1227
1705 | 2019-03-06 03:51 | 0 | 0 | 1227
1706 | 2019-03-06 03:52 | 0 | 0 | 1227
1707 | 2019-03-06 03:53 | 0 | 0 | 1227
1708 | 2019-03-06 03:54 | 0 | 0 | 1227
1709 | 2019-03-06 03:55 | 0 | 0 | 1227
1710 | 2019-03-06 03:56 | 0 | 0 | 1227
1711 | 2019-03-06 03:57 | 0 | 0 | 1227
1712 | 2019-03-06 03:58 | 0 | 0 | 1227
1713 | 2019-03-06 03:59 | 0 | 0 | 1227
1714 | 2019-03-06 04:00 | 0 | 0 | 1227
1715 | 2019-03-06 04:01 | 0 | 0 | 1227
1716 | 2019-03-06 04:02 | 0 | 0 | 1227
1717 | 2019-03-06 04:03 | 0 | 0 | 1227
1718 | 2019-03-06 04:04 | 0 | 0 | 1227
1719 | 2019-03-06 04:06 | 0 | 0 | 1227
1720 | 2019-03-06 04:07 | 0 | 0 | 1227
1721 | 2019-03-06 04:08 | 0 | 0 | 1227
1722 | 2019-03-06 04:09 | 0 | 0 | 1227
1723 | 2019-03-06 04:10 | 0 | 0 | 1227
1724 | 2019-03-06 04:11 | 0 | 0 | 1227
1725 | 2019-03-06 04:12 | 0 | 0 | 1227
1726 | 2019-03-06 04:13 | 0 | 0 | 1227
1727 | 2019-03-06 04:14 | 0 | 0 | 1227
1728 | 2019-03-06 04:15 | 0 | 0 | 1227
1729 | 2019-03-06 04:16 | 0 | 0 | 1227
1730 | 2019-03-06 04:17 | 0 | 0 | 1227
1731 | 2019-03-06 04:18 | 0 | 0 | 1227
1732 | 2019-03-06 04:19 | 0 | 0 | 1227
1733 | 2019-03-06 04:20 | 0 | 0 | 1227
1734 | 2019-03-06 04:21 | 0 | 0 | 1227
1735 | 2019-03-06 04:22 | 0 | 0 | 1227
1736 | 2019-03-06 04:23 | 0 | 0 | 1227
1737 | 2019-03-06 04:24 | 0 | 0 | 1227
1738 | 2019-03-06 04:25 | 0 | 0 | 1227
1739 | 2019-03-06 04:26 | 0 | 0 | 1227
1740 | 2019-03-06 04:27 | 0 | 0 | 1227
1741 | 2019-03-06 04:28 | 0 | 0 | 1227
1742 | 2019-03-06 04:29 | 0 | 0 | 1227
1743 | 2019-03-06 04:30 | 0 | 0 | 1227
1744 | 2019-03-06 04:31 | 0 | 0 | 1227
1745 | 2019-03-06 04:32 | 0 | 0 | 1227
1746 | 2019-03-06 04:33 | 0 | 0 | 1227
1747 | 2019-03-06 04:34 | 0 | 0 | 1227
1748 | 2019-03-06 04:35 | 0 | 0 | 1227
1749 | 2019-03-06 04:36 | 0 | 0 | 1227
1750 | 2019-03-06 04:37 | 0 | 0 | 1227
1751 | 2019-03-06 04:38 | 0 | 0 | 1227
1752 | 2019-03-06 04:39 | 0 | 0 | 1227
1753 | 2019-03-06 04:40 | 0 | 0 | 1227
1754 | 2019-03-06 04:41 | 0 | 0 | 1227
1755 | 2019-03-06 04:42 | 0 | 0 | 1227
1756 | 2019-03-06 04:43 | 0 | 0 | 1227
1757 | 2019-03-06 04:44 | 0 | 0 | 1227
1758 | 2019-03-06 04:45 | 0 | 0 | 1227
1759 | 2019-03-06 04:46 | 0 | 0 | 1227
1760 | 2019-03-06 04:47 | 0 | 0 | 1227
1761 | 2019-03-06 04:48 | 0 | 0 | 1227
1762 | 2019-03-06 04:49 | 0 | 0 | 1227
1763 | 2019-03-06 04:50 | 0 | 0 | 1227
1764 | 2019-03-06 04:51 | 0 | 0 | 1227
1765 | 2019-03-06 04:52 | 0 | 0 | 1227
1766 | 2019-03-06 04:53 | 0 | 0 | 1227
1767 | 2019-03-06 04:54 | 0 | 0 | 1227
1768 | 2019-03-06 04:55 | 0 | 0 | 1227
1769 | 2019-03-06 04:56 | 0 | 0 | 1227
1770 | 2019-03-06 04:57 | 0 | 0 | 1227
1771 | 2019-03-06 04:58 | 0 | 0 | 1227
1772 | 2019-03-06 04:59 | 0 | 0 | 1227
1773 | 2019-03-06 05:00 | 0 | 0 | 1227
1774 | 2019-03-06 05:01 | 0 | 0 | 1227
1775 | 2019-03-06 05:02 | 0 | 0 | 1227
1776 | 2019-03-06 05:03 | 0 | 0 | 1227
1777 | 2019-03-06 05:04 | 0 | 0 | 1227
1778 | 2019-03-06 05:06 | 0 | 0 | 1227
1779 | 2019-03-06 05:07 | 0 | 0 | 1227
1780 | 2019-03-06 05:08 | 0 | 0 | 1227
1781 | 2019-03-06 05:09 | 0 | 0 | 1227
1782 | 2019-03-06 05:10 | 0 | 0 | 1227
1783 | 2019-03-06 05:11 | 0 | 0 | 1227
1784 | 2019-03-06 05:12 | 0 | 0 | 1227
1785 | 2019-03-06 05:13 | 0 | 0 | 1227
1786 | 2019-03-06 05:14 | 0 | 0 | 1227
1787 | 2019-03-06 05:15 | 0 | 0 | 1227
1788 | 2019-03-06 05:16 | 0 | 0 | 1227
1789 | 2019-03-06 05:17 | 0 | 0 | 1227
1790 | 2019-03-06 05:18 | 0 | 0 | 1227
1791 | 2019-03-06 05:19 | 0 | 0 | 1227
1792 | 2019-03-06 05:20 | 0 | 0 | 1227
1793 | 2019-03-06 05:21 | 0 | 0 | 1227
1794 | 2019-03-06 05:22 | 0 | 0 | 1227
1795 | 2019-03-06 05:23 | 0 | 0 | 1227
1796 | 2019-03-06 05:24 | 0 | 0 | 1227
1797 | 2019-03-06 05:25 | 0 | 0 | 1227
1798 | 2019-03-06 05:26 | 0 | 0 | 1227
1799 | 2019-03-06 05:27 | 0 | 0 | 1227
1800 | 2019-03-06 05:28 | 0 | 0 | 1227
1801 | 2019-03-06 05:29 | 0 | 0 | 1227
1802 | 2019-03-06 05:30 | 0 | 0 | 1227
1803 | 2019-03-06 05:31 | 0 | 0 | 1227
1804 | 2019-03-06 05:32 | 0 | 0 | 1227
1805 | 2019-03-06 05:33 | 0 | 0 | 1227
1806 | 2019-03-06 05:34 | 0 | 0 | 1227
1807 | 2019-03-06 05:35 | 0 | 0 | 1227
1808 | 2019-03-06 05:36 | 0 | 0 | 1227
1809 | 2019-03-06 05:37 | 0 | 0 | 1227
1810 | 2019-03-06 05:38 | 0 | 0 | 1227
1811 | 2019-03-06 05:39 | 0 | 0 | 1227
1812 | 2019-03-06 05:40 | 0 | 0 | 1227
1813 | 2019-03-06 05:41 | 0 | 0 | 1227
1814 | 2019-03-06 05:42 | 0 | 0 | 1227
1815 | 2019-03-06 05:43 | 0 | 0 | 1227
1816 | 2019-03-06 05:44 | 0 | 0 | 1227
1817 | 2019-03-06 05:45 | 0 | 0 | 1227
1818 | 2019-03-06 05:46 | 0 | 0 | 1227
1819 | 2019-03-06 05:47 | 0 | 0 | 1227
1820 | 2019-03-06 05:48 | 0 | 0 | 1227
1821 | 2019-03-06 05:49 | 0 | 0 | 1227
1822 | 2019-03-06 05:50 | 0 | 0 | 1227
1823 | 2019-03-06 05:51 | 0 | 0 | 1227
1824 | 2019-03-06 05:52 | 0 | 0 | 1227
1825 | 2019-03-06 05:53 | 0 | 0 | 1227
1826 | 2019-03-06 05:54 | 0 | 0 | 1227
1827 | 2019-03-06 05:55 | 0 | 0 | 1227
1828 | 2019-03-06 05:56 | 0 | 0 | 1227
1829 | 2019-03-06 05:57 | 0 | 0 | 1227
1830 | 2019-03-06 05:58 | 0 | 0 | 1227
1831 | 2019-03-06 05:59 | 0 | 0 | 1227
1832 | 2019-03-06 06:00 | 0 | 0 | 1227
1833 | 2019-03-06 06:01 | 0 | 0 | 1227
1834 | 2019-03-06 06:02 | 0 | 0 | 1227
1835 | 2019-03-06 06:03 | 0 | 0 | 1227
1836 | 2019-03-06 06:04 | 0 | 0 | 1227
1837 | 2019-03-06 06:05 | 0 | 0 | 1227
1838 | 2019-03-06 06:06 | 0 | 0 | 1227
1839 | 2019-03-06 06:07 | 0 | 0 | 1227
1840 | 2019-03-06 06:09 | 0 | 0 | 1227
1841 | 2019-03-06 06:10 | 0 | 0 | 1227
1842 | 2019-03-06 06:11 | 0 | 0 | 1227
1843 | 2019-03-06 06:12 | 0 | 0 | 1227
1844 | 2019-03-06 06:13 | 0 | 0 | 1227
1845 | 2019-03-06 06:14 | 0 | 0 | 1227
1846 | 2019-03-06 06:15 | 0 | 0 | 1227
1847 | 2019-03-06 06:16 | 0 | 0 | 1227
1848 | 2019-03-06 06:17 | 0 | 0 | 1227
1849 | 2019-03-06 06:18 | 0 | 0 | 1227
1850 | 2019-03-06 06:19 | 0 | 0 | 1227
1851 | 2019-03-06 06:20 | 0 | 0 | 1227
1852 | 2019-03-06 06:21 | 0 | 0 | 1227
1853 | 2019-03-06 06:22 | 0 | 0 | 1227
1854 | 2019-03-06 06:23 | 0 | 0 | 1227
1855 | 2019-03-06 06:24 | 0 | 0 | 1227
1856 | 2019-03-06 06:25 | 0 | 0 | 1227
1857 | 2019-03-06 06:26 | 0 | 0 | 1227
1858 | 2019-03-06 06:27 | 0 | 0 | 1227
1859 | 2019-03-06 06:28 | 0 | 0 | 1227
1860 | 2019-03-06 06:29 | 0 | 0 | 1227
1861 | 2019-03-06 06:30 | 0 | 0 | 1227
1862 | 2019-03-06 06:31 | 0 | 0 | 1227
1863 | 2019-03-06 06:32 | 0 | 0 | 1227
1864 | 2019-03-06 06:33 | 0 | 0 | 1227
1865 | 2019-03-06 06:34 | 0 | 0 | 1227
1866 | 2019-03-06 06:35 | 0 | 0 | 1227
1867 | 2019-03-06 06:36 | 0 | 0 | 1227
1868 | 2019-03-06 06:37 | 0 | 0 | 1227
1869 | 2019-03-06 06:38 | 0 | 0 | 1227
1870 | 2019-03-06 06:39 | 0 | 0 | 1227
1871 | 2019-03-06 06:40 | 0 | 0 | 1227
1872 | 2019-03-06 06:41 | 0 | 0 | 1227
1873 | 2019-03-06 06:42 | 0 | 0 | 1227
1874 | 2019-03-06 06:43 | 0 | 0 | 1227
1875 | 2019-03-06 06:44 | 0 | 0 | 1227
1876 | 2019-03-06 06:45 | 0 | 0 | 1227
1877 | 2019-03-06 06:46 | 0 | 0 | 1227
1878 | 2019-03-06 06:47 | 0 | 0 | 1227
1879 | 2019-03-06 06:49 | 0 | 0 | 1227
1880 | 2019-03-06 06:50 | 0 | 0 | 1227
1881 | 2019-03-06 06:51 | 0 | 0 | 1227
1882 | 2019-03-06 06:52 | 0 | 0 | 1227
1883 | 2019-03-06 06:53 | 0 | 0 | 1227
1884 | 2019-03-06 06:54 | 0 | 0 | 1227
1885 | 2019-03-06 06:55 | 0 | 0 | 1227
1886 | 2019-03-06 06:56 | 0 | 0 | 1227
1887 | 2019-03-06 06:57 | 0 | 0 | 1227
1888 | 2019-03-06 06:58 | 0 | 0 | 1227
1889 | 2019-03-06 06:59 | 0 | 0 | 1227
1890 | 2019-03-06 07:00 | 0 | 0 | 1227
1891 | 2019-03-06 07:01 | 0 | 0 | 1227
1892 | 2019-03-06 07:03 | 0 | 0 | 1227
1893 | 2019-03-06 07:04 | 0 | 0 | 1227
1894 | 2019-03-06 07:05 | 0 | 0 | 1227
1895 | 2019-03-06 07:06 | 0 | 0 | 1227
1896 | 2019-03-06 07:07 | 0 | 0 | 1227
1897 | 2019-03-06 07:08 | 0 | 0 | 1227
1898 | 2019-03-06 07:09 | 0 | 0 | 1227
1899 | 2019-03-06 07:10 | 0 | 0 | 1227
1900 | 2019-03-06 07:11 | 0 | 0 | 1227
1901 | 2019-03-06 07:12 | 0 | 0 | 1227
1902 | 2019-03-06 07:13 | 0 | 0 | 1227
1903 | 2019-03-06 07:14 | 0 | 0 | 1227
1904 | 2019-03-06 07:15 | 0 | 0 | 1227
1905 | 2019-03-06 07:16 | 0 | 0 | 1227
1906 | 2019-03-06 07:17 | 0 | 0 | 1227
1907 | 2019-03-06 07:18 | 0 | 0 | 1227
1908 | 2019-03-06 07:19 | 0 | 0 | 1227
1909 | 2019-03-06 07:20 | 0 | 0 | 1227
1910 | 2019-03-06 07:21 | 0 | 0 | 1227
1911 | 2019-03-06 07:22 | 0 | 0 | 1227
1912 | 2019-03-06 07:23 | 0 | 0 | 1227
1913 | 2019-03-06 07:24 | 0 | 0 | 1227
1914 | 2019-03-06 07:25 | 0 | 0 | 1227
1915 | 2019-03-06 07:26 | 0 | 0 | 1227
1916 | 2019-03-06 07:27 | 0 | 0 | 1227
1917 | 2019-03-06 07:28 | 0 | 0 | 1227
1918 | 2019-03-06 07:29 | 0 | 0 | 1227
1919 | 2019-03-06 07:30 | 0 | 0 | 1227
1920 | 2019-03-06 07:31 | 0 | 0 | 1227
1921 | 2019-03-06 07:32 | 0 | 0 | 1227
1922 | 2019-03-06 07:33 | 0 | 0 | 1227
1923 | 2019-03-06 07:34 | 0 | 0 | 1227
1924 | 2019-03-06 07:35 | 0 | 0 | 1227
1925 | 2019-03-06 07:36 | 0 | 0 | 1227
1926 | 2019-03-06 07:37 | 0 | 0 | 1227
1927 | 2019-03-06 07:38 | 0 | 0 | 1227
1928 | 2019-03-06 07:39 | 0 | 0 | 1227
1929 | 2019-03-06 07:40 | 0 | 0 | 1227
1930 | 2019-03-06 07:41 | 0 | 0 | 1227
1931 | 2019-03-06 07:42 | 0 | 0 | 1227
1932 | 2019-03-06 07:43 | 0 | 0 | 1227
1933 | 2019-03-06 07:44 | 0 | 0 | 1227
1934 | 2019-03-06 07:45 | 0 | 0 | 1227
1935 | 2019-03-06 07:46 | 0 | 0 | 1227
1936 | 2019-03-06 07:47 | 0 | 0 | 1227
1937 | 2019-03-06 07:49 | 0 | 0 | 1227
1938 | 2019-03-06 07:50 | 0 | 0 | 1227
1939 | 2019-03-06 07:51 | 0 | 0 | 1227
1940 | 2019-03-06 07:52 | 0 | 0 | 1227
1941 | 2019-03-06 07:53 | 0 | 0 | 1227
1942 | 2019-03-06 07:54 | 0 | 0 | 1227
1943 | 2019-03-06 07:55 | 0 | 0 | 1227
1944 | 2019-03-06 07:56 | 0 | 0 | 1227
1945 | 2019-03-06 07:57 | 0 | 0 | 1227
1946 | 2019-03-06 07:58 | 0 | 0 | 1227
1947 | 2019-03-06 07:59 | 0 | 0 | 1227
1948 | 2019-03-06 08:00 | 0 | 0 | 1227
1949 | 2019-03-06 08:02 | 0 | 0 | 1227
1950 | 2019-03-06 08:03 | 0 | 0 | 1227
1951 | 2019-03-06 08:04 | 0 | 0 | 1227
1952 | 2019-03-06 08:05 | 0 | 0 | 1227
1953 | 2019-03-06 08:06 | 0 | 0 | 1227
1954 | 2019-03-06 08:07 | 0 | 0 | 1227
1955 | 2019-03-06 08:08 | 0 | 0 | 1227
1956 | 2019-03-06 08:09 | 0 | 0 | 1227
1957 | 2019-03-06 08:10 | 0 | 0 | 1227
1958 | 2019-03-06 08:11 | 0 | 0 | 1227
1959 | 2019-03-06 08:12 | 0 | 0 | 1227
1960 | 2019-03-06 08:13 | 0 | 0 | 1227
1961 | 2019-03-06 08:14 | 0 | 0 | 1227
1962 | 2019-03-06 08:15 | 0 | 0 | 1227
1963 | 2019-03-06 08:16 | 0 | 0 | 1227
1964 | 2019-03-06 08:17 | 0 | 0 | 1227
1965 | 2019-03-06 08:18 | 0 | 0 | 1227
1966 | 2019-03-06 08:19 | 0 | 0 | 1227
1967 | 2019-03-06 08:20 | 0 | 0 | 1227
1968 | 2019-03-06 08:21 | 0 | 0 | 1227
1969 | 2019-03-06 08:22 | 0 | 0 | 1227
1970 | 2019-03-06 08:23 | 0 | 0 | 1227
1971 | 2019-03-06 08:24 | 0 | 0 | 1227
1972 | 2019-03-06 08:25 | 0 | 0 | 1227
1973 | 2019-03-06 08:26 | 0 | 0 | 1227
1974 | 2019-03-06 08:27 | 0 | 0 | 1227
1975 | 2019-03-06 08:28 | 0 | 0 | 1227
1976 | 2019-03-06 08:29 | 0 | 0 | 1227
1977 | 2019-03-06 08:30 | 0 | 0 | 1227
1978 | 2019-03-06 08:31 | 0 | 0 | 1227
1979 | 2019-03-06 08:32 | 0 | 0 | 1227
1980 | 2019-03-06 08:33 | 0 | 0 | 1227
1981 | 2019-03-06 08:34 | 0 | 0 | 1227
1982 | 2019-03-06 08:35 | 0 | 0 | 1227
1983 | 2019-03-06 08:36 | 0 | 0 | 1227
1984 | 2019-03-06 08:37 | 0 | 0 | 1227
1985 | 2019-03-06 08:38 | 0 | 0 | 1227
1986 | 2019-03-06 08:39 | 0 | 0 | 1227
1987 | 2019-03-06 08:40 | 0 | 0 | 1227
1988 | 2019-03-06 08:41 | 0 | 0 | 1227
1989 | 2019-03-06 08:42 | 0 | 0 | 1227
1990 | 2019-03-06 08:43 | 0 | 0 | 1227
1991 | 2019-03-06 08:44 | 0 | 0 | 1227
1992 | 2019-03-06 08:45 | 0 | 0 | 1227
1993 | 2019-03-06 08:46 | 0 | 0 | 1227
1994 | 2019-03-06 08:47 | 0 | 0 | 1227
1995 | 2019-03-06 08:49 | 0 | 0 | 1227
1996 | 2019-03-06 08:50 | 0 | 0 | 1227
1997 | 2019-03-06 08:51 | 0 | 0 | 1227
1998 | 2019-03-06 08:52 | 0 | 0 | 1227
1999 | 2019-03-06 08:53 | 0 | 0 | 1227
2000 | 2019-03-06 08:54 | 0 | 0 | 1227
2001 | 2019-03-06 08:55 | 0 | 0 | 1227
2002 | 2019-03-06 08:56 | 0 | 0 | 1227
2003 | 2019-03-06 08:57 | 0 | 0 | 1227
2004 | 2019-03-06 08:58 | 0 | 0 | 1227
2005 | 2019-03-06 08:59 | 0 | 0 | 1227
2006 | 2019-03-06 09:00 | 0 | 0 | 1227
2007 | 2019-03-06 09:02 | 0 | 0 | 1227
2008 | 2019-03-06 09:03 | 0 | 0 | 1227
2009 | 2019-03-06 09:04 | 0 | 0 | 1227
2010 | 2019-03-06 09:05 | 0 | 0 | 1227
2011 | 2019-03-06 09:06 | 0 | 0 | 1227
2012 | 2019-03-06 09:07 | 0 | 0 | 1227
2013 | 2019-03-06 09:08 | 0 | 0 | 1227
2014 | 2019-03-06 09:09 | 0 | 0 | 1227
2015 | 2019-03-06 09:10 | 0 | 0 | 1227
2016 | 2019-03-06 09:11 | 0 | 0 | 1227
2017 | 2019-03-06 09:12 | 0 | 0 | 1227
2018 | 2019-03-06 09:13 | 0 | 0 | 1227
2019 | 2019-03-06 09:14 | 0 | 0 | 1227
2020 | 2019-03-06 09:15 | 0 | 0 | 1227
2021 | 2019-03-06 09:16 | 1 | 1 | 1227 | 漏水绳泡水
2022 | 2019-03-06 09:17 | 0 | 0 | 1227
2023 | 2019-03-06 09:18 | 0 | 0 | 1227
2024 | 2019-03-06 09:19 | 0 | 0 | 1227
2025 | 2019-03-06 09:20 | 0 | 0 | 1227
2026 | 2019-03-06 09:21 | 0 | 0 | 1227
2027 | 2019-03-06 09:22 | 0 | 0 | 1227
2028 | 2019-03-06 09:23 | 0 | 0 | 1227
2029 | 2019-03-06 09:24 | 0 | 0 | 1227
2030 | 2019-03-06 09:25 | 0 | 0 | 1227
2031 | 2019-03-06 09:26 | 0 | 0 | 1227
2032 | 2019-03-06 09:27 | 0 | 0 | 1227
2033 | 2019-03-06 09:28 | 0 | 0 | 1227

## 模块5
测试记录
模块编号 | 5
记录说明
序号 | 测试时间 | 测试项 | 测试次数 | 成功次数 | 评审
1 | 2019/3/4-3/6 | 测试内容1 |  |  | OK
2 | 2019/3/4-3/6 | 测试内容2 |  |  | OK
3 | 2019/3/4-3/6 | 测试内容3 |  |  | OK
4 | 2019/3/4-3/6 | 测试内容4 |  |  | OK
序号 | 测试时间 | 模块状态 | 漏水状态 | 灵敏度 | 备注
1 | 2019-03-04 08:35 | 0 | 0 | 1227
2 | 2019-03-04 08:36 | 0 | 0 | 1227
3 | 2019-03-04 08:37 | 0 | 0 | 1227
4 | 2019-03-04 08:38 | 0 | 0 | 1227
5 | 2019-03-04 08:39 | 0 | 0 | 1227
6 | 2019-03-04 08:40 | 0 | 0 | 1227
7 | 2019-03-04 08:41 | 0 | 0 | 1227
8 | 2019-03-04 08:42 | 0 | 0 | 1226
9 | 2019-03-04 08:43 | 0 | 0 | 1226
10 | 2019-03-04 08:44 | 0 | 0 | 1225
11 | 2019-03-04 08:45 | 0 | 0 | 1225
12 | 2019-03-04 08:46 | 0 | 0 | 1225
13 | 2019-03-04 08:47 | 0 | 0 | 1225
14 | 2019-03-04 08:48 | 0 | 0 | 1225
15 | 2019-03-04 08:49 | 0 | 0 | 1224
16 | 2019-03-04 08:50 | 1 | 1 | 1224 | 漏水绳泡水
17 | 2019-03-04 08:51 | 1 | 1 | 1224
18 | 2019-03-04 08:52 | 0 | 0 | 1224
19 | 2019-03-04 08:53 | 0 | 0 | 1224
20 | 2019-03-04 08:54 | 0 | 0 | 1225
21 | 2019-03-04 08:55 | 0 | 0 | 1225
22 | 2019-03-04 08:56 | 0 | 0 | 1225
23 | 2019-03-04 08:57 | 0 | 0 | 1224
24 | 2019-03-04 08:58 | 0 | 0 | 1224
25 | 2019-03-04 08:59 | 0 | 0 | 1225
26 | 2019-03-04 09:00 | 0 | 0 | 1225
27 | 2019-03-04 09:01 | 0 | 0 | 1225
28 | 2019-03-04 09:02 | 0 | 0 | 1225
29 | 2019-03-04 09:05 | 0 | 0 | 1225
30 | 2019-03-04 09:05 | 0 | 0 | 1225
31 | 2019-03-04 09:07 | 0 | 0 | 1225
32 | 2019-03-04 09:08 | 0 | 0 | 1225
33 | 2019-03-04 09:09 | 0 | 0 | 1225
34 | 2019-03-04 09:10 | 0 | 0 | 1225
35 | 2019-03-04 09:11 | 0 | 0 | 1225
36 | 2019-03-04 09:12 | 0 | 0 | 1225
37 | 2019-03-04 09:13 | 0 | 0 | 1225
38 | 2019-03-04 09:14 | 0 | 0 | 1225
39 | 2019-03-04 09:15 | 0 | 0 | 1225
40 | 2019-03-04 09:16 | 0 | 0 | 1225
41 | 2019-03-04 09:17 | 0 | 0 | 1225
42 | 2019-03-04 09:18 | 0 | 0 | 1225
43 | 2019-03-04 09:19 | 0 | 0 | 1225
44 | 2019-03-04 09:20 | 0 | 0 | 1225
45 | 2019-03-04 09:21 | 0 | 0 | 1225
46 | 2019-03-04 09:22 | 0 | 0 | 1225
47 | 2019-03-04 09:23 | 0 | 0 | 1225
48 | 2019-03-04 09:24 | 0 | 0 | 1225
49 | 2019-03-04 09:25 | 0 | 0 | 1225
50 | 2019-03-04 09:26 | 0 | 0 | 1225
51 | 2019-03-04 09:27 | 0 | 0 | 1225
52 | 2019-03-04 09:28 | 0 | 0 | 1225
53 | 2019-03-04 09:29 | 0 | 0 | 1225
54 | 2019-03-04 09:30 | 0 | 0 | 1225
55 | 2019-03-04 09:31 | 0 | 0 | 1225
56 | 2019-03-04 09:32 | 0 | 0 | 1225
57 | 2019-03-04 09:33 | 0 | 0 | 1225
58 | 2019-03-04 09:34 | 0 | 0 | 1225
59 | 2019-03-04 09:35 | 0 | 0 | 1225
60 | 2019-03-04 09:36 | 0 | 0 | 1225
61 | 2019-03-04 09:37 | 0 | 0 | 1225
62 | 2019-03-04 09:38 | 0 | 0 | 1225
63 | 2019-03-04 09:39 | 0 | 0 | 1225
64 | 2019-03-04 09:40 | 0 | 0 | 1225
65 | 2019-03-04 09:41 | 0 | 0 | 1225
66 | 2019-03-04 09:42 | 0 | 0 | 1225
67 | 2019-03-04 09:43 | 0 | 0 | 1225
68 | 2019-03-04 09:44 | 0 | 0 | 1225
69 | 2019-03-04 09:45 | 0 | 0 | 1225
70 | 2019-03-04 09:46 | 0 | 0 | 1225
71 | 2019-03-04 09:47 | 0 | 0 | 1225
72 | 2019-03-04 09:48 | 0 | 0 | 1225
73 | 2019-03-04 09:49 | 0 | 0 | 1225
74 | 2019-03-04 09:50 | 0 | 0 | 1225
75 | 2019-03-04 09:51 | 0 | 0 | 1225
76 | 2019-03-04 09:52 | 0 | 0 | 1225
77 | 2019-03-04 09:53 | 0 | 0 | 1225
78 | 2019-03-04 09:54 | 0 | 0 | 1224
79 | 2019-03-04 09:55 | 0 | 0 | 1225
80 | 2019-03-04 09:56 | 0 | 0 | 1224
81 | 2019-03-04 09:57 | 0 | 0 | 1225
82 | 2019-03-04 09:58 | 0 | 0 | 1225
83 | 2019-03-04 09:59 | 0 | 0 | 1225
84 | 2019-03-04 10:00 | 0 | 0 | 1225
85 | 2019-03-04 10:01 | 0 | 0 | 1225
86 | 2019-03-04 10:02 | 0 | 0 | 1225
87 | 2019-03-04 10:03 | 0 | 0 | 1224
88 | 2019-03-04 10:04 | 0 | 0 | 1225
89 | 2019-03-04 10:05 | 0 | 0 | 1225
90 | 2019-03-04 10:06 | 0 | 0 | 1225
91 | 2019-03-04 10:07 | 0 | 0 | 1225
92 | 2019-03-04 10:08 | 0 | 0 | 1225
93 | 2019-03-04 10:09 | 0 | 0 | 1225
94 | 2019-03-04 10:10 | 0 | 0 | 1225
95 | 2019-03-04 10:11 | 0 | 0 | 1225
96 | 2019-03-04 10:12 | 0 | 0 | 1225
97 | 2019-03-04 10:14 | 0 | 0 | 1225
98 | 2019-03-04 10:15 | 0 | 0 | 1225
99 | 2019-03-04 10:16 | 0 | 0 | 1225
100 | 2019-03-04 10:17 | 0 | 0 | 1225
101 | 2019-03-04 10:18 | 0 | 0 | 1225
102 | 2019-03-04 10:19 | 0 | 0 | 1224
103 | 2019-03-04 10:20 | 0 | 0 | 1224
104 | 2019-03-04 10:21 | 0 | 0 | 1224
105 | 2019-03-04 10:22 | 0 | 0 | 1224
106 | 2019-03-04 10:23 | 0 | 0 | 1224
107 | 2019-03-04 10:24 | 0 | 0 | 1224
108 | 2019-03-04 10:25 | 0 | 0 | 1224
109 | 2019-03-04 10:26 | 0 | 0 | 1224
110 | 2019-03-04 10:27 | 0 | 0 | 1224
111 | 2019-03-04 10:28 | 0 | 0 | 1222
112 | 2019-03-04 10:29 | 0 | 0 | 1222
113 | 2019-03-04 10:30 | 0 | 0 | 1221
114 | 2019-03-04 10:31 | 0 | 0 | 1221
115 | 2019-03-04 10:32 | 0 | 0 | 1221
116 | 2019-03-04 10:33 | 0 | 0 | 1221
117 | 2019-03-04 10:34 | 0 | 0 | 1221
118 | 2019-03-04 10:35 | 0 | 0 | 1221
119 | 2019-03-04 10:36 | 0 | 0 | 1221
120 | 2019-03-04 10:37 | 0 | 0 | 1222
121 | 2019-03-04 10:38 | 0 | 0 | 1222
122 | 2019-03-04 10:39 | 0 | 0 | 1222
123 | 2019-03-04 10:40 | 0 | 0 | 1222
124 | 2019-03-04 10:41 | 0 | 0 | 1222
125 | 2019-03-04 10:42 | 0 | 0 | 1223
126 | 2019-03-04 10:43 | 0 | 0 | 1223
127 | 2019-03-04 10:44 | 0 | 0 | 1224
128 | 2019-03-04 10:45 | 0 | 0 | 1224
129 | 2019-03-04 10:46 | 0 | 0 | 1224
130 | 2019-03-04 10:47 | 0 | 0 | 1224
131 | 2019-03-04 10:48 | 0 | 0 | 1224
132 | 2019-03-04 10:49 | 0 | 0 | 1224
133 | 2019-03-04 10:50 | 0 | 0 | 1224
134 | 2019-03-04 10:51 | 0 | 0 | 1224
135 | 2019-03-04 10:52 | 0 | 0 | 1224
136 | 2019-03-04 10:53 | 0 | 0 | 1224
137 | 2019-03-04 10:54 | 0 | 0 | 1224
138 | 2019-03-04 10:55 | 0 | 0 | 1224
139 | 2019-03-04 10:56 | 0 | 0 | 1224
140 | 2019-03-04 10:57 | 0 | 0 | 1224
141 | 2019-03-04 10:58 | 0 | 0 | 1224
142 | 2019-03-04 10:59 | 0 | 0 | 1224
143 | 2019-03-04 11:00 | 0 | 0 | 1224
144 | 2019-03-04 11:01 | 0 | 0 | 1224
145 | 2019-03-04 11:02 | 0 | 0 | 1224
146 | 2019-03-04 11:03 | 0 | 0 | 1224
147 | 2019-03-04 11:04 | 0 | 0 | 1224
148 | 2019-03-04 11:05 | 0 | 0 | 1224
149 | 2019-03-04 11:06 | 0 | 0 | 1224
150 | 2019-03-04 11:07 | 0 | 0 | 1224
151 | 2019-03-04 11:08 | 0 | 0 | 1224
152 | 2019-03-04 11:09 | 0 | 0 | 1224
153 | 2019-03-04 11:10 | 0 | 0 | 1224
154 | 2019-03-04 11:11 | 0 | 0 | 1224
155 | 2019-03-04 11:12 | 0 | 0 | 1224
156 | 2019-03-04 11:13 | 0 | 0 | 1224
157 | 2019-03-04 11:14 | 0 | 0 | 1224
158 | 2019-03-04 11:15 | 0 | 0 | 1224
159 | 2019-03-04 11:16 | 0 | 0 | 1224
160 | 2019-03-04 11:17 | 0 | 0 | 1224
161 | 2019-03-04 11:18 | 0 | 0 | 1224
162 | 2019-03-04 11:19 | 0 | 0 | 1224
163 | 2019-03-04 11:20 | 0 | 0 | 1224
164 | 2019-03-04 11:21 | 0 | 0 | 1224
165 | 2019-03-04 11:22 | 0 | 0 | 1224
166 | 2019-03-04 11:24 | 0 | 0 | 1224
167 | 2019-03-04 11:26 | 0 | 0 | 1224
168 | 2019-03-04 11:27 | 0 | 0 | 1224
169 | 2019-03-04 11:28 | 0 | 0 | 1224
170 | 2019-03-04 11:29 | 0 | 0 | 1224
171 | 2019-03-04 11:30 | 0 | 0 | 1224
172 | 2019-03-04 11:31 | 0 | 0 | 1224
173 | 2019-03-04 11:32 | 0 | 0 | 1224
174 | 2019-03-04 11:33 | 0 | 0 | 1224
175 | 2019-03-04 11:34 | 0 | 0 | 1224
176 | 2019-03-04 11:35 | 0 | 0 | 1224
177 | 2019-03-04 11:36 | 0 | 0 | 1224
178 | 2019-03-04 11:37 | 0 | 0 | 1224
179 | 2019-03-04 11:38 | 0 | 0 | 1224
180 | 2019-03-04 11:39 | 0 | 0 | 1224
181 | 2019-03-04 11:40 | 0 | 0 | 1224
182 | 2019-03-04 11:41 | 0 | 0 | 1224
183 | 2019-03-04 11:42 | 0 | 0 | 1224
184 | 2019-03-04 11:43 | 0 | 0 | 1224
185 | 2019-03-04 11:44 | 1 | 1 | 1224 | 漏水绳泡水
186 | 2019-03-04 11:45 | 0 | 0 | 1224
187 | 2019-03-04 11:46 | 0 | 0 | 1224
188 | 2019-03-04 11:47 | 0 | 0 | 1224
189 | 2019-03-04 11:48 | 0 | 0 | 1224
190 | 2019-03-04 11:49 | 0 | 0 | 1224
191 | 2019-03-04 11:50 | 0 | 0 | 1224
192 | 2019-03-04 11:51 | 0 | 0 | 1224
193 | 2019-03-04 11:52 | 0 | 0 | 1224
194 | 2019-03-04 11:53 | 0 | 0 | 1224
195 | 2019-03-04 11:54 | 0 | 0 | 1224
196 | 2019-03-04 11:55 | 0 | 0 | 1224
197 | 2019-03-04 11:56 | 0 | 0 | 1224
198 | 2019-03-04 11:57 | 0 | 0 | 1224
199 | 2019-03-04 11:58 | 0 | 0 | 1224
200 | 2019-03-04 11:59 | 0 | 0 | 1224
201 | 2019-03-04 12:00 | 0 | 0 | 1224
202 | 2019-03-04 12:01 | 0 | 0 | 1224
203 | 2019-03-04 12:02 | 0 | 0 | 1224
204 | 2019-03-04 12:03 | 0 | 0 | 1224
205 | 2019-03-04 12:04 | 0 | 0 | 1224
206 | 2019-03-04 12:05 | 0 | 0 | 1224
207 | 2019-03-04 12:06 | 0 | 0 | 1224
208 | 2019-03-04 12:07 | 0 | 0 | 1224
209 | 2019-03-04 12:08 | 0 | 0 | 1224
210 | 2019-03-04 12:09 | 0 | 0 | 1224
211 | 2019-03-04 12:10 | 0 | 0 | 1224
212 | 2019-03-04 12:11 | 0 | 0 | 1224
213 | 2019-03-04 12:12 | 0 | 0 | 1224
214 | 2019-03-04 12:13 | 0 | 0 | 1224
215 | 2019-03-04 12:14 | 0 | 0 | 1224
216 | 2019-03-04 12:15 | 0 | 0 | 1224
217 | 2019-03-04 12:16 | 0 | 0 | 1224
218 | 2019-03-04 12:17 | 0 | 0 | 1224
219 | 2019-03-04 12:18 | 0 | 0 | 1224
220 | 2019-03-04 12:19 | 0 | 0 | 1224
221 | 2019-03-04 12:20 | 0 | 0 | 1224
222 | 2019-03-04 12:21 | 0 | 0 | 1224
223 | 2019-03-04 12:22 | 0 | 0 | 1224
224 | 2019-03-04 12:23 | 0 | 0 | 1224
225 | 2019-03-04 12:24 | 0 | 0 | 1224
226 | 2019-03-04 12:25 | 0 | 0 | 1224
227 | 2019-03-04 12:26 | 0 | 0 | 1224
228 | 2019-03-04 12:27 | 0 | 0 | 1224
229 | 2019-03-04 12:28 | 0 | 0 | 1224
230 | 2019-03-04 12:29 | 0 | 0 | 1224
231 | 2019-03-04 12:30 | 0 | 0 | 1224
232 | 2019-03-04 12:31 | 0 | 0 | 1224
233 | 2019-03-04 12:32 | 0 | 0 | 1224
234 | 2019-03-04 12:33 | 0 | 0 | 1224
235 | 2019-03-04 12:34 | 0 | 0 | 1224
236 | 2019-03-04 12:35 | 0 | 0 | 1224
237 | 2019-03-04 12:36 | 0 | 0 | 1224
238 | 2019-03-04 12:37 | 0 | 0 | 1224
239 | 2019-03-04 12:38 | 0 | 0 | 1224
240 | 2019-03-04 12:39 | 0 | 0 | 1224
241 | 2019-03-04 12:40 | 0 | 0 | 1224
242 | 2019-03-04 12:41 | 0 | 0 | 1224
243 | 2019-03-04 12:42 | 0 | 0 | 1224
244 | 2019-03-04 12:43 | 0 | 0 | 1224
245 | 2019-03-04 12:44 | 0 | 0 | 1224
246 | 2019-03-04 12:45 | 0 | 0 | 1224
247 | 2019-03-04 12:47 | 0 | 0 | 1224
248 | 2019-03-04 12:48 | 0 | 0 | 1224
249 | 2019-03-04 12:49 | 0 | 0 | 1224
250 | 2019-03-04 12:50 | 0 | 0 | 1224
251 | 2019-03-04 12:51 | 0 | 0 | 1224
252 | 2019-03-04 12:52 | 0 | 0 | 1224
253 | 2019-03-04 12:53 | 0 | 0 | 1224
254 | 2019-03-04 12:54 | 0 | 0 | 1224
255 | 2019-03-04 12:55 | 0 | 0 | 1224
256 | 2019-03-04 12:56 | 0 | 0 | 1224
257 | 2019-03-04 12:57 | 0 | 0 | 1224
258 | 2019-03-04 12:58 | 0 | 0 | 1224
259 | 2019-03-04 12:59 | 0 | 0 | 1224
260 | 2019-03-04 13:00 | 0 | 0 | 1224
261 | 2019-03-04 13:01 | 0 | 0 | 1224
262 | 2019-03-04 13:02 | 0 | 0 | 1224
263 | 2019-03-04 13:03 | 0 | 0 | 1224
264 | 2019-03-04 13:04 | 0 | 0 | 1224
265 | 2019-03-04 13:05 | 0 | 0 | 1224
266 | 2019-03-04 13:06 | 0 | 0 | 1224
267 | 2019-03-04 13:07 | 0 | 0 | 1224
268 | 2019-03-04 13:08 | 0 | 0 | 1224
269 | 2019-03-04 13:09 | 0 | 0 | 1224
270 | 2019-03-04 13:10 | 0 | 0 | 1224
271 | 2019-03-04 13:11 | 0 | 0 | 1224
272 | 2019-03-04 13:12 | 0 | 0 | 1224
273 | 2019-03-04 13:13 | 0 | 0 | 1224
274 | 2019-03-04 13:14 | 0 | 0 | 1224
275 | 2019-03-04 13:15 | 0 | 0 | 1224
276 | 2019-03-04 13:16 | 0 | 0 | 1224
277 | 2019-03-04 13:17 | 0 | 0 | 1224
278 | 2019-03-04 13:18 | 0 | 0 | 1224
279 | 2019-03-04 13:19 | 0 | 0 | 1224
280 | 2019-03-04 13:20 | 0 | 0 | 1224
281 | 2019-03-04 13:21 | 0 | 0 | 1224
282 | 2019-03-04 13:22 | 0 | 0 | 1224
283 | 2019-03-04 13:23 | 0 | 0 | 1224
284 | 2019-03-04 13:24 | 0 | 0 | 1224
285 | 2019-03-04 13:25 | 0 | 0 | 1224
286 | 2019-03-04 13:26 | 0 | 0 | 1224
287 | 2019-03-04 13:27 | 0 | 0 | 1224
288 | 2019-03-04 13:28 | 0 | 0 | 1224
289 | 2019-03-04 13:29 | 0 | 0 | 1224
290 | 2019-03-04 13:30 | 0 | 0 | 1224
291 | 2019-03-04 13:31 | 0 | 0 | 1224
292 | 2019-03-04 13:32 | 0 | 0 | 1224
293 | 2019-03-04 13:33 | 0 | 0 | 1224
294 | 2019-03-04 13:34 | 0 | 0 | 1224
295 | 2019-03-04 13:35 | 0 | 0 | 1224
296 | 2019-03-04 13:36 | 0 | 0 | 1224
297 | 2019-03-04 13:37 | 0 | 0 | 1224
298 | 2019-03-04 13:38 | 0 | 0 | 1224
299 | 2019-03-04 13:39 | 0 | 0 | 1224
300 | 2019-03-04 13:40 | 0 | 0 | 1224
301 | 2019-03-04 13:41 | 0 | 0 | 1224
302 | 2019-03-04 13:42 | 0 | 0 | 1224
303 | 2019-03-04 13:43 | 0 | 0 | 1224
304 | 2019-03-04 13:44 | 0 | 0 | 1224
305 | 2019-03-04 13:45 | 0 | 0 | 1224
306 | 2019-03-04 13:46 | 0 | 0 | 1224
307 | 2019-03-04 13:47 | 0 | 0 | 1224
308 | 2019-03-04 13:48 | 0 | 0 | 1224
309 | 2019-03-04 13:49 | 0 | 0 | 1224
310 | 2019-03-04 13:50 | 0 | 0 | 1224
311 | 2019-03-04 13:51 | 0 | 0 | 1224
312 | 2019-03-04 13:52 | 0 | 0 | 1224
313 | 2019-03-04 13:53 | 0 | 0 | 1224
314 | 2019-03-04 13:54 | 0 | 0 | 1224
315 | 2019-03-04 13:55 | 0 | 0 | 1224
316 | 2019-03-04 13:56 | 0 | 0 | 1224
317 | 2019-03-04 13:57 | 0 | 0 | 1224
318 | 2019-03-04 13:59 | 0 | 0 | 1224
319 | 2019-03-04 14:00 | 0 | 0 | 1224
320 | 2019-03-04 14:01 | 0 | 0 | 1224
321 | 2019-03-04 14:02 | 0 | 0 | 1224
322 | 2019-03-04 14:03 | 0 | 0 | 1224
323 | 2019-03-04 14:04 | 0 | 0 | 1224
324 | 2019-03-04 14:05 | 0 | 0 | 1224
325 | 2019-03-04 14:06 | 0 | 0 | 1224
326 | 2019-03-04 14:07 | 0 | 0 | 1224
327 | 2019-03-04 14:08 | 0 | 0 | 1224
328 | 2019-03-04 14:09 | 0 | 0 | 1224
329 | 2019-03-04 14:10 | 0 | 0 | 1224
330 | 2019-03-04 14:11 | 0 | 0 | 1224
331 | 2019-03-04 14:12 | 0 | 0 | 1224
332 | 2019-03-04 14:13 | 0 | 0 | 1224
333 | 2019-03-04 14:14 | 0 | 0 | 1224
334 | 2019-03-04 14:15 | 0 | 0 | 1224
335 | 2019-03-04 14:16 | 0 | 0 | 1224
336 | 2019-03-04 14:17 | 0 | 0 | 1224
337 | 2019-03-04 14:18 | 0 | 0 | 1224
338 | 2019-03-04 14:19 | 0 | 0 | 1224
339 | 2019-03-04 14:20 | 0 | 0 | 1224
340 | 2019-03-04 14:21 | 0 | 0 | 1224
341 | 2019-03-04 14:22 | 0 | 0 | 1224
342 | 2019-03-04 14:23 | 0 | 0 | 1224
343 | 2019-03-04 14:24 | 0 | 0 | 1224
344 | 2019-03-04 14:25 | 0 | 0 | 1224
345 | 2019-03-04 14:26 | 0 | 0 | 1224
346 | 2019-03-04 14:27 | 0 | 0 | 1224
347 | 2019-03-04 14:28 | 0 | 0 | 1224
348 | 2019-03-04 14:29 | 0 | 0 | 1224
349 | 2019-03-04 14:30 | 0 | 0 | 1224
350 | 2019-03-04 14:31 | 0 | 0 | 1224
351 | 2019-03-04 14:32 | 0 | 0 | 1224
352 | 2019-03-04 14:33 | 0 | 0 | 1224
353 | 2019-03-04 14:34 | 0 | 0 | 1224
354 | 2019-03-04 14:35 | 0 | 0 | 1224
355 | 2019-03-04 14:36 | 0 | 0 | 1224
356 | 2019-03-04 14:37 | 0 | 0 | 1224
357 | 2019-03-04 14:38 | 0 | 0 | 1224
358 | 2019-03-04 14:39 | 0 | 0 | 1224
359 | 2019-03-04 14:40 | 0 | 0 | 1224
360 | 2019-03-04 14:41 | 0 | 0 | 1224
361 | 2019-03-04 14:42 | 0 | 0 | 1224
362 | 2019-03-04 14:43 | 0 | 0 | 1224
363 | 2019-03-04 14:44 | 0 | 0 | 1225
364 | 2019-03-04 14:45 | 0 | 0 | 1225
365 | 2019-03-04 14:46 | 0 | 0 | 1225
366 | 2019-03-04 14:47 | 0 | 0 | 1225
367 | 2019-03-04 14:48 | 0 | 0 | 1225
368 | 2019-03-04 14:49 | 0 | 0 | 1224
369 | 2019-03-04 14:50 | 0 | 0 | 1224
370 | 2019-03-04 14:51 | 0 | 0 | 1224
371 | 2019-03-04 14:52 | 0 | 0 | 1224
372 | 2019-03-04 14:53 | 0 | 0 | 1224
373 | 2019-03-04 14:54 | 0 | 0 | 1224
374 | 2019-03-04 14:55 | 0 | 0 | 1224
375 | 2019-03-04 14:56 | 0 | 0 | 1225
376 | 2019-03-04 14:57 | 0 | 0 | 1225
377 | 2019-03-04 14:58 | 1 | 1 | 1225 | 漏水绳泡水
378 | 2019-03-04 14:59 | 1 | 1 | 1224
379 | 2019-03-04 15:00 | 1 | 1 | 1225
380 | 2019-03-04 15:01 | 0 | 0 | 1225
381 | 2019-03-04 15:02 | 0 | 0 | 1224
382 | 2019-03-04 15:03 | 0 | 0 | 1224
383 | 2019-03-04 15:04 | 0 | 0 | 1224
384 | 2019-03-04 15:05 | 0 | 0 | 1224
385 | 2019-03-04 15:06 | 0 | 0 | 1224
386 | 2019-03-04 15:07 | 0 | 0 | 1224
387 | 2019-03-04 15:08 | 0 | 0 | 1224
388 | 2019-03-04 15:09 | 0 | 0 | 1224
389 | 2019-03-04 15:10 | 0 | 0 | 1224
390 | 2019-03-04 15:11 | 0 | 0 | 1224
391 | 2019-03-04 15:12 | 0 | 0 | 1224
392 | 2019-03-04 15:13 | 0 | 0 | 1224
393 | 2019-03-04 15:14 | 0 | 0 | 1224
394 | 2019-03-04 15:15 | 0 | 0 | 1224
395 | 2019-03-04 15:16 | 0 | 0 | 1224
396 | 2019-03-04 15:17 | 0 | 0 | 1224
397 | 2019-03-04 15:18 | 0 | 0 | 1224
398 | 2019-03-04 15:19 | 0 | 0 | 1224
399 | 2019-03-04 15:20 | 0 | 0 | 1224
400 | 2019-03-04 15:22 | 0 | 0 | 1224
401 | 2019-03-04 15:22 | 0 | 0 | 1224
402 | 2019-03-04 15:24 | 0 | 0 | 1224
403 | 2019-03-04 15:25 | 0 | 0 | 1224
404 | 2019-03-04 15:26 | 0 | 0 | 1224
405 | 2019-03-04 15:27 | 0 | 0 | 1224
406 | 2019-03-04 15:28 | 0 | 0 | 1224
407 | 2019-03-04 15:29 | 0 | 0 | 1224
408 | 2019-03-04 15:30 | 0 | 0 | 1224
409 | 2019-03-04 15:31 | 0 | 0 | 1224
410 | 2019-03-04 15:32 | 0 | 0 | 1224
411 | 2019-03-04 15:33 | 0 | 0 | 1224
412 | 2019-03-04 15:34 | 0 | 0 | 1224
413 | 2019-03-04 15:35 | 0 | 0 | 1224
414 | 2019-03-04 15:36 | 0 | 0 | 1224
415 | 2019-03-04 15:37 | 0 | 0 | 1224
416 | 2019-03-04 15:38 | 0 | 0 | 1224
417 | 2019-03-04 15:39 | 0 | 0 | 1224
418 | 2019-03-04 15:40 | 0 | 0 | 1224
419 | 2019-03-04 15:41 | 0 | 0 | 1224
420 | 2019-03-04 15:42 | 0 | 0 | 1224
421 | 2019-03-04 15:43 | 0 | 0 | 1224
422 | 2019-03-04 15:44 | 0 | 0 | 1224
423 | 2019-03-04 15:45 | 0 | 0 | 1224
424 | 2019-03-04 15:46 | 0 | 0 | 1224
425 | 2019-03-04 15:47 | 0 | 0 | 1224
426 | 2019-03-04 15:48 | 0 | 0 | 1224
427 | 2019-03-04 15:49 | 0 | 0 | 1224
428 | 2019-03-04 15:50 | 0 | 0 | 1224
429 | 2019-03-04 15:51 | 0 | 0 | 1224
430 | 2019-03-04 15:52 | 0 | 0 | 1224
431 | 2019-03-04 15:53 | 0 | 0 | 1224
432 | 2019-03-04 15:54 | 0 | 0 | 1224
433 | 2019-03-04 15:55 | 0 | 0 | 1224
434 | 2019-03-04 15:56 | 0 | 0 | 1224
435 | 2019-03-04 15:57 | 0 | 0 | 1224
436 | 2019-03-04 15:58 | 0 | 0 | 1224
437 | 2019-03-04 15:59 | 0 | 0 | 1224
438 | 2019-03-04 16:00 | 0 | 0 | 1224
439 | 2019-03-04 16:01 | 0 | 0 | 1224
440 | 2019-03-04 16:02 | 0 | 0 | 1224
441 | 2019-03-04 16:03 | 0 | 0 | 1224
442 | 2019-03-04 16:04 | 0 | 0 | 1224
443 | 2019-03-04 16:05 | 0 | 0 | 1225
444 | 2019-03-04 16:06 | 0 | 0 | 1225
445 | 2019-03-04 16:07 | 0 | 0 | 1224
446 | 2019-03-04 16:08 | 0 | 0 | 1224
447 | 2019-03-04 16:09 | 0 | 0 | 1225
448 | 2019-03-04 16:10 | 0 | 0 | 1224
449 | 2019-03-04 16:11 | 0 | 0 | 1224
450 | 2019-03-04 16:12 | 0 | 0 | 1225
451 | 2019-03-04 16:13 | 0 | 0 | 1225
452 | 2019-03-04 16:14 | 0 | 0 | 1225
453 | 2019-03-04 16:15 | 0 | 0 | 1225
454 | 2019-03-04 16:16 | 0 | 0 | 1225
455 | 2019-03-04 16:17 | 0 | 0 | 1225
456 | 2019-03-04 16:18 | 0 | 0 | 1225
457 | 2019-03-04 16:19 | 0 | 0 | 1225
458 | 2019-03-04 16:20 | 0 | 0 | 1225
459 | 2019-03-04 16:21 | 0 | 0 | 1225
460 | 2019-03-04 16:22 | 0 | 0 | 1225
461 | 2019-03-04 16:23 | 0 | 0 | 1225
462 | 2019-03-04 16:24 | 0 | 0 | 1224
463 | 2019-03-04 16:25 | 0 | 0 | 1224
464 | 2019-03-04 16:26 | 0 | 0 | 1224
465 | 2019-03-04 16:27 | 0 | 0 | 1224
466 | 2019-03-04 16:28 | 0 | 0 | 1224
467 | 2019-03-04 16:29 | 0 | 0 | 1224
468 | 2019-03-04 16:30 | 0 | 0 | 1225
469 | 2019-03-04 16:31 | 0 | 0 | 1225
470 | 2019-03-04 16:32 | 0 | 0 | 1225
471 | 2019-03-04 16:33 | 0 | 0 | 1225
472 | 2019-03-04 16:34 | 0 | 0 | 1225
473 | 2019-03-04 16:35 | 0 | 0 | 1225
474 | 2019-03-04 16:36 | 0 | 0 | 1225
475 | 2019-03-04 16:37 | 0 | 0 | 1224
476 | 2019-03-04 16:38 | 0 | 0 | 1225
477 | 2019-03-04 16:39 | 0 | 0 | 1224
478 | 2019-03-04 16:41 | 0 | 0 | 1224
479 | 2019-03-04 16:42 | 0 | 0 | 1224
480 | 2019-03-04 16:43 | 0 | 0 | 1224
481 | 2019-03-04 16:44 | 0 | 0 | 1224
482 | 2019-03-04 16:45 | 0 | 0 | 1224
483 | 2019-03-04 16:46 | 0 | 0 | 1224
484 | 2019-03-04 16:47 | 0 | 0 | 1224
485 | 2019-03-04 16:48 | 0 | 0 | 1224
486 | 2019-03-04 16:49 | 0 | 0 | 1224
487 | 2019-03-04 16:50 | 0 | 0 | 1224
488 | 2019-03-04 16:51 | 0 | 0 | 1224
489 | 2019-03-04 16:52 | 0 | 0 | 1224
490 | 2019-03-04 16:53 | 0 | 0 | 1224
491 | 2019-03-04 16:54 | 0 | 0 | 1225
492 | 2019-03-04 16:55 | 0 | 0 | 1225
493 | 2019-03-04 16:56 | 0 | 0 | 1225
494 | 2019-03-04 16:57 | 0 | 0 | 1225
495 | 2019-03-04 16:58 | 0 | 0 | 1224
496 | 2019-03-04 16:59 | 0 | 0 | 1224
497 | 2019-03-04 17:00 | 0 | 0 | 1225
498 | 2019-03-04 17:01 | 0 | 0 | 1225
499 | 2019-03-04 17:02 | 0 | 0 | 1225
500 | 2019-03-04 17:03 | 0 | 0 | 1225
501 | 2019-03-04 17:04 | 0 | 0 | 1225
502 | 2019-03-04 17:05 | 0 | 0 | 1224
503 | 2019-03-04 17:06 | 0 | 0 | 1225
504 | 2019-03-04 17:07 | 0 | 0 | 1225
505 | 2019-03-04 17:08 | 0 | 0 | 1224
506 | 2019-03-04 17:09 | 0 | 0 | 1225
507 | 2019-03-04 17:10 | 0 | 0 | 1224
508 | 2019-03-04 17:11 | 0 | 0 | 1224
509 | 2019-03-04 17:12 | 0 | 0 | 1224
510 | 2019-03-04 17:13 | 0 | 0 | 1224
511 | 2019-03-04 17:14 | 0 | 0 | 1224
512 | 2019-03-04 17:15 | 0 | 0 | 1224
513 | 2019-03-04 17:16 | 0 | 0 | 1224
514 | 2019-03-04 17:17 | 0 | 0 | 1224
515 | 2019-03-04 17:18 | 0 | 0 | 1224
516 | 2019-03-04 17:19 | 0 | 0 | 1224
517 | 2019-03-04 17:20 | 0 | 0 | 1224
518 | 2019-03-04 17:21 | 0 | 0 | 1224
519 | 2019-03-04 17:22 | 0 | 0 | 1224
520 | 2019-03-04 17:23 | 0 | 0 | 1224
521 | 2019-03-04 17:24 | 0 | 0 | 1224
522 | 2019-03-04 17:25 | 0 | 0 | 1224
523 | 2019-03-04 17:26 | 0 | 0 | 1224
524 | 2019-03-04 17:27 | 0 | 0 | 1224
525 | 2019-03-04 17:28 | 0 | 0 | 1224
526 | 2019-03-04 17:29 | 0 | 0 | 1225
527 | 2019-03-04 17:30 | 0 | 0 | 1225
528 | 2019-03-04 17:31 | 0 | 0 | 1225
529 | 2019-03-04 17:33 | 0 | 0 | 1225
530 | 2019-03-04 17:34 | 0 | 0 | 1224
531 | 2019-03-04 17:35 | 0 | 0 | 1225
532 | 2019-03-04 17:36 | 0 | 0 | 1224
533 | 2019-03-04 17:37 | 0 | 0 | 1224
534 | 2019-03-04 17:38 | 0 | 0 | 1225
535 | 2019-03-04 17:39 | 0 | 0 | 1225
536 | 2019-03-04 17:40 | 0 | 0 | 1224
537 | 2019-03-04 17:41 | 0 | 0 | 1225
538 | 2019-03-04 17:42 | 0 | 0 | 1224
539 | 2019-03-04 17:43 | 0 | 0 | 1224
540 | 2019-03-04 17:44 | 0 | 0 | 1224
541 | 2019-03-04 17:45 | 0 | 0 | 1224
542 | 2019-03-04 17:46 | 0 | 0 | 1224
543 | 2019-03-04 17:47 | 0 | 0 | 1224
544 | 2019-03-04 17:48 | 0 | 0 | 1224
545 | 2019-03-04 17:49 | 0 | 0 | 1224
546 | 2019-03-04 17:50 | 0 | 0 | 1224
547 | 2019-03-04 17:51 | 0 | 0 | 1224
548 | 2019-03-04 17:52 | 0 | 0 | 1224
549 | 2019-03-04 17:53 | 0 | 0 | 1224
550 | 2019-03-04 17:54 | 0 | 0 | 1224
551 | 2019-03-04 17:55 | 0 | 0 | 1225
552 | 2019-03-04 17:56 | 0 | 0 | 1227
553 | 2019-03-04 17:57 | 0 | 0 | 1227
554 | 2019-03-04 17:59 | 0 | 0 | 1227
555 | 2019-03-04 18:00 | 0 | 0 | 1227
556 | 2019-03-04 18:01 | 0 | 0 | 1227
557 | 2019-03-04 18:02 | 0 | 0 | 1227
558 | 2019-03-04 18:03 | 0 | 0 | 1227
559 | 2019-03-04 18:04 | 0 | 0 | 1227
560 | 2019-03-04 18:05 | 0 | 0 | 1227
561 | 2019-03-04 18:06 | 0 | 0 | 1227
562 | 2019-03-04 18:07 | 0 | 0 | 1227
563 | 2019-03-04 18:08 | 0 | 0 | 1227
564 | 2019-03-04 18:09 | 0 | 0 | 1227
565 | 2019-03-04 18:10 | 0 | 0 | 1227
566 | 2019-03-04 18:12 | 0 | 0 | 1227
567 | 2019-03-04 18:13 | 0 | 0 | 1227
568 | 2019-03-04 18:14 | 0 | 0 | 1227
569 | 2019-03-04 18:15 | 0 | 0 | 1227
570 | 2019-03-04 18:16 | 0 | 0 | 1227
571 | 2019-03-04 18:17 | 0 | 0 | 1227
572 | 2019-03-04 18:19 | 0 | 0 | 1227
573 | 2019-03-04 18:20 | 0 | 0 | 1227
574 | 2019-03-04 18:21 | 0 | 0 | 1227
575 | 2019-03-04 18:22 | 0 | 0 | 1227
576 | 2019-03-04 18:23 | 0 | 0 | 1227
577 | 2019-03-04 18:24 | 0 | 0 | 1227
578 | 2019-03-04 18:25 | 0 | 0 | 1227
579 | 2019-03-04 18:26 | 0 | 0 | 1227
580 | 2019-03-04 18:27 | 0 | 0 | 1227
581 | 2019-03-04 18:28 | 0 | 0 | 1227
582 | 2019-03-04 18:29 | 0 | 0 | 1227
583 | 2019-03-04 18:31 | 0 | 0 | 1227
584 | 2019-03-04 18:32 | 0 | 0 | 1227
585 | 2019-03-04 18:33 | 0 | 0 | 1227
586 | 2019-03-04 18:34 | 0 | 0 | 1227
587 | 2019-03-04 18:35 | 0 | 0 | 1227
588 | 2019-03-04 18:36 | 0 | 0 | 1227
589 | 2019-03-04 18:37 | 0 | 0 | 1227
590 | 2019-03-04 18:38 | 0 | 0 | 1227
591 | 2019-03-04 18:39 | 0 | 0 | 1227
592 | 2019-03-04 18:40 | 0 | 0 | 1227
593 | 2019-03-04 18:41 | 0 | 0 | 1227
594 | 2019-03-04 18:42 | 0 | 0 | 1227
595 | 2019-03-04 18:43 | 0 | 0 | 1227
596 | 2019-03-04 18:44 | 0 | 0 | 1227
597 | 2019-03-04 18:45 | 0 | 0 | 1227
598 | 2019-03-04 18:46 | 0 | 0 | 1227
599 | 2019-03-04 18:47 | 0 | 0 | 1227
600 | 2019-03-04 18:48 | 0 | 0 | 1227
601 | 2019-03-04 18:49 | 0 | 0 | 1227
602 | 2019-03-04 18:50 | 0 | 0 | 1227
603 | 2019-03-04 18:51 | 0 | 0 | 1227
604 | 2019-03-04 18:52 | 0 | 0 | 1227
605 | 2019-03-04 18:54 | 0 | 0 | 1227
606 | 2019-03-04 18:55 | 0 | 0 | 1227
607 | 2019-03-04 18:56 | 0 | 0 | 1227
608 | 2019-03-04 18:57 | 0 | 0 | 1227
609 | 2019-03-04 18:58 | 0 | 0 | 1227
610 | 2019-03-04 18:59 | 0 | 0 | 1227
611 | 2019-03-04 19:00 | 0 | 0 | 1227
612 | 2019-03-05 09:01 | 0 | 0 | 1227
613 | 2019-03-05 09:02 | 0 | 0 | 1227
614 | 2019-03-05 09:03 | 0 | 0 | 1226
615 | 2019-03-05 09:04 | 0 | 0 | 1226
616 | 2019-03-05 09:05 | 0 | 0 | 1226
617 | 2019-03-05 09:06 | 0 | 0 | 1226
618 | 2019-03-05 09:07 | 0 | 0 | 1226
619 | 2019-03-05 09:08 | 0 | 0 | 1226
620 | 2019-03-05 09:09 | 0 | 0 | 1226
621 | 2019-03-05 09:11 | 0 | 0 | 1226
622 | 2019-03-05 09:12 | 0 | 0 | 1226
623 | 2019-03-05 09:13 | 0 | 0 | 1226
624 | 2019-03-05 09:14 | 0 | 0 | 1226
625 | 2019-03-05 09:15 | 0 | 0 | 1226
626 | 2019-03-05 09:16 | 0 | 0 | 1224
627 | 2019-03-05 09:17 | 0 | 0 | 1226
628 | 2019-03-05 09:18 | 0 | 0 | 1225
629 | 2019-03-05 09:19 | 0 | 0 | 1225
630 | 2019-03-05 09:20 | 0 | 0 | 1225
631 | 2019-03-05 09:21 | 0 | 0 | 1225
632 | 2019-03-05 09:22 | 0 | 0 | 1225
633 | 2019-03-05 09:23 | 0 | 0 | 1225
634 | 2019-03-05 09:24 | 0 | 0 | 1225
635 | 2019-03-05 09:25 | 0 | 0 | 1225
636 | 2019-03-05 09:26 | 0 | 0 | 1225
637 | 2019-03-05 09:27 | 0 | 0 | 1225
638 | 2019-03-05 09:28 | 0 | 0 | 1225
639 | 2019-03-05 09:29 | 0 | 0 | 1225
640 | 2019-03-05 09:31 | 0 | 0 | 1225
641 | 2019-03-05 09:32 | 0 | 0 | 1225
642 | 2019-03-05 09:33 | 0 | 0 | 1225
643 | 2019-03-05 09:34 | 0 | 0 | 1225
644 | 2019-03-05 09:35 | 0 | 0 | 1225
645 | 2019-03-05 09:36 | 0 | 0 | 1225
646 | 2019-03-05 09:37 | 0 | 0 | 1225
647 | 2019-03-05 09:38 | 0 | 0 | 1225
648 | 2019-03-05 09:39 | 0 | 0 | 1225
649 | 2019-03-05 09:40 | 0 | 0 | 1225
650 | 2019-03-05 09:41 | 0 | 0 | 1225
651 | 2019-03-05 09:42 | 0 | 0 | 1225
652 | 2019-03-05 09:43 | 0 | 0 | 1225
653 | 2019-03-05 09:44 | 0 | 0 | 1225
654 | 2019-03-05 09:45 | 0 | 0 | 1225
655 | 2019-03-05 09:46 | 0 | 0 | 1225
656 | 2019-03-05 09:47 | 0 | 0 | 1225
657 | 2019-03-05 09:48 | 0 | 0 | 1225
658 | 2019-03-05 09:49 | 0 | 0 | 1225
659 | 2019-03-05 09:50 | 0 | 0 | 1225
660 | 2019-03-05 09:52 | 0 | 0 | 1225
661 | 2019-03-05 09:53 | 0 | 0 | 1225
662 | 2019-03-05 09:54 | 0 | 0 | 1225
663 | 2019-03-05 09:55 | 0 | 0 | 1225
664 | 2019-03-05 09:56 | 0 | 0 | 1225
665 | 2019-03-05 09:57 | 0 | 0 | 1225
666 | 2019-03-05 09:58 | 0 | 0 | 1225
667 | 2019-03-05 09:59 | 0 | 0 | 1225
668 | 2019-03-05 10:00 | 0 | 0 | 1225
669 | 2019-03-05 10:01 | 0 | 0 | 1225
670 | 2019-03-05 10:02 | 0 | 0 | 1225
671 | 2019-03-05 10:03 | 0 | 0 | 1225
672 | 2019-03-05 10:04 | 0 | 0 | 1225
673 | 2019-03-05 10:05 | 0 | 0 | 1225
674 | 2019-03-05 10:06 | 0 | 0 | 1225
675 | 2019-03-05 10:07 | 0 | 0 | 1224
676 | 2019-03-05 10:08 | 0 | 0 | 1224
677 | 2019-03-05 10:09 | 0 | 0 | 1224
678 | 2019-03-05 10:10 | 0 | 0 | 1224
679 | 2019-03-05 10:11 | 0 | 0 | 1224
680 | 2019-03-05 10:12 | 0 | 0 | 1224
681 | 2019-03-05 10:14 | 0 | 0 | 1224
682 | 2019-03-05 10:15 | 0 | 0 | 1224
683 | 2019-03-05 10:16 | 0 | 0 | 1224
684 | 2019-03-05 10:17 | 0 | 0 | 1224
685 | 2019-03-05 10:18 | 0 | 0 | 1224
686 | 2019-03-05 10:19 | 0 | 0 | 1224
687 | 2019-03-05 10:20 | 0 | 0 | 1224
688 | 2019-03-05 10:21 | 0 | 0 | 1224
689 | 2019-03-05 10:22 | 0 | 0 | 1224
690 | 2019-03-05 10:23 | 0 | 0 | 1224
691 | 2019-03-05 10:24 | 0 | 0 | 1224
692 | 2019-03-05 10:25 | 1 | 1 | 1224 | 漏水绳泡水
693 | 2019-03-05 10:26 | 1 | 1 | 1224
694 | 2019-03-05 10:27 | 0 | 0 | 1224
695 | 2019-03-05 10:28 | 0 | 0 | 1224
696 | 2019-03-05 10:29 | 0 | 0 | 1224
697 | 2019-03-05 10:30 | 0 | 0 | 1224
698 | 2019-03-05 10:31 | 0 | 0 | 1224
699 | 2019-03-05 10:32 | 0 | 0 | 1224
700 | 2019-03-05 10:34 | 0 | 0 | 1224
701 | 2019-03-05 10:35 | 0 | 0 | 1224
702 | 2019-03-05 10:36 | 0 | 0 | 1224
703 | 2019-03-05 10:37 | 0 | 0 | 1224
704 | 2019-03-05 10:38 | 0 | 0 | 1224
705 | 2019-03-05 10:39 | 0 | 0 | 1224
706 | 2019-03-05 10:40 | 0 | 0 | 1224
707 | 2019-03-05 10:41 | 0 | 0 | 1224
708 | 2019-03-05 10:42 | 0 | 0 | 1224
709 | 2019-03-05 10:43 | 0 | 0 | 1224
710 | 2019-03-05 10:44 | 0 | 0 | 1224
711 | 2019-03-05 10:45 | 0 | 0 | 1224
712 | 2019-03-05 10:46 | 0 | 0 | 1224
713 | 2019-03-05 10:47 | 0 | 0 | 1224
714 | 2019-03-05 10:48 | 0 | 0 | 1224
715 | 2019-03-05 10:49 | 0 | 0 | 1224
716 | 2019-03-05 10:50 | 0 | 0 | 1224
717 | 2019-03-05 10:51 | 0 | 0 | 1224
718 | 2019-03-05 10:52 | 0 | 0 | 1224
719 | 2019-03-05 10:53 | 0 | 0 | 1224
720 | 2019-03-05 10:55 | 0 | 0 | 1224
721 | 2019-03-05 10:56 | 0 | 0 | 1224
722 | 2019-03-05 10:57 | 0 | 0 | 1224
723 | 2019-03-05 10:58 | 0 | 0 | 1224
724 | 2019-03-05 10:59 | 0 | 0 | 1224
725 | 2019-03-05 11:00 | 0 | 0 | 1224
726 | 2019-03-05 11:01 | 0 | 0 | 1224
727 | 2019-03-05 11:02 | 0 | 0 | 1224
728 | 2019-03-05 11:03 | 0 | 0 | 1224
729 | 2019-03-05 11:04 | 0 | 0 | 1224
730 | 2019-03-05 11:05 | 0 | 0 | 1224
731 | 2019-03-05 11:06 | 0 | 0 | 1224
732 | 2019-03-05 11:07 | 0 | 0 | 1224
733 | 2019-03-05 11:08 | 0 | 0 | 1224
734 | 2019-03-05 11:09 | 0 | 0 | 1224
735 | 2019-03-05 11:10 | 0 | 0 | 1224
736 | 2019-03-05 11:11 | 0 | 0 | 1224
737 | 2019-03-05 11:12 | 0 | 0 | 1224
738 | 2019-03-05 11:13 | 0 | 0 | 1224
739 | 2019-03-05 11:15 | 0 | 0 | 1224
740 | 2019-03-05 11:16 | 0 | 0 | 1224
741 | 2019-03-05 11:17 | 0 | 0 | 1224
742 | 2019-03-05 11:18 | 0 | 0 | 1224
743 | 2019-03-05 11:19 | 0 | 0 | 1224
744 | 2019-03-05 11:20 | 0 | 0 | 1224
745 | 2019-03-05 11:21 | 0 | 0 | 1224
746 | 2019-03-05 11:22 | 0 | 0 | 1224
747 | 2019-03-05 11:23 | 0 | 0 | 1224
748 | 2019-03-05 11:24 | 0 | 0 | 1224
749 | 2019-03-05 11:25 | 0 | 0 | 1224
750 | 2019-03-05 11:26 | 0 | 0 | 1224
751 | 2019-03-05 11:27 | 0 | 0 | 1224
752 | 2019-03-05 11:28 | 0 | 0 | 1224
753 | 2019-03-05 11:29 | 0 | 0 | 1224
754 | 2019-03-05 11:30 | 0 | 0 | 1224
755 | 2019-03-05 11:31 | 0 | 0 | 1224
756 | 2019-03-05 11:32 | 0 | 0 | 1224
757 | 2019-03-05 11:33 | 0 | 0 | 1224
758 | 2019-03-05 11:35 | 0 | 0 | 1224
759 | 2019-03-05 11:36 | 0 | 0 | 1224
760 | 2019-03-05 11:37 | 0 | 0 | 1224
761 | 2019-03-05 11:38 | 0 | 0 | 1224
762 | 2019-03-05 11:39 | 0 | 0 | 1224
763 | 2019-03-05 11:40 | 0 | 0 | 1224
764 | 2019-03-05 11:41 | 0 | 0 | 1224
765 | 2019-03-05 11:42 | 0 | 0 | 1224
766 | 2019-03-05 11:43 | 0 | 0 | 1224
767 | 2019-03-05 11:44 | 0 | 0 | 1224
768 | 2019-03-05 11:45 | 0 | 0 | 1224
769 | 2019-03-05 11:46 | 0 | 0 | 1224
770 | 2019-03-05 11:47 | 0 | 0 | 1224
771 | 2019-03-05 11:48 | 0 | 0 | 1224
772 | 2019-03-05 11:49 | 0 | 0 | 1224
773 | 2019-03-05 11:50 | 0 | 0 | 1224
774 | 2019-03-05 11:51 | 0 | 0 | 1224
775 | 2019-03-05 11:52 | 0 | 0 | 1224
776 | 2019-03-05 11:53 | 0 | 0 | 1224
777 | 2019-03-05 11:54 | 0 | 0 | 1224
778 | 2019-03-05 11:56 | 0 | 0 | 1224
779 | 2019-03-05 11:57 | 0 | 0 | 1224
780 | 2019-03-05 11:58 | 0 | 0 | 1224
781 | 2019-03-05 11:59 | 0 | 0 | 1224
782 | 2019-03-05 12:00 | 0 | 0 | 1224
783 | 2019-03-05 12:01 | 0 | 0 | 1224
784 | 2019-03-05 12:02 | 0 | 0 | 1224
785 | 2019-03-05 12:03 | 0 | 0 | 1224
786 | 2019-03-05 12:04 | 0 | 0 | 1224
787 | 2019-03-05 12:05 | 0 | 0 | 1224
788 | 2019-03-05 12:06 | 0 | 0 | 1224
789 | 2019-03-05 12:07 | 0 | 0 | 1224
790 | 2019-03-05 12:08 | 0 | 0 | 1224
791 | 2019-03-05 12:09 | 0 | 0 | 1224
792 | 2019-03-05 12:10 | 0 | 0 | 1224
793 | 2019-03-05 12:11 | 0 | 0 | 1224
794 | 2019-03-05 12:12 | 0 | 0 | 1224
795 | 2019-03-05 12:13 | 0 | 0 | 1224
796 | 2019-03-05 12:14 | 0 | 0 | 1224
797 | 2019-03-05 12:16 | 0 | 0 | 1224
798 | 2019-03-05 12:17 | 0 | 0 | 1224
799 | 2019-03-05 12:18 | 0 | 0 | 1224
800 | 2019-03-05 12:19 | 0 | 0 | 1224
801 | 2019-03-05 12:20 | 0 | 0 | 1224
802 | 2019-03-05 12:21 | 0 | 0 | 1224
803 | 2019-03-05 12:22 | 0 | 0 | 1224
804 | 2019-03-05 12:23 | 0 | 0 | 1224
805 | 2019-03-05 12:24 | 0 | 0 | 1224
806 | 2019-03-05 12:25 | 0 | 0 | 1224
807 | 2019-03-05 12:26 | 0 | 0 | 1224
808 | 2019-03-05 12:27 | 0 | 0 | 1224
809 | 2019-03-05 12:28 | 0 | 0 | 1224
810 | 2019-03-05 12:29 | 0 | 0 | 1224
811 | 2019-03-05 12:30 | 0 | 0 | 1224
812 | 2019-03-05 12:31 | 0 | 0 | 1224
813 | 2019-03-05 12:32 | 0 | 0 | 1224
814 | 2019-03-05 12:33 | 0 | 0 | 1224
815 | 2019-03-05 12:34 | 0 | 0 | 1224
816 | 2019-03-05 12:36 | 0 | 0 | 1224
817 | 2019-03-05 12:37 | 0 | 0 | 1224
818 | 2019-03-05 12:38 | 0 | 0 | 1224
819 | 2019-03-05 12:39 | 0 | 0 | 1224
820 | 2019-03-05 12:40 | 0 | 0 | 1224
821 | 2019-03-05 12:41 | 0 | 0 | 1224
822 | 2019-03-05 12:42 | 0 | 0 | 1224
823 | 2019-03-05 12:43 | 0 | 0 | 1224
824 | 2019-03-05 12:44 | 0 | 0 | 1224
825 | 2019-03-05 12:45 | 0 | 0 | 1224
826 | 2019-03-05 12:46 | 0 | 0 | 1224
827 | 2019-03-05 12:47 | 0 | 0 | 1224
828 | 2019-03-05 12:48 | 0 | 0 | 1224
829 | 2019-03-05 12:49 | 0 | 0 | 1224
830 | 2019-03-05 12:50 | 0 | 0 | 1224
831 | 2019-03-05 12:51 | 0 | 0 | 1224
832 | 2019-03-05 12:52 | 0 | 0 | 1224
833 | 2019-03-05 12:53 | 0 | 0 | 1223
834 | 2019-03-05 12:54 | 0 | 0 | 1224
835 | 2019-03-05 12:56 | 0 | 0 | 1224
836 | 2019-03-05 12:57 | 0 | 0 | 1224
837 | 2019-03-05 12:58 | 0 | 0 | 1224
838 | 2019-03-05 12:59 | 0 | 0 | 1224
839 | 2019-03-05 13:00 | 0 | 0 | 1224
840 | 2019-03-05 13:01 | 0 | 0 | 1224
841 | 2019-03-05 13:02 | 0 | 0 | 1224
842 | 2019-03-05 13:03 | 0 | 0 | 1224
843 | 2019-03-05 13:04 | 0 | 0 | 1224
844 | 2019-03-05 13:05 | 0 | 0 | 1224
845 | 2019-03-05 13:06 | 0 | 0 | 1224
846 | 2019-03-05 13:07 | 0 | 0 | 1224
847 | 2019-03-05 13:08 | 0 | 0 | 1224
848 | 2019-03-05 13:09 | 0 | 0 | 1224
849 | 2019-03-05 13:10 | 0 | 0 | 1224
850 | 2019-03-05 13:11 | 0 | 0 | 1224
851 | 2019-03-05 13:12 | 0 | 0 | 1224
852 | 2019-03-05 13:13 | 0 | 0 | 1224
853 | 2019-03-05 13:14 | 0 | 0 | 1224
854 | 2019-03-05 13:16 | 0 | 0 | 1224
855 | 2019-03-05 13:17 | 0 | 0 | 1224
856 | 2019-03-05 13:18 | 0 | 0 | 1224
857 | 2019-03-05 13:19 | 0 | 0 | 1224
858 | 2019-03-05 13:20 | 0 | 0 | 1224
859 | 2019-03-05 13:21 | 0 | 0 | 1224
860 | 2019-03-05 13:22 | 0 | 0 | 1224
861 | 2019-03-05 13:23 | 0 | 0 | 1224
862 | 2019-03-05 13:24 | 0 | 0 | 1224
863 | 2019-03-05 13:25 | 0 | 0 | 1224
864 | 2019-03-05 13:26 | 0 | 0 | 1224
865 | 2019-03-05 13:27 | 0 | 0 | 1224
866 | 2019-03-05 13:28 | 0 | 0 | 1224
867 | 2019-03-05 13:29 | 0 | 0 | 1224
868 | 2019-03-05 13:30 | 0 | 0 | 1224
869 | 2019-03-05 13:31 | 0 | 0 | 1224
870 | 2019-03-05 13:32 | 0 | 0 | 1224
871 | 2019-03-05 13:33 | 0 | 0 | 1224
872 | 2019-03-05 13:35 | 0 | 0 | 1224
873 | 2019-03-05 13:36 | 0 | 0 | 1224
874 | 2019-03-05 13:37 | 0 | 0 | 1224
875 | 2019-03-05 13:38 | 0 | 0 | 1224
876 | 2019-03-05 13:39 | 0 | 0 | 1223
877 | 2019-03-05 13:40 | 0 | 0 | 1224
878 | 2019-03-05 13:41 | 0 | 0 | 1224
879 | 2019-03-05 13:42 | 0 | 0 | 1224
880 | 2019-03-05 13:43 | 0 | 0 | 1224
881 | 2019-03-05 13:44 | 0 | 0 | 1224
882 | 2019-03-05 13:45 | 0 | 0 | 1224
883 | 2019-03-05 13:46 | 0 | 0 | 1224
884 | 2019-03-05 13:47 | 0 | 0 | 1224
885 | 2019-03-05 13:48 | 0 | 0 | 1224
886 | 2019-03-05 13:49 | 0 | 0 | 1224
887 | 2019-03-05 13:50 | 0 | 0 | 1224
888 | 2019-03-05 13:51 | 0 | 0 | 1224
889 | 2019-03-05 13:52 | 0 | 0 | 1224
890 | 2019-03-05 13:53 | 0 | 0 | 1224
891 | 2019-03-05 13:54 | 0 | 0 | 1224
892 | 2019-03-05 13:55 | 0 | 0 | 1224
893 | 2019-03-05 13:57 | 0 | 0 | 1224
894 | 2019-03-05 13:58 | 0 | 0 | 1224
895 | 2019-03-05 13:59 | 0 | 0 | 1223
896 | 2019-03-05 14:00 | 0 | 0 | 1223
897 | 2019-03-05 14:01 | 0 | 0 | 1224
898 | 2019-03-05 14:02 | 0 | 0 | 1223
899 | 2019-03-05 14:03 | 0 | 0 | 1224
900 | 2019-03-05 14:04 | 0 | 0 | 1224
901 | 2019-03-05 14:05 | 0 | 0 | 1224
902 | 2019-03-05 14:06 | 0 | 0 | 1224
903 | 2019-03-05 14:07 | 0 | 0 | 1224
904 | 2019-03-05 14:08 | 0 | 0 | 1224
905 | 2019-03-05 14:09 | 0 | 0 | 1224
906 | 2019-03-05 14:10 | 0 | 0 | 1223
907 | 2019-03-05 14:11 | 0 | 0 | 1223
908 | 2019-03-05 14:12 | 0 | 0 | 1223
909 | 2019-03-05 14:13 | 0 | 0 | 1223
910 | 2019-03-05 14:14 | 0 | 0 | 1223
911 | 2019-03-05 14:15 | 0 | 0 | 1223
912 | 2019-03-05 14:16 | 0 | 0 | 1223
913 | 2019-03-05 14:17 | 0 | 0 | 1223
914 | 2019-03-05 14:19 | 0 | 0 | 1224
915 | 2019-03-05 14:20 | 0 | 0 | 1223
916 | 2019-03-05 14:21 | 0 | 0 | 1224
917 | 2019-03-05 14:22 | 0 | 0 | 1223
918 | 2019-03-05 14:23 | 1 | 1 | 1223 | 漏水绳泡水
919 | 2019-03-05 14:24 | 1 | 1 | 1224
920 | 2019-03-05 14:25 | 0 | 0 | 1224
921 | 2019-03-05 14:26 | 0 | 0 | 1224
922 | 2019-03-05 14:27 | 0 | 0 | 1224
923 | 2019-03-05 14:28 | 0 | 0 | 1224
924 | 2019-03-05 14:29 | 0 | 0 | 1224
925 | 2019-03-05 14:30 | 0 | 0 | 1224
926 | 2019-03-05 14:31 | 0 | 0 | 1224
927 | 2019-03-05 14:32 | 0 | 0 | 1224
928 | 2019-03-05 14:33 | 0 | 0 | 1224
929 | 2019-03-05 14:34 | 0 | 0 | 1224
930 | 2019-03-05 14:35 | 0 | 0 | 1224
931 | 2019-03-05 14:36 | 0 | 0 | 1224
932 | 2019-03-05 14:38 | 0 | 0 | 1224
933 | 2019-03-05 14:39 | 0 | 0 | 1224
934 | 2019-03-05 14:40 | 0 | 0 | 1224
935 | 2019-03-05 14:41 | 0 | 0 | 1224
936 | 2019-03-05 14:42 | 0 | 0 | 1224
937 | 2019-03-05 14:43 | 0 | 0 | 1224
938 | 2019-03-05 14:44 | 0 | 0 | 1224
939 | 2019-03-05 14:45 | 0 | 0 | 1224
940 | 2019-03-05 14:46 | 0 | 0 | 1224
941 | 2019-03-05 14:47 | 0 | 0 | 1224
942 | 2019-03-05 14:48 | 0 | 0 | 1224
943 | 2019-03-05 14:49 | 0 | 0 | 1224
944 | 2019-03-05 14:50 | 0 | 0 | 1224
945 | 2019-03-05 14:51 | 0 | 0 | 1224
946 | 2019-03-05 14:52 | 0 | 0 | 1224
947 | 2019-03-05 14:53 | 0 | 0 | 1224
948 | 2019-03-05 14:54 | 0 | 0 | 1224
949 | 2019-03-05 14:55 | 0 | 0 | 1224
950 | 2019-03-05 14:56 | 0 | 0 | 1224
951 | 2019-03-05 14:58 | 0 | 0 | 1224
952 | 2019-03-05 14:59 | 0 | 0 | 1224
953 | 2019-03-05 15:00 | 0 | 0 | 1224
954 | 2019-03-05 15:01 | 0 | 0 | 1224
955 | 2019-03-05 15:02 | 0 | 0 | 1224
956 | 2019-03-05 15:03 | 0 | 0 | 1224
957 | 2019-03-05 15:04 | 0 | 0 | 1224
958 | 2019-03-05 15:05 | 0 | 0 | 1224
959 | 2019-03-05 15:06 | 0 | 0 | 1224
960 | 2019-03-05 15:07 | 0 | 0 | 1224
961 | 2019-03-05 15:08 | 0 | 0 | 1224
962 | 2019-03-05 15:09 | 0 | 0 | 1224
963 | 2019-03-05 15:10 | 0 | 0 | 1224
964 | 2019-03-05 15:11 | 0 | 0 | 1224
965 | 2019-03-05 15:12 | 0 | 0 | 1224
966 | 2019-03-05 15:13 | 0 | 0 | 1224
967 | 2019-03-05 15:14 | 0 | 0 | 1224
968 | 2019-03-05 15:16 | 0 | 0 | 1224
969 | 2019-03-05 15:17 | 0 | 0 | 1224
970 | 2019-03-05 15:18 | 0 | 0 | 1224
971 | 2019-03-05 15:19 | 0 | 0 | 1224
972 | 2019-03-05 15:20 | 0 | 0 | 1224
973 | 2019-03-05 15:21 | 0 | 0 | 1224
974 | 2019-03-05 15:22 | 0 | 0 | 1224
975 | 2019-03-05 15:23 | 0 | 0 | 1224
976 | 2019-03-05 15:24 | 0 | 0 | 1224
977 | 2019-03-05 15:25 | 0 | 0 | 1224
978 | 2019-03-05 15:26 | 0 | 0 | 1224
979 | 2019-03-05 15:27 | 0 | 0 | 1224
980 | 2019-03-05 15:28 | 0 | 0 | 1224
981 | 2019-03-05 15:29 | 0 | 0 | 1224
982 | 2019-03-05 15:30 | 0 | 0 | 1224
983 | 2019-03-05 15:31 | 0 | 0 | 1224
984 | 2019-03-05 15:32 | 0 | 0 | 1224
985 | 2019-03-05 15:33 | 0 | 0 | 1224
986 | 2019-03-05 15:34 | 0 | 0 | 1224
987 | 2019-03-05 15:36 | 0 | 0 | 1224
988 | 2019-03-05 15:37 | 0 | 0 | 1224
989 | 2019-03-05 15:38 | 0 | 0 | 1224
990 | 2019-03-05 15:39 | 0 | 0 | 1224
991 | 2019-03-05 15:40 | 0 | 0 | 1224
992 | 2019-03-05 15:41 | 0 | 0 | 1224
993 | 2019-03-05 15:42 | 0 | 0 | 1224
994 | 2019-03-05 15:43 | 0 | 0 | 1224
995 | 2019-03-05 15:44 | 0 | 0 | 1224
996 | 2019-03-05 15:45 | 0 | 0 | 1224
997 | 2019-03-05 15:46 | 0 | 0 | 1224
998 | 2019-03-05 15:47 | 0 | 0 | 1224
999 | 2019-03-05 15:48 | 0 | 0 | 1224
1000 | 2019-03-05 15:49 | 0 | 0 | 1224
1001 | 2019-03-05 15:50 | 0 | 0 | 1224
1002 | 2019-03-05 15:51 | 0 | 0 | 1224
1003 | 2019-03-05 15:52 | 0 | 0 | 1224
1004 | 2019-03-05 15:53 | 0 | 0 | 1224
1005 | 2019-03-05 15:55 | 0 | 0 | 1224
1006 | 2019-03-05 15:56 | 0 | 0 | 1224
1007 | 2019-03-05 15:57 | 0 | 0 | 1224
1008 | 2019-03-05 15:58 | 0 | 0 | 1224
1009 | 2019-03-05 15:59 | 0 | 0 | 1224
1010 | 2019-03-05 16:00 | 0 | 0 | 1224
1011 | 2019-03-05 16:01 | 0 | 0 | 1224
1012 | 2019-03-05 16:02 | 0 | 0 | 1224
1013 | 2019-03-05 16:03 | 0 | 0 | 1224
1014 | 2019-03-05 16:04 | 0 | 0 | 1224
1015 | 2019-03-05 16:05 | 0 | 0 | 1224
1016 | 2019-03-05 16:06 | 0 | 0 | 1224
1017 | 2019-03-05 16:07 | 0 | 0 | 1224
1018 | 2019-03-05 16:08 | 0 | 0 | 1224
1019 | 2019-03-05 16:09 | 0 | 0 | 1224
1020 | 2019-03-05 16:10 | 0 | 0 | 1224
1021 | 2019-03-05 16:11 | 0 | 0 | 1224
1022 | 2019-03-05 16:12 | 0 | 0 | 1224
1023 | 2019-03-05 16:13 | 0 | 0 | 1224
1024 | 2019-03-05 16:14 | 0 | 0 | 1224
1025 | 2019-03-05 16:15 | 0 | 0 | 1224
1026 | 2019-03-05 16:16 | 0 | 0 | 1224
1027 | 2019-03-05 16:17 | 0 | 0 | 1224
1028 | 2019-03-05 16:18 | 0 | 0 | 1224
1029 | 2019-03-05 16:19 | 0 | 0 | 1224
1030 | 2019-03-05 16:20 | 0 | 0 | 1224
1031 | 2019-03-05 16:21 | 0 | 0 | 1224
1032 | 2019-03-05 16:22 | 0 | 0 | 1224
1033 | 2019-03-05 16:23 | 0 | 0 | 1224
1034 | 2019-03-05 16:24 | 0 | 0 | 1224
1035 | 2019-03-05 16:26 | 0 | 0 | 1224
1036 | 2019-03-05 16:27 | 0 | 0 | 1224
1037 | 2019-03-05 16:28 | 0 | 0 | 1224
1038 | 2019-03-05 16:29 | 0 | 0 | 1224
1039 | 2019-03-05 16:30 | 0 | 0 | 1224
1040 | 2019-03-05 16:31 | 0 | 0 | 1224
1041 | 2019-03-05 16:32 | 0 | 0 | 1224
1042 | 2019-03-05 16:33 | 0 | 0 | 1224
1043 | 2019-03-05 16:34 | 0 | 0 | 1224
1044 | 2019-03-05 16:35 | 0 | 0 | 1224
1045 | 2019-03-05 16:36 | 0 | 0 | 1224
1046 | 2019-03-05 16:37 | 0 | 0 | 1224
1047 | 2019-03-05 16:38 | 0 | 0 | 1223
1048 | 2019-03-05 16:39 | 0 | 0 | 1223
1049 | 2019-03-05 16:40 | 0 | 0 | 1223
1050 | 2019-03-05 16:41 | 0 | 0 | 1223
1051 | 2019-03-05 16:43 | 0 | 0 | 1223
1052 | 2019-03-05 16:44 | 0 | 0 | 1222
1053 | 2019-03-05 16:45 | 0 | 0 | 1222
1054 | 2019-03-05 16:46 | 0 | 0 | 1222
1055 | 2019-03-05 16:47 | 0 | 0 | 1222
1056 | 2019-03-05 16:48 | 0 | 0 | 1222
1057 | 2019-03-05 16:49 | 0 | 0 | 1222
1058 | 2019-03-05 16:50 | 0 | 0 | 1222
1059 | 2019-03-05 16:51 | 0 | 0 | 1222
1060 | 2019-03-05 16:52 | 0 | 0 | 1222
1061 | 2019-03-05 16:53 | 0 | 0 | 1222
1062 | 2019-03-05 16:54 | 0 | 0 | 1222
1063 | 2019-03-05 16:55 | 0 | 0 | 1222
1064 | 2019-03-05 16:56 | 0 | 0 | 1222
1065 | 2019-03-05 16:57 | 0 | 0 | 1222
1066 | 2019-03-05 16:58 | 0 | 0 | 1222
1067 | 2019-03-05 16:59 | 0 | 0 | 1222
1068 | 2019-03-05 17:00 | 0 | 0 | 1222
1069 | 2019-03-05 17:01 | 0 | 0 | 1222
1070 | 2019-03-05 17:02 | 0 | 0 | 1222
1071 | 2019-03-05 17:03 | 0 | 0 | 1222
1072 | 2019-03-05 17:04 | 0 | 0 | 1222
1073 | 2019-03-05 17:05 | 0 | 0 | 1222
1074 | 2019-03-05 17:06 | 0 | 0 | 1222
1075 | 2019-03-05 17:07 | 0 | 0 | 1222
1076 | 2019-03-05 17:08 | 0 | 0 | 1222
1077 | 2019-03-05 17:09 | 0 | 0 | 1222
1078 | 2019-03-05 17:10 | 0 | 0 | 1222
1079 | 2019-03-05 17:11 | 0 | 0 | 1222
1080 | 2019-03-05 17:12 | 0 | 0 | 1222
1081 | 2019-03-05 17:13 | 0 | 0 | 1222
1082 | 2019-03-05 17:14 | 0 | 0 | 1222
1083 | 2019-03-05 17:15 | 0 | 0 | 1222
1084 | 2019-03-05 17:16 | 0 | 0 | 1222
1085 | 2019-03-05 17:17 | 0 | 0 | 1222
1086 | 2019-03-05 17:18 | 0 | 0 | 1222
1087 | 2019-03-05 17:19 | 0 | 0 | 1222
1088 | 2019-03-05 17:20 | 0 | 0 | 1222
1089 | 2019-03-05 17:21 | 0 | 0 | 1222
1090 | 2019-03-05 17:22 | 0 | 0 | 1222
1091 | 2019-03-05 17:23 | 0 | 0 | 1222
1092 | 2019-03-05 17:24 | 0 | 0 | 1222
1093 | 2019-03-05 17:25 | 0 | 0 | 1222
1094 | 2019-03-05 17:26 | 0 | 0 | 1222
1095 | 2019-03-05 17:27 | 0 | 0 | 1222
1096 | 2019-03-05 17:28 | 0 | 0 | 1222
1097 | 2019-03-05 17:29 | 0 | 0 | 1222
1098 | 2019-03-05 17:30 | 0 | 0 | 1222
1099 | 2019-03-05 17:31 | 0 | 0 | 1222
1100 | 2019-03-05 17:32 | 0 | 0 | 1222
1101 | 2019-03-05 17:33 | 0 | 0 | 1222
1102 | 2019-03-05 17:34 | 0 | 0 | 1222
1103 | 2019-03-05 17:35 | 0 | 0 | 1222
1104 | 2019-03-05 17:36 | 0 | 0 | 1222
1105 | 2019-03-05 17:37 | 0 | 0 | 1222
1106 | 2019-03-05 17:38 | 0 | 0 | 1222
1107 | 2019-03-05 17:39 | 0 | 0 | 1222
1108 | 2019-03-05 17:40 | 0 | 0 | 1222
1109 | 2019-03-05 17:41 | 0 | 0 | 1222
1110 | 2019-03-05 17:42 | 0 | 0 | 1222
1111 | 2019-03-05 17:43 | 0 | 0 | 1222
1112 | 2019-03-05 17:44 | 0 | 0 | 1222
1113 | 2019-03-05 17:45 | 0 | 0 | 1222
1114 | 2019-03-05 17:46 | 0 | 0 | 1222
1115 | 2019-03-05 17:47 | 0 | 0 | 1222
1116 | 2019-03-05 17:49 | 0 | 0 | 1222
1117 | 2019-03-05 17:50 | 0 | 0 | 1222
1118 | 2019-03-05 17:51 | 0 | 0 | 1222
1119 | 2019-03-05 17:52 | 0 | 0 | 1222
1120 | 2019-03-05 17:53 | 0 | 0 | 1222
1121 | 2019-03-05 17:54 | 0 | 0 | 1222
1122 | 2019-03-05 17:55 | 0 | 0 | 1222
1123 | 2019-03-05 17:56 | 0 | 0 | 1222
1124 | 2019-03-05 17:57 | 0 | 0 | 1222
1125 | 2019-03-05 17:58 | 0 | 0 | 1222
1126 | 2019-03-05 17:59 | 0 | 0 | 1222
1127 | 2019-03-05 18:00 | 0 | 0 | 1222
1128 | 2019-03-05 18:02 | 0 | 0 | 1222
1129 | 2019-03-05 18:02 | 0 | 0 | 1222
1130 | 2019-03-05 18:04 | 0 | 0 | 1222
1131 | 2019-03-05 18:05 | 0 | 0 | 1226
1132 | 2019-03-05 18:06 | 0 | 0 | 1227
1133 | 2019-03-05 18:07 | 0 | 0 | 1227
1134 | 2019-03-05 18:08 | 0 | 0 | 1227
1135 | 2019-03-05 18:09 | 0 | 0 | 1227
1136 | 2019-03-05 18:10 | 0 | 0 | 1227
1137 | 2019-03-05 18:11 | 0 | 0 | 1227
1138 | 2019-03-05 18:12 | 0 | 0 | 1227
1139 | 2019-03-05 18:13 | 0 | 0 | 1227
1140 | 2019-03-05 18:14 | 0 | 0 | 1227
1141 | 2019-03-05 18:15 | 0 | 0 | 1227
1142 | 2019-03-05 18:16 | 0 | 0 | 1227
1143 | 2019-03-05 18:17 | 0 | 0 | 1227
1144 | 2019-03-05 18:18 | 0 | 0 | 1227
1145 | 2019-03-05 18:19 | 0 | 0 | 1227
1146 | 2019-03-05 18:20 | 0 | 0 | 1227
1147 | 2019-03-05 18:21 | 0 | 0 | 1227
1148 | 2019-03-05 18:22 | 0 | 0 | 1227
1149 | 2019-03-05 18:23 | 0 | 0 | 1227
1150 | 2019-03-05 18:24 | 0 | 0 | 1227
1151 | 2019-03-05 18:25 | 0 | 0 | 1227
1152 | 2019-03-05 18:26 | 0 | 0 | 1227
1153 | 2019-03-05 18:27 | 0 | 0 | 1227
1154 | 2019-03-05 18:28 | 0 | 0 | 1227
1155 | 2019-03-05 18:29 | 0 | 0 | 1227
1156 | 2019-03-05 18:30 | 0 | 0 | 1227
1157 | 2019-03-05 18:31 | 0 | 0 | 1227
1158 | 2019-03-05 18:32 | 0 | 0 | 1227
1159 | 2019-03-05 18:33 | 0 | 0 | 1227
1160 | 2019-03-05 18:34 | 0 | 0 | 1227
1161 | 2019-03-05 18:35 | 0 | 0 | 1227
1162 | 2019-03-05 18:36 | 0 | 0 | 1227
1163 | 2019-03-05 18:37 | 0 | 0 | 1227
1164 | 2019-03-05 18:38 | 0 | 0 | 1227
1165 | 2019-03-05 18:39 | 0 | 0 | 1227
1166 | 2019-03-05 18:40 | 0 | 0 | 1227
1167 | 2019-03-05 18:41 | 0 | 0 | 1227
1168 | 2019-03-05 18:42 | 0 | 0 | 1227
1169 | 2019-03-05 18:43 | 0 | 0 | 1227
1170 | 2019-03-05 18:44 | 0 | 0 | 1227
1171 | 2019-03-05 18:45 | 0 | 0 | 1227
1172 | 2019-03-05 18:46 | 0 | 0 | 1227
1173 | 2019-03-05 18:47 | 0 | 0 | 1227
1174 | 2019-03-05 18:48 | 0 | 0 | 1227
1175 | 2019-03-05 18:49 | 0 | 0 | 1227
1176 | 2019-03-05 18:50 | 0 | 0 | 1227
1177 | 2019-03-05 18:51 | 0 | 0 | 1227
1178 | 2019-03-05 18:52 | 0 | 0 | 1227
1179 | 2019-03-05 18:53 | 0 | 0 | 1227
1180 | 2019-03-05 18:54 | 0 | 0 | 1227
1181 | 2019-03-05 18:55 | 0 | 0 | 1227
1182 | 2019-03-05 18:56 | 0 | 0 | 1227
1183 | 2019-03-05 18:57 | 0 | 0 | 1227
1184 | 2019-03-05 18:58 | 0 | 0 | 1227
1185 | 2019-03-05 18:59 | 0 | 0 | 1227
1186 | 2019-03-05 19:00 | 0 | 0 | 1227
1187 | 2019-03-05 19:01 | 0 | 0 | 1227
1188 | 2019-03-05 19:02 | 0 | 0 | 1227
1189 | 2019-03-05 19:03 | 0 | 0 | 1227
1190 | 2019-03-05 19:04 | 0 | 0 | 1227
1191 | 2019-03-05 19:05 | 0 | 0 | 1227
1192 | 2019-03-05 19:06 | 0 | 0 | 1227
1193 | 2019-03-05 19:07 | 0 | 0 | 1227
1194 | 2019-03-05 19:08 | 0 | 0 | 1227
1195 | 2019-03-05 19:09 | 0 | 0 | 1227
1196 | 2019-03-05 19:10 | 0 | 0 | 1227
1197 | 2019-03-05 19:11 | 0 | 0 | 1227
1198 | 2019-03-05 19:12 | 0 | 0 | 1227
1199 | 2019-03-05 19:13 | 0 | 0 | 1227
1200 | 2019-03-05 19:14 | 0 | 0 | 1227
1201 | 2019-03-05 19:15 | 0 | 0 | 1227
1202 | 2019-03-05 19:16 | 0 | 0 | 1227
1203 | 2019-03-05 19:17 | 0 | 0 | 1227
1204 | 2019-03-05 19:18 | 0 | 0 | 1227
1205 | 2019-03-05 19:19 | 0 | 0 | 1227
1206 | 2019-03-05 19:20 | 0 | 0 | 1227
1207 | 2019-03-05 19:21 | 0 | 0 | 1227
1208 | 2019-03-05 19:22 | 0 | 0 | 1227
1209 | 2019-03-05 19:23 | 0 | 0 | 1227
1210 | 2019-03-05 19:24 | 0 | 0 | 1227
1211 | 2019-03-05 19:25 | 0 | 0 | 1227
1212 | 2019-03-05 19:26 | 0 | 0 | 1227
1213 | 2019-03-05 19:27 | 0 | 0 | 1227
1214 | 2019-03-05 19:28 | 0 | 0 | 1227
1215 | 2019-03-05 19:29 | 0 | 0 | 1227
1216 | 2019-03-05 19:30 | 0 | 0 | 1227
1217 | 2019-03-05 19:31 | 0 | 0 | 1227
1218 | 2019-03-05 19:32 | 0 | 0 | 1227
1219 | 2019-03-05 19:33 | 0 | 0 | 1227
1220 | 2019-03-05 19:34 | 0 | 0 | 1227
1221 | 2019-03-05 19:35 | 0 | 0 | 1227
1222 | 2019-03-05 19:36 | 0 | 0 | 1227
1223 | 2019-03-05 19:37 | 0 | 0 | 1227
1224 | 2019-03-05 19:38 | 0 | 0 | 1227
1225 | 2019-03-05 19:39 | 0 | 0 | 1227
1226 | 2019-03-05 19:40 | 0 | 0 | 1227
1227 | 2019-03-05 19:41 | 0 | 0 | 1227
1228 | 2019-03-05 19:42 | 0 | 0 | 1227
1229 | 2019-03-05 19:43 | 0 | 0 | 1227
1230 | 2019-03-05 19:44 | 0 | 0 | 1227
1231 | 2019-03-05 19:45 | 0 | 0 | 1227
1232 | 2019-03-05 19:46 | 0 | 0 | 1227
1233 | 2019-03-05 19:47 | 0 | 0 | 1227
1234 | 2019-03-05 19:48 | 0 | 0 | 1227
1235 | 2019-03-05 19:49 | 0 | 0 | 1227
1236 | 2019-03-05 19:50 | 0 | 0 | 1227
1237 | 2019-03-05 19:51 | 0 | 0 | 1227
1238 | 2019-03-05 19:52 | 0 | 0 | 1227
1239 | 2019-03-05 19:53 | 0 | 0 | 1227
1240 | 2019-03-05 19:54 | 0 | 0 | 1227
1241 | 2019-03-05 19:55 | 0 | 0 | 1227
1242 | 2019-03-05 19:56 | 0 | 0 | 1227
1243 | 2019-03-05 19:57 | 0 | 0 | 1227
1244 | 2019-03-05 19:58 | 0 | 0 | 1227
1245 | 2019-03-05 19:59 | 0 | 0 | 1227
1246 | 2019-03-05 20:00 | 0 | 0 | 1227
1247 | 2019-03-05 20:01 | 0 | 0 | 1227
1248 | 2019-03-05 20:02 | 0 | 0 | 1227
1249 | 2019-03-05 20:03 | 0 | 0 | 1227
1250 | 2019-03-05 20:04 | 0 | 0 | 1227
1251 | 2019-03-05 20:05 | 0 | 0 | 1227
1252 | 2019-03-05 20:06 | 0 | 0 | 1227
1253 | 2019-03-05 20:07 | 0 | 0 | 1227
1254 | 2019-03-05 20:08 | 0 | 0 | 1227
1255 | 2019-03-05 20:09 | 0 | 0 | 1227
1256 | 2019-03-05 20:10 | 0 | 0 | 1227
1257 | 2019-03-05 20:11 | 0 | 0 | 1227
1258 | 2019-03-05 20:12 | 0 | 0 | 1227
1259 | 2019-03-05 20:13 | 0 | 0 | 1227
1260 | 2019-03-05 20:14 | 0 | 0 | 1227
1261 | 2019-03-05 20:15 | 0 | 0 | 1227
1262 | 2019-03-05 20:16 | 0 | 0 | 1227
1263 | 2019-03-05 20:17 | 0 | 0 | 1227
1264 | 2019-03-05 20:18 | 0 | 0 | 1227
1265 | 2019-03-05 20:19 | 0 | 0 | 1227
1266 | 2019-03-05 20:20 | 0 | 0 | 1227
1267 | 2019-03-05 20:21 | 0 | 0 | 1227
1268 | 2019-03-05 20:22 | 0 | 0 | 1227
1269 | 2019-03-05 20:23 | 0 | 0 | 1227
1270 | 2019-03-05 20:24 | 0 | 0 | 1227
1271 | 2019-03-05 20:25 | 0 | 0 | 1227
1272 | 2019-03-05 20:26 | 0 | 0 | 1227
1273 | 2019-03-05 20:27 | 0 | 0 | 1227
1274 | 2019-03-05 20:28 | 0 | 0 | 1227
1275 | 2019-03-05 20:29 | 0 | 0 | 1227
1276 | 2019-03-05 20:30 | 0 | 0 | 1227
1277 | 2019-03-05 20:31 | 0 | 0 | 1227
1278 | 2019-03-05 20:33 | 0 | 0 | 1227
1279 | 2019-03-05 20:34 | 0 | 0 | 1227
1280 | 2019-03-05 20:35 | 0 | 0 | 1227
1281 | 2019-03-05 20:36 | 0 | 0 | 1227
1282 | 2019-03-05 20:37 | 0 | 0 | 1227
1283 | 2019-03-05 20:38 | 0 | 0 | 1227
1284 | 2019-03-05 20:39 | 0 | 0 | 1227
1285 | 2019-03-05 20:40 | 0 | 0 | 1227
1286 | 2019-03-05 20:41 | 0 | 0 | 1227
1287 | 2019-03-05 20:42 | 0 | 0 | 1227
1288 | 2019-03-05 20:43 | 0 | 0 | 1227
1289 | 2019-03-05 20:44 | 0 | 0 | 1227
1290 | 2019-03-05 20:45 | 0 | 0 | 1227
1291 | 2019-03-05 20:46 | 0 | 0 | 1227
1292 | 2019-03-05 20:47 | 0 | 0 | 1227
1293 | 2019-03-05 20:48 | 0 | 0 | 1227
1294 | 2019-03-05 20:49 | 0 | 0 | 1227
1295 | 2019-03-05 20:50 | 0 | 0 | 1227
1296 | 2019-03-05 20:51 | 0 | 0 | 1227
1297 | 2019-03-05 20:52 | 0 | 0 | 1227
1298 | 2019-03-05 20:53 | 0 | 0 | 1227
1299 | 2019-03-05 20:54 | 0 | 0 | 1227
1300 | 2019-03-05 20:55 | 0 | 0 | 1227
1301 | 2019-03-05 20:56 | 0 | 0 | 1227
1302 | 2019-03-05 20:57 | 0 | 0 | 1227
1303 | 2019-03-05 20:58 | 0 | 0 | 1227
1304 | 2019-03-05 20:59 | 0 | 0 | 1227
1305 | 2019-03-05 21:00 | 0 | 0 | 1227
1306 | 2019-03-05 21:01 | 0 | 0 | 1227
1307 | 2019-03-05 21:02 | 0 | 0 | 1227
1308 | 2019-03-05 21:03 | 0 | 0 | 1227
1309 | 2019-03-05 21:04 | 0 | 0 | 1227
1310 | 2019-03-05 21:05 | 0 | 0 | 1227
1311 | 2019-03-05 21:06 | 0 | 0 | 1227
1312 | 2019-03-05 21:07 | 0 | 0 | 1227
1313 | 2019-03-05 21:08 | 0 | 0 | 1227
1314 | 2019-03-05 21:09 | 0 | 0 | 1227
1315 | 2019-03-05 21:10 | 0 | 0 | 1227
1316 | 2019-03-05 21:11 | 0 | 0 | 1227
1317 | 2019-03-05 21:12 | 0 | 0 | 1227
1318 | 2019-03-05 21:13 | 0 | 0 | 1227
1319 | 2019-03-05 21:14 | 0 | 0 | 1227
1320 | 2019-03-05 21:15 | 0 | 0 | 1227
1321 | 2019-03-05 21:16 | 0 | 0 | 1227
1322 | 2019-03-05 21:17 | 0 | 0 | 1227
1323 | 2019-03-05 21:18 | 0 | 0 | 1227
1324 | 2019-03-05 21:19 | 0 | 0 | 1227
1325 | 2019-03-05 21:20 | 0 | 0 | 1227
1326 | 2019-03-05 21:21 | 0 | 0 | 1227
1327 | 2019-03-05 21:22 | 0 | 0 | 1227
1328 | 2019-03-05 21:23 | 0 | 0 | 1227
1329 | 2019-03-05 21:24 | 0 | 0 | 1227
1330 | 2019-03-05 21:25 | 0 | 0 | 1227
1331 | 2019-03-05 21:26 | 0 | 0 | 1227
1332 | 2019-03-05 21:27 | 0 | 0 | 1227
1333 | 2019-03-05 21:29 | 0 | 0 | 1227
1334 | 2019-03-05 21:30 | 0 | 0 | 1227
1335 | 2019-03-05 21:31 | 0 | 0 | 1227
1336 | 2019-03-05 21:32 | 0 | 0 | 1227
1337 | 2019-03-05 21:33 | 0 | 0 | 1227
1338 | 2019-03-05 21:34 | 0 | 0 | 1227
1339 | 2019-03-05 21:35 | 0 | 0 | 1227
1340 | 2019-03-05 21:36 | 0 | 0 | 1227
1341 | 2019-03-05 21:37 | 0 | 0 | 1227
1342 | 2019-03-05 21:38 | 0 | 0 | 1227
1343 | 2019-03-05 21:39 | 0 | 0 | 1227
1344 | 2019-03-05 21:40 | 0 | 0 | 1227
1345 | 2019-03-05 21:41 | 0 | 0 | 1227
1346 | 2019-03-05 21:42 | 0 | 0 | 1227
1347 | 2019-03-05 21:43 | 0 | 0 | 1227
1348 | 2019-03-05 21:45 | 0 | 0 | 1227
1349 | 2019-03-05 21:46 | 0 | 0 | 1227
1350 | 2019-03-05 21:47 | 0 | 0 | 1227
1351 | 2019-03-05 21:48 | 0 | 0 | 1227
1352 | 2019-03-05 21:49 | 0 | 0 | 1227
1353 | 2019-03-05 21:50 | 0 | 0 | 1227
1354 | 2019-03-05 21:51 | 0 | 0 | 1227
1355 | 2019-03-05 21:52 | 0 | 0 | 1227
1356 | 2019-03-05 21:53 | 0 | 0 | 1227
1357 | 2019-03-05 21:54 | 0 | 0 | 1227
1358 | 2019-03-05 21:55 | 0 | 0 | 1227
1359 | 2019-03-05 21:56 | 0 | 0 | 1227
1360 | 2019-03-05 21:57 | 0 | 0 | 1227
1361 | 2019-03-05 21:58 | 0 | 0 | 1227
1362 | 2019-03-05 21:59 | 0 | 0 | 1227
1363 | 2019-03-05 22:00 | 0 | 0 | 1227
1364 | 2019-03-05 22:01 | 0 | 0 | 1227
1365 | 2019-03-05 22:02 | 0 | 0 | 1227
1366 | 2019-03-05 22:03 | 0 | 0 | 1227
1367 | 2019-03-05 22:04 | 0 | 0 | 1227
1368 | 2019-03-05 22:05 | 0 | 0 | 1227
1369 | 2019-03-05 22:06 | 0 | 0 | 1227
1370 | 2019-03-05 22:07 | 0 | 0 | 1227
1371 | 2019-03-05 22:08 | 0 | 0 | 1227
1372 | 2019-03-05 22:09 | 0 | 0 | 1227
1373 | 2019-03-05 22:10 | 0 | 0 | 1227
1374 | 2019-03-05 22:11 | 0 | 0 | 1227
1375 | 2019-03-05 22:12 | 0 | 0 | 1227
1376 | 2019-03-05 22:13 | 0 | 0 | 1227
1377 | 2019-03-05 22:14 | 0 | 0 | 1227
1378 | 2019-03-05 22:15 | 0 | 0 | 1227
1379 | 2019-03-05 22:16 | 0 | 0 | 1227
1380 | 2019-03-05 22:17 | 0 | 0 | 1227
1381 | 2019-03-05 22:18 | 0 | 0 | 1227
1382 | 2019-03-05 22:19 | 0 | 0 | 1227
1383 | 2019-03-05 22:20 | 0 | 0 | 1227
1384 | 2019-03-05 22:21 | 0 | 0 | 1227
1385 | 2019-03-05 22:22 | 0 | 0 | 1227
1386 | 2019-03-05 22:23 | 0 | 0 | 1227
1387 | 2019-03-05 22:24 | 0 | 0 | 1227
1388 | 2019-03-05 22:25 | 0 | 0 | 1227
1389 | 2019-03-05 22:26 | 0 | 0 | 1227
1390 | 2019-03-05 22:27 | 0 | 0 | 1227
1391 | 2019-03-05 22:28 | 0 | 0 | 1227
1392 | 2019-03-05 22:29 | 0 | 0 | 1227
1393 | 2019-03-05 22:30 | 0 | 0 | 1227
1394 | 2019-03-05 22:31 | 0 | 0 | 1227
1395 | 2019-03-05 22:32 | 0 | 0 | 1227
1396 | 2019-03-05 22:33 | 0 | 0 | 1227
1397 | 2019-03-05 22:34 | 0 | 0 | 1227
1398 | 2019-03-05 22:35 | 0 | 0 | 1227
1399 | 2019-03-05 22:36 | 0 | 0 | 1227
1400 | 2019-03-05 22:37 | 0 | 0 | 1227
1401 | 2019-03-05 22:38 | 0 | 0 | 1227
1402 | 2019-03-05 22:39 | 0 | 0 | 1227
1403 | 2019-03-05 22:40 | 0 | 0 | 1227
1404 | 2019-03-05 22:41 | 0 | 0 | 1227
1405 | 2019-03-05 22:42 | 0 | 0 | 1227
1406 | 2019-03-05 22:43 | 0 | 0 | 1227
1407 | 2019-03-05 22:44 | 0 | 0 | 1227
1408 | 2019-03-05 22:45 | 0 | 0 | 1227
1409 | 2019-03-05 22:46 | 0 | 0 | 1227
1410 | 2019-03-05 22:47 | 0 | 0 | 1227
1411 | 2019-03-05 22:48 | 0 | 0 | 1227
1412 | 2019-03-05 22:50 | 0 | 0 | 1227
1413 | 2019-03-05 22:50 | 0 | 0 | 1227
1414 | 2019-03-05 22:52 | 0 | 0 | 1227
1415 | 2019-03-05 22:53 | 0 | 0 | 1227
1416 | 2019-03-05 22:54 | 0 | 0 | 1227
1417 | 2019-03-05 22:55 | 0 | 0 | 1227
1418 | 2019-03-05 22:56 | 0 | 0 | 1227
1419 | 2019-03-05 22:57 | 0 | 0 | 1227
1420 | 2019-03-05 22:58 | 0 | 0 | 1227
1421 | 2019-03-05 22:59 | 0 | 0 | 1227
1422 | 2019-03-05 23:00 | 0 | 0 | 1227
1423 | 2019-03-05 23:01 | 0 | 0 | 1227
1424 | 2019-03-05 23:02 | 0 | 0 | 1227
1425 | 2019-03-05 23:03 | 0 | 0 | 1227
1426 | 2019-03-05 23:04 | 0 | 0 | 1227
1427 | 2019-03-05 23:05 | 0 | 0 | 1227
1428 | 2019-03-05 23:06 | 0 | 0 | 1227
1429 | 2019-03-05 23:07 | 0 | 0 | 1227
1430 | 2019-03-05 23:08 | 0 | 0 | 1227
1431 | 2019-03-05 23:09 | 0 | 0 | 1227
1432 | 2019-03-05 23:10 | 0 | 0 | 1227
1433 | 2019-03-05 23:11 | 0 | 0 | 1227
1434 | 2019-03-05 23:12 | 0 | 0 | 1227
1435 | 2019-03-05 23:13 | 0 | 0 | 1227
1436 | 2019-03-05 23:14 | 0 | 0 | 1227
1437 | 2019-03-05 23:15 | 0 | 0 | 1227
1438 | 2019-03-05 23:16 | 0 | 0 | 1227
1439 | 2019-03-05 23:17 | 0 | 0 | 1227
1440 | 2019-03-05 23:18 | 0 | 0 | 1227
1441 | 2019-03-05 23:19 | 0 | 0 | 1227
1442 | 2019-03-05 23:20 | 0 | 0 | 1227
1443 | 2019-03-05 23:21 | 0 | 0 | 1227
1444 | 2019-03-05 23:22 | 0 | 0 | 1227
1445 | 2019-03-05 23:23 | 0 | 0 | 1227
1446 | 2019-03-05 23:24 | 0 | 0 | 1227
1447 | 2019-03-05 23:25 | 0 | 0 | 1227
1448 | 2019-03-05 23:26 | 0 | 0 | 1227
1449 | 2019-03-05 23:27 | 0 | 0 | 1227
1450 | 2019-03-05 23:28 | 0 | 0 | 1227
1451 | 2019-03-05 23:29 | 0 | 0 | 1227
1452 | 2019-03-05 23:30 | 0 | 0 | 1227
1453 | 2019-03-05 23:31 | 0 | 0 | 1227
1454 | 2019-03-05 23:32 | 0 | 0 | 1227
1455 | 2019-03-05 23:33 | 0 | 0 | 1227
1456 | 2019-03-05 23:34 | 0 | 0 | 1227
1457 | 2019-03-05 23:35 | 0 | 0 | 1227
1458 | 2019-03-05 23:36 | 0 | 0 | 1227
1459 | 2019-03-05 23:37 | 0 | 0 | 1227
1460 | 2019-03-05 23:38 | 0 | 0 | 1227
1461 | 2019-03-05 23:39 | 0 | 0 | 1227
1462 | 2019-03-05 23:40 | 0 | 0 | 1227
1463 | 2019-03-05 23:41 | 0 | 0 | 1227
1464 | 2019-03-05 23:42 | 0 | 0 | 1227
1465 | 2019-03-05 23:43 | 0 | 0 | 1227
1466 | 2019-03-05 23:44 | 0 | 0 | 1227
1467 | 2019-03-05 23:45 | 0 | 0 | 1227
1468 | 2019-03-05 23:46 | 0 | 0 | 1227
1469 | 2019-03-05 23:47 | 0 | 0 | 1227
1470 | 2019-03-05 23:49 | 0 | 0 | 1227
1471 | 2019-03-05 23:50 | 0 | 0 | 1227
1472 | 2019-03-05 23:51 | 0 | 0 | 1227
1473 | 2019-03-05 23:52 | 0 | 0 | 1227
1474 | 2019-03-05 23:53 | 0 | 0 | 1227
1475 | 2019-03-05 23:54 | 0 | 0 | 1227
1476 | 2019-03-05 23:55 | 0 | 0 | 1227
1477 | 2019-03-05 23:56 | 0 | 0 | 1227
1478 | 2019-03-05 23:57 | 0 | 0 | 1227
1479 | 2019-03-05 23:58 | 0 | 0 | 1227
1480 | 2019-03-06 | 0 | 0 | 1227
1481 | 2019-03-06 00:01 | 0 | 0 | 1227
1482 | 2019-03-06 00:02 | 0 | 0 | 1227
1483 | 2019-03-06 00:03 | 0 | 0 | 1227
1484 | 2019-03-06 00:04 | 0 | 0 | 1227
1485 | 2019-03-06 00:05 | 0 | 0 | 1227
1486 | 2019-03-06 00:06 | 0 | 0 | 1227
1487 | 2019-03-06 00:07 | 0 | 0 | 1227
1488 | 2019-03-06 00:08 | 0 | 0 | 1227
1489 | 2019-03-06 00:09 | 0 | 0 | 1227
1490 | 2019-03-06 00:10 | 0 | 0 | 1227
1491 | 2019-03-06 00:11 | 0 | 0 | 1227
1492 | 2019-03-06 00:12 | 0 | 0 | 1227
1493 | 2019-03-06 00:13 | 0 | 0 | 1227
1494 | 2019-03-06 00:14 | 0 | 0 | 1227
1495 | 2019-03-06 00:15 | 0 | 0 | 1227
1496 | 2019-03-06 00:16 | 0 | 0 | 1227
1497 | 2019-03-06 00:17 | 0 | 0 | 1227
1498 | 2019-03-06 00:18 | 0 | 0 | 1227
1499 | 2019-03-06 00:19 | 0 | 0 | 1227
1500 | 2019-03-06 00:20 | 0 | 0 | 1227
1501 | 2019-03-06 00:21 | 0 | 0 | 1227
1502 | 2019-03-06 00:22 | 0 | 0 | 1227
1503 | 2019-03-06 00:23 | 0 | 0 | 1227
1504 | 2019-03-06 00:24 | 0 | 0 | 1227
1505 | 2019-03-06 00:25 | 0 | 0 | 1227
1506 | 2019-03-06 00:26 | 0 | 0 | 1227
1507 | 2019-03-06 00:27 | 0 | 0 | 1227
1508 | 2019-03-06 00:28 | 0 | 0 | 1227
1509 | 2019-03-06 00:29 | 0 | 0 | 1227
1510 | 2019-03-06 00:30 | 0 | 0 | 1227
1511 | 2019-03-06 00:31 | 0 | 0 | 1227
1512 | 2019-03-06 00:32 | 0 | 0 | 1227
1513 | 2019-03-06 00:33 | 0 | 0 | 1227
1514 | 2019-03-06 00:34 | 0 | 0 | 1227
1515 | 2019-03-06 00:35 | 0 | 0 | 1227
1516 | 2019-03-06 00:36 | 0 | 0 | 1227
1517 | 2019-03-06 00:37 | 0 | 0 | 1227
1518 | 2019-03-06 00:38 | 0 | 0 | 1227
1519 | 2019-03-06 00:39 | 0 | 0 | 1227
1520 | 2019-03-06 00:40 | 0 | 0 | 1227
1521 | 2019-03-06 00:41 | 0 | 0 | 1227
1522 | 2019-03-06 00:42 | 0 | 0 | 1227
1523 | 2019-03-06 00:43 | 0 | 0 | 1227
1524 | 2019-03-06 00:44 | 0 | 0 | 1227
1525 | 2019-03-06 00:45 | 0 | 0 | 1227
1526 | 2019-03-06 00:46 | 0 | 0 | 1227
1527 | 2019-03-06 00:47 | 0 | 0 | 1227
1528 | 2019-03-06 00:49 | 0 | 0 | 1227
1529 | 2019-03-06 00:50 | 0 | 0 | 1227
1530 | 2019-03-06 00:51 | 0 | 0 | 1227
1531 | 2019-03-06 00:52 | 0 | 0 | 1227
1532 | 2019-03-06 00:53 | 0 | 0 | 1227
1533 | 2019-03-06 00:54 | 0 | 0 | 1227
1534 | 2019-03-06 00:55 | 0 | 0 | 1227
1535 | 2019-03-06 00:56 | 0 | 0 | 1227
1536 | 2019-03-06 00:57 | 0 | 0 | 1227
1537 | 2019-03-06 00:58 | 0 | 0 | 1227
1538 | 2019-03-06 00:59 | 0 | 0 | 1227
1539 | 2019-03-06 01:00 | 0 | 0 | 1227
1540 | 2019-03-06 01:01 | 0 | 0 | 1227
1541 | 2019-03-06 01:02 | 0 | 0 | 1227
1542 | 2019-03-06 01:03 | 0 | 0 | 1227
1543 | 2019-03-06 01:05 | 0 | 0 | 1227
1544 | 2019-03-06 01:06 | 0 | 0 | 1227
1545 | 2019-03-06 01:07 | 0 | 0 | 1227
1546 | 2019-03-06 01:08 | 0 | 0 | 1227
1547 | 2019-03-06 01:09 | 0 | 0 | 1227
1548 | 2019-03-06 01:10 | 0 | 0 | 1227
1549 | 2019-03-06 01:11 | 0 | 0 | 1227
1550 | 2019-03-06 01:12 | 0 | 0 | 1227
1551 | 2019-03-06 01:13 | 0 | 0 | 1227
1552 | 2019-03-06 01:14 | 0 | 0 | 1227
1553 | 2019-03-06 01:15 | 0 | 0 | 1227
1554 | 2019-03-06 01:16 | 0 | 0 | 1227
1555 | 2019-03-06 01:17 | 0 | 0 | 1227
1556 | 2019-03-06 01:18 | 0 | 0 | 1227
1557 | 2019-03-06 01:19 | 0 | 0 | 1227
1558 | 2019-03-06 01:20 | 0 | 0 | 1227
1559 | 2019-03-06 01:21 | 0 | 0 | 1227
1560 | 2019-03-06 01:22 | 0 | 0 | 1227
1561 | 2019-03-06 01:23 | 0 | 0 | 1227
1562 | 2019-03-06 01:24 | 0 | 0 | 1227
1563 | 2019-03-06 01:25 | 0 | 0 | 1227
1564 | 2019-03-06 01:26 | 0 | 0 | 1227
1565 | 2019-03-06 01:27 | 0 | 0 | 1227
1566 | 2019-03-06 01:28 | 0 | 0 | 1227
1567 | 2019-03-06 01:29 | 0 | 0 | 1227
1568 | 2019-03-06 01:30 | 0 | 0 | 1227
1569 | 2019-03-06 01:31 | 0 | 0 | 1227
1570 | 2019-03-06 01:32 | 0 | 0 | 1227
1571 | 2019-03-06 01:33 | 0 | 0 | 1227
1572 | 2019-03-06 01:34 | 0 | 0 | 1227
1573 | 2019-03-06 01:35 | 0 | 0 | 1227
1574 | 2019-03-06 01:36 | 0 | 0 | 1227
1575 | 2019-03-06 01:37 | 0 | 0 | 1227
1576 | 2019-03-06 01:38 | 0 | 0 | 1227
1577 | 2019-03-06 01:39 | 0 | 0 | 1227
1578 | 2019-03-06 01:40 | 0 | 0 | 1227
1579 | 2019-03-06 01:41 | 0 | 0 | 1227
1580 | 2019-03-06 01:42 | 0 | 0 | 1227
1581 | 2019-03-06 01:43 | 0 | 0 | 1227
1582 | 2019-03-06 01:44 | 0 | 0 | 1227
1583 | 2019-03-06 01:45 | 0 | 0 | 1227
1584 | 2019-03-06 01:46 | 0 | 0 | 1227
1585 | 2019-03-06 01:47 | 0 | 0 | 1227
1586 | 2019-03-06 01:49 | 0 | 0 | 1227
1587 | 2019-03-06 01:50 | 0 | 0 | 1227
1588 | 2019-03-06 01:51 | 0 | 0 | 1227
1589 | 2019-03-06 01:52 | 0 | 0 | 1227
1590 | 2019-03-06 01:53 | 0 | 0 | 1227
1591 | 2019-03-06 01:54 | 0 | 0 | 1227
1592 | 2019-03-06 01:55 | 0 | 0 | 1227
1593 | 2019-03-06 01:56 | 0 | 0 | 1227
1594 | 2019-03-06 01:57 | 0 | 0 | 1227
1595 | 2019-03-06 01:58 | 0 | 0 | 1227
1596 | 2019-03-06 01:59 | 0 | 0 | 1227
1597 | 2019-03-06 02:00 | 0 | 0 | 1227
1598 | 2019-03-06 02:02 | 0 | 0 | 1227
1599 | 2019-03-06 02:02 | 0 | 0 | 1227
1600 | 2019-03-06 02:04 | 0 | 0 | 1227
1601 | 2019-03-06 02:05 | 0 | 0 | 1227
1602 | 2019-03-06 02:06 | 0 | 0 | 1227
1603 | 2019-03-06 02:07 | 0 | 0 | 1227
1604 | 2019-03-06 02:08 | 0 | 0 | 1227
1605 | 2019-03-06 02:09 | 0 | 0 | 1227
1606 | 2019-03-06 02:10 | 0 | 0 | 1227
1607 | 2019-03-06 02:11 | 0 | 0 | 1227
1608 | 2019-03-06 02:12 | 0 | 0 | 1227
1609 | 2019-03-06 02:13 | 0 | 0 | 1227
1610 | 2019-03-06 02:14 | 0 | 0 | 1227
1611 | 2019-03-06 02:15 | 0 | 0 | 1227
1612 | 2019-03-06 02:16 | 0 | 0 | 1227
1613 | 2019-03-06 02:17 | 0 | 0 | 1227
1614 | 2019-03-06 02:18 | 0 | 0 | 1227
1615 | 2019-03-06 02:19 | 0 | 0 | 1227
1616 | 2019-03-06 02:20 | 0 | 0 | 1227
1617 | 2019-03-06 02:21 | 0 | 0 | 1227
1618 | 2019-03-06 02:22 | 0 | 0 | 1227
1619 | 2019-03-06 02:23 | 0 | 0 | 1227
1620 | 2019-03-06 02:24 | 0 | 0 | 1227
1621 | 2019-03-06 02:25 | 0 | 0 | 1227
1622 | 2019-03-06 02:26 | 0 | 0 | 1227
1623 | 2019-03-06 02:27 | 0 | 0 | 1227
1624 | 2019-03-06 02:28 | 0 | 0 | 1227
1625 | 2019-03-06 02:29 | 0 | 0 | 1227
1626 | 2019-03-06 02:30 | 0 | 0 | 1227
1627 | 2019-03-06 02:31 | 0 | 0 | 1227
1628 | 2019-03-06 02:32 | 0 | 0 | 1227
1629 | 2019-03-06 02:33 | 0 | 0 | 1227
1630 | 2019-03-06 02:34 | 0 | 0 | 1227
1631 | 2019-03-06 02:35 | 0 | 0 | 1227
1632 | 2019-03-06 02:36 | 0 | 0 | 1227
1633 | 2019-03-06 02:37 | 0 | 0 | 1227
1634 | 2019-03-06 02:38 | 0 | 0 | 1227
1635 | 2019-03-06 02:39 | 0 | 0 | 1227
1636 | 2019-03-06 02:40 | 0 | 0 | 1227
1637 | 2019-03-06 02:41 | 0 | 0 | 1227
1638 | 2019-03-06 02:42 | 0 | 0 | 1227
1639 | 2019-03-06 02:43 | 0 | 0 | 1227
1640 | 2019-03-06 02:44 | 0 | 0 | 1227
1641 | 2019-03-06 02:45 | 0 | 0 | 1227
1642 | 2019-03-06 02:46 | 0 | 0 | 1227
1643 | 2019-03-06 02:47 | 0 | 0 | 1227
1644 | 2019-03-06 02:48 | 0 | 0 | 1227
1645 | 2019-03-06 02:49 | 0 | 0 | 1227
1646 | 2019-03-06 02:50 | 0 | 0 | 1227
1647 | 2019-03-06 02:51 | 0 | 0 | 1227
1648 | 2019-03-06 02:52 | 0 | 0 | 1227
1649 | 2019-03-06 02:53 | 0 | 0 | 1227
1650 | 2019-03-06 02:54 | 0 | 0 | 1227
1651 | 2019-03-06 02:55 | 0 | 0 | 1227
1652 | 2019-03-06 02:56 | 0 | 0 | 1227
1653 | 2019-03-06 02:57 | 0 | 0 | 1227
1654 | 2019-03-06 02:58 | 0 | 0 | 1227
1655 | 2019-03-06 02:59 | 0 | 0 | 1227
1656 | 2019-03-06 03:00 | 0 | 0 | 1227
1657 | 2019-03-06 03:01 | 0 | 0 | 1227
1658 | 2019-03-06 03:02 | 0 | 0 | 1227
1659 | 2019-03-06 03:03 | 0 | 0 | 1227
1660 | 2019-03-06 03:04 | 0 | 0 | 1227
1661 | 2019-03-06 03:06 | 0 | 0 | 1227
1662 | 2019-03-06 03:07 | 0 | 0 | 1227
1663 | 2019-03-06 03:08 | 0 | 0 | 1227
1664 | 2019-03-06 03:09 | 0 | 0 | 1227
1665 | 2019-03-06 03:10 | 0 | 0 | 1227
1666 | 2019-03-06 03:11 | 0 | 0 | 1227
1667 | 2019-03-06 03:12 | 0 | 0 | 1227
1668 | 2019-03-06 03:13 | 0 | 0 | 1227
1669 | 2019-03-06 03:14 | 0 | 0 | 1227
1670 | 2019-03-06 03:15 | 0 | 0 | 1227
1671 | 2019-03-06 03:16 | 0 | 0 | 1227
1672 | 2019-03-06 03:17 | 0 | 0 | 1227
1673 | 2019-03-06 03:18 | 0 | 0 | 1227
1674 | 2019-03-06 03:19 | 0 | 0 | 1227
1675 | 2019-03-06 03:20 | 0 | 0 | 1227
1676 | 2019-03-06 03:21 | 0 | 0 | 1227
1677 | 2019-03-06 03:22 | 0 | 0 | 1227
1678 | 2019-03-06 03:23 | 0 | 0 | 1227
1679 | 2019-03-06 03:24 | 0 | 0 | 1227
1680 | 2019-03-06 03:25 | 0 | 0 | 1227
1681 | 2019-03-06 03:26 | 0 | 0 | 1227
1682 | 2019-03-06 03:27 | 0 | 0 | 1227
1683 | 2019-03-06 03:28 | 0 | 0 | 1227
1684 | 2019-03-06 03:29 | 0 | 0 | 1227
1685 | 2019-03-06 03:30 | 0 | 0 | 1227
1686 | 2019-03-06 03:31 | 0 | 0 | 1227
1687 | 2019-03-06 03:32 | 0 | 0 | 1227
1688 | 2019-03-06 03:33 | 0 | 0 | 1227
1689 | 2019-03-06 03:34 | 0 | 0 | 1227
1690 | 2019-03-06 03:35 | 0 | 0 | 1227
1691 | 2019-03-06 03:36 | 0 | 0 | 1227
1692 | 2019-03-06 03:37 | 0 | 0 | 1227
1693 | 2019-03-06 03:38 | 0 | 0 | 1227
1694 | 2019-03-06 03:39 | 0 | 0 | 1227
1695 | 2019-03-06 03:40 | 0 | 0 | 1227
1696 | 2019-03-06 03:41 | 0 | 0 | 1227
1697 | 2019-03-06 03:42 | 0 | 0 | 1227
1698 | 2019-03-06 03:43 | 0 | 0 | 1227
1699 | 2019-03-06 03:44 | 0 | 0 | 1227
1700 | 2019-03-06 03:45 | 0 | 0 | 1227
1701 | 2019-03-06 03:46 | 0 | 0 | 1227
1702 | 2019-03-06 03:47 | 0 | 0 | 1227
1703 | 2019-03-06 03:48 | 0 | 0 | 1227
1704 | 2019-03-06 03:49 | 0 | 0 | 1227
1705 | 2019-03-06 03:50 | 0 | 0 | 1227
1706 | 2019-03-06 03:51 | 0 | 0 | 1227
1707 | 2019-03-06 03:52 | 0 | 0 | 1227
1708 | 2019-03-06 03:53 | 0 | 0 | 1227
1709 | 2019-03-06 03:54 | 0 | 0 | 1227
1710 | 2019-03-06 03:55 | 0 | 0 | 1227
1711 | 2019-03-06 03:56 | 0 | 0 | 1227
1712 | 2019-03-06 03:57 | 0 | 0 | 1227
1713 | 2019-03-06 03:58 | 0 | 0 | 1227
1714 | 2019-03-06 03:59 | 0 | 0 | 1227
1715 | 2019-03-06 04:00 | 0 | 0 | 1227
1716 | 2019-03-06 04:01 | 0 | 0 | 1227
1717 | 2019-03-06 04:02 | 0 | 0 | 1227
1718 | 2019-03-06 04:03 | 0 | 0 | 1227
1719 | 2019-03-06 04:05 | 0 | 0 | 1227
1720 | 2019-03-06 04:06 | 0 | 0 | 1227
1721 | 2019-03-06 04:07 | 0 | 0 | 1227
1722 | 2019-03-06 04:08 | 0 | 0 | 1227
1723 | 2019-03-06 04:09 | 0 | 0 | 1227
1724 | 2019-03-06 04:10 | 0 | 0 | 1227
1725 | 2019-03-06 04:11 | 0 | 0 | 1227
1726 | 2019-03-06 04:12 | 0 | 0 | 1227
1727 | 2019-03-06 04:13 | 0 | 0 | 1227
1728 | 2019-03-06 04:14 | 0 | 0 | 1227
1729 | 2019-03-06 04:15 | 0 | 0 | 1227
1730 | 2019-03-06 04:16 | 0 | 0 | 1227
1731 | 2019-03-06 04:17 | 0 | 0 | 1227
1732 | 2019-03-06 04:18 | 0 | 0 | 1227
1733 | 2019-03-06 04:19 | 0 | 0 | 1227
1734 | 2019-03-06 04:20 | 0 | 0 | 1227
1735 | 2019-03-06 04:21 | 0 | 0 | 1227
1736 | 2019-03-06 04:22 | 0 | 0 | 1227
1737 | 2019-03-06 04:23 | 0 | 0 | 1227
1738 | 2019-03-06 04:24 | 0 | 0 | 1227
1739 | 2019-03-06 04:25 | 0 | 0 | 1227
1740 | 2019-03-06 04:26 | 0 | 0 | 1227
1741 | 2019-03-06 04:27 | 0 | 0 | 1227
1742 | 2019-03-06 04:28 | 0 | 0 | 1227
1743 | 2019-03-06 04:29 | 0 | 0 | 1227
1744 | 2019-03-06 04:30 | 0 | 0 | 1227
1745 | 2019-03-06 04:31 | 0 | 0 | 1227
1746 | 2019-03-06 04:32 | 0 | 0 | 1227
1747 | 2019-03-06 04:33 | 0 | 0 | 1227
1748 | 2019-03-06 04:34 | 0 | 0 | 1227
1749 | 2019-03-06 04:35 | 0 | 0 | 1227
1750 | 2019-03-06 04:36 | 0 | 0 | 1227
1751 | 2019-03-06 04:37 | 0 | 0 | 1227
1752 | 2019-03-06 04:38 | 0 | 0 | 1227
1753 | 2019-03-06 04:39 | 0 | 0 | 1227
1754 | 2019-03-06 04:40 | 0 | 0 | 1227
1755 | 2019-03-06 04:41 | 0 | 0 | 1227
1756 | 2019-03-06 04:42 | 0 | 0 | 1227
1757 | 2019-03-06 04:43 | 0 | 0 | 1227
1758 | 2019-03-06 04:44 | 0 | 0 | 1227
1759 | 2019-03-06 04:45 | 0 | 0 | 1227
1760 | 2019-03-06 04:46 | 0 | 0 | 1227
1761 | 2019-03-06 04:47 | 0 | 0 | 1227
1762 | 2019-03-06 04:48 | 0 | 0 | 1227
1763 | 2019-03-06 04:49 | 0 | 0 | 1227
1764 | 2019-03-06 04:50 | 0 | 0 | 1227
1765 | 2019-03-06 04:51 | 0 | 0 | 1227
1766 | 2019-03-06 04:52 | 0 | 0 | 1227
1767 | 2019-03-06 04:53 | 0 | 0 | 1227
1768 | 2019-03-06 04:54 | 0 | 0 | 1227
1769 | 2019-03-06 04:55 | 0 | 0 | 1227
1770 | 2019-03-06 04:56 | 0 | 0 | 1227
1771 | 2019-03-06 04:57 | 0 | 0 | 1227
1772 | 2019-03-06 04:58 | 0 | 0 | 1227
1773 | 2019-03-06 04:59 | 0 | 0 | 1227
1774 | 2019-03-06 05:00 | 0 | 0 | 1227
1775 | 2019-03-06 05:01 | 0 | 0 | 1227
1776 | 2019-03-06 05:02 | 0 | 0 | 1227
1777 | 2019-03-06 05:03 | 0 | 0 | 1227
1778 | 2019-03-06 05:04 | 0 | 0 | 1227
1779 | 2019-03-06 05:06 | 0 | 0 | 1227
1780 | 2019-03-06 05:07 | 0 | 0 | 1227
1781 | 2019-03-06 05:08 | 0 | 0 | 1227
1782 | 2019-03-06 05:09 | 0 | 0 | 1227
1783 | 2019-03-06 05:10 | 0 | 0 | 1227
1784 | 2019-03-06 05:11 | 0 | 0 | 1227
1785 | 2019-03-06 05:12 | 0 | 0 | 1227
1786 | 2019-03-06 05:13 | 0 | 0 | 1227
1787 | 2019-03-06 05:14 | 0 | 0 | 1227
1788 | 2019-03-06 05:15 | 0 | 0 | 1227
1789 | 2019-03-06 05:16 | 0 | 0 | 1227
1790 | 2019-03-06 05:17 | 0 | 0 | 1227
1791 | 2019-03-06 05:18 | 0 | 0 | 1227
1792 | 2019-03-06 05:19 | 0 | 0 | 1227
1793 | 2019-03-06 05:20 | 0 | 0 | 1227
1794 | 2019-03-06 05:21 | 0 | 0 | 1227
1795 | 2019-03-06 05:22 | 0 | 0 | 1227
1796 | 2019-03-06 05:23 | 0 | 0 | 1227
1797 | 2019-03-06 05:24 | 0 | 0 | 1227
1798 | 2019-03-06 05:25 | 0 | 0 | 1227
1799 | 2019-03-06 05:26 | 0 | 0 | 1227
1800 | 2019-03-06 05:27 | 0 | 0 | 1227
1801 | 2019-03-06 05:28 | 0 | 0 | 1227
1802 | 2019-03-06 05:29 | 0 | 0 | 1227
1803 | 2019-03-06 05:30 | 0 | 0 | 1227
1804 | 2019-03-06 05:31 | 0 | 0 | 1227
1805 | 2019-03-06 05:32 | 0 | 0 | 1227
1806 | 2019-03-06 05:33 | 0 | 0 | 1227
1807 | 2019-03-06 05:34 | 0 | 0 | 1227
1808 | 2019-03-06 05:35 | 0 | 0 | 1227
1809 | 2019-03-06 05:36 | 0 | 0 | 1227
1810 | 2019-03-06 05:37 | 0 | 0 | 1227
1811 | 2019-03-06 05:38 | 0 | 0 | 1227
1812 | 2019-03-06 05:39 | 0 | 0 | 1227
1813 | 2019-03-06 05:40 | 0 | 0 | 1227
1814 | 2019-03-06 05:41 | 0 | 0 | 1227
1815 | 2019-03-06 05:42 | 0 | 0 | 1227
1816 | 2019-03-06 05:43 | 0 | 0 | 1227
1817 | 2019-03-06 05:44 | 0 | 0 | 1227
1818 | 2019-03-06 05:45 | 0 | 0 | 1227
1819 | 2019-03-06 05:46 | 0 | 0 | 1227
1820 | 2019-03-06 05:47 | 0 | 0 | 1227
1821 | 2019-03-06 05:48 | 0 | 0 | 1227
1822 | 2019-03-06 05:49 | 0 | 0 | 1227
1823 | 2019-03-06 05:50 | 0 | 0 | 1227
1824 | 2019-03-06 05:51 | 0 | 0 | 1227
1825 | 2019-03-06 05:52 | 0 | 0 | 1227
1826 | 2019-03-06 05:53 | 0 | 0 | 1227
1827 | 2019-03-06 05:54 | 0 | 0 | 1227
1828 | 2019-03-06 05:55 | 0 | 0 | 1227
1829 | 2019-03-06 05:56 | 0 | 0 | 1227
1830 | 2019-03-06 05:57 | 0 | 0 | 1227
1831 | 2019-03-06 05:58 | 0 | 0 | 1227
1832 | 2019-03-06 05:59 | 0 | 0 | 1227
1833 | 2019-03-06 06:00 | 0 | 0 | 1227
1834 | 2019-03-06 06:01 | 0 | 0 | 1227
1835 | 2019-03-06 06:02 | 0 | 0 | 1227
1836 | 2019-03-06 06:03 | 0 | 0 | 1227
1837 | 2019-03-06 06:04 | 0 | 0 | 1227
1838 | 2019-03-06 06:06 | 0 | 0 | 1227
1839 | 2019-03-06 06:07 | 0 | 0 | 1227
1840 | 2019-03-06 06:08 | 0 | 0 | 1227
1841 | 2019-03-06 06:09 | 0 | 0 | 1227
1842 | 2019-03-06 06:10 | 0 | 0 | 1227
1843 | 2019-03-06 06:11 | 0 | 0 | 1227
1844 | 2019-03-06 06:12 | 0 | 0 | 1227
1845 | 2019-03-06 06:13 | 0 | 0 | 1227
1846 | 2019-03-06 06:14 | 0 | 0 | 1227
1847 | 2019-03-06 06:15 | 0 | 0 | 1227
1848 | 2019-03-06 06:16 | 0 | 0 | 1227
1849 | 2019-03-06 06:17 | 0 | 0 | 1227
1850 | 2019-03-06 06:18 | 0 | 0 | 1227
1851 | 2019-03-06 06:19 | 0 | 0 | 1227
1852 | 2019-03-06 06:20 | 0 | 0 | 1227
1853 | 2019-03-06 06:21 | 0 | 0 | 1227
1854 | 2019-03-06 06:22 | 0 | 0 | 1227
1855 | 2019-03-06 06:23 | 0 | 0 | 1227
1856 | 2019-03-06 06:24 | 0 | 0 | 1227
1857 | 2019-03-06 06:25 | 0 | 0 | 1227
1858 | 2019-03-06 06:26 | 0 | 0 | 1227
1859 | 2019-03-06 06:27 | 0 | 0 | 1227
1860 | 2019-03-06 06:28 | 0 | 0 | 1227
1861 | 2019-03-06 06:29 | 0 | 0 | 1227
1862 | 2019-03-06 06:30 | 0 | 0 | 1227
1863 | 2019-03-06 06:31 | 0 | 0 | 1227
1864 | 2019-03-06 06:32 | 0 | 0 | 1227
1865 | 2019-03-06 06:33 | 0 | 0 | 1227
1866 | 2019-03-06 06:34 | 0 | 0 | 1227
1867 | 2019-03-06 06:35 | 0 | 0 | 1227
1868 | 2019-03-06 06:36 | 0 | 0 | 1227
1869 | 2019-03-06 06:37 | 0 | 0 | 1227
1870 | 2019-03-06 06:38 | 0 | 0 | 1227
1871 | 2019-03-06 06:39 | 0 | 0 | 1227
1872 | 2019-03-06 06:40 | 0 | 0 | 1227
1873 | 2019-03-06 06:41 | 0 | 0 | 1227
1874 | 2019-03-06 06:42 | 0 | 0 | 1227
1875 | 2019-03-06 06:43 | 0 | 0 | 1227
1876 | 2019-03-06 06:44 | 0 | 0 | 1227
1877 | 2019-03-06 06:45 | 0 | 0 | 1227
1878 | 2019-03-06 06:46 | 0 | 0 | 1227
1879 | 2019-03-06 06:47 | 0 | 0 | 1227
1880 | 2019-03-06 06:49 | 0 | 0 | 1227
1881 | 2019-03-06 06:50 | 0 | 0 | 1227
1882 | 2019-03-06 06:51 | 0 | 0 | 1227
1883 | 2019-03-06 06:52 | 0 | 0 | 1227
1884 | 2019-03-06 06:53 | 0 | 0 | 1227
1885 | 2019-03-06 06:54 | 0 | 0 | 1227
1886 | 2019-03-06 06:55 | 0 | 0 | 1227
1887 | 2019-03-06 06:56 | 0 | 0 | 1227
1888 | 2019-03-06 06:57 | 0 | 0 | 1227
1889 | 2019-03-06 06:58 | 0 | 0 | 1227
1890 | 2019-03-06 06:59 | 0 | 0 | 1227
1891 | 2019-03-06 07:00 | 0 | 0 | 1227
1892 | 2019-03-06 07:01 | 0 | 0 | 1227
1893 | 2019-03-06 07:03 | 0 | 0 | 1227
1894 | 2019-03-06 07:04 | 0 | 0 | 1227
1895 | 2019-03-06 07:05 | 0 | 0 | 1227
1896 | 2019-03-06 07:06 | 0 | 0 | 1227
1897 | 2019-03-06 07:07 | 0 | 0 | 1227
1898 | 2019-03-06 07:08 | 0 | 0 | 1227
1899 | 2019-03-06 07:09 | 0 | 0 | 1227
1900 | 2019-03-06 07:10 | 0 | 0 | 1227
1901 | 2019-03-06 07:11 | 0 | 0 | 1227
1902 | 2019-03-06 07:12 | 0 | 0 | 1227
1903 | 2019-03-06 07:13 | 0 | 0 | 1227
1904 | 2019-03-06 07:14 | 0 | 0 | 1227
1905 | 2019-03-06 07:15 | 0 | 0 | 1227
1906 | 2019-03-06 07:16 | 0 | 0 | 1227
1907 | 2019-03-06 07:17 | 0 | 0 | 1227
1908 | 2019-03-06 07:18 | 0 | 0 | 1227
1909 | 2019-03-06 07:19 | 0 | 0 | 1227
1910 | 2019-03-06 07:20 | 0 | 0 | 1227
1911 | 2019-03-06 07:21 | 0 | 0 | 1227
1912 | 2019-03-06 07:22 | 0 | 0 | 1227
1913 | 2019-03-06 07:23 | 0 | 0 | 1227
1914 | 2019-03-06 07:24 | 0 | 0 | 1227
1915 | 2019-03-06 07:25 | 0 | 0 | 1227
1916 | 2019-03-06 07:26 | 0 | 0 | 1227
1917 | 2019-03-06 07:27 | 0 | 0 | 1227
1918 | 2019-03-06 07:28 | 0 | 0 | 1227
1919 | 2019-03-06 07:29 | 0 | 0 | 1227
1920 | 2019-03-06 07:30 | 0 | 0 | 1227
1921 | 2019-03-06 07:31 | 0 | 0 | 1227
1922 | 2019-03-06 07:32 | 0 | 0 | 1227
1923 | 2019-03-06 07:33 | 0 | 0 | 1227
1924 | 2019-03-06 07:34 | 0 | 0 | 1227
1925 | 2019-03-06 07:35 | 0 | 0 | 1227
1926 | 2019-03-06 07:36 | 0 | 0 | 1227
1927 | 2019-03-06 07:37 | 0 | 0 | 1227
1928 | 2019-03-06 07:38 | 0 | 0 | 1227
1929 | 2019-03-06 07:39 | 0 | 0 | 1227
1930 | 2019-03-06 07:40 | 0 | 0 | 1227
1931 | 2019-03-06 07:41 | 0 | 0 | 1227
1932 | 2019-03-06 07:42 | 0 | 0 | 1227
1933 | 2019-03-06 07:43 | 0 | 0 | 1227
1934 | 2019-03-06 07:44 | 0 | 0 | 1227
1935 | 2019-03-06 07:45 | 0 | 0 | 1227
1936 | 2019-03-06 07:46 | 0 | 0 | 1227
1937 | 2019-03-06 07:47 | 0 | 0 | 1227
1938 | 2019-03-06 07:48 | 0 | 0 | 1227
1939 | 2019-03-06 07:49 | 0 | 0 | 1227
1940 | 2019-03-06 07:50 | 0 | 0 | 1227
1941 | 2019-03-06 07:51 | 0 | 0 | 1227
1942 | 2019-03-06 07:52 | 0 | 0 | 1227
1943 | 2019-03-06 07:53 | 0 | 0 | 1227
1944 | 2019-03-06 07:54 | 0 | 0 | 1227
1945 | 2019-03-06 07:55 | 0 | 0 | 1227
1946 | 2019-03-06 07:56 | 0 | 0 | 1227
1947 | 2019-03-06 07:57 | 0 | 0 | 1227
1948 | 2019-03-06 07:58 | 0 | 0 | 1227
1949 | 2019-03-06 07:59 | 0 | 0 | 1227
1950 | 2019-03-06 08:00 | 0 | 0 | 1227
1951 | 2019-03-06 08:02 | 0 | 0 | 1227
1952 | 2019-03-06 08:03 | 0 | 0 | 1227
1953 | 2019-03-06 08:04 | 0 | 0 | 1227
1954 | 2019-03-06 08:05 | 0 | 0 | 1227
1955 | 2019-03-06 08:06 | 0 | 0 | 1227
1956 | 2019-03-06 08:07 | 0 | 0 | 1227
1957 | 2019-03-06 08:08 | 0 | 0 | 1227
1958 | 2019-03-06 08:09 | 0 | 0 | 1227
1959 | 2019-03-06 08:10 | 0 | 0 | 1227
1960 | 2019-03-06 08:11 | 0 | 0 | 1227
1961 | 2019-03-06 08:12 | 0 | 0 | 1227
1962 | 2019-03-06 08:13 | 0 | 0 | 1227
1963 | 2019-03-06 08:14 | 0 | 0 | 1227
1964 | 2019-03-06 08:15 | 0 | 0 | 1227
1965 | 2019-03-06 08:16 | 0 | 0 | 1227
1966 | 2019-03-06 08:17 | 0 | 0 | 1227
1967 | 2019-03-06 08:18 | 0 | 0 | 1227
1968 | 2019-03-06 08:19 | 0 | 0 | 1227
1969 | 2019-03-06 08:20 | 0 | 0 | 1227
1970 | 2019-03-06 08:21 | 0 | 0 | 1227
1971 | 2019-03-06 08:22 | 0 | 0 | 1227
1972 | 2019-03-06 08:23 | 0 | 0 | 1227
1973 | 2019-03-06 08:24 | 0 | 0 | 1227
1974 | 2019-03-06 08:25 | 0 | 0 | 1227
1975 | 2019-03-06 08:26 | 0 | 0 | 1227
1976 | 2019-03-06 08:27 | 0 | 0 | 1227
1977 | 2019-03-06 08:28 | 0 | 0 | 1227
1978 | 2019-03-06 08:29 | 0 | 0 | 1227
1979 | 2019-03-06 08:30 | 0 | 0 | 1227
1980 | 2019-03-06 08:31 | 0 | 0 | 1227
1981 | 2019-03-06 08:32 | 0 | 0 | 1227
1982 | 2019-03-06 08:33 | 0 | 0 | 1227
1983 | 2019-03-06 08:34 | 0 | 0 | 1227
1984 | 2019-03-06 08:35 | 0 | 0 | 1227
1985 | 2019-03-06 08:36 | 0 | 0 | 1227
1986 | 2019-03-06 08:37 | 0 | 0 | 1227
1987 | 2019-03-06 08:38 | 0 | 0 | 1227
1988 | 2019-03-06 08:39 | 0 | 0 | 1227
1989 | 2019-03-06 08:40 | 0 | 0 | 1227
1990 | 2019-03-06 08:41 | 0 | 0 | 1227
1991 | 2019-03-06 08:42 | 0 | 0 | 1227
1992 | 2019-03-06 08:43 | 0 | 0 | 1227
1993 | 2019-03-06 08:44 | 0 | 0 | 1227
1994 | 2019-03-06 08:45 | 0 | 0 | 1227
1995 | 2019-03-06 08:46 | 0 | 0 | 1227
1996 | 2019-03-06 08:47 | 0 | 0 | 1227
1997 | 2019-03-06 08:49 | 0 | 0 | 1227
1998 | 2019-03-06 08:50 | 0 | 0 | 1227
1999 | 2019-03-06 08:51 | 0 | 0 | 1227
2000 | 2019-03-06 08:52 | 0 | 0 | 1227
2001 | 2019-03-06 08:53 | 0 | 0 | 1227
2002 | 2019-03-06 08:54 | 0 | 0 | 1227
2003 | 2019-03-06 08:55 | 0 | 0 | 1227
2004 | 2019-03-06 08:56 | 0 | 0 | 1227
2005 | 2019-03-06 08:57 | 0 | 0 | 1227
2006 | 2019-03-06 08:58 | 0 | 0 | 1227
2007 | 2019-03-06 09:00 | 0 | 0 | 1227
2008 | 2019-03-06 09:00 | 0 | 0 | 1227
2009 | 2019-03-06 09:02 | 0 | 0 | 1227
2010 | 2019-03-06 09:03 | 0 | 0 | 1227
2011 | 2019-03-06 09:04 | 0 | 0 | 1227
2012 | 2019-03-06 09:05 | 0 | 0 | 1227
2013 | 2019-03-06 09:06 | 0 | 0 | 1227
2014 | 2019-03-06 09:07 | 0 | 0 | 1227
2015 | 2019-03-06 09:08 | 0 | 0 | 1227
2016 | 2019-03-06 09:09 | 0 | 0 | 1227
2017 | 2019-03-06 09:10 | 0 | 0 | 1227
2018 | 2019-03-06 09:11 | 0 | 0 | 1227
2019 | 2019-03-06 09:12 | 0 | 0 | 1227
2020 | 2019-03-06 09:13 | 0 | 0 | 1227
2021 | 2019-03-06 09:14 | 0 | 0 | 1227
2022 | 2019-03-06 09:15 | 0 | 0 | 1227
2023 | 2019-03-06 09:16 | 0 | 0 | 1227
2024 | 2019-03-06 09:17 | 1 | 1 | 1227 | 漏水绳泡水
2025 | 2019-03-06 09:18 | 0 | 0 | 1227
2026 | 2019-03-06 09:19 | 0 | 0 | 1227
2027 | 2019-03-06 09:20 | 0 | 0 | 1227
2028 | 2019-03-06 09:21 | 0 | 0 | 1227
2029 | 2019-03-06 09:22 | 0 | 0 | 1227
2030 | 2019-03-06 09:23 | 0 | 0 | 1227
2031 | 2019-03-06 09:24 | 0 | 0 | 1227
2032 | 2019-03-06 09:25 | 0 | 0 | 1227
2033 | 2019-03-06 09:26 | 0 | 0 | 1227
2034 | 2019-03-06 09:27 | 0 | 0 | 1227
2035 | 2019-03-06 09:28 | 0 | 0 | 1227