## 交流
118894 科士达1041-4547- 通信协议
[修订审核] 最后更新日期：2019年2月19日
(YD2010C-K-V、YD2010、DMZ3368-J12U)
1、通信协议：Modbus RTU （有关协议详细说明，请参见 Modbus 通信协议说明）
2、通信参数：
波特率：9600 bps
数据位：8位
停止位：1位
校验位：无校验
人机地址：默认为1，可设（在设置界面的HMI地址栏输入地址即可）
相关模块的读数只有在通讯状态正常的情况下才有意义。
COM接口包含3个RS485和1个RS232，其中COM4（引脚1、6）,用于触摸屏与主路仪表通讯；COM2（引脚7、8）,用于触摸屏与支路仪表通讯；COM3（引脚4、9）,用于触摸屏作为子设备时与上一级设备串口。出于避免干扰考虑，请在配线布线时将电源线及其它连线与通讯线分开，通讯线请使用屏蔽线。下图为触摸屏通讯接口图。
No. | 名称 | 十进制地址 | 十六进制地址 | 数据类型 | 数据转换 | 单位
主路开关状态 功能码02
1 | 防雷器1 | 0 | 0 | 二进制位 | 1：故障，0：正常
2 | 防雷器2 | 1 | 1 | 二进制位 | 1：故障，0：正常
No. | 名称 | 十进制地址 | 十六进制地址 | 数据类型 | 数据转换 | 单位
支路开关状态 功能码02
1 | 1QF1 开关状态 | 16 | 10 | 二进制位 | 1：闭合，0：断开
2 | 1QF2 开关状态 | 17 | 11 | 二进制位 | 1：闭合，0：断开
3 | 1QF3 开关状态 | 18 | 12 | 二进制位 | 1：闭合，0：断开
4 | 1QF4 开关状态 | 19 | 13 | 二进制位 | 1：闭合，0：断开
5 | 1QF5 开关状态 | 20 | 14 | 二进制位 | 1：闭合，0：断开
6 | 1QF6 开关状态 | 21 | 15 | 二进制位 | 1：闭合，0：断开
7 | 1QF7 开关状态 | 22 | 16 | 二进制位 | 1：闭合，0：断开
8 | 1QF8 开关状态 | 23 | 17 | 二进制位 | 1：闭合，0：断开
9 | 2QF1 开关状态 | 24 | 18 | 二进制位 | 1：闭合，0：断开
10 | 2QF2 开关状态 | 25 | 19 | 二进制位 | 1：闭合，0：断开
11 | 2QF3 开关状态 | 26 | 1A | 二进制位 | 1：闭合，0：断开
12 | 2QF4 开关状态 | 27 | 1B | 二进制位 | 1：闭合，0：断开
13 | 2QF5 开关状态 | 28 | 1C | 二进制位 | 1：闭合，0：断开
14 | 2QF6 开关状态 | 29 | 1D | 二进制位 | 1：闭合，0：断开
15 | 2QF7 开关状态 | 30 | 1E | 二进制位 | 1：闭合，0：断开
16 | 2QF8 开关状态 | 31 | 1F | 二进制位 | 1：闭合，0：断开
17 | 3QF1 开关状态 | 32 | 20 | 二进制位 | 1：闭合，0：断开
18 | 3QF2 开关状态 | 33 | 21 | 二进制位 | 1：闭合，0：断开
19 | 3QF3 开关状态 | 34 | 22 | 二进制位 | 1：闭合，0：断开
20 | 3QF4 开关状态 | 35 | 23 | 二进制位 | 1：闭合，0：断开
21 | 3QF5 开关状态 | 36 | 24 | 二进制位 | 1：闭合，0：断开
22 | 3QF6 开关状态 | 37 | 25 | 二进制位 | 1：闭合，0：断开
No. | 名称 | 十进制地址 | 十六进制地址 | 数据类型 | 数据转换 | 单位
告警总汇 功能码02
1 | 主路过压 告警 | 56 | 38 | 二进制位 | 1：告警，0：正常
2 | 主路欠压 告警 | 57 | 39 | 二进制位 | 1：告警，0：正常
3 | 主路缺相 告警 | 58 | 3A | 二进制位 | 1：告警，0：正常
4 | 主路过流 告警 | 59 | 3B | 二进制位 | 1：告警，0：正常
5 | 频率超限 告警 | 60 | 3C | 二进制位 | 1：告警，0：正常
6 | 开关异常 告警 | 61 | 3D | 二进制位 | 1：告警，0：正常
7 | 支路越限 告警 | 62 | 3E | 二进制位 | 1：告警，0：正常
I主路设置参数 功能码：03
No. | 名称 | 十进制地址 | 十六进制地址 | 数据类型 | 数据转换(Rx为接收到的数据) | 单位
1 | I主路额定电流低位字 | 2000 | 7D0 | 32位 无符号数 | RX | A
2 | I主路额定电流高位字 | 2001 | 7D1
3 | I主路电流变比（CT）低位字 | 2002 | 7D2 | 32位 无符号数 | RX
4 | I主路电流变比（CT）高位字 | 2003 | 7D3
II主路设置参数 功能码：03
No. | 名称 | 十进制地址 | 十六进制地址 | 数据类型 | 数据转换(Rx为接收到的数据) | 单位
1 | II主路额定电流低位字 | 2400 | 960 | 32位 无符号数 | RX | A
2 | II主路额定电流高位字 | 2401 | 961
3 | II主路电流变比（CT）低位字 | 2402 | 962 | 32位 无符号数 | RX
4 | II主路电流变比（CT）高位字 | 2403 | 963
Ⅲ主路设置参数 功能码：03
No. | 名称 | 十进制地址 | 十六进制地址 | 数据类型 | 数据转换(Rx为接收到的数据) | 单位
1 | Ⅲ主路额定电流低位字 | 2800 | AF0 | 32位 无符号数 | RX | A
2 | Ⅲ主路额定电流高位字 | 2801 | AF1
3 | Ⅲ主路电流变比（CT）低位字 | 2802 | AF2 | 32位 无符号数 | RX
4 | Ⅲ主路电流变比（CT）高位字 | 2803 | AF3
I主路数据 功能码：03
No. | 名称 | 十进制地址 | 十六进制地址 | 数据类型 | 数据转换(Rx为接收到的数据，CT为I主路电流变比) | 单位
1 | I主路_Ia | 0 | 0 | 16位 无符号数 | RX×CT×0.001 | A
2 | I主路_Ib | 1 | 1 | 16位 无符号数 | RX×CT×0.001 | A
3 | I主路_Ic | 2 | 2 | 16位 无符号数 | RX×CT×0.001 | A
4 | I主路_Ua | 3 | 3 | 16位 无符号数 | RX×0.1 | V
5 | I主路_Ub | 4 | 4 | 16位 无符号数 | RX×0.1 | V
6 | I主路_Uc | 5 | 5 | 16位 无符号数 | RX×0.1 | V
7 | I主路_Sa | 6 | 6 | 16位 无符号数 | RX×CT | VA
8 | I主路_Sb | 7 | 7 | 16位 无符号数 | RX×CT | VA
9 | I主路_Sc | 8 | 8 | 16位 无符号数 | RX×CT | VA
10 | I主路_PFa | 9 | 9 | 16位 有符号数 | RX×0.001
11 | I主路_PFb | 10 | A | 16位 有符号数 | RX×0.001
12 | I主路_PFc | 11 | B | 16位 有符号数 | RX×0.001
13 | I主路_Pa | 12 | C | 16位 有符号数 | RX×CT | W
14 | I主路_Pb | 13 | D | 16位 有符号数 | RX×CT | W
15 | I主路_Pc | 14 | E | 16位 有符号数 | RX×CT | W
16 | I主路_Qa | 15 | F | 16位 有符号数 | RX×CT | var
17 | I主路_Qb | 16 | 10 | 16位 有符号数 | RX×CT | var
18 | I主路_Qc | 17 | 11 | 16位 有符号数 | RX×CT | var
19 | I主路_F | 18 | 12 | 16位 无符号数 | RX×0.001 | Hz
20 | I主路_零线电流 | 19 | 13 | 16位 无符号数 | RX×0.001 | A
21 | I主路_零地电压 | 20 | 14 | 16位 无符号数 | RX×0.1 | V
22 | I主路_有功电能低位字 | 22 | 16 | 32位 无符号数 | RX×CT | Wh
23 | I主路_有功电能高位字 | 23 | 17
II主路数据 功能码：03
No. | 名称 | 十进制地址 | 十六进制地址 | 数据类型 | 数据转换(Rx为接收到的数据,CT为II主路电流变比) | 单位
1 | II主路_Ia | 50 | 32 | 16位 无符号数 | RX×CT×0.001 | A
2 | II主路_Ib | 51 | 33 | 16位 无符号数 | RX×CT×0.001 | A
3 | II主路_Ic | 52 | 34 | 16位 无符号数 | RX×CT×0.001 | A
4 | II主路_Ua | 53 | 35 | 16位 无符号数 | RX×0.1 | V
5 | II主路_Ub | 54 | 36 | 16位 无符号数 | RX×0.1 | V
6 | II主路_Uc | 55 | 37 | 16位 无符号数 | RX×0.1 | V
7 | II主路_Sa | 56 | 38 | 16位 无符号数 | RX×CT | VA
8 | II主路_Sb | 57 | 39 | 16位 无符号数 | RX×CT | VA
9 | II主路_Sc | 58 | 3A | 16位 无符号数 | RX×CT | VA
10 | II主路_PFa | 59 | 3B | 16位 有符号数 | RX×0.001
11 | II主路_PFb | 60 | 3C | 16位 有符号数 | RX×0.001
12 | II主路_PFc | 61 | 3D | 16位 有符号数 | RX×0.001
13 | II主路_Pa | 62 | 3E | 16位 有符号数 | RX×CT | W
14 | II主路_Pb | 63 | 3F | 16位 有符号数 | RX×CT | W
15 | II主路_Pc | 64 | 40 | 16位 有符号数 | RX×CT | W
16 | II主路_Qa | 65 | 41 | 16位 有符号数 | RX×CT | var
17 | II主路_Qb | 66 | 42 | 16位 有符号数 | RX×CT | var
18 | II主路_Qc | 67 | 43 | 16位 有符号数 | RX×CT | var
19 | II主路_F | 68 | 44 | 16位 无符号数 | RX×0.001 | Hz
20 | II主路_零线电流 | 69 | 45 | 16位 有符号数 | RX×0.001 | A
21 | II主路_零地电压 | 70 | 46 | 16位 无符号数 | RX×0.1 | V
22 | II主路_有功电能低位字 | 72 | 48 | 32位 无符号数 | RX×CT | Wh
23 | II主路_有功电能高位字 | 73 | 49
Ⅲ主路数据 功能码：03
No. | 名称 | 十进制地址 | 十六进制地址 | 数据类型 | 数据转换(Rx为接收到的数据，CT为I主路电流变比) | 单位
1 | Ⅲ主路_Ia | 100 | 64 | 16位 无符号数 | RX×CT×0.0001 | A
2 | Ⅲ主路_Ib | 101 | 65 | 16位 无符号数 | RX×CT×0.0001 | A
3 | Ⅲ主路_Ic | 102 | 66 | 16位 无符号数 | RX×CT×0.0001 | A
4 | Ⅲ主路_Ua | 103 | 67 | 16位 无符号数 | RX×0.01 | V
5 | Ⅲ主路_Ub | 104 | 68 | 16位 无符号数 | RX×0.01 | V
6 | Ⅲ主路_Uc | 105 | 69 | 16位 无符号数 | RX×0.01 | V
7 | Ⅲ主路_Sa | 106 | 6A | 16位 无符号数 | RX×CT×0.2 | VA
8 | Ⅲ主路_Sb | 107 | 6B | 16位 无符号数 | RX×CT×0.2 | VA
9 | Ⅲ主路_Sc | 108 | 6C | 16位 无符号数 | RX×CT×0.2 | VA
10 | Ⅲ主路_PFa | 109 | 6D | 16位 有符号数 | RX×0.0001
11 | Ⅲ主路_PFb | 110 | 6E | 16位 有符号数 | RX×0.0001
12 | Ⅲ主路_PFc | 111 | 6F | 16位 有符号数 | RX×0.0001
13 | Ⅲ主路_Pa | 112 | 70 | 16位 有符号数 | RX××CT×0.4 | W
14 | Ⅲ主路_Pb | 113 | 71 | 16位 有符号数 | RX××CT×0.4 | W
15 | Ⅲ主路_Pc | 114 | 72 | 16位 有符号数 | RX××CT×0.4 | W
16 | Ⅲ主路_Qa | 115 | 73 | 16位 有符号数 | RX××CT×0.4 | var
17 | Ⅲ主路_Qb | 116 | 74 | 16位 有符号数 | RX××CT×0.4 | var
18 | Ⅲ主路_Qc | 117 | 75 | 16位 有符号数 | RX××CT×0.4 | var
19 | Ⅲ主路_F | 118 | 76 | 16位 无符号数 | RX×0.00106813 | Hz
20 |  | 119 | 77 | 16位 无符号数 |  | A
21 |  | 120 | 78 | 16位 无符号数 |  | V
22 | Ⅲ主路_有功电能低位字 | 122 | 7A | 32位 无符号数 | RX×CT | Wh
23 | Ⅲ主路_有功电能高位字 | 123 | 7B
I主路谐波
No. | 名称 | 十进制地址 | 十六进制地址 | 数据类型 | 数据转换(Rx为接收到的数据) | 单位
1 | THD I1 | 36 | 24 | 16位 无符号数 | RX×0.1 | ％
2 | THD I2 | 37 | 25 | 16位 无符号数 | RX×0.1 | ％
3 | THD I3 | 38 | 26 | 16位 无符号数 | RX×0.1 | ％
4 | THD V1 | 39 | 27 | 16位 无符号数 | RX×0.1 | ％
5 | THD V2 | 40 | 28 | 16位 无符号数 | RX×0.1 | ％
6 | THD V3 | 41 | 29 | 16位 无符号数 | RX×0.1 | ％
II主路谐波
No. | 名称 | 十进制地址 | 十六进制地址 | 数据类型 | 数据转换(Rx为接收到的数据) | 单位
1 | THD I1 | 86 | 56 | 16位 无符号数 | RX×0.1 | ％
2 | THD I2 | 87 | 57 | 16位 无符号数 | RX×0.1 | ％
3 | THD I3 | 88 | 58 | 16位 无符号数 | RX×0.1 | ％
4 | THD V1 | 89 | 59 | 16位 无符号数 | RX×0.1 | ％
5 | THD V2 | 90 | 5A | 16位 无符号数 | RX×0.1 | ％
6 | THD V3 | 91 | 5B | 16位 无符号数 | RX×0.1 | ％
后台设置触摸屏时间 功能码06
No. | 名称 | 十进制地址 | 十六进制地址 | 数据类型 | 数据转换(Rx为接收到的数据) | 单位 | 举例说明：使用06功能码写数据 年改为“2011年”的指令：01 06 0096 07DB 年月日不能为0，不然无法写入 再发“校时”指令： 01 06 009C 0001 每次修改时间都要给地址9C写入为1，不然无法校时
1 | 年 | 150 | 96 | 16位 无符号数
2 | 月 | 151 | 97 | 16位 无符号数
3 | 日 | 152 | 98 | 16位 无符号数
4 | 时 | 153 | 99 | 16位 无符号数
5 | 分 | 154 | 9A | 16位 无符号数
6 | 秒 | 155 | 9B | 16位 无符号数
7 | 校时 | 156 | 9C | 16位 无符号数
No. | 名称 | 十进制地址 | 十六进制地址 | 数据类型 | 数据转换(Rx为接收到的数据) | 单位
电流
支路
1 | 1QF1 电流低位字 | 200 | C8 | 32位 浮点数 | RX | A
2 | 1QF1 电流高位字 | 201 | C9
3 | 1QF2 电流低位字 | 202 | CA | 32位 浮点数 | RX | A
4 | 1QF2 电流高位字 | 203 | CB
5 | 1QF3 电流低位字 | 204 | CC | 32位 浮点数 | RX | A
6 | 1QF3 电流高位字 | 205 | CD
7 | 1QF4 电流低位字 | 206 | CE | 32位 浮点数 | RX | A
8 | 1QF4 电流高位字 | 207 | CF
9 | 1QF5 电流低位字 | 208 | D0 | 32位 浮点数 | RX | A
10 | 1QF5 电流高位字 | 209 | D1
11 | 1QF6 电流低位字 | 210 | D2 | 32位 浮点数 | RX | A
12 | 1QF6 电流高位字 | 211 | D3
13 | 1QF7 电流低位字 | 212 | D4 | 32位 浮点数 | RX | A
14 | 1QF7 电流高位字 | 213 | D5
15 | 1QF8 电流低位字 | 214 | D6 | 32位 浮点数 | RX | A
16 | 1QF8 电流高位字 | 215 | D7
17 | 2QF1 电流低位字 | 216 | D8 | 32位 浮点数 | RX | A
18 | 2QF1 电流高位字 | 217 | D9
19 | 2QF2 电流低位字 | 218 | DA | 32位 浮点数 | RX | A
20 | 2QF2 电流高位字 | 219 | DB
21 | 2QF3 电流低位字 | 220 | DC | 32位 浮点数 | RX | A
22 | 2QF3 电流高位字 | 221 | DD
23 | 2QF4 电流低位字 | 222 | DE | 32位 浮点数 | RX | A
24 | 2QF4 电流高位字 | 223 | DF
25 | 2QF5 电流低位字 | 224 | E0 | 32位 浮点数 | RX | A
26 | 2QF5 电流高位字 | 225 | E1
27 | 2QF6 电流低位字 | 226 | E2 | 32位 浮点数 | RX | A
28 | 2QF6 电流高位字 | 227 | E3
29 | 2QF7 电流低位字 | 228 | E4 | 32位 浮点数 | RX | A
30 | 2QF7 电流高位字 | 229 | E5
31 | 2QF8 电流低位字 | 230 | E6 | 32位 浮点数 | RX | A
32 | 2QF8 电流高位字 | 231 | E7
33 | 3QF1-A 电流低位字 | 232 | E8 | 32位 浮点数 | RX | A
34 | 3QF1-A 电流高位字 | 233 | E9
35 | 3QF1-B 电流低位字 | 234 | EA | 32位 浮点数 | RX | A
36 | 3QF1-B 电流高位字 | 235 | EB
37 | 3QF1-C 电流低位字 | 236 | EC | 32位 浮点数 | RX | A
38 | 3QF1-C 电流高位字 | 237 | ED
39 | 3QF2-A 电流低位字 | 238 | EE | 32位 浮点数 | RX | A
40 | 3QF2-A 电流高位字 | 239 | EF
41 | 3QF2-B 电流低位字 | 240 | F0 | 32位 浮点数 | RX | A
42 | 3QF2-B 电流高位字 | 241 | F1
43 | 3QF2-C 电流低位字 | 242 | F2 | 32位 浮点数 | RX | A
44 | 3QF2-C 电流高位字 | 243 | F3
45 | 3QF3 电流低位字 | 244 | F4 | 32位 浮点数 | RX | A
46 | 3QF3 电流高位字 | 245 | F5
47 | 3QF4 电流低位字 | 246 | F6 | 32位 浮点数 | RX | A
48 | 3QF4 电流高位字 | 247 | F7
49 | 3QF5 电流低位字 | 248 | F8 | 32位 浮点数 | RX | A
50 | 3QF5 电流高位字 | 249 | F9
51 | 3QF6 电流低位字 | 250 | FA | 32位 浮点数 | RX | A
52 | 3QF6 电流高位字 | 251 | FB
No. | 名称 | 十进制地址 | 十六进制地址 | 数据类型 | 数据转换(Rx为接收到的数据) | 单位
功率
支路
1 | 1QF1 功率低位字 | 400 | 190 | 32位 浮点数 | RX | kW
2 | 1QF1 功率高位字 | 401 | 191
3 | 1QF2 功率低位字 | 402 | 192 | 32位 浮点数 | RX | kW
4 | 1QF2 功率高位字 | 403 | 193
5 | 1QF3 功率低位字 | 404 | 194 | 32位 浮点数 | RX | kW
6 | 1QF3 功率高位字 | 405 | 195
7 | 1QF4 功率低位字 | 406 | 196 | 32位 浮点数 | RX | kW
8 | 1QF4 功率高位字 | 407 | 197
9 | 1QF5 功率低位字 | 408 | 198 | 32位 浮点数 | RX | kW
10 | 1QF5 功率高位字 | 409 | 199
11 | 1QF6 功率低位字 | 410 | 19A | 32位 浮点数 | RX | kW
12 | 1QF6 功率高位字 | 411 | 19B
13 | 1QF7 功率低位字 | 412 | 19C | 32位 浮点数 | RX | kW
14 | 1QF7 功率高位字 | 413 | 19D
15 | 1QF8 功率低位字 | 414 | 19E | 32位 浮点数 | RX | kW
16 | 1QF8 功率高位字 | 415 | 19F
17 | 2QF1 功率低位字 | 416 | 1A0 | 32位 浮点数 | RX | kW
18 | 2QF1 功率高位字 | 417 | 1A1
19 | 2QF2 功率低位字 | 418 | 1A2 | 32位 浮点数 | RX | kW
20 | 2QF2 功率高位字 | 419 | 1A3
21 | 2QF3 功率低位字 | 420 | 1A4 | 32位 浮点数 | RX | kW
22 | 2QF3 功率高位字 | 421 | 1A5
23 | 2QF4 功率低位字 | 422 | 1A6 | 32位 浮点数 | RX | kW
24 | 2QF4 功率高位字 | 423 | 1A7
25 | 2QF5 功率低位字 | 424 | 1A8 | 32位 浮点数 | RX | kW
26 | 2QF5 功率高位字 | 425 | 1A9
27 | 2QF6 功率低位字 | 426 | 1AA | 32位 浮点数 | RX | kW
28 | 2QF6 功率高位字 | 427 | 1AB
29 | 2QF7 功率低位字 | 428 | 1AC | 32位 浮点数 | RX | kW
30 | 2QF7 功率高位字 | 429 | 1AD
31 | 2QF8 功率低位字 | 430 | 1AE | 32位 浮点数 | RX | kW
32 | 2QF8 功率高位字 | 431 | 1AF
33 | 3QF1-A 功率低位字 | 432 | 1B0 | 32位 浮点数 | RX | kW
34 | 3QF1-A 功率高位字 | 433 | 1B1
35 | 3QF1-B 功率低位字 | 434 | 1B2 | 32位 浮点数 | RX | kW
36 | 3QF1-B 功率高位字 | 435 | 1B3
37 | 3QF1-C 功率低位字 | 436 | 1B4 | 32位 浮点数 | RX | kW
38 | 3QF1-C 功率高位字 | 437 | 1B5
39 | 3QF2-A 功率低位字 | 438 | 1B6 | 32位 浮点数 | RX | kW
40 | 3QF2-A 功率高位字 | 439 | 1B7
41 | 3QF2-B 功率低位字 | 440 | 1B8 | 32位 浮点数 | RX | kW
42 | 3QF2-B 功率高位字 | 441 | 1B9
43 | 3QF2-C 功率低位字 | 442 | 1BA | 32位 浮点数 | RX | kW
44 | 3QF2-C 功率高位字 | 443 | 1BB
45 | 3QF3 功率低位字 | 444 | 1BC | 32位 浮点数 | RX | kW
46 | 3QF3 功率高位字 | 445 | 1BD
47 | 3QF4 功率低位字 | 446 | 1BE | 32位 浮点数 | RX | kW
48 | 3QF4 功率高位字 | 447 | 1BF
49 | 3QF5 功率低位字 | 448 | 1C0 | 32位 浮点数 | RX | kW
50 | 3QF5 功率高位字 | 449 | 1C1
51 | 3QF6 功率低位字 | 450 | 1C2 | 32位 浮点数 | RX | kW
52 | 3QF6 功率高位字 | 451 | 1C3
电能
支路
1 | 1QF1 电能低位字 | 600 | 258 | 32位 浮点数 | RX | kWh
2 | 1QF1 电能高位字 | 601 | 259
3 | 1QF2 电能低位字 | 602 | 25A | 32位 浮点数 | RX | kWh
4 | 1QF2 电能高位字 | 603 | 25B
5 | 1QF3 电能低位字 | 604 | 25C | 32位 浮点数 | RX | kWh
6 | 1QF3 电能高位字 | 605 | 25D
7 | 1QF4 电能低位字 | 606 | 25E | 32位 浮点数 | RX | kWh
8 | 1QF4 电能高位字 | 607 | 25F
9 | 1QF5 电能低位字 | 608 | 260 | 32位 浮点数 | RX | kWh
10 | 1QF5 电能高位字 | 609 | 261
11 | 1QF6 电能低位字 | 610 | 262 | 32位 浮点数 | RX | kWh
12 | 1QF6 电能高位字 | 611 | 263
13 | 1QF7 电能低位字 | 612 | 264 | 32位 浮点数 | RX | kWh
14 | 1QF7 电能高位字 | 613 | 265
15 | 1QF8 电能低位字 | 614 | 266 | 32位 浮点数 | RX | kWh
16 | 1QF8 电能高位字 | 615 | 267
17 | 2QF1 电能低位字 | 616 | 268 | 32位 浮点数 | RX | kWh
18 | 2QF1 电能高位字 | 617 | 269
19 | 2QF2 电能低位字 | 618 | 26A | 32位 浮点数 | RX | kWh
20 | 2QF2 电能高位字 | 619 | 26B
21 | 2QF3 电能低位字 | 620 | 26C | 32位 浮点数 | RX | kWh
22 | 2QF3 电能高位字 | 621 | 26D
23 | 2QF4 电能低位字 | 622 | 26E | 32位 浮点数 | RX | kWh
24 | 2QF4 电能高位字 | 623 | 26F
25 | 2QF5 电能低位字 | 624 | 270 | 32位 浮点数 | RX | kWh
26 | 2QF5 电能高位字 | 625 | 271
27 | 2QF6 电能低位字 | 626 | 272 | 32位 浮点数 | RX | kWh
28 | 2QF6 电能高位字 | 627 | 273
29 | 2QF7 电能低位字 | 628 | 274 | 32位 浮点数 | RX | kWh
30 | 2QF7 电能高位字 | 629 | 275
31 | 2QF8 电能低位字 | 630 | 276 | 32位 浮点数 | RX | kWh
32 | 2QF8 电能高位字 | 631 | 277
33 | 3QF1 电能低位字 | 632 | 278 | 32位 浮点数 | RX | kWh
34 | 3QF1 电能高位字 | 633 | 279
35 | 3QF2 电能低位字 | 634 | 27A | 32位 浮点数 | RX | kWh
36 | 3QF2 电能高位字 | 635 | 27B
37 | 3QF3 电能低位字 | 636 | 27C | 32位 浮点数 | RX | kWh
38 | 3QF3 电能高位字 | 637 | 27D
39 | 3QF4 电能低位字 | 638 | 27E | 32位 浮点数 | RX | kWh
40 | 3QF4 电能高位字 | 639 | 27F
41 | 3QF5 电能低位字 | 640 | 280 | 32位 浮点数 | RX | kWh
42 | 3QF5 电能高位字 | 641 | 281
43 | 3QF6 电能低位字 | 642 | 282 | 32位 浮点数 | RX | kWh
44 | 3QF6 电能高位字 | 643 | 283
电压
支路
1 | 1QF1 电压低位字 | 800 | 320 | 32位 浮点数 | RX | V
2 | 1QF1 电压高位字 | 801 | 321
3 | 1QF2 电压低位字 | 802 | 322 | 32位 浮点数 | RX | V
4 | 1QF2 电压高位字 | 803 | 323
5 | 1QF3 电压低位字 | 804 | 324 | 32位 浮点数 | RX | V
6 | 1QF3 电压高位字 | 805 | 325
7 | 1QF4 电压低位字 | 806 | 326 | 32位 浮点数 | RX | V
8 | 1QF4 电压高位字 | 807 | 327
9 | 1QF5 电压低位字 | 808 | 328 | 32位 浮点数 | RX | V
10 | 1QF5 电压高位字 | 809 | 329
11 | 1QF6 电压低位字 | 810 | 32A | 32位 浮点数 | RX | V
12 | 1QF6 电压高位字 | 811 | 32B
13 | 1QF7 电压低位字 | 812 | 32C | 32位 浮点数 | RX | V
14 | 1QF7 电压高位字 | 813 | 32D
15 | 1QF8 电压低位字 | 814 | 32E | 32位 浮点数 | RX | V
16 | 1QF8 电压高位字 | 815 | 32F
17 | 2QF1 电压低位字 | 816 | 330 | 32位 浮点数 | RX | V
18 | 2QF1 电压高位字 | 817 | 331
19 | 2QF2 电压低位字 | 818 | 332 | 32位 浮点数 | RX | V
20 | 2QF2 电压高位字 | 819 | 333
21 | 2QF3 电压低位字 | 820 | 334 | 32位 浮点数 | RX | V
22 | 2QF3 电压高位字 | 821 | 335
23 | 2QF4 电压低位字 | 822 | 336 | 32位 浮点数 | RX | V
24 | 2QF4 电压高位字 | 823 | 337
25 | 2QF5 电压低位字 | 824 | 338 | 32位 浮点数 | RX | V
26 | 2QF5 电压高位字 | 825 | 339
27 | 2QF6 电压低位字 | 826 | 33A | 32位 浮点数 | RX | V
28 | 2QF6 电压高位字 | 827 | 33B
29 | 2QF7 电压低位字 | 828 | 33C | 32位 浮点数 | RX | V
30 | 2QF7 电压高位字 | 829 | 33D
31 | 2QF8 电压低位字 | 830 | 33E | 32位 浮点数 | RX | V
32 | 2QF8 电压高位字 | 831 | 33F
33 | 3QF1-A 电压低位字 | 832 | 340 | 32位 浮点数 | RX | V
34 | 3QF1-A 电压高位字 | 833 | 341
35 | 3QF1-B 电压低位字 | 834 | 342 | 32位 浮点数 | RX | V
36 | 3QF1-B 电压高位字 | 835 | 343
37 | 3QF1-C 电压低位字 | 836 | 344 | 32位 浮点数 | RX | V
38 | 3QF1-C 电压高位字 | 837 | 345
39 | 3QF2-A 电压低位字 | 838 | 346 | 32位 浮点数 | RX | V
40 | 3QF2-A 电压高位字 | 839 | 347
41 | 3QF2-B 电压低位字 | 840 | 348 | 32位 浮点数 | RX | V
42 | 3QF2-B 电压高位字 | 841 | 349
43 | 3QF2-C 电压低位字 | 842 | 34A | 32位 浮点数 | RX | V
44 | 3QF2-C 电压高位字 | 843 | 34B
45 | 3QF3 电压低位字 | 844 | 34C | 32位 浮点数 | RX | V
46 | 3QF3 电压高位字 | 845 | 34D
47 | 3QF4 电压低位字 | 846 | 34E | 32位 浮点数 | RX | V
48 | 3QF4 电压高位字 | 847 | 34F
49 | 3QF5 电压低位字 | 848 | 350 | 32位 浮点数 | RX | V
50 | 3QF5 电压高位字 | 849 | 351
51 | 3QF6 电压低位字 | 850 | 352 | 32位 浮点数 | RX | V
52 | 3QF6 电压高位字 | 851 | 353