使用说明

目前配置的参数为，站址01，波特率9600，校验位无，数据位8，停止位1，

参数可以在主机进行设定，密码位1111，需要重新启动

硬件连接：接线端子J3的7脚和9脚，7B9A

前提：主机通讯地址（串口）设置为 1

UPS 1/String 1 - 36 batteries - voltage - 02 04 01 FE 00 24 90 2E---第一组36节电池电压

UPS 1/String 2 - 36 batteries - voltage -03 04 01 FE 00 24 91 FF---第二组36节电池电压

UPS 1/String 3 - 36 batteries - voltage -04 04 01 FE 00 24 90 48---第三组36节电池电压

UPS 1/String 4 - 36 batteries - voltage -05 04 01 FE 00 24 91 99---第四组36节电池电压

02 地址04功能吗  01 AE 寄存器开始地址   00 02  寄存器个数  90 3F---第一组36节电池温度

02 04 01 ae 00 02 11 e5---- temperature of String 1

03 04 01 ae 00 02 10 34---- temperature of String 2

04 04 01 ae 00 02 11 83---- temperature of String 3

05 04 01 ae 00 02 10 52---- temperature of String 4

联系方式：

硬件接线联系18958078759 乐逢昂，协议解析联系13868520425 陈治耐

备注：联系是说应用环境为传统电力，设备为DJX9.0主机