## 通信地址配置
命令索引 | 设备地址 | 命令 | 起始地址 | 数据长度 | 备注
1 | 1 | 1 | 0 | 38 | 内机
2 | 1 | 3 | 199 | 51 | 内机
3 | 1 | 3 | 250 | 38
4 | 1 | 3 | 288 | 16
MODBUS RTU 协议波特率9600 1个起始位 8个数据位 1个停止位 无校验
Note on A1: xienengzuo: 命令索引必须按照顺序排列，对应sheet名称，如2对应表格索引2，名称必须唯一
Note on B1: xienengzuo: 设置从站地址，可为1~255任意数据
Note on C1: xienengzuo: MODBUS协议命令1、2、3、4 命令索引、命令需要与索引表内容一致，具体参考相关协议

## 索引1
Disc addr | 参数名称(内机数据) | 枚举值
D |  | 0 | 1
0 | 回风温度故障 | 否 | 是
1 | 外盘温度故障 | 否 | 是
2 | 高压故障 | 否 | 是
3 | 低压故障 | 否 | 是
4 | 烟感开关 | 否 | 是
5 | 高温报警 | 否 | 是
6 | 热管超温 | 否 | 是
7 | 市电报警 | 否 | 是
8 | 送风机 | 关 | 开
9 | 压缩机 | 关 | 开
10 | 蒸发风机 | 关 | 开
11 | 换气阀 | 关 | 开
12 | 排风机 | 开 | 关
13 | 送风机1 | 关 | 开
14 | 送风机2 | 关 | 开
15 | 电加热 | 关 | 开
16 | 保留 | 关 | 开
17 | 保留 | 关 | 开
18 | 保留 | 关 | 开
19 | 保留 | 关 | 开
20 | 开关机 | 关 | 开
21 | 复位故障 | 关 | 开
22 | 电磁阀 | 关 | 开
23 | 保留 | 关 | 开
24 | 压缩机故障输入 | 否 | 是
25 | 高压故障输入 | 否 | 是
26 | 低压故障输入 | 否 | 是
27 | 保留 | 否 | 是
28 | 保留 | 否 | 是
29 | 保留 | 否 | 是
30 | 保留 | 否 | 是
31 | 保留 | 否 | 是
32 | 外部存储器故障 | 否 | 是
33 | 压缩机过载 | 否 | 是
34 | 送风温度故障 | 否 | 是
35 | 运行时限到 | 否 | 是
36 | 压缩机通信故障 | 否 | 是
37 | 风机通信故障 | 否 | 是
Note on B1: xienengzuo: 参数名称可为中文或者英文或者混合文字
Note on C1: xienengzuo: 对应COIL或者DISC变量，仅支持两个值的枚举，DI、DO、状态位、拨码、故障等均可使用

## 索引2
Hold addr | 参数名称(内机数据) | 数据类型 S16：-1 U16：0 枚举：N | 枚举值
|  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
H | bar: 枚举值 0 to 枚举值 6
199 | PARASET | 0 | bar: 枚举值 0
200 | 模式 | 3 | 枚举值 0: 待机; 枚举值 1: 运行; 枚举值 2: 停机中
201 | 故障 | 2 | 枚举值 0: 无故障; 枚举值 1: 有故障
202 | 制冷温度 | 0 | bar: 枚举值 0
203 | 制冷停止偏差 | 0 | bar: 枚举值 0
204 | 蒸发开启温度 | 0 | bar: 枚举值 0
205 | 换气间隔 | 0 | bar: 枚举值 0
206 | 换气时间 | 0 | bar: 枚举值 0
207 | 开度延时 | 0 | bar: 枚举值 0
208 | 通信地址 | 0 | bar: 枚举值 0
209 | 高温报警点 | -1 | bar: 枚举值 0
210 | 出厂复位 | 2 | 枚举值 0: 无操作; 枚举值 1: 恢复默认值
211 | 回风温度 | -1 | 枚举值 0: 0.1
212 | 盘管温度 | -1 | 枚举值 0: 0.1
213 | 机组通风 | 2 | 枚举值 0: 其他可运行; 枚举值 1: 只开风机
214 | 修正回风温度 | -1 | bar: 枚举值 0 to 枚举值 1
215 | 修正出风温度 | -1 | 枚举值 0: 1; 枚举值 1: 保持掉电前状态
216 | 除霜温度设定 | 0 | bar: 枚举值 0
217 | 加热开启偏差 | 0 | bar: 枚举值 0
218 | 加热停止偏差 | 0 | bar: 枚举值 0
219 | 制冷开启偏差 | 0 | bar: 枚举值 0
220 | 出风温度偏差 | 0 | bar: 枚举值 0
221 | 开机温保设定 | 0 | bar: 枚举值 0
222 | 系统运行时间预设 | 0 | bar: 枚举值 0
223 | 传感器选择设定 | 2 | bar: 枚举值 0 to 枚举值 1
224 | 断电保护设定 | 2 | 枚举值 0: 无; 枚举值 1: 保持掉电前状态
225 | Y1开机延时时间设定 | 0 | bar: 枚举值 0
226 | Y1间隔时间设定 | 0 | bar: 枚举值 0
227 | 开机 | 2 | bar: 枚举值 0 to 枚举值 1
228 | 模式设置 | 3 | 枚举值 0: 制冷; 枚举值 1: 制热; 枚举值 2: 送风
229 | 上电时间时 | 0 | bar: 枚举值 0
230 | 上电时间分 | 0 | bar: 枚举值 0
231 | 低压延时保护 | 0 | bar: 枚举值 0
232 | 风机风速% | 0 | bar: 枚举值 0
233 | 压缩机Kp | 0 | bar: 枚举值 0
234 | 压缩机Ki | 0 | bar: 枚举值 0
235 | 压缩机Kd | 0 | bar: 枚举值 0
236 | 压缩机控制周期 | 0 | bar: 枚举值 0
237 | 压缩机最大值 | 0 | bar: 枚举值 0
238 | 压缩机最小值 | 0 | bar: 枚举值 0
239 | 膨胀阀Kp | 0 | bar: 枚举值 0
240 | 膨胀阀Ki | 0 | bar: 枚举值 0
241 | 膨胀阀Kd | 0 | bar: 枚举值 0
242 | 膨胀阀控制周期 | 0 | bar: 枚举值 0
243 | 膨胀阀最小值 | 0 | bar: 枚举值 0
244 | 过热度设定 | 0 | bar: 枚举值 0
245 | 压缩机保护电流 | 0 | bar: 枚举值 0
246 | 预留16 | 0 | bar: 枚举值 0
247 | 预留17 | 0 | bar: 枚举值 0
248 | 预留18 | 0 | bar: 枚举值 0
249 | 结尾 | 0 | bar: 枚举值 0
Note on A1: xienengzuo:
Note on C1: xienengzuo: 数据类型为0或者-1时为一般数据，结果乘以系数即为显示结果
Note on D1: xienengzuo: 枚举个数不超过25个
Note on D3: xienengzuo: 系数对枚举内容无效，当为枚举数据时，此列为枚举个数

## 索引3
Hold addr | 参数名称(内机数据) | 数据类型 S16：-1 U16：0 枚举：N | 枚举值
|  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
H | bar: 枚举值 0 to 枚举值 6
250 | 程序版本 | 0 | bar: 枚举值 0
251 | 口令 | 0 | bar: 枚举值 0
252 | 运行模式 | 16 | 0停机状态 | 1系统复位 | 2制冷启动 | 3制冷运行 | 4制冷停机 | 5制热启动 | 6制热运行 | 7制热停机 | 8送风 | 9除湿启动 | 10除湿运行 | 11除湿停止 | 12测试 | 13故障保护 | 14保护 | 15硬件测试
253 | 风机 | 2 | bar: 枚举值 0 to 枚举值 1
254 | 压缩机 | 0 | bar: 枚举值 0
255 | 电加热 | 2 | bar: 枚举值 0 to 枚举值 1
256 | 电磁阀 | 3 | bar: 枚举值 0 to 枚举值 1
257 | 温差 | -1 | 枚举值 0: 0.1
258 | 送风温度 | -1 | 枚举值 0: 0.1
259 | 温差计时 | 0 | bar: 枚举值 0
260 | 外风机 | 0 | bar: 枚举值 0
261 | 外风机运行转速 | 0 | bar: 枚举值 0
262 | 膨胀阀1 | 0 | bar: 枚举值 0
263 | 膨胀阀2 | 0 | bar: 枚举值 0
264 | 排气温度 | -1 | 枚举值 0: 0.1
265 | 吸气温度 | -1 | 枚举值 0: 0.1
266 | 吸气压力 | -1 | 枚举值 0: 0.1
267 | 排气压力 | -1 | 枚举值 0: 0.1
268 | 吸气过热度 | -1 | 枚举值 0: 0.1
269 | 蒸发温度 | -1 | 枚举值 0: 0.1
270 | 模式切换计时 | 0 | bar: 枚举值 0
271 | 压缩机开机时间 | 0 | bar: 枚举值 0
272 | 压缩机停机时间 | 0 | bar: 枚举值 0
273 | 电磁阀开启时间 | 0 | bar: 枚举值 0
274 | 电磁阀关闭时间 | 0 | bar: 枚举值 0
275 | 风机状态计时 | 0 | bar: 枚举值 0
276 | 压缩机状态计时 | 0 | bar: 枚举值 0
277 | 电加热状态计时 | 0 | bar: 枚举值 0
278 | 电磁阀状态计时 | 0 | bar: 枚举值 0
279 | 压缩机DI状态计时 | 0 | bar: 枚举值 0
280 | 高压DI状态计时 | 0 | bar: 枚举值 0
281 | 低压DI状态计时 | 0 | bar: 枚举值 0
282 | 控制压缩机间隔 | 0 | bar: 枚举值 0
283 | 控制exv间隔 | 0 | bar: 枚举值 0
284 | 控制风机间隔 | 0 | bar: 枚举值 0
285 | 压缩机掉通信计时 | 0 | bar: 枚举值 0
286 | 风机掉通信计时 | 0 | bar: 枚举值 0
287 | t_1min | 0 | bar: 枚举值 0
Note on A1: xienengzuo:
Note on C1: xienengzuo: 数据类型为0或者-1时为一般数据，结果乘以系数即为显示结果
Note on D1: xienengzuo: 枚举个数不超过25个
Note on D3: xienengzuo: 系数对枚举内容无效，当为枚举数据时，此列为枚举个数

## 索引4
Hold addr | 参数名称(内机数据) | 数据类型 S16：-1 U16：0 枚举：N | 枚举值
|  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
H | bar: 枚举值 0 to 枚举值 6
288 | 1#驱动状态位 | 0 | bar: 枚举值 0
289 | 频率指令 | 0 | bar: 枚举值 0
290 | 变频器状态A | 0 | bar: 枚举值 0
291 | 变频器状态B | 0 | bar: 枚举值 0
292 | 变频器状态C | 0 | bar: 枚举值 0
293 | 跳闸1原因 | 0 | bar: 枚举值 0
294 | 跳闸1状态 | 0 | bar: 枚举值 0
295 | 警告 | 0 | bar: 枚举值 0
296 | 电机温度 | -1 | 枚举值 0: 0.1
297 | 输出频率监视 | 0 | bar: 枚举值 0
298 | 输出电流监视 | 0 | 枚举值 0: 0.01
299 | 输出电压监视 | 0 | 枚举值 0: 0.1
300 | 散热器温度 | -1 | 枚举值 0: 0.1
301 | 直流电压 | 0 | 枚举值 0: 0.1
302 | 频率指令 | 0 | bar: 枚举值 0
303 | 运行指令 | 0 | bar: 枚举值 0
Note on A1: xienengzuo:
Note on C1: xienengzuo: 数据类型为0或者-1时为一般数据，结果乘以系数即为显示结果
Note on D1: xienengzuo: 枚举个数不超过25个
Note on D3: xienengzuo: 系数对枚举内容无效，当为枚举数据时，此列为枚举个数