## A系列项目进度表
A系列项目进度表
序号 | 大类 | 工作内容细化及升级问题 | 升级内容 | 达到要求 | 升级开始时间 | 升级结束时间 | 负责人 | 其他成员 | 2016-04-20 |  |  | 2016-04-21 |  |  | 2016-04-21 |  |  | 2016-04-22 |  |  | 2016-04-23 |  |  | 2016-04-24
[9 empty] | 当日完成情况 | 所遇到的问题 | 需要的协助 | 当日完成情况 | 所遇到的问题 | 需要的协助 | 当日完成情况 | 所遇到的问题 | 需要的协助 | 当日完成情况 | 所遇到的问题 | 需要的协助 | 当日完成情况 | 所遇到的问题 | 需要的协助 | 当日完成情况 | 所遇到的问题 | 需要的协助 | 2016-05-04
软件部分 | A8、A6、A2 | 232设备界面 |  | 按照总经理和李军海、A系列讨论小组所探讨方案记录细节中所确定的功能参考设计原型 |  | 2016-04-21 | 王戈丞 | 韦士飞
|  | 485设备界面 |  |  |  | 2016-04-22
|  | 网络设备界面 |  |  |  | 2016-04-23
硬件部分 | A8硬件 | 4路RS485接口(8口) | 增加2路485， | 4路485通信稳定 | 2016-03-23 | 2016-04-08 | 盘贵星 | 黄新凯
|  | 6路RS232接口 | 正常，A8_B | 6路232通信稳定 | 2016-03-23 | 2016-04-08
|  | 8路DI接口 | 不变 | 8路DI采集稳定 | 2016-03-23 | 2016-04-08
|  | 3路DO接口 | 上电继电器吸合问题 | 上电不误操作吸合 | 2016-03-23 | 2016-04-08
|  | 网络接口 | 网口数据丢包问题 | 网口稳定不丢包 | 2016-03-23 | 2016-04-08
|  | RJ45接口电源保护 | 增加RJ45口12V电源过载保护 | 每个RJ45（8口）限制负载1A | 2016-03-23 | 2016-04-08
|  | 生产文件归档 |  |  | 2016-04-08 | 2016-04-20
| A6硬件 | 死机或无法启动 | 跟换flash或是核心板，针对客户问题机子问题解决 |  | 不定 | 不定
|  | GSM不能开机或是自动死机，或是频繁死机 | 跟换新模块
测试部分 | A8 | A8硬件4路RS485验证测试 | 接入传感器进行数据读取验证 | 485设备通讯正常，数据读取稳定无异常。 |  | 2016-04-28 | 薛智垚 | 黄虹琳 | 采集正常 | 232的第一个口采集不到数据，黄新凯正在进一步的验证。 |  | 采集正常 |  |  | 采集正常
|  | A8硬件6路RS232验证测试 | 接入传感器进行数据读取验证 | 232设备通讯正常，数据读取稳定无异常。 |  | 2016-04-28 |  |  | 采集异常 |  |  | 采集异常 | 1、接入232设备不能正常使用。比如：串口相机无法拍图。 | 已告知研发部做出分析。 | 已解决做题不能通讯的问题
|  | A8硬件8路DI验证测试 | 接入传感器进行数据读取验证 | 开关量设备通讯正常，数据读取稳定无异常。 |  | 2016-04-28 |  |  | 采集正常 |  |  | 采集正常 |  |  | 采集正常
|  | A8硬件3路DO验证测试 | 接入传感器进行数据读取验证 | 继电器输出使用正常、稳定，无误报现象。 |  | 2016-04-28 |  |  | 采集正常 |  |  | 采集正常 |  |  | 采集正常
|  | 网络接口测试 | 利用一台电脑进行PING网络的方式 | 网络通讯正常，无掉包现象， |  | 2016-04-28 |  |  | 通讯正常 |  |  | 通讯正常 |  |  | 采集正常
|  | 旧架构中新接入的传感器功能验证测试 | 把每个新接入的传感器接入测试 | 传感器数据读取稳定无异常，展示页面显示准确 |  | 2016-04-28 |  |  | 门禁已接入 |  |  | 已接入完 |  |  | 内蒙古项目所有传感器都已接入完毕
|  | WINCE/Linux软件稳定性、功能性测试 | 1、WINCE系统刷几台运行，每天观察系统内存、数据采集、报警是否正常。 | 1、WINCE系统内存无泄漏、数据采集正常、系统不会发生异常死机现象、报警无误报、看门狗正常启动、永不荡机 2、LINUX系统内存无泄漏、数据采集正常、系统无死机现象、报警无误报、看门狗正常启动、永不荡机。 |  | 2016-04-28 |  |  | 1、WINCE存在内存泄露现象。 2、NandFLash的读写时间太频繁。 3、需要增加软件保护功能，进程守护。 |  |  | 1、WINCE存在内存泄露现象。 2、NandFLash的读写时间太频繁。 3、需要增加软件保护功能，进程守护。 |  |  | 1、WINCE存在内存泄露现象。 2、NandFLash的读写时间太频繁。 3、需要增加软件保护功能，进程守护。
|  | WINCE新架构软件改进后进行验证测试 | 针对WINCE新架构系统内存、数据采集、报警输出等重要部分进行重点测试 | 系统内存无泄漏、数据采集正常、系统不会发生异常死机现象、报警无误报、看门狗正常启动、永不荡机 |  | 2016-04-28 |  |  | 未开始测试 |  |  | 软件正在改进中 |  |  | 软件正在改进中
|  | LINUX刷机问题跟进，并解决。 | 必须解决掉LINUX不能刷机问题。 | 必须达到将LINUX系统成功刷入，并且总结原因。 |  | 2016-04-28 |  |  | 厂家已经确认不能刷LINUX
| A6 | 软件配置按制定需求测试 | 按照之前制定好的方案进行测试，并且对每个传感器的配置页面单独验证测试，有时间进行大众体验系统的配置。 | 每个传感器的配置都必须达到设计好的方案，并且使用无异常。 |  | 2016-04-28 |  |  | 软件还未成形，还未开始测试。 |  |  | 软件还未成形，还未开始测试。 |  |  | 软件还未成形，还未开始测试。
|  | 稳定性、内存全面跟进测试 | 每天观察A6的程序内存、数据采集、报警、WEB、看门狗功能是否正常。 | 系统内存无泄漏、数据采集正常、系统不会发生异常死机现象、应用程序无意外退出现象、报警无误报、看门狗正常启动、永不荡机 |  | 2016-04-28 |  |  | 稳定性、内存、进程守护等功能全部正常 |  |  | 稳定性、内存、进程守护等功能全部正常 |  |  | 稳定性、内存、进程守护等功能全部正常
| A2 | 内存泄露问题跟进测试 | 对A2内存记录，并进行对比测试 | 内存无泄漏、可以长时间的运行下去、永不荡机。 |  | 2016-04-28 |  |  | 还是有泄露的问题。 |  |  | 还是存在内存泄露（每天泄露1M左右） |  |  | 还是存在内存泄露（每天泄露1M左右）
|  | 软件配置跟进测试 | 按照制定的方案进行测试，必须达到标准。 | 必须达到设计好的方案要求，并且功能都使用正常。 |  | 2016-04-28 |  |  | 软件还未成形 |  |  | 软件还未成形 |  |  | 软件还未成形
|  | A2扩展架生产制作 | 焊接接口板，并且安装成成品入库。 | 每一台扩展架制作、安装成成品，并入库。 |  | 2016-04-28 |  |  | 进行中。 |  |  | 进行中。 |  |  | 进行中。
技术部分 | [6 empty] | 李军海 | 其他技术
填表说明：每个负责人把自己的工作进度调谐进来，发到唐林涛同意汇总，每天下班前更新到项目组讨论。

## 每日测试内容反馈
A系列每日测试内容反馈
负责人：薛智垚
日期 | 测试内容 | 每日进度 | 完成情况 | 所遇到的问题 | 所解决的方案 | 需要的协助 | 文档