### S7-200 SMART 通信协议与资源

每个 S7-200 SMART CPU 都提供一个以太网端口和一个 RS485 端口（端口0），标准型 CPU 额外支持 SB CM01 信号板（端口1），信号板可通过 STEP 7-Micro/WIN SMART 软件组态为 RS232 通信端口或 RS485 通信端口。
S7-200 SMART CPU 可实现 CPU、编程设备和 HMI（人机界面）之间的多种通信： 
以太网：
● CPU 与 STEP 7-Micro/WIN SMART 软件之间的数据交换。
● CPU 与 HMI 之间的数据交换。
● CPU 与其它 S7-200 SMART CPU 之间的 GET/PUT 通信。
● CPU 与第三方设备之间的Open IE( TCP、ISO on TCP、UDP) 通信。
● CPU 与IO设备或驱动器之间的PROFINET 通信（目前S7-200 SMART 只支持做PROFINET的IO控制器）。
RS485/RS232：
● CPU 与 HMI 之间的数据交换(PPI协议)。
● CPU 使用自由端口模式与其它设备之间的串行通信（ 例如：XMT/RCV 通信、Modbus RTU通信、USS通信等）。

S7-200 SMART CPU 可同时支持的最大通信连接资源数如下：
以太网：
● 1 个连接用于与 STEP 7-Micro/WIN SMART 软件的通信。
● 8 个连接用于 CPU 与 HMI 之间的通信。
● 8 个连接用于 CPU 与其它 S7-200 SMART CPU 之间的 GET/PUT 主动连接。
● 8 个连接用于 CPU 与其它 S7-200 SMART CPU 之间的 GET/PUT 被动连接。
● 8 个连接用于 CPU 与第三方设备之间的Open IE主动连接。
● 8 个连接用于 CPU 与第三方设备之间的Open IE被动连接。
● 8 个连接用于 CPU 其他IO设备或者驱动器的PROFINET连接。
RS485/RS232：
● 4 个连接用于 CPU 与 HMI 之间的通信(PPI协议)。

注意：
●S7-200 SMART CPU以太网通信端口从V2.4版本（STEP 7-Micro/WIN SMART 也必须是V2.4及以上）开始支持PROFINET通信。
●S7-200 SMART CPU以太网通信端口从V2.2版本开始支持TCP、UDP和ISO on TCP等开放式用户通信及Modbus TCP通信。
●S7-200 SMART CPU RS485/RS232 通信端口采用 PPI 协议时具有4 个连接资源用于 CPU 与 HMI 之间的通信，采用自由口通信时则不受该连接资源限制。
●S7-200 SMART CPU RS485/RS232 通信端口不再支持CPU之间PPI通信。