Voltronic on-line UPS Protocol （Voltronic 在线UPS协议）

For Winner 1~3K（用于Winner 1~3K）

COMMANDS TABLE(指令表)

| 1 | QPI | Protocol ID inquiry（协议地址ID询问） |
| --- | --- | --- |
| 2 | QMD | Model inquiry（型号询问） |
| 3 | QMOD | UPS Mode inquiry（UPS 模式询问） |
| 4 | QRI | UPS Rating Information inquiry（UPS额定信息询问） |
| 5 | QGS | The general status parameters inquiry（通用状态参数询问） |
| 6 | QBYV | The bypass voltage range inquiry（旁路电压范围询问） |
| 7 | QBYF | The bypass frequency range inquiry（旁路频率范围询问） |
| 8 | QFLAG | Setting flag status inquiry（设置标志状态询问） |
| 9 | QWS | Warning Status Inquiry（警告状态询问） |
| 10 | QFS | Fault Status Inquiry（错误状态询问） |
| 11 | QVFW | Main CPU Firmware version inquiry（主要CPU固件版本询问） |
| 12 | QID | The UPS ID inquiry（UPS地址ID询问） |
| 13 | QBV | The P battery information inquiry（P 电池信息询问） |
| 14 | QHE | High efficiency mode voltage range inquiry（高效模式电压范围询问） |
| 15 | QSK<n> | Output socket status inquiry（输出插座状态询问） |
| 16 | QSKT<n> | Output socket release delay time inquiry in battery mode（输出插座释放延迟时间询问，在电池模式下） |
| 17 | T | 10 seconds test（10秒测试） |
| 18 | TL | Test until battery low（测试直到电池电量低） |
| 19 | T<n> | Test for specified time（测试到制定的时间n） |
| 20 | S<n> | Shutdown（关机） |
| 21 | S<n>R<m> | Shutdown and restore（关机和还原） |
| 22 | CS | Cancel shutdown（取消关机） |
| 23 | CT | Cancel test（取消测试） |
| 24 | BZOFF | Silence buzzer beep（关闭蜂鸣器） |
| 25 | BZON | buzzer beep open（打开蜂鸣器） |
| 26 | SON | Remote turn on UPS（远程开启UPS） |
| 27 | SOFF | Remote turn off UPS（远程关闭UPS） |
| 28 | SKON<n> | Remote turn on UPS output socket（远程开启UPS输出插座） |
| 29 | SKOFF<n> | Remote turn off UPS output socket（远程关闭UPS输出插座） |
| 30 | PE<XXX>/PD<XXX> | setting some status enable/disable（设置一些状态使能/禁用） |
| 31 | PLV<p> | Set bypass voltage low loss point（设置旁路电压为低损耗点） |
| 32 | PHV<q> | Set bypass voltage high loss point（设置旁路电压为高损耗点） |
| 33 | PSF<m> | Set bypass frequency low loss point（设置旁路频率为低损耗点） |
| 34 | PGF<n> | Set bypass frequency high loss point（设置旁路频率为高损耗点） |
| 35 | PF | Setting control parameter to default value（设置控制参数为默认值） |
| 36 | BATGN<nn> | Setting battery group number（设置电池组编号） |
| 37 | HEH<nnn> | Set high efficiency mode voltage high loss point（设置高效模式电压为高损耗点） |
| 38 | HEL<nnn> | Set high efficiency mode voltage low loss point（设置高效模式电压为低损耗点） |
| 39 | PSK<n><m> | Set output socket release delay time in battery mode（设置输出插座释放延迟时间，在电池模式下） |

- Rule（规则）

1. Computer and UPS respond both the "<cr>" as the end of a response.（计算机和UPS对“<cr>”的响应是一次响应的结束）

2. UPS respond with “(“ start, and with one space separate the data.（UPS以“（”响应开始，以一个空格分离数据）

3. In a UPS’s response, if there is no data, with “-” instead of data, and the length of the “-” as long as data.（在一次UPS的响应中，如果没有数据，以“-”代替数据，而且“-”的长度与数据的长度一样）

4. In a UPS’s response, if some data length is less than the definition, type enough “#” before the data.（在一次UPS的响应中，如果一些数据的长度比定义的长度短，那么在数据前面输入足够的“#”）

5. if UPS don’t accepts this command, responds (NAK<cr>（如果UPS没有接受这个指令，响应（NAK<cr>）

- Hardware Description（硬件描述）

BAUD RATE（波特率）...............: 2400 bps

DATA LENGTH（数据长度）..........: 8 bits

STOP BIT（停止位）....................: 1 bit

PARITY（奇偶校验位）.......................: NONE

COMPUTER（计算机）           UPS

===================================

RX (pin2) （引脚2）   <---------->   TX

TX (pin3)  （引脚3） <----------->  RX

GND (pin5) （引脚5）<----------->  GND

(9 pins female D-type connector)（9针的母头，D-型接头）

- Command（指令）

  - QPI<cr>: Protocol ID Inquiry（协议地址ID询问）

Computer（计算机）: QPI<cr>

UPS: (PI <NN><cr>

N is an integer number ranging from 0 to 9.（N是个整型数据，范围为0—9）

Function（功能）: To request the UPS Protocol ID（请求UPS的协议ID）

  - QMD<cr>: Model Inquiry（型号询问）

Computer（计算机）: QMD<cr>

UPS: (TTTTTTTTTTTTTTT WWWWWWW KK P/P MMM NNN RR BB.B <cr>

  - UPS Model（UPS模型）: TTTTTTTTTTTTTTT

This whole length is 15bits, if the model value less than 15 bits, please 		  enter “#” before the UPS model instead, for example: ##########G10KS.

（这个全部长度是15位，如果模型的值少于15位，请在UPS模型前      输入“#”代替，比如#########G10KS）

  - Output rated VA(输出额定VA): WWWWWWW

W is an integer number ranging from 0 to 9. The unit is watt.

The whole length is 7 bits, if the VA value less than 7 bits, please enter “#” before the VA value instead, for example: ##10000.

（W是一个整型数据，范围为0-9，单位是瓦特。整个的长度是7位，如果VA值的长度少于7位，请在VA前输入“#”代替，比如##10000.

Output power factor（输出功率因数）: KK

K is an integer number ranging from 0 to 9（K是一个整型数据，范围是0-9）.

KK is the percentage of power factor, for example: 70（KK是功率因数的百分比，比如70）

  - Input phase/Output phase（输入相/输出相）: P/P

P is an integer number of 1 or 3.（P是一个1或3整型数据）

  - Nominal I/P Voltage（标定输入电压）: MMM

M is an integer number ranging from 0 to 9. The unit is volt.（M是一个整型数据，范围是0-9。范围是伏特。）

  - Nominal O/P Voltage（标定输出电压）: NNN

N is an integer number ranging from 0 to 9. The unit is volt.（N是一个整型数据，范围是0-9。范围是伏特。）

  - Battery Piece Number（电池块编号）: RR

R is an integer number ranging from 0 to 9.（R是一个整型数据，范围是0-9。）

  - Battery standard voltage per unit（每个单位电池的标准电压）: BB.B

B is an integer number ranging from 0 to 9. The unit is volt.（B是一个整型数据，范围是0-9。）

For example（比如）:

Computer（计算机）: QMD<cr>

UPS: (##########G10KS ##10000 70 1/1 220 220 20 12.0<cr>

  - QMOD<cr>: UPS Mode inquiry（UPS模式询问）

Computer（计算机）: QMOD<cr>

UPS: (M<cr>

| Mode（模式） | Code(M)（代码） |
| --- | --- |
| Power on mode（功率开模式） | P |
| Standby mode（备用模式） | S |
| Bypass mode（旁路模式） | Y |
| Line mode（线性模式） | L |
| Battery mode（电池模式） | B |
| Battery test mode（电池测试模式） | T |
| Fault mode（错误模式） | F |
| ECO mode（电子耦合振荡器模式） | E |
| Converter mode（转换模式） | C |
| Shutdown mode（关闭模式） | D |

For example（比如）:

Computer（计算机）: QMOD<cr>

UPS: (Y<cr>

Means（意义）: the current UPS mode is bypass mode.（当前的UPS模式是旁路模式）

  - QRI<cr>: UPS Rating Information inquiry（UPS额定信息查询）

Computer（计算机）: QRI<cr>

UPS: (MMM.M QQQ SSS.S RR.R<cr>

This function makes the UPS answer the rating value of UPS. There should be a space character between every field for separation. The UPS‘s response contains the following information field:（这个功能使得UPS响应UPS的额定信息值。在每个分开的领域必须有个空格。UPS的响应包含如下的信息：）

a. Rating Output Voltage（额定输出电压）	: MMM.M

b. Rating Output Current（额定输出电流）	: QQQ

c. Battery Voltage（电池电压）: SSS.S.

d. Rating Output Frequency（额定输出频率）	: RR.R

  - QGS<cr>: The general status parameters inquiry（通用状态参数询问）

Computer（计算机）：QGS<cr>

UPS: (MMM.M HH.H LLL.L NN.N QQQ.Q DDD KKK.K VVV.V SSS.S XXX.X TTT.T b9b8b7b6b5b4b3b2b1b0<cr>

|  | Data（数据） | Description（描述） | Notes（注意） |
| --- | --- | --- | --- |
| a | ( | Start byte（开始位） |  |
| b | MMM.M | Input voltage （输入电压） | M is an Integer number 0 to 9. The units is V. （M是一个整型数据，范围0-9。单位V。） |
| c | HH.H | Input frequency （输入频率） | H is an Integer number 0 to 9. The units is Hz. （H是一个整型数据，范围0-9。单位Hz。） |
| d | LLL.L | Output voltage （输出电压） | L is an Integer number 0 to 9. The units is V. （L是一个整型数据，范围0-9。单位V。） |
| e | NN.N | Output frequency （输出频率） | N is an Integer number from 0 to 9. The units is Hz. （N是一个整型数据，范围0-9。单位Hz。） |
| g | QQQ.Q | Output current （输出电流） | Q is an Integer number from 0 to 9. The units is A. （Q是一个整型数据，范围0-9。单位A。） |
| h | DDD | Output load percent （输出负载百分比） | For Off-line UPS（对于不在线的UPS）: DDD is a percent of maximum VA, not an absolute value.(DDD是一个最大VA的百分比，不是一个绝对的值) For On-line UPS（对于在线的UPS）: DDD is Maximum of W% or VA%.（DDD是W%或者VA%的最大值） VA% is a percent of maximum VA. （VA%是一个最大VA的百分比） W% is a percent of maximum real power.（W%是最大真实功率的一个百分比） |
| j | KKK.K | Positive BUS voltage （正向总线电压） | K is an Integer ranging from 0 to 9. The units is V. （K是一个整型数据，范围0-9。单位V。） |
| k | VVV.V | Negative BUS voltage （负向总线电压） | V is an Integer ranging from 0 to 9. The units is V. （V是一个整型数据，范围0-9。单位V。） |
| l | SSS.S | P Battery voltage （P电池电压） | S is an Integer ranging from 0 to 9. The units is V. （S是一个整型数据，范围0-9。单位V。） |
| m | XXX.X | N Battery voltage （N 电池电压） | X is an Integer ranging from 0 to 9. The units is V. （X是一个整型数据，范围0-9。单位V。） |
| n | TTT.T | Max Temperature of the detecting pointers （检测指针的最大温度） | T is an integer ranging from 0 to 9. The units is °C （T是一个整型数据，范围0-9。单位°C。） |
| o | b9b8b7b6b5b4b3b2b1b0a0a1 | Ups status （UPS 状态） | B9,b8: 00: standy;（待机模式） 01: line-interactive;（在线互动式） 10: on-line.（在线） B7: Utility Fail（功用失败） b6: Battery Low（电池电量低） b5: Bypass/Boost Active（旁路/增压 使能） b4: UPS Failed（UPS失败） b3: EPO b2: Test in Progress（在过程中测试） b1: Shutdown Active（关闭使能） b0: bat silence（蜂鸣静止） a0: Bat test fail（蜂鸣测试失败） a1: Bat test OK（蜂鸣测试成功） |

Example（比如）:

Computer（计算机）: QGS<cr>

UPS: (220.2 50.0 220.0 50.0 027.0 100 345.8 344.9 241.0 241.5 045.0 100011000000<cr>

Means（含义）:

I/P voltage is 220.2V.（输入电压是220.2V）

I/P frequency is 50.0Hz.(输入 频率是 50.0Hz)

O/P voltage is 220.0V。(输出电压是 220.0V)

O/P frequency is 50.0Hz.（输出frequency is 50.0Hz.）

O/P current is 27.0A（输出电流是27.0A）

O/P load 100%（输出负载是100%）

Positive BUS voltage is 345.8V（正向总线电压是345.8V）

Negative BUS voltage is 344.9V（负向总线电压是344.9V）

P Battery voltage is 241.0V.（P 电池电压是241.0V）

N Battery voltage is 241.5V.(N 电池电压是241.5V)

Temperature is 45.0 degrees of centigrade.（温度是45.0摄氏度）

On-line mode, Utility OK, Bypass Active, UPS failed.（在线模式，功用成功，旁路使能，UPS失败）

  - QBYV<cr>: The bypass voltage range inquiry（旁路电压范围查询）

Computer（计算机）: QBYV<cr>

UPS: (HHH LLL <cr>

|  | Data（数据） | Description（描述） | Notes（注意） |
| --- | --- | --- | --- |
| a | ( | Start byte（开始位） |  |
| b | HHH | Voltage high loss point （电压高损耗点） | H is an Integer number 0 to 9. The unit is V. （H是一个整型数据，范围0-9。单位V。） |
| c | LLL | Voltage low loss point （电压低损耗点） | L is an Integer number 0 to 9. The unit is V. （L是一个整型数据，范围0-9。单位V。） |

The bypass voltage rang from 176 to 264, default 176V, the precision is 1 volt.
(旁路电压范围从176到264，默认值为176V，精度是1V)

  - QBYF<cr>: The bypass frequency range inquiry （旁路频率范围查询）

Computer（计算机）: QBYF<cr>

UPS: (HH.H LL.L <cr>

|  | Data（数据） | Description（描述） | Notes（注意） |
| --- | --- | --- | --- |
| a | ( | Start byte（开始位） |  |
| b | HH.H | Freq high loss point （频率高损耗点） | H is an Integer number 0 to 9. The unit is Hz. （H是一个整型数据，范围0-9。单位Hz。） |
| c | LL.L | Freq low loss point （频率低损耗点） | L is an Integer number 0 to 9. The unit is Hz. （L是一个整型数据，范围0-9。单位Hz。） |

The bypass frequency rang from 40.0 to 49.0, default 46.0Hz, the precision is 0.1Hz.

(旁路频率范围从40.0到49.0，默认值是46.0Hz，精度是。0.1Hz)

  - QFLAG<cr>: Setting flag status inquiry（设置标志状态查询）

Computer: QFLAG<cr>

UPS: (ExxxDxxx <cr>

ExxxDxxx is the flag status. E means enable, D means disable（ExxxDxxx是一个标志状态。E代表使能，D代表禁止）

| x | Control setting（控制设置） |
| --- | --- |
| p | Enable/disable bypass audible warning （使能/禁止旁路可听见的警告） |
| b | Enable/disable battery mode audible warning （使能/禁止电池模式可听见的警告） |
| r | Enable/disable auto-Restart. （使能/禁止自动重启） |
| o | Enable/disable bypass when UPS turn off. （使能/禁止旁路，当UPS关闭的时候） |
| a | Enable/disable audible alarm（使能/禁止可听见的警告） |
| s | Enable/disable battery deep discharge protect （使能/禁止电池深度放电保护） |
| v | Enable/disable converter mode（使能/禁止转换模式） |
| e | Enable/disable high efficiency mode （使能/禁止高效率模式） |
| g | Enable/disable energy saving（使能/禁止能量保存） |
| h | Enable/disable short restart 3 times （使能/禁止短重启3次） |
| c | Enable/disable code start（使能/禁止编码开始） |
| f | Enable/disable bypass forbiding（使能/禁止旁路禁止） |
| j | Enable/disable Output socket1 when the delay release time is over in battery mode .（使能/禁止输出插座1，当在电池模式下，延迟释放时间结束时） |
| l | Enable/disable Site fault detect（使能/禁止站点故障检测） |
| m | Set hot standby master/slave, PEM means master, PDM means slave（设置热备用主/从，PEM代表主，PDM代表从） |

  - QWS<cr>: Warning Status Inquiry（警告状态查询）

Computer（计算机）: QWS<cr>

UPS: (a0a1……a62a63<cr>

a0,…,a63 is the warning status. If the warning is happened, the relevant bit will set 1, else the relevant bit will set 0. The following table is the warning code.（a0,...,a63是警告状态。如果警告发生，相关的位将置1，否则相关的位置0.下面的表格是警告的编码）

| Bit（位） | Warning Type（警告类型） |
| --- | --- |
| a0 | Battery disconnected（电池断开） |
| a1 |  |
| a2 | Neutral and line wires oppositely connected（中性和电线相反的连接） |
| a3 |  |
| a4 |  |
| a5 | Input frequency unstable in bypass（输入频率在旁路中不稳定） |
| a6 | Battery overcharged（电池充电过量） |
| a7 | Low battery（电量低） |
| a8 | Overload（过载） |
| a9 |  |
| a10 | EPO enabled（EPO使能） |
| a11 |  |
| a12 | Over temperature alarm（温度过高警告） |
| a13 | Charger alarm（充电器警报） |
| a14 |  |
| a15 |  |
| a16 |  |
| a17 |  |
| a18 |  |
| a19 |  |
| a20 |  |
| a21 |  |
| a22 |  |
| a23 |  |
| a24 |  |
| a25 |  |
| a26 |  |
| a27 |  |
| a28 |  |
| a29 |  |
| a30 |  |
| a31 |  |
| a32 |  |
| a33 |  |
| a34 |  |
| a35 |  |
| a36 |  |
| a37 |  |
| a38 |  |
| a39 |  |
| a40 |  |
| a41 |  |
| a42 |  |
| a43 |  |
| a44 |  |
| a45 |  |
| a46 |  |
| a47 |  |
| a48 |  |
| a49 |  |
| a50 |  |
| a51 |  |
| a52 |  |
| a53 |  |
| a54 | P1 cut off pre-alarm（P1 切断预警告） |
| a55 |  |
| a56 |  |
| a57 |  |
| a58 |  |
| a59 |  |
| a60 | Bypass unstable（旁路不稳定） |
| a61 | EEPROM operation error（EEPROM运行错误） |
| a62 |  |
| a63 |  |

  - QFS<cr>: Fault Status Inquiry（错误状态查询）

If there are no UPS fail occur（如果没有UPS错误发生）:

Computer（计算机）:  QFS<cr>

UPS: (OK<cr>  (no fault)

If there are UPS fail occur（如果有UPS错误发生）:

Computer（计算机）: QFS<cr>

UPS: (KK PPP.P FF.F OOO.O EE.E LLL CCC.C HHH.H NNN.N BBB.B TTT.T <b7b6b5b4b3b2b1b0><cr>

| Fault Type（错误类型） | Fault Code（错误代码） | Fault Name（错误名称） |
| --- | --- | --- |
| Bus fault（总线错误） | 0x01 | Bus start fail（总线开始错误） |
|  | 0x02 | Bus volt over（总线电压过载） |
|  | 0x03 | Bus volt under（总线电压低） |
|  | 0x04 | Bus volt unbalance（总线电压不平衡） |
|  | 0x05 | Bus short-circuit（总线短路） |
| Inverter fault（换流器或者变频器错误） | 0x11 | Inverter soft fail（变频器软错误） |
|  | 0x12 | Inverter volt high（变频器电压高） |
|  | 0x13 | Inverter volt low（变频器电压低） |
|  | 0x14 | L1 inverter short-circuit（L1变频器短路） |
| Electric link fault（电子连接错误） | 0x27 | Battery too high（电池电量过高） |
|  | 0x28 | Battery too low（ 电池电量过低） |
| Others（其他） | 0x41 | Over temperature（温度过高） |
|  | 0x43 | Overload fault（过载错误） |

(a) Start byte（开始位）: (

(b) Fault kind（鼓掌类型）: KK

K is 2 bytes of ASCII code, define as following（K是一个2位的ASCII码，定义如下）:

(c) I/P voltage before fault（故障之前的输入电压）: PPP.P

P is an integer number ranging from 0 to 9. The unit is Volt.（P是一个整型数据，范围0-9。单位V。）

(d) I/P frequency before fault(故障之前的输入频率): FF.F

F is an integer number ranging from 0 to 9. The unit is Hz.（F是一个整型数据，范围0-9。单位Hz。）

(e) Inverter O/P voltage before fault(故障之前变频器输出电压): OOO.O

O is an integer number ranging from 0 to 9. The unit is Volt.（O是一个整型数据，范围0-9。单位V。）

(f) Inverter O/P frequency before fault(故障之前变频器输出频率): EE.E

E is an integer number ranging from 0 to 9. The unit is Hz.（E是一个整型数据，范围0-9。单位Hz。）

(g) O/P load before fault（故障之前输出负载）: LLL

LLL is the maximum of W% or VA%.（LLL是W%或VA%的最大值）

VA% is a percent of maximum VA.（VA%是VA最大值的百分比）

W% is a percent of maximum real power.（W%是最大实际功率的百分比）

(h) O/P current before fault（故障之前输出电流）: CCC.C

CCC is a percent of maximum current.（CCC是一个最大电流的百分比）

(i) Positive Bus voltage before fault（故障之前正向总线电压）: HHH.H

P is an integer number ranging from 0 to 9. The unit is volt.（P是一个整型数据，范围0-9。单位V。）

(j) Negative Bus voltage before fault（故障之前负向总线电压）: NNN.N

N is an integer number ranging from 0 to 9. The unit is volt.（N是一个整型数据，范围0-9。单位V。）

(k) Battery voltage before fault（故障之前电池电压）: BBB.B

B is an integer number ranging from 0 to 9. The unit is volt（B是一个整型数据，范围0-9。单位V。）

(l) Temperature before fault（故障之前温度）: TTT.T

T is an integer number ranging from 0 to 9. The unit is degree of centigrade.（T是一个整型数据，范围0-9。单位摄氏度。）

(m) UPS running status before fault（故障之前UPS运行状态）: <b7b6b5b4b3b2b1b0>

<b7b6b5b4b3b2b1b0> is one byte of binary information. （<b7b6b5b4b3b2b1b0> 是二进制信息的一位）

Each bit is transferred into ASCII code.  <bn> is a binary number  “0” or “1”.（每个位被转换成 ASCII码。<bn>是一个二进制数“0”或“1”）

| Bit（位） | Remarks（备注） |
| --- | --- |
| 7 | 1:DCTODC on（直流到直流开始） |
| 6 | 1:PFC on |
| 5 | 1: INVERTER on（变频器开始） |
| 4 | Reserved(always 0)（保留位）（始终为0） |
| 3 | 1:input relay on（输入延迟开始） |
| 2 | 1:O/P relay on（处处延迟开始） |
| 1 | Reserved(always 0)（保留位）（始终为0） |
| 0 | Reserved(always 0)（保留位）（始终为0） |

This fault data stream will be saved into EEPROM.（这个默认的数据流会被保存到EEPROM-电可擦写可编程只读存储器）

Example（比如）:

Computer（计算机）: QFS<cr>

UPS:  (01 208.3 41.0 160.2 50.0 102 027.0 160.0 190.0 041.0 069.0 01101100<cr>

Means（含义）: Bus start fault.（总线开始错误）

I/P voltage is 208.3V.（输入电压是208.3V）

I/P frequency is 41.0HZ.（输入频率是41.0HZ）

O/P voltage is 160.2V.(输出电压是160.0V)

O/P frequency is 50.0HZ（输出频率是50.0Hz）

Load is 102%（负载是102%）

O/P current is 27.0A（输出电流是27.0A）

Positive Bus voltage is 160.0V（正向总线电压是160.0V）

Negative Bus voltage is 190.0V（负向总线电压是190.0V）

Battery voltage is 41.0V.（电池电压是41.0V）

Temperature is 69.0 ℃ （温度是69.0℃ ）

IC3525 off, PFC on, INVERTER on, input relay on, O/P relay on（IC3525关，PFC开，变频器开，输入延迟开，输出延迟开）

  - QVFW<cr> : Main CPU Firmware version inquiry（主CPU固件版本查询）

Computer（计算机）: QVFW<cr>

UPS: (VERFW: <NNNNN.NN><cr>

<n> is a HEX number from 0...9 or A…F.（<n>是十六进制数，从0-9或者A-F）

Example（比如）:

Computer（计算机）: QVFW<cr>

UPS: (VERFW: <00123.01><cr>

00123: firmware series number；01：version。（固件序列号）

  - QID<cr>: The UPS ID inquiry（UPS的ID查询）

Computer（计算机）：QID<cr>

UPS: (ABCDEEFFGXXXXX<cr>

|  | Data（数据） | Description（描述） | Notes（注意） |
| --- | --- | --- | --- |
| a | ( | Start byte（开始位） |  |
| b | A | Main Production type （主要产品类型） | 8: UPS,9: NONE UPS（无UPS） |
| c | B | Sub Production type（辅助产品类型） |  |
| d | C | VA type （VA类型） |  |
| e | D | H/LV type（H/LV类型） |  |
| f | EE | Year（年） |  |
| g | FF | Month（月） |  |
| h | G | Manufacturer ID（生产商ID） |  |
| i | XXXXX | Serial number（序列号） |  |

Example（比如）:

Computer: QID<cr>

UPS: (83320903100001<cr>

  - QBV<cr>: The P battery information inquiry（P 电池信息查询）

Computer：（计算机）QBV<cr>

UPS: (RRR.R NN MM CCC TTT<cr>

|  | Data（数据） | Description（描述） | Notes（注意） |
| --- | --- | --- | --- |
| a | ( | Start byte（开始位） |  |
| b | RRR.R | Battery voltage （电池电压） | R is an Integer number 0 to 9. The units is V. （R是一个整型数据，范围0-9。单位V。） |
| c | NN | Battery piece number （电池块数量） | NN is from 01 to 20. NN是从01到20 |
| d | MM | Battery group number （电池组数量） | MM is an Integer number 01 to 99. MM是一个整型数据，从01到99 |
| e | CCC | Battery capacity（电池容量） | CCC is an Integer number 000 to 100 CCC是一个整型数据，从000到100. |
| f | TTT | Battery remain time（电池剩余时间） | T is an Integer number 0 to 9. The units is minutes. （T是一个整型数据，范围0-9。单位是分。） |

  - QHE<cr>: High efficiency mode voltage range inquiry（高效模式电压范围查询）

Computer（计算机）: QHE<cr>

UPS: (HHH LLL <cr>

|  | Data（数据） | Description（描述） | Notes（注意） |
| --- | --- | --- | --- |
| a | ( | Start byte（开始位） |  |
| b | HHH | Voltage high loss point（电压高损耗点） | H is an Integer number 0 to 9. The unit is voltage. （H是一个整型数据，范围0-9。单位V。） |
| c | LLL | Voltage low loss point （电压低损耗点） | L is an Integer number 0 to 9. The unit is voltage. （L是一个整型数据，范围0-9。单位V。） |

  - QSK<n><cr>: Output socket status inquiry（输出插座状态查询）

Computer（计算机）: QSK<n><cr>

<n> is “1”or “2”, “1”“is refer to output socket1, “2” is refer to output socket2.（<n>是“1”或“2”，“1”是指向输出插座1，“2”是指向输出插座2.）

UPS: (N<cr>.

The “N” is “0”or “1” , if  “N” is “0”,the output socket status is OFF; if  “N” is “1”,the output socket status is ON。（“N”是“0”或“1”，如果“N”是“0”，则输出插座状态是关；如果“N”是“1”，则输出插座状态是开）

  - QSKT<n><cr>: Output socket release delay time inquiry in battery mode（输出插座释放延迟时间查询在电池模式下）

Computer（计算机）: QSKT<n><cr>

<n> is “1”or “2”, “1”“is refer to output socket1, “2” is refer to output socket2.（<n>是“1”或“2”，“1”是指向输出插座1，“2”是指向输出插座2）

UPS: (NNN<cr>.

The “NNN” is from“000”to “999”,unit is minute.（“NNN”是从“000”到“999”，单位是分）

  - T<cr>: 10 seconds test （10秒钟测试）

Computer（计算机）: T<cr>

UPS: (ACK<cr> if UPS accepts this command, otherwise, responds (NAK<cr>

（(ACK<cr> 如果UPS接收这个指令，否则，回复 (NAK<cr>）

Means（含义）: Test for 10 seconds and then return to utility.（测试10秒钟，然后返回给功能）

(1) If battery low occurs during testing, UPS will return to utility immediately.（如果电池在测试时，电量低，UPS将会立即返回给Utility）

(2) Only when UPS is in line mode, and the battery voltage is not less than 13V/pcs, the command is executed.（只有在UPS处于在线模式，而且电池电压不低于13V/pcs，指令才执行）

  - TL<cr>: Test until battery low（测试直到电池电量低）

Computer（计算机）: TL<cr>

UPS: (ACK<cr> if UPS accepts this command, otherwise, responds (NAK<cr>

（(ACK<cr> 如果UPS接收这个指令，否则，回复 (NAK<cr>）

Means（含义）: Test until battery low and then return to utility.（测试直到电池电量低并且返回给Utility）

This command is used to let the user to discharge the battery by setting the time to test, that is to say that the user should discharge the battery by periods, with this command the ups will do it by itself.（这个指令用于让用户释放电池电量，通过设定测试的时间，也就是说用户应该定期的释放电池电量，通过这个指令UPS可以自己实现这一功能）

  - T<n><cr>: Test for specified time （测试特定的时间）

Computer（计算机）: T<n><cr>

UPS: (ACK<cr> if UPS accepts this command, otherwise, responds (NAK<cr>

（(ACK<cr> 如果UPS接收这个指令，否则，回复 (NAK<cr>）

<n> is a number ranging from.2, .3, ..., 01, 02,..., to 99.（<n>是一个数字，范围是从2，3，...，01，02，...，到99）

Means（含义）: Test for <n> minutes（测试n分钟）

  - S<n><cr>: Shutdown （关机）

Computer（计算机）: S<n><cr>

UPS: (ACK<cr> if UPS accepts this command, otherwise, responds (NAK<cr>

（(ACK<cr> 如果UPS接收这个指令，否则，回复 (NAK<cr>）

Means（含义）: Shut UPS output off in <n> minutes.（关闭UPS输出n分钟）

The UPS output will be off in <n> minutes, even if the utility is present.（UPS输出将会关闭n分钟，即使utility可用）

But if the battery under occur before <n> minutes, the output is turned off immediately.（但是如果电池在n分钟之前发生电量低，则输出会立即关闭）

After UPS shut down, the controller of UPS monitors the utility. If the utility is there, the UPS will wait for 10 seconds and connect the utility to output.（当UPS关闭后，UPS的控制器监视Utility。如果Utility在那，则UPS会等到10秒钟，然后连接Utility输出。）

<n> is a number ranging from.2, .3, ..., 01, 02,..., to 10.（<n>是一个数字从2，3，...,01,02,...,到10）

For example（比如）: S.3<cr> --- shut out put off in ( .3) minutes（关闭输出3分钟）

  - S<n>R<m><cr>: Shutdown and restore（关闭和还原）

Computer（计算机）: S<n>R<m><cr>

UPS: (ACK<cr> if UPS accepts this command, otherwise, responds (NAK<cr>

（(ACK<cr> 如果UPS接收这个指令，否则，回复 (NAK<cr>）

Means（含义）: Cut UPS output off in <n> minutes and waiting for <m> minutes and then turn on UPS output again.（关闭UPS输出n分钟，等待m分钟，然后再次开启UPS输出）

The shut down sequence is the same as the previous command. When the <m> minutes expired, the utility do not restore, the UPS will wait until utility restore.（关闭的顺序和之前的指令一样。当m分钟过期，Utility没有还原，UPS会等待知道utility还原）

If UPS is in waiting shutdown status, the “C” command can let the shut down command cancelled.（如果UPS处于等待关闭的状态，“C”指令可以使关闭指令取消）

If UPS is in restore waiting status, the “C” command can let the UPS output turned on, but UPS must be hold off at least 10 seconds. (if utility is present)（如果UPS处于还原等待状态，“C”指令可以使UPS输出开启，但是UPS必须延迟至少10秒钟（如果utility处于可用））

<n> is a number ranging from .2, .3, ..., 01, 02, ..., to 99.（<n>是一个数字从2，3，...,01,02,...到99）

<m> is a number ranging from 0001 to 9999. （<m>是一个数字从0001到9999）

  - CS<cr>: Cancel shutdown （取消关闭）

Computer（计算机）: CS<cr>

UPS: (ACK<cr> if UPS accepts this command, otherwise, responds (NAK<cr>

（(ACK<cr> 如果UPS接收这个指令，否则，回复 (NAK<cr>）

Means（含义）: Cancel the S<n><cr> and S<n>R<m><cr> command.（取消S<n><cr> 和S<n>R<m><cr> 指令）

If UPS is in waiting shutdown state, the shut down command is cancelled. （如果UPS处于等待关闭的状态，关闭指令则被取消）

If UPS is in waiting restore state, the UPS output is turned on, but UPS must be hold off at least 10 seconds. (If utility is present)（如果UPS处于等待还原的状态，UPS的输出被开启，但是UPS必须延迟至少10秒（如果utility可用））

  - CT<cr>: Cancel test （取消测试）

Computer（计算机）: CT<cr>

UPS: (ACK<cr> if UPS accepts this command, otherwise, responds (NAK<cr>

（(ACK<cr> 如果UPS接收这个指令，否则，回复 (NAK<cr>）

Means（含义）: Cancel all test activity and connect the utility to output immediately.（取消所有测试活动，并且立即连接utility到输出）

  - BZOFF<cr>: Silence buzzer beep （禁止蜂鸣器鸣叫）

Computer（计算机）: BZOFF <cr>

UPS: (ACK<cr> if UPS accepts this command, otherwise, responds (NAK<cr>

（(ACK<cr> 如果UPS接收这个指令，否则，回复 (NAK<cr>）

Means（含义）: The buzzer beep silence .（禁止蜂鸣器鸣叫）

  - BZON<cr>: buzzer beep open（开启蜂鸣器鸣叫）

Computer（计算机）: BZON <cr>

UPS: (ACK<cr> if UPS accepts this command, otherwise, responds (NAK<cr>

（(ACK<cr> 如果UPS接收这个指令，否则，回复 (NAK<cr>）

Means: The buzzer beep open（开启蜂鸣器鸣叫）

  - SON<cr>: Remote turn on UPS （远程开启UPS）

Computer（计算机）: SON<cr>

UPS: (ACK<cr> if UPS accepts this command, otherwise, responds (NAK<cr>

（(ACK<cr> 如果UPS接收这个指令，否则，回复 (NAK<cr>）

Means（含义）: Remote turn on UPS.（远程开启UPS）

  - SOFF<cr>: Remote turn off UPS (远程关闭UPS)

Computer(计算机): SOFF<cr>

UPS: (ACK<cr> if UPS accepts this command, otherwise, responds (NAK<cr>

（(ACK<cr> 如果UPS接收这个指令，否则，回复 (NAK<cr>）

Means: Remote turn off UPS.（远程关闭UPS）

  - SKON<n> <cr>: Remote turn off UPS

Computer: SKON<n><cr>

UPS: (ACK<cr> if UPS accepts this command, otherwise, responds (NAK<cr>

Means: Remote turn on UPS output socket.

<n> is “1”or “2”, “1”“is refer to output socket1, “2” is refer to output socket2,

  - SKOFF<n> <cr>: Remote turn off UPS

Computer: SKOFF<n><cr>

UPS: (ACK<cr> if UPS accepts this command, otherwise, responds (NAK<cr>

Means: Remote turn off UPS output socket.

<n> is “1”or “2”, “1”“is refer to output socket1, “2” is refer to output socket2,

  - PE<XXX>/PD<XXX><cr>: setting some status enable/disable(设置一些状态使能或者禁止)

Computer（计算机）: PE<XXX>/PD<XXX><cr>

UPS: (ACK<cr> if UPS accepts this command, otherwise, responds (NAK<cr>

（(ACK<cr> 如果UPS接收这个指令，否则，回复 (NAK<cr>）

| X | Control setting（控制设置） |
| --- | --- |
| P | Enable/disable bypass audible warning（使能/禁止旁路可听见的警告） |
| B | Enable/disable battery mode audible warning（使能/禁止电池模式可听见的警告） |
| R | Enable/disable auto-reboot.（使能/禁止自动重启） |
| O | Enable/disable bypass when UPS turn off.（使能/禁止旁路，当UPS关闭的时候） |
| A | Enable/disable audible alarm（使能/禁止可听见的警报） |
| S | Enable/disable battery deep discharge protect（使能/禁止电池深度放电保护） |
| V | Enable/disable converter mode（使能/禁止转换模式） |
| E | Enable/disable high efficiency mode（使能/禁止高效模式） |
| G | Enable/disable energy saving（使能/禁止能量保存） |
| H | Enable/disable short restart 3 times（使能/禁止短重启3次） |
| C | Enable/disable code start（使能/禁止编码开始） |
| F | Enable/disable bypass forbidding（使能/禁止旁路禁止） |
| J | Enable/disable “Output socket1 when the delay release time is over in battery mode” . |
| L | Enable/disable Site fault detect（使能禁止站点错误检测） |
| M | Set hot standby master/slave, PEM means master, PDM means slave（设置热备用主/从，PEM代表主，PDM代表从） |

  - PLV<p><cr>: Set bypass voltage low loss point（设置旁路电压低损耗点）

Computer（计算机）: PLV<p><cr>

UPS: (ACK<cr> if UPS accepts this command, otherwise, responds (NAK<cr>

（(ACK<cr> 如果UPS接收这个指令，否则，回复 (NAK<cr>）

<p> is a number ranging from 176 to 264, default 176V. The precision is 1 volt.（<p>是一个数字从176到264，默认176V。精度是1V）

For example（比如）:

Computer（计算机）: PLV<p><cr>

UPS: (ACK<cr>

Means（含义）: Set the bypass voltage low loss point to 185V.（设置旁路电压低损耗点为185V）

  - PHV<q><cr>: Set bypass voltage high loss point （设置旁路电压高损耗点）

Computer（计算机）: PHV<q><cr>

UPS: (ACK<cr> if UPS accepts this command, otherwise, responds (NAK<cr>

（(ACK<cr> 如果UPS接收这个指令，否则，回复 (NAK<cr>）

<q> is a number ranging from 176 to 276, default 276V. The precision is 1 volt.（<q>是一个数字从176-276，默认值为276。精度为1	V）

For example（比如）:

Computer（计算机）: PHV<q><cr>

UPS: (ACK<cr>

Means（含义）:Set the bypass voltage low loss point to 260V（设置旁路电压低损耗点是260V）

  - PSF<m><cr>: Set bypass frequency loss loss point（设置旁路频率低损耗点）

Computer（计算机）: PSF<m><cr>

UPS: (ACK<cr> if UPS accepts this command, otherwise, responds (NAK<cr>

（(ACK<cr> 如果UPS接收这个指令，否则，回复 (NAK<cr>）

In 50Hz system, <m> is a number ranging from 40.0 to 49.0, default 46.0Hz; in 60Hz system, <m> is a number ranging from 50.0 to 59.0, default 56.0Hz; the precision is 0.1Hz;（在50HZ的系统中，<m>是一个整数从40.0到49.0，默认是46.0HZ;在60HZ的系统中，<m>是一个整数从50.0到59.0，默认值是56.0；精度是0.1HZ）

Computer(计算机): PSF42.1<cr>

UPS: (ACK<cr>

Means（含义）: The bypass frequency low loss point has been set to 42.1Hz（旁路频率低损耗点已经被设置为42.1Hz）

  - PGF<n><cr>: Set bypass frequency high loss point（设置旁路高损耗点）

Computer（计算机）: PGF<n><cr>

UPS: (ACK<cr> if UPS accepts this command, otherwise, responds (NAK<cr>

（(ACK<cr> 如果UPS接收这个指令，否则，回复 (NAK<cr>）

In 50Hz system, <n> is a number ranging from 51.0 to 60.0, default 54.0Hz; in 60Hz system, <n> is a number ranging from 61.0 to 70.0; the precision is 0.1Hz.（在50HZ的系统中，<n>是一个整数从51.0到60.0，默认是54.0HZ;在60HZ的系统中，<n>是一个整数从61.0到70.0精度是0.1HZ）

Computer（计算机）: PGF54.6<cr>

UPS: (ACK<cr>

Means（含义）: The bypass frequency high loss point has been set to 54.6Hz.（旁路频率高损耗点已经被设置为54.6HZ）

  - PF<cr>: Setting control parameter to default value(设置控制参数为默认值)

Computer（计算机）: PF<cr>

UPS: (ACK<cr> if UPS accepts this command, otherwise, responds (NAK<cr>

（(ACK<cr> 如果UPS接收这个指令，否则，回复 (NAK<cr>）

All UPS parameters set to default value.（所有的UPS参数都设置为默认值）

- Setting bypass frequency low loss point to 46.0Hz.（设置旁路频率低损耗点为46.0HZ）

- Setting bypass frequency high loss point to 54.0Hz.（设置旁路频率高损耗点为54.0HZ）

- Setting bypass voltage low loss point to 176V.（设置旁路电压低损耗点为176V）

- Setting bypass voltage high loss point to 264V.（设置旁路电压高损耗点为264V）

| x | Control setting（控制设置） |
| --- | --- |
| p | Enable/disable bypass audible warning（使能/禁止旁路可听见的警告） |
| b | Enable/disable battery mode audible warning（使能/静止电池模式可听见的警告） |
| r | Enable/disable auto-reboot.（使能/禁止自动启动） |
| o | Enable/disable bypass when UPS turn off.（使能/禁止旁路，但UPS关闭的时候） |
| a | Enable/disable audible alarm（使能/禁止可听见的警报） |
| s | Enable/disable battery deep discharge protect（使能/禁止电池深度放电保护） |
| v | Enable/disable converter mode（使能/禁止转换模式） |
| e | Enable/disable high efficiency mode（使能/禁止高效模式） |
| g | Enable/disable energy saving（使能/禁止能量保存） |
| h | Enable/disable short restart 3 times（使能/禁止短启动3次） |
| c | Enable/disable code start（使能/禁止编码开始） |
| f | Enable/disable bypass forbiding（使能/禁止旁路禁止） |
| j | Enable/disable “Output socket1 when the delay release time is over in battery mode” . |
| l | Enable/disable Site fault detect（使能/禁止站点错误检测） |
| m | Set hot standby master/slave, PEM means master, PDM means slave（设置热点备用主/从,PEM代表主，PDM代表从） |

Notes: 1 is enable, 0 is disable.（注意：1是使能，0是禁止）

  - BATGN <nn><cr>: Setting battery group number（设置电池组数量）

Computer（计算机）: BATGN <nn><cr>

UPS: (ACK<cr> if UPS accepts this command, otherwise, responds (NAK<cr>

（(ACK<cr> 如果UPS接收这个指令，否则，回复 (NAK<cr>）

nn is from 01 to 99（nn是从01到99）

  - HEH<nnn> <cr>: Set high efficiency mode voltage high loss point（设置高效模式电压高损耗点）

Computer（计算机）: HEH <nnn><cr>

UPS: (ACK<cr> if UPS accepts this command, otherwise, responds (NAK<cr>

（(ACK<cr> 如果UPS接收这个指令，否则，回复 (NAK<cr>）

nnn is form 001 to 300. The units is V.（nnn是从001到300，单位是V）

  - HEL<nnn><cr>: Set high efficiency mode voltage low loss point（设置高效模式电压低损耗点）

Computer（计算机）: HEL<nnn><cr>

UPS: (ACK<cr> if UPS accepts this command, otherwise, responds (NAK<cr>

（(ACK<cr> 如果UPS接收这个指令，否则，回复 (NAK<cr>）

nnn is form 001 to 300. The units is V.（nnn是从001到300，单位是V）

  - PSK<n><m> <cr>: Set output socket release delay time in battery mode

Computer: PSF<n><m><cr>

UPS: (ACK<cr> if UPS accepts this command, otherwise, responds (NAK<cr>

<n> is “1”or “2”, “1”“is refer to output socket1, “2” is refer to output socket2,.

<m> is the output socket release delay time in battery mode, it’s from“000”to “999”,unit is minute.