C1-20K RS232通讯协议

# 1．Hardware Description

BAUD RATE...............: 2400 bps

DATA LENGTH..........: 8 bits

STOP BIT....................: 1 bit

PARITY.......................: NONE

Cabling:

COMPUTER                  UPS

===================================

RX (pin2)    <---------->   TX

TX (pin3)    <----------->  RX

GND (pin5)  <----------->  GND

(9 pins female D-type connector)

2，UPS状态查询:

2.1，C6-10KN/S通讯协议内容

串口发送： Q2<cr>

串口答复： Q2:不知道，模式代码，不知道，输入电压，不知道，不知道，输入频率，旁路电压，旁路频率，逆变电压，输出电压，输出频率，负载量，正BUS，负BUS，电池电压，内部温度

2.2，3C10-15-20K/S通讯协议内容

串口发送： Q2<cr>

串口答复： Q2:不知道，模式代码，不知道，输入R电压，输入S电压，输入T电压，输入频率，旁路电压，旁路频率，逆变电压，输出电压，输出频率，负载量，正BUS，负BUS，电池电压，内部温度

2.3,C1-2-3KN/S通讯协议内容

串口发送： Q6<cr>

串口答复： Q6:输入电压，不知道，不知道，不知道，输出电压，有效功率负载量，总功率负载量，输入频率，正BUS，负BUS，电池总电压，内部温度，模式